## 工作表1
臺中市政府查核成績及缺失資料庫(依辦理日期順序) (100萬元以上 )
查核日期自109年01月01日至109年12月31日止
序號	工程名稱	標案編號	主辦單位	發包預算(千元)	契約金額(千元)	設計單位	監造單位	承造廠商	專案管理	查核日期	評分	廠商扣點	監造扣點	PCM扣點	缺失編號	缺失內容
1	臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第二期-興進園道及東光路廊道段)	107A-342	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	38,738	37,700	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司		109.01.06	81				4.01.99	1.工程施工執行資料表。各專業人員未評核。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					4.02.01.05	2.工區草皮(地毯草)每1000m^2使用之台肥5號複肥，堆肥及苦土石灰係多少量?未清楚載述於監造計畫分項品質管理標準中。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					4.02.03.04	3.既有喬木就近移植者(計三類尺寸)未有其監造查驗紀錄。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					4.02.03.05	4.監造單位僅落實各分項工程檢驗停留點之查驗，未一併執行平時之隨機查驗機制。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					4.02.03.08	5.公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					4.03.02.03	6.化妝溝蓋板(含框)與新設清潔孔格柵蓋各自適用於何處?未見分項施工要領中分別論述。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					4.03.04	7.(1)品管自主檢查表，檢查時機與檢查項目不符，檢查標準缺定量化(如混凝土工程自主檢查試體抗壓強度規定)。(2)既有設施調整位置工程琳瑯滿目，惜多未有承包商分項施作自主檢查紀錄，爾後要該如何估驗?(3)照明地下管路埋設及其回填方式未有施工廠商之分項施工自主檢查紀錄。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					4.03.05	8.材料設備送審管制總表，其中預定試驗單位，不應僅有TAF，缺實際單位，未符合需求。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					4.03.11.06	9.專任工程人員督察紀錄表，未採用新格式填寫，未落實記載。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					4.03.12.02	10.施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					5.01.04	11.新設自行車道場鑄緣石之混凝土殘渣未清理乾淨。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					5.01.05	12.東光路廊道J3段自行車道斬石子路面局部切割縫(伸縮縫)破損，未符合規定。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					5.05.12	13.現場土方材料堆置，請加鋪防塵網。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					5.07.01.99	14.東光路人行道鋪面磚局部磚縫已逾1公分，且有多處不符規範情事。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					5.07.02.09	15.東光路精武路口人行道無障礙斜坡道鋪設，未符合規範。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					5.07.13.01	16.東光路廊道之植被工區，已見局部植生帶滑失及生長不良覆蓋率小於90%之情形(植栽工程施作，未符合規範)。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					5.09.08	17.工程告示牌，未採新修正版(工程告示牌欠缺設計單位必要呈現之欄位)，未符合規定。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					5.09.09	18.現場棧板隨意堆置，無相關阻隔或警示措施。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					5.10.01.02	19.氯離子含量檢測報告單會同檢驗人員欄位未填寫。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					5.10.07.02	20.照明設施(含開關箱)之接地電阻測試未以表列方式逐一呈現，爾後又該何以驗收接管。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					5.10.99	21.(1)檢(試)驗報告判讀判定人員，請加註日期。(2)植栽用之客土其PH值是否符合5-7之之砂植土，未曾取樣送驗無相關佐證試驗報告。(3)植栽類檢附之無紅火蟻入侵證明，未符合農委會公告之紅火蟻標準作業程序，請補正。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					5.14.08	22.各路口阻隔設施及夜間警示照明設施略顯不足。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	東屋營造股有限公司					5.15.01	23.現場路口交通維持及安全管制未落實。[L]
2	鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程	107A-370	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	137,055	137,000	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司		109.01.06	80		4		4.02.03.03	1.工區喬木移植他處後續澆水除草施肥及存活情況未有監造單位後續分項施作隨機抽查紀錄。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.04	2.(1)植栽抽查(驗)，未落實執行；(2)未落實辦理二級品管材料抽驗並填具抽驗紀錄表，如35座地下水撲滿分批現地挖埋情形未有監造單位分項查驗紀錄；(3)混凝土坍度抽查標準與申請單規範不符。[M]缺失相片(1)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.08	3.(1)公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項，請以實際檢查並以手寫勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式；(2)監造報表自108年4月下旬已局部改版，卻未見依規按新版格式填寫，請改進。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.99	4.對喬木驗苗手續草率，未落實執行。[M]缺失相片(2)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.01	5.戶外照明地下管路(含電纜線鋪設)挖埋作業未有承包商分項施工自主檢查紀錄。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.02.05	6.自主檢查表檢查時機與品質計畫製作綱要不符(多隨機檢查)。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.12.02	7.(1)施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式；(2)AC瀝青混凝土逐日分段鋪築之累計進場數量，是否與設計數量相吻合，未見施工廠商核實登載於施工日誌及分項施工自主檢查表中。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.01.02	8.三工區已完成路緣石混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫，未符合需求。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.05.02	9.4-2工區之裸露土石地表面未有防塵網覆蓋以抑制揚塵。[L]缺失相片(3)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.07.02.09	10.三工區已完成人行道，人行道受植栽綠地斜坡之土壤流失污染，未符合規範。[L]缺失相片(4)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.07.02.11	11.學府路與建國南路銜接界面之AC面層高低差顯著且另有孔洞塌陷情事。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.07.13.01	12.(1)植栽工程施作不合規範，未符合需求，部分植栽生長不佳或死亡，存活率不佳；(2)無論三工區或四工區現場已栽植之各類喬木已見少數斷頭及樹幹佝僂；(3)少數植樹穴植土參雜塊石雜物，未見清除乾淨。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.07.13.06	13.三工區橋下停車場轉彎緣石平台直角彎道尖銳易傷車輛輪胎。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.07.13.99	14.植被坡面與格柵蓋集水井面未有檔土矮牆環繞，阻止土壤流失。[L]缺失相片(5)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.08.09.05	15.(1)三工區已完成人行道化妝蓋版平整度不佳，未符合需求；(2)四工區已完成人行道下陷，平整度不佳，未符合需求。[L]缺失相片(6)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.09.08	16.工程告示牌，未採新修正版，內容未有設計單位一併呈現。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.03.01	17.鐵軌工字梁骨架導覽牌，材質未一併檢附其出廠證明文件以驗證其新品材質。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.10.02	18.瀝青混凝土使用之瀝青膠泥及黏層皆未有其出廠證明文件審核紀錄。[L]
3	108年度臺中市西區忠明國民小學西棟校舍耐震補強工程	ZM108007	臺中市西區忠明國民小學	14,203	13,343	立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	銘瑋營造有限公司		109.01.10	82				4.01.99	1.品質、施工及職安衛計畫未於108/11/25開工前核定。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	銘瑋營造有限公司					4.02.01.10	2.材料設備送審管制總表內應紀錄預定試驗單位，另材料設備檢(試)驗管制總表記載之契約詳細表項次與材料設備送審管制總表不符。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	銘瑋營造有限公司					4.02.03.03	3.未見品質及施工計畫內有監造單位之逐章審查意見。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	銘瑋營造有限公司					4.02.03.08	4.取得試驗報告後，未將試驗結果紀錄於監造日報內，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(108/12/25 日報未記錄報告編號S1919153判讀結果)，另日報內[四、督導工地職業安全衛生事項]應以人工勾選，勿以電腦列印方式為之。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	銘瑋營造有限公司					4.03.03	5.取得試驗報告後，未將試驗結果紀錄於施工日誌內，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(108/12/23 日誌未記錄報告編號S1919153判讀結果)，另日誌內項次四、五)應以人工勾選，勿以電腦列印方式為之。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	銘瑋營造有限公司					4.03.05	6.材料設備送審管制總表內應紀錄預定試驗單位，另材料設備檢(試)驗管制總表記載之契約詳細表項次與材料設備送審管制總表不符。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	銘瑋營造有限公司					4.03.99	7.(1)工程進度曲線圖繪製有誤。 (2)簡報P.5三級品管組織架構「臺中市政府」屬三級品質查核單位非二級品質保證單位。 (3)簡報P.8品管人員身分證字號請依個資法規定予以遮蔽。 (4)施工單位品管表單採用監造表單，易引起誤解。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	銘瑋營造有限公司					5.02.11	8.1F擴柱灌漿後，預留鋼筋表面混凝土殘渣。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	銘瑋營造有限公司					5.09.08	9.工程告示牌預定完工日期標示為109/5/26與簡報書面資料不符(109/5/21)，另告示牌格式請採用工程會108/6/19工程管字第1080300528號函頒定之最新格式。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	銘瑋營造有限公司					5.10.99	10.(1)氯離子含量試驗紀錄為熱感應紙，應於檢測後連同相關檢測數據紙影印一併歸檔備查為妥。 (2)鋼筋抗拉及抗彎試驗報告內容有誤。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	銘瑋營造有限公司					5.14.02.06	11.模板支撐計畫無經專任工程人員設計及簽章確認之計算書。[L]
4	臺中市豐原區合作國民小學勵志樓A、勵志樓B校舍耐震能力補強工程採購案	108003	臺中市豐原區合作國民小學	12,080	10,750	森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司		109.01.10	77	5	7		4.01.01	1.材料抽(檢)試驗費用未依據品管要點規定於契約內單獨編列。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					4.01.14	2.主辦機關督導均著重於安衛環境管理，另所列缺失應訂定明確合理期限，以書面通知監造或施工廠商限期改善。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					4.01.99	3.(1)工程施工執行資料表各專業人員未評核，且主辦機關核章欄未核章。(2)工程實際進度已達29.23%，惟估驗進度為0%，請盡速辦理，以增進預算執行率。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					4.02.01	4.本案已完成第一次變更設計，惟未再提變更後之監造計畫。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)施工品質抽查紀錄實際抽查情形與抽查標準數值均相同或未依實填寫，顯見檢查流於形式(如108/12/27鋼筋工程-擴柱編號03，梁柱與版牆保護層標準為40mm±5mm，而實際檢查值均為40mm；另3F樓板查驗編號02，水平繫條標準為400mm±40mm，而實際檢查值為已設置)。(2)監造單位除檢驗停留點抽查外，應增加施工中隨機抽查次數。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					4.02.03.05	6.發現缺失時，未立即通知施工廠商改善，並確認改善成果。(如施工單位擴柱施做錯誤)。[S]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					4.02.03.08	7.(1)108/12/27監造報表應詳實紀錄鋼筋取樣試驗結果，包含試驗報告編號(報告編號G19-09580)。(2)108/6/19主辦機關督導未登載於監造日報上。(3)監造日報表內容應以人工勾選，勿以電腦列印方式為之(四、督導工地職業安全衛生事項)。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					4.02.14.02	8.監造技師雖有親赴現場實地督察，惟僅於開工之初就假設工程進行督察，目前已進行至工程主體施作，應赴現場進行材料與設備檢驗、抽查及施工查驗等為宜。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					4.02.99	9.監造單位的查驗紀錄表應與施工單位之查驗申請單及所附自主檢查歸類一處，以利備查，且應有查驗停留點及不定時抽查紀錄。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					4.03.01	10.(1)本案已完成第一次變更設計，惟未再提變更後之施工、品質計畫。(2)多種分項施工計畫送審過晚，以致核定過晚(如開挖打除、施工架於108/11/20才送審，109/1/2才核定)。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					4.03.03	11.(1)108/12/27施工日誌應詳實紀錄鋼筋取樣試驗結果，包含試驗報告編號(報告編號G19-09580)。(2)108/6/19主辦機關督導未登載於施工日誌上。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					4.03.04	12.(1)施工架自主檢查表中壁連座之水平、垂直間距與結構計算書未相符。(2)108/12/28植筋施工自檢表中檢查標準未定量定性，僅以位置與數量是否正確、孔徑須比植筋號數大一號、深度是否與送審計畫內容相符、…等等。(3)擴柱自主檢查表填寫不完整。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					5.01.01	13.混凝土完成面有蜂窩情形。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					5.01.04	14.混凝土表面殘留木夾板、鐵線等雜物。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					5.02.04	15.一樓柱底鋼筋延伸長度不足(擴柱施做至地下層時，外側施做深度有誤，與圖面不符，導致主筋埋置長度不足)。[S]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					5.07.01.99	16.擴柱切割打除之窗台磚牆施工粗糙，重新砌磚復原之品質不佳，砂漿未滿砌，上部磚塊傾斜，遇雨易滲漏。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					5.09.08	17.工程告示牌格式請採用工程會108/6/19工程管字第1080300528號函頒定之最新格式。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					5.09.99	18.(1)粉刷用之水泥砂堆置不當。(2)施工期間既有教具集中覆蓋不足，雜物清除亦待加強。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					5.10.01.05	19.無飛灰出廠證明文件。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					5.10.02.01	20.108/12/27 D25鋼筋試驗報告(報告編號G19-09580)監造品管人員未判讀僅簽名。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					5.10.02.03	21.鋼筋續接器扭力測試時間點錯誤。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					5.10.99	22.(1)材料設備送審管制總表中預定試驗單位應詳實記載，不宜僅記載”符合TAF認證實驗室”字樣。(2)另契約項次壹(三).A「1:3水泥砂漿」未於材料設備送審管制總表列管。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					5.14.01.01	23.(1)勵志樓A棟3F施工架部分老舊踏板間距規格不符規定。(2)通往地下室樓梯，有一處無扶手及防墜措施，施工人員有墜落疑慮。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					5.14.02.01	24.施工鷹架與結構體連結，有一處採布繩繫綁，易引誤解。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					5.14.02.06	25.模板支撐無專任工程人員設計並簽章確認之強度計算書。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					5.14.08	26.因位處學校內，相關圍籬之告示警語應加強，避免學生誤闖。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	三雋營造有限公司					5.16.01	27.開工之初，適逢汛期，無訂定汛期工地防災自檢表。[L]
5	臺中市南區長春國民運動中心興建工程	105A-263	臺中市建設局新建工程處建築工程科	361,412	361,412	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司		109.01.13	81				4.01.05	1.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程屬高差2公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之防墜設施，臺中市新建工程處未落實督導糾正改善﹙如108.09.12施工相片﹚。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.01.06	2.本案曾經辦理三次變更設計，惜未見工程主辦單位責成監造單位及施工廠商適時辦理相關計畫書修正事宜。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.02.01.06	3.未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質﹙如鋼結構廠驗未提出詳實廠驗資料﹚。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.02.01.08	4.監造計畫針對本工程特性與需求訂定品質稽核範圍或頻率未落實執行，自開工迄今每半年推動品質稽核頻率偏低，不符計畫中每季稽核要求，且未對監造單位本身內稽成果作檢討改善並留存紀錄。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.02.01.09	5.監造單位各分項抽(査)驗文件內容之監造主管及監造人員皆屬同一人，與二級品保相互稽核覆核機制不符。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.02.03.02	6.監造單位及其所派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯疏失，如A棟一樓C70柱位址略有偏移情形，監造單位未落實立即督促改善。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.02.03.04	7.鋼構半成品現場吊裝後之水平度、垂直度及接合情形，未有監造單位分項查驗紀錄。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.02.03.05	8.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生，如施工時現場未確實設置符合規定之施工架及安全網等防護設施。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.02.03.08	9.監造報表未依工程會108年4月30日修正之品管要點最新格式填寫。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.02.03.09	10.監造單位對各機電設施廠驗階段須執行之各功能測試結果未有相關紀錄建置。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.02.99	11.建築師督導情形為統整相關缺失總表。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.03.02.05	12.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.03.02.09	13.未針對施工檢驗之重大缺失內容填寫矯正預防紀錄表及建立相關缺失檢討分析表。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.03.02.11	14.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.03.04	15.(1)油漆噴塗及鋼構現場組裝之施工廠商分項自主檢查表內未有天候相對濕度檢測自主檢查記錄；(2)植栽類現場種植入土前有否將植栽球根塑膠袋清除，未有詳實記載於自主檢查表中；(3)電梯安裝及電動鐵捲門安裝等工項未有施工廠商自主檢查紀錄。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.03.06	16.施工安全衛生﹙如未確實設置符合規定之防墜設施等﹚履約事項未落實執行。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.03.08.02	17.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如混凝土自主檢查表。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.03.08.03	18.(1)缺失統計量化部分未建立及做成統計分析；(2)未對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.03.08.05	19.各項查驗及檢查結果未建立量化分析。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.01.01	20.蜂窩及冷縫現象明顯過多，多次工程查核小組查核之統一缺失，未有適當的改善方法及作為[缺失相片(1)]。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.01.03	21.抽查A棟一樓C70混凝土柱完成面垂直度不符規範，目視該混凝土柱有偏移情形，推估約有4～5公分偏移誤差。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.04.06	22.尚未依鋼材銲道目視檢測規定﹙CNS 13021規定﹚提出銲道目視檢測(VT)完整100﹪證明文件。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.04.10	23.部份鋼構可能施工時未確實保護，尚有部份漆膜髒污情形未完全清理乾淨[缺失相片(2)](主要為綜合球場STKR)。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.04.99	24.A棟各樓梯間安裝之不銹鋼欄杆焊道污損處，未清除磨飾[缺失相片(3)]。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.05.12	25.工地戶外裸露土石層揚塵量大，應予以灑水抑制，粉塵危害部分應再加以改善[缺失相片(4)]。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.05.99	26.工區週遭老樹樹幹遭鐵線纏繞作為固定之用，對既有植栽保護未妥適，請改善。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.07.13.01	27.(1)戶外植栽項目之植樹穴客沃土夾雜石塊、紅磚等廢棄物[缺失相片(5)]；(2)戶外七里香灌木植栽密度不符每平方公尺至少8株之數量。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.08.02	28.A棟A梯二樓至三樓層上方及牆面之水泥漆噴塗不平整。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.08.09.04	29.B棟戶外防墜欄杆底部孔隙甚大，日後使用兒童安全堪慮[缺失相片(6)]。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.09.06	30.若干裝修各工項之收頭、收邊未見處理細緻，請改善[缺失相片(7)]。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.09.09	31.部分材料未集中堆置，宜妥為規畫堆置。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.10.01.02	32.泥作使用之水泥砂漿之砂未能取樣進行氯離子及含泥量檢測。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.10.03.03	33.鋼構使用之焊材未有其出廠證明文件審核紀錄。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.10.03.05	34.未提出或未陳列鋼構﹙STK、STKR等﹚及其他附件塗裝﹙油漆﹚試﹙檢﹚驗紀錄﹙如除銹等級、膜厚等﹚。(L) (5.10.03.05)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.10.99	35.(1)植栽客沃土之砂質土壤未取樣檢測PH值；(2)SN400YB鋼骨材質出廠證明文件檢附之無輻射污染檢測文件上未有買受人及本工程標案名稱；(3)無收縮水泥砂漿未有其膨脹率與泌水性試驗。(L) (5.10.99)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.14.01.01	36.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份高差2公尺以上之工作場所邊緣未確實設置符合規定之防墜設施﹙註︰108.09.12施工相片﹚[缺失相片(8)]。(L) (5.14.01.01)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.14.04	37.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(L) (5.14.04)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.14.99	38.現場各樓層使用之高壓氣體鋼瓶未予以妥善固定。(L) (5.14.99)
6	城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程	107A-251	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	238,182	238,000	黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司		109.01.13	81				4.01.06	1.本案曾辦理過工程變更計事宜，惜未見工程主辦機關責成監造者及施工廠商適時辦理相關計畫書修正事宜。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.02.01.06	2.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.02.01.09	3.監造單位各分項施工查驗紀錄表內監造主管與監造人員皆為同一人簽署與規定不合。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.02.03.02	4.監造單位派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失，如部份路段自行車道瀝青混凝土路面有粒料析離情形，監造單位未落實督促改善。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.02.03.03	5.監造單位平時工地走動巡查項目侷限狹隘，且次數偏低。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.02.03.04	6.(1)雨水回收貯存槽深開挖中之擋土設施打拔未有監造單位分項查驗紀錄，爾後又該如何據以估驗計價。(2).AC鋪面分兩層施築者其每次鋪築總量有否吻合設計需求?未有監造單位清晰之進場數量核計填寫資料，請改進。(3).監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業﹙如防塵措施不妥適)及抽驗材料設備；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未確實記載檢查值﹙如模板施工抽查紀錄表﹚。(4).施工抽查紀錄表抽查位置太過籠統，無法正確判讀實際位置。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.02.99	7.建築師督導情形未統整相關缺失總表。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.03.02.03	8.全阻隔固定式圍籬及半阻隔活動式圍籬各自適用於何處?未清晰描述於承包廠分項施工要領中。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.03.02.05	9.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.03.02.11	10.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，如未完整陳列施工各階段資料。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.03.04	11.(1).植栽樹苗於現地植入地層前是否有將塑袋等雜物剔以利日後成長性?未見登載於承包商分項自主檢查紀錄中。(2).路燈地下管路(含電纜線)敷設及其回填作業未有承包商分項施工自主檢查紀錄。(3).品管自主檢查表未確實執行，如查核自主檢查表﹙如模板自主檢查表等﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等。(4).施工檢驗及安全抽查表單檢驗位置未填寫。(5).缺失統計量化部分未建立及做成統計分析。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.03.08.03	12.(1).未針對施工檢驗之重大缺失內容填寫矯正預防紀錄表及建立相關缺失檢討分析表。(2).未對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.03.11.03	13.專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工。施工期間營造廠專任工程人員僅督導9次，以本工程規模督導次數略嫌偏低。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.03.99	14.簡報資料內容未見施工日誌。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.01.02	15.﹙抽查向陽路至陽明路段﹚部分路緣石混凝土表面有塑性收縮情形，疑混凝土澆置後養護未落實。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.01.03	16.場鑄緣石表面整體粉光品質差且粗糙不平整。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.01.05	17.主辦單位﹙臺中市新建工程處﹚品質督導及查驗未確實落實。如部份路段自行車道瀝青混凝土路面未確實與路緣石平齊，主辦單位﹙臺中市新建工程處﹚未落實督導糾正改善。部份分項計畫略有延宕情形，如測量施工計畫108.04.29核定，其餘分項計畫亦有類似情形。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.05.02	18.工地粉塵危害部分宜再加強改善。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.07.01.12	19.﹙抽查向陽路至南陽路段﹚部份路段自行車道瀝青混凝土路面有粒料析離情形，且車道邊緣瀝青混凝土表面有較粗糙情形。部份路段自行車道瀝青混凝土路面未確實與路緣石平齊，約有2～3公分落差。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.07.01.99	20.(1).鋪面工程透水磚完成面品質不佳，與整體路面之縫隙過大。(2).透水磚紅底塗料之材質設計不當現場塗料與路面已脫離破損。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.07.02.03	21.(1).南陽路口漿砌矮牆水泥砂漿玷污塊石面且PVC管突出處未切削。(2).各處集水井井蓋上鋪填之塊石材質不佳請汰換。(3).﹙抽查向陽路至南陽路段﹚漿砌卵石護坡砌石方式不妥適，未於底部各層選用較大卵石，且砌築之前未確實將卵石洗滌清潔。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.07.02.09	22.混凝水緣石完成後未盡保護，施工機具反覆輾壓產生碎裂現象。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.07.02.11	23.(1).南陽路口南側PB13-PB14間彩色瀝青混凝土鋪面不平整且粗糙。(2).鋪面工程自行車步道面層瀝青混凝土面層收邊品質不佳。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.07.02.18	24.局部標線已剝離析。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.07.02.19	25.南陽路口少數集水井旁植被地層塌陷未落實滾壓夯實。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.07.04.99	26.路燈基座施作不當產生燈座與基礎底座有縫隙未密合。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.08.08.01	27.﹙抽查南陽路至陽明路段﹚曲線段路緣石模板以多折線模板替代曲線模板，導致曲線段路緣石線型不理想。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.10.01.04	28.抽查部份混凝土之強度明顯超出標準值以上，如「混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告」﹙簡報資料P.B-30﹚顯示單顆試驗值有高達378kg/cm2者，與設計強度210kg/cm2差異相當明顯。(L) (5.10.01.04)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.10.03.01	29.景觀導覽牌之鋼軌工字梁未有其材質出廠證明文件審核紀錄。(L) (5.10.03.01)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.10.07.02	30.照明開關箱未有接地電阻測試錄(含佐證照片)。(L) (5.10.07.02)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.10.99	31.(1).植栽客沃土未曾取樣作其PH值檢測項目。(2).水泥砂漿使用之砂料未有氯離子及含砂量檢測紀錄。(3).各項查驗及檢查結果未建立量化分析。(L) (5.10.99)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.14.04	32.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(L) (5.14.04)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.14.07	33.横向叉路口前後適當距離處未依規設置施1、施2、施3及限速標誌。(L) (5.14.07)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.14.08	34.西側沿車行道路之型鋼護欄擺設有空檔，阻絶性不足請改進。(L) (5.14.08)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.15.99	35.施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，如交通錐未加連桿。工區周邊安全防護措施及導引牌面不完善﹙108.12.10施工相片﹚。(L) (5.15.99)
7	臺中市立育英國民中學育英堂重建工程	1070918	臺中市政府教育局	77,931	74,980	李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司		109.01.17	76	6	6		4.01.04	1.未落實督導監造單位依規定執行監造簽證。現場施工缺失多，未落實施工品質督導。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					4.02.01.02	2.監造組織架構中監造之電機技師姓名錯誤，且未提列消防設備師之姓名，未符合需求。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					4.02.03.04	3.(1)鋼構廠廠驗抽查未落實，無構件、加工等抽查資料；(2)鋼構基座螺栓埋設無抽查紀錄；(3)鋁窗安裝固定鐵件，實際值間距抽查80及90公分，未敘明清楚，與既定標準不符；(4)材料審查時程明顯延宕，如防火漆108.04.16～108.08.16核定、耐候漆108.07.10～108.11.19核定、壁磚108.06.12～108.09.05核定、FRP污水處理設備108.02.27～108.07.23核定、衛浴設備108.04.18～108.10.07核定、消防泵浦108.04.29～108.09.09核定…等；(5)續接器扭力測試未詳載查驗位置、座標等；(6)現場有多項施工缺失，監造單位未落實執行水電材料進場及施工之抽查。發電機及消防泵浦廠驗之試驗報告，未判讀認可。[L]缺失相片(1)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					4.02.14.01	4.監造簽證之專業技師(如電機技師、消防設備師)，未審核及簽認水電之分項施工計畫書及水電施工圖。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					4.02.14.02	5.監造簽證之專業技師(如電機技師、消防設備師)，無辦理水電工程材料與設備檢驗、抽查及施工查驗之紀錄。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					4.02.99	6.(1)簡報材料送審管制文件，無監造單位審查日期；(2)部分抽查表單，監造主管未簽名(如109年1月9日磁磚工程施工品質抽查表)。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					4.03.02.04	7.(1)鋼筋自主檢查管理標準未確實量化，如保護層標準是否足夠3公分、牆筋保護層標準是否足夠2公分等；(2)屋頂防水測試自主檢查標準24小時，應修正48或72小時。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					4.03.04	8.(1)牆體灰誌、打底及粉刷紀錄於同一天，未符實情；(2)牆體粉刷作業檢查項目缺牆體潤濕；(3) 鋼筋續接器扭力測試未落實每支檢查及記錄；(4)鋼構製作前無基座螺栓放樣紀錄；(5)鋼構基座螺栓埋設無檢查紀錄；(6)現場有多項施工缺失，品管自主檢查表未落實執行，如消防管線、水箱底作等。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					4.03.05	9.發電機及消防泵浦廠驗之試驗報告，承商未予判讀。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					5.04.99	10.二樓樓梯平台鋼構埋設位置不佳，螺栓已部分埋入粉刷層。[L]缺失相片(2)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					5.05.09	11.現場堆置之廢棄物未適時清運，整體環境外觀不佳。[L]缺失相片(3)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					5.07.01.09	12.二樓露台未設置防水已先行部分粉刷，請釐清施作方式並重新施作防水。[M]缺失相片(4)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					5.07.01.99	13.(1)牆體粉刷與預留箱體界面粉刷不佳；(2)牆體粉刷部分較為粗糙；(3)一樓大樑貼4.5*9.0磚，二端寬度不一，一次整磚一側有另磚；(4)二樓梯側帷幕牆與牆體壁磚間隙過大，不利防水及外觀；(5)二樓窗台小口磚介面留設塞水路約2.6公分，不利防水及外觀；(6)滴水線應檢討配合小口磚留設；[L]缺失相片(5)(6)(7)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					5.07.04.01	14.管路預留管線為蛇管，與設計不符。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					5.07.04.99	15.多處出線匣出口未做適當之防護，有水泥砂漿掩蓋之情形。發電機引擎之排煙管，未依合約規定安裝黑煙淨化器。[L]缺失相片(8)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					5.07.05.99	16.組合式水箱之底座，未固定於RC基礎座。[L]缺失相片(9)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					5.07.07.01	17.消防栓之配管，部分彎頭配管之車牙處，未施作防銹處理。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					5.07.07.07	18.消防泵浦之吸水管，固定支架安裝不正確。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					5.07.07.99	19.(1)消防管材表面塗料未符規定，消防栓配管現場採用鍍鋅碳鋼管，未依合約規定採用鍍鋅外粉體塗裝碳鋼管；(2)1F火經受信總機配管之出線口位置，不平整未收邊，且出口有水泥砂漿掩蓋之情形。[M]缺失相片(10)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					5.09.99	20.現場配管工法展示之污廢水管路，其通氣管之施工工法錯誤，且施作不完整。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					5.10.99	21.(1)鋼筋出廠無輻射證明登載工程名稱；(2)川砂取樣時程未符實際，未能於粉刷作業前取樣送驗作含泥量及氯離子含量檢測；(3)無紅磚取樣送驗紀錄；(4)鋼構膜厚檢測與設計規範有所不符；(5)鋼筋試驗報告（報告編號伯斯材料-19-02207）判讀監造單位未簽註日期。[M]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	中鴻營造有限公司					5.14.99	22.(1)施工架部分未設置底座；(2)施工架鋼管併接部分採鐵絲綁固，未以八字扣連接；(3)施工架載重標準未設置標示；(4)部分施工架未滿舖，部份走道未符4750規定；(5)臨時用電分電箱內之插座，未安裝接地線。[L]缺失相片(11)(12)
8	臺中市太平區新高國民小學新設校舍新建工程	1080104	臺中市政府教育局	194,607	184,480	黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司		109.01.17	78	1	3		4.01.04	1.(1)主辦機關未落實督導監造單位，現場施工缺失甚多，未落實施工品質督導。 (2)主辦督導21次皆屬環境及工安，未落實材料及品質等重要事項督導。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.03.04	2.(1)現場有多項施工缺失，監造單位抽查施工作業未落實執行。 (2)女兒牆泛水現場與設計不符。 (3)續接器扭力測試為提供測試位置、柱號等。 (4)鋁窗安裝抽查未落實，如缺垂直、水平、固定件間距查驗等。 (5)樓層放樣抽查流於形式，未落實配合平面圖查驗及紀錄。[M]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.14.01	3.監造簽證之專業技師(如電機技師、消防設備師)未審核簽認水電之分項施工計畫書。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.14.02	4.(1)無簽證技師(結構)現場督導紀錄。 (2)監造簽證之專業技師(如電機技師、消防設備師)，無辦理水電工程材料與設備檢驗、抽查及施工查驗之紀錄。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.04	5.(1)接地銅棒之材料進場自主檢查，未量測接地銅棒之長度，且現場施工缺失多，未落實執行品管自主檢查。 (2)樓層放樣未配合平面圖詳實檢查及記載。 (3)女兒牆檢查未確實，現場與設計不符。 (4)續接器扭力測試未落實每支檢查及紀錄。 (5)管材施作自主檢查未確實，消防管材有不符情形。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.05	6.(1)承商製作之材料送審管制總表中，缺少電纜架(線槽)設備材料，未符合工程需求。 (2)部分分項施工計畫及材料送審資料未按管制總表預定送審日期提送審查。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.01.03	7.教室走道花台混凝土完成面未確實整平，表面相當粗糙。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.01.04	8.現場樓地板澆置完成面殘留夾板垃圾。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.02.06	9.屋突牆體預留開口，底筋間距不足，二側及頂版處未留設預留筋。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.05.08	10.工區內有部分積水情形。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.01.99	11.(1)現場灰誌設置間距部分未符規定。 (2)屋頂花台高度與設計不符。 (3)女兒牆施作與設計不符。 (4)3D鋼網牆與牆面銜接末端固定未確實。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.04.03	12.多處已施工之電線，未施作防護，與牆壁一併噴漆。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.04.04	13.多處管路出口，未施作喇叭口。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.04.99	14.多處出線匣出口及預留管之管口，未做適當之防護，有水泥砂漿掩蓋之情形。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.05.07	15.部分給排水垂直立管，未依規定施作固定架。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.05.09	16.廁所污廢水管之水平通氣管裝設位置不合規範，且水平通氣管銜接通氣立管之位置錯誤。[M]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.05.10	17.排水口僅採膠帶貼住管口，未施以蓋板保護。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.06.99	18.B1F樓梯旁之避雷針接地線，僅看到1條，尚缺少1條，且所有引出之接地線，均未施作適當之防護。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.07.01	19.消防栓部分配管之焊接處，未施作防銹處理。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.08.04	20.鋁窗安裝-一樓底框經敲打，顯崁縫未確實。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.10.07.02	21.避雷針接地系統有2組，避雷針接地系統之接地電阻值複查檢測僅1組，缺少1組。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.10.99	22.(1)鋼筋出廠無輻射證明登載工程名稱。 (2)土方回填每30公分出具壓實度報告，惟平均150公分，5層報告皆同一天取樣，應檢討實際情形。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.14.06.06	23.1F走廊頂版有預埋吊子之鐵釘未剪除，易發生被刺及擦傷災害。[L]
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.14.99	24.(1)1F下B1F之樓梯，臨時照明不足。 (2)現場有空酒瓶。 (3)施工架部分未設置底座。 (4)施工架走道部分未滿舖，下拉桿部分未設置。 (5)樓梯施工架走道部分呈傾斜狀，有危作業人員安全。[L]
9	臺中市旱溪河岸暨橋梁景觀美化改善第二期工程	107A-450	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	17,891	16,800	九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司		109.02.05	78	1	1		4.01.99	1.(1)估驗進度落後(僅約20%)，應加速辦理，以避免影響預算執行。(2)工地督導20次，惟未針對進度加強管控，致進度落後10%以上，應再加強督導次數及管控能力，增加工進。(3)工程施工執行資料表，各專業人員未評核。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.02.01.03	2.對承商品質計畫及施工計畫之審查時限未符合需求。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.02.03.01	3.進度落後，未落實執行監造計畫加強進度管控。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)108.9.27點焊鋼筋網抽查表無搭接長度檢查紀錄。(2)各項抽查紀錄，如鋼筋、模板、鋼構等工項，紀錄表應確實記載抽查位置，並量化標準值及檢查值。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.02.03.05	5.發現缺失時，未檢附確認其改善成果照片，未確實督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.02.03.08	6.監造報表未使用新版本，且108.12.12主辦機關有督導，未將督導事項及結論填於監造報表中。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.02.14.02	7.監造技師應確實辦理材料與設備檢驗，及施工抽查作業。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.03.04	8.(1)測量自主檢查無實際測量值僅寫誤差值。(2)各項自主檢查時僅寫檢查工程項目無抽查位置樁號。(3)鋼筋自主檢查表檢查標準未量化。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.03.06	9.環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.03.11.03	10.專任工程人員督察有無按圖施工應量化記載量測值，且缺失事項應追蹤改善，並附改善前中後照片。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.03.12.02	11.施工日誌應記載督導及技師督察重要結論。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.03.14.03	12.未落實職安教育訓練無實際教材。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					5.04.52	13.A段懸臂式人行道，鋼構螺栓預埋不精確，部分不緊密，部分欠缺墊片。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					5.05.09	14.垃圾及廢棄物未清理，影響環境。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					5.07.01.99	15.A區景觀座椅底及抿石子表面局部留有泥灰及泥垢。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					5.07.02.09	16.緣石未適當保護致破損。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					5.08.08.02	17.無障礙人行道，其完成面較不平順。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					5.09.07	18.舊有路燈管線破損未加強維護。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					5.10.99	19.(1)部分試驗報告承商及監造未押日期。(2)本工程完工日期為2月27日，仍有ㄧ項材料資料尚未送審，請加速趕辦。以符工進。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					5.14.01.01	20.A段鋼構橋支撐人行步道高差2公尺以上，其工作場所邊緣應加設警示帶或圍籬護欄等設施，以維安全。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					5.14.07	21.工地週邊道路之交通警告及導引設施不足。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					5.15.01	22.A區0K+080平台高低差未做防護措施。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					5.16.01	23.未落實防災減災相關檢查作業。[L]
					九慶工程顧問有限公司	九慶工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					6.01.01	24.進度落後過大，施工進度管理不良。[M]
10	臺中市大里區大峰路防災公園工程	10802210039	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	125,336	114,000	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司		109.02.05	84				4.01.99	1.本工程實際進度66.621%，估驗進度49.42%，應注意工程預算執行率。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.01.05	2.(1)未落實督導防汛防災減災查核。 (2)108.12.23照明管線管徑查驗標準未量化。 (3)對於承商之分項計畫，施工圖及材料設備送審管制不理想，至多項未完成審核。 (4)施工測量工項之抽查紀錄表，檢測標準未列容許誤差值。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.14.02	3.監造技師與辦理施工查驗與查核，應量化記載量測值。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.03	4.(1)109.9.11主辦機關有督導，未將督導事項填在施工日誌中。 (2)施工日誌應記載主辦機關督導等之重要結論。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.04	5.(1)未落實照明工程自主檢查表(未檢查PVC管徑及接地測試)。 (2)施工測量自主檢查表檢查標準未列容許誤差值。 (3)防汛自主檢查表請載明颱風豪雨事件之時間及名稱。 (4)鋼筋施工自主檢查表中，保護層未註明檢查標準。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.11.03	6.專任工程人員督察施工時，請量化記載檢查值。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.14.03	7.未落實職安教育訓練無實際教材。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.05.99	8.洗車台沉澱池破損影響功能。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.06.01	9.回填土方應分層夯實並辦理工地密度試驗。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.07.01.99	10.(1)有已完成之結構物因配合其他工項施工遭破壞如台階。 (2)植栽區土方未整平亦無防塵網護蓋。 (3)入滲型雨積磚處之排水孔混凝土砂漿未清除。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.08.08.02	11.擋土牆及側牆水泥砂漿粉光部分不均勻。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.09.08	12.工程告示牌受撞擊產生扭曲不平整。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.10.01.05	13.混凝土中飛灰及爐石無出廠證明。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.10.07.02	14.照明基座接地未做檢測。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.08	15.部分甲種施工圍籬因施設排水溝改用乙種圍籬，應注意加固及整齊。[L]
11	臺中市太平區育賢段二期社會住宅新建工程	10709210102	臺中市政府住宅發展工程處	1,387,747	1,387,747	戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司		109.02.07	80				4.01.99	1.(1).簡報資料顯示：工程品質管理費、職工安全及環保管理費，未列出百分比，較無法了解編列情形。(2).工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(A) 承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」及「施工自主檢查執行情形」，均未標註機水電工程各分項執行情形。(B)交通維持及工地安全設施檢查情形，標註：「已檢查(10)次」，惟本工程累計工期已達387天，顯未依規定落實每日檢查。(C) 對於相關團隊之專業人員未依規定評核等。3.工程施工執行資料表未對專業人員評核。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.01.01	2.監造計畫未符合作業需求，例如：（1）施工抽查標準、施工查驗作業流程及抽查驗表等，雖訂定小目錄，但工項不相同。（2）門窗工程塞水路之檢查標準，缺少深度值。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.01.07	3.訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求，例如：未針對「本工程工項及特性」將全部需運轉測試抽驗之工項列入，例如：電梯設備、空調設備、排煙設備及車道管制設備未列入檢討等。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表，未落實執行及紀錄，例如：（1）實際執行之材料設備送審管制總表未符制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」表5.1辦理。（2）部分機電工項已逾預定送審日期，未督促承攬廠商提送審查等。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.03.04	5.(1).模板工程未確實抽查，例如：部分柱牆未設清潔口。(2).施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：（A）部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依送審型錄樣品」、「依施工圖說」。（B）部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「符合」、「合格」。(C)部分機電工程之抽查記錄流於形式(對應性不足)，例如：「檢查項目標註：配管位置是否符合圖說」之「抽查標準標註：三個90度彎需增設一個拉線盒」，而「實際抽查情形標註：符合」等。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.03.08	6.(1).「職工安全衛生及環保」之抽查頻率，較為不足，請加強。(2).監造報表部分記載不完整，例如：（A）「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，未依規定按日檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。(B) 部分主辦機關督導缺失或指示之重要事項未摘錄跟催等。(C)監造報表部分未落實記載主辦機關督導缺失或指示之重要事項。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.99	7.簡報資料顯示建議如下：（1）規劃設計階段之BIM執行情形，請納入說明。（2）請增列監造組織及相關人員之證照號碼與回訓號碼。（3）請補充綠建築及智慧建築之候選證書。（4）工程設計簡介，請補充標準層平面圖及各房型詳圖。（5）計畫書送審、材料/設備送審、施工圖送審，建議區分「依契約應提送」、「截至目前應提送」、「截至目前已提送」、「審查中」、「已核定」等管控方式。（6）施工品質查驗次數統計，未將「檢驗停留點」及「隨機抽查」分別統計，較無法了解抽查成效。（7）施工查驗除照片外，請補充查驗紀錄表。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.01	8.品質計畫之施工要領、施工管理標準、施工流程圖及自主檢查表等，雖訂定目錄一覽表，但工項不一致，請加以調整。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.02.06	9.訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求，例如：未針對「本工程工項及特性」將全部需運轉測試之工項列入管制，例如：電梯設備、空調設備、排煙設備及車道管制設備未列入檢討等。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.02.10	10.雖執行品質稽核工作，但缺少現場之佐證相片；另亦未預訂「品質稽核項目」，較為不足。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.03	11.施工日誌未符制定格式及部分記載不完整，例如：(1)施工日誌之格式，請依內政部106年8月9日台內營字1060810800號令修正之表「B14-4建築物施工日誌」辦理。(2)部分工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。(3）部分主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示之重要事項未登載等。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.04	12.(1).自主檢查表：（A）模板工程自主檢查表之檢查項目，缺少清潔口。（B）牆模檢查項目設定為4層模，與現場略有不同，請釐清。(2).自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：(A)部分自主檢查表未符制定格式，請參考「品質計畫製作綱要」表7.2辦理。（B）部分自主檢查表流於形式，未確實判讀，例如：「檢查項目-資訊出口之高度」，「檢查標準(H=30cm)」，「實際檢查情形（H=80cm）」，檢查結果判讀為合格等。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.11.06	13.(1).專任工程人員督察紀錄表，表格未更新。(2).專任工程人員督察紀錄表，部分內容僅打勾，未填列辦理情形。(3).督察指示事項（含缺失），無後續追蹤改善及成果確認紀錄等。(L) (4.03.11.06)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.14.07	14.(1).安衛及環保：（A）防汛期間，每月按時填寫工地防災減災自主檢查表，但未實施防災演練。（B）每日工班進場前，雖召開勤前教育並宣導危害告知，但缺少相關之佐證相片。(2).現場無職業安全衛生人員填報之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。(L) (4.03.14.07)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.99	15.簡報資料顯示缺失建議如下：（1）簡報綱要，建議依序編碼。（2）施工組織架構，未標示相關人員之證照號碼及`回訓號碼。（3）施工品質自主檢查統計表，未將「檢驗停留點」與「一般自檢」分開統計，較無法了解各工項之自檢情形。（4）計畫書送審、材料送審、施工圖送審，請區分「依契約應送」、「截至目前應送」、「截至目前已送」、「已核定」….等。（5）洗車台有積水情形，請改善。(L) (4.03.99)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.01.01	16.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩及孔洞產生。(L) (5.01.01)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.01.99	17.混凝土施工二次澆築混凝土界面，未設免拆模板，黏結性較不佳。(L) (5.01.99)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.02.02	18.車道牆鋼筋，部分為跳步綁紮，是否符合規範要求，請再檢視。(L) (5.02.02)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.03.07	19.模板工程部分柱、牆模板，未設清潔孔。(L) (5.03.07)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.03.99	20.模板工程現況缺失如下：（1）模板牆模板以三層模組立，是否符合規範要求，請釐清；另梁底鋼管支撐方式，亦請一併檢視。（2）模板牆模內撐之V型鐵件，凹槽未朝上。(L) (5.03.99)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.04.03	21.部分導線管施設未符合規範，例如：（1）牆配管與出線盒銜接處，部分保護層不足。(2)部分管路施工後管口未以管帽封閉保護(現場以膠帶保護易脫落遭異物阻塞)等。(L) (5.07.04.03)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.09.08	22.工程告示牌之內容部分未符合規定，例如：（1）主辦機關名稱未列中、英對照。（2）本工程屬巨額工程標案，工程告示牌尚未依行政院公共工程委員會函（中華民國106年5月11日中工管字第10600142690號）設置「專屬全民督工通報QR Code」等。(L) (5.09.08)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.10.02.04	23.缺少竹節鋼筋之化性試驗。(L) (5.10.02.04)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.10.05.01	24.機電類配線及電力用各式線材，尚未完成核定程序。(L) (5.10.05.01)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.10.05.02	25.(1).電氣系統之設備，部分尚未依「預定送審日期」提送審查，例如：配電盤設備、照明燈具設備、開關插座設備、柴油引擎發電機設備等。(2).機電類材料設備送審期程，部分進度管制有落差。(L) (5.10.05.02)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.10.05.04	26.弱電設備之電話設備尚未依「預定送審日期」提送審查等。(L) (5.10.05.04)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.10.06.01	27.水系統之「橘紅色發泡低噪音管」，尚未完成核定程序。(L) (5.10.06.01)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.10.99	28.(1).工地現場未施作結構體及機水電管線之工法展示，材料樣品板亦有不足情形，請加強。(2).鋼筋無輻射出廠證明，未標註工程名稱。(L) (5.10.99)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.01.01	29.部分高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口處，未設置符合規定之墜落災害防止設施，例如：安全網、護欄、交叉拉桿及施工架構件連接未符合規範（部分未使用插梢）等。(L) (5.14.01.01)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.01.04	30.(1).施工架組立，部分有不足情形，例如：鋼管拼接未以八字扣施作。(2).高差超過1.5公尺以上之場所作業(B2水箱處)，未設置符合規定之安全上下設備。(L) (5.14.01.04)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.06.01	31.部分臨時用電設備裝置未符合規範，例如：(1)部分臨時用電線未架高防護。(2)部分相線顏色未符合規範(部分N相採用綠色，綠色應為接地線)等。(3).對於工作場所暴露之鋼筋、鐵件（含樓梯鋼管護欄）等易發生被刺及擦傷災害者，部分未採取彎曲尖端、剪除、加蓋或加裝護套等防護設施。(L) (5.14.06.01)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.06.04	32.工地現場有殘留酒精性飲料空瓶情形，易造成勞工有酒醉之虞。(L) (5.14.06.04)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.99	33.地錨安全監測報告，監造現場人員及施工廠商相關人員，未判讀。(L) (5.14.99)
12	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	10605050969	臺中市政府住宅發展工程處	748,864	729,580	竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司		109.02.07	85				4.01.99	1.(1)簡報資料顯示：監造計畫、整體施工計畫、整體品質計畫、職安計畫等，均在106年核定；截至目前已歷經多次督導、查核及變更設計，請督促廠商進版作業；(2)工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(a) 承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」內容，部分由監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」複製，致與制定表單格式不符，例如「監造單位之材料設備抽驗情形為：契約規定抽驗項目、應抽驗總次數及已抽驗(未抽驗) 」，而「承攬廠商應為：契約規定檢驗項目、應檢驗總次數及已檢驗(未檢驗) 」。(b)監造單位監督情形之「施工抽查情形」及承攬廠商執行情形之「施工自主檢查執行情形」，未詳實登載機水電工程各分項執行情形。(c) 交通維持及工地安全設施檢查情形，標註：「已檢查(99)次」，惟本工程累計工期已達903天，顯與實際不符等。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.01.07	2.訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求，例如：未針對「本工程工項及特性」將全部需運轉測試之工項列入，例如：電梯設備、空調設備及排煙設備未列入檢討等。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.03.01	3.未依監造計畫之稽核頻率執行外部稽核(對承攬廠商之品質稽核)，例如108年只執行1次稽核(108年6月19日)等。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.03.04	4.(1)泥作粉刷工程抽查紀錄表之灰誌間距≦180cm，請修正；(2)樣品屋已完成，但未填寫抽查紀錄表；(3)各工項之隨機抽查，頻率較為不足，請加強；(4)部分抽查記錄表未統一及未符制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」表7.3辦理；(5)施工抽查及材料設備抽驗，部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依核准施工圖及核准型錄」；(6)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「符合」；(7)機電工程之抽查(驗)頻率及記錄不足(含隨機抽查)，如發電機、電梯、配電盤、消防安全及滅火設備等均已進場並施工，現場尚無抽查(驗)紀錄等。[L]缺失相片(1)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.03.05	5.督導承攬廠商執行及辦理查驗工地職業安全衛生（含防汛督導）等工作及記錄，部分未落實。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.13.01	6.法定監造建築師至工地督導頻率，較為不足，請加強。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.99	7.簡報資料顯示:(1)規劃設計階段之BIM執行情形，請納入說明；(2)監造組織請增列技師顧問群及相關人員之證照號碼與回訓號碼；(3)計畫書送審、材料/設備送審、施工圖送審，建議區分「依契約應提送」、「截至目前應提送」、「截至目前已提送」、「審查中」、「已核定」等管控方式。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.02.06	8.訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求，例如：未針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」之檢測全部列入檢討，目前僅就消防安全設備檢討，其他如電梯、電力系統、給排水加壓設備、空調設備及自動監控、門禁、監視系統等未列入。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.03	9.施工日誌部分記載不完整，例如：(1)部分工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，未依規定按日逐項檢查並打勾。(2）部分主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示之重要事項未登載等。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.04	10.(1)抿石子工程自檢表之檢查項目，缺少海棉擦拭等工項；(2)抹暗石工程自檢表之檢查標準及檢查結果，未量化；(3)樣品屋已完成，但未填寫自主檢查表；(4)部分自主檢查表未使用制定格式，請參考「品質計畫製作綱要」表7.2辦理；(5)機電類自主檢查，部分「檢查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依送審資料」、「依施工圖核對」；(6)機電類自主檢查，部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」未量化，如標註：「符合送審資料」、「符合施工圖」等。[L]缺失相片(2)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.11.06	11.專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如：（1）督察紀錄表為老舊版本，請依內政部106年10月19日台內營字1060814251號令修正之表B14-5辦理。（2）部分督察紀錄之編號、預定進度及實際進度未標註。(3) 督察指示事項（含缺失），無後續追蹤改善及成果確認紀錄等。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.14.07	12.現場無職業安全衛生人員填報之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.99	13.簡報資料顯示:(1) 檢報大綱，請加以排序，較清楚。(2)施工組織架構，未標示相關人員之證照號碼及`回訓號碼。(3)施工自主檢查統計表，未將「檢驗停留點」與「一般自檢」分開統計，較無法了解各工項之自檢情形。(4)計畫書送審、材料送審、施工圖送審，請區分「依契約應送」、「截至目前應送」、「截至目前已送」、「已核定」….等。
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.01.09	14.屋頂層部分牆面未施作泛水，導致泛水未連續，有防水層破口之疑慮。[L]缺失相片(3) (5.07.01.09)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.04.03	15.部分導線管及導線施設未符合規範，例如：（1）部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易致管路阻塞。(2)部分管路銜接未牢固，有鬆脫情形。(3)部分電導線施工中未加防護，絕緣保護層易遭損毀(含部分線頭裸露未施予絕緣包紮)。(4) 部分天花板內(或管道內)電導線未依規定完整配置於導管內等。[L]缺失相片(4)(5) (5.07.04.03)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.04.07	16.部分箱體及出線盒裝置未符合規範，例如：(1)部分箱體未防護，箱內殘留水泥砂漿餘料與殘渣尚未清理。(2)部分出線盒埋設後未加防護，易遭異物阻塞或銹蝕及導線絕緣受損等。[L] (5.07.04.07)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.04.08	17.部分垂直或水平管路固定裝置未符合規範，例如：(1)部分管路固定間距過大或轉彎處未加強固定。(2)部分吊架裝置未穩固（吊桿螺栓未鎖緊露出螺牙數不足）等。[L]缺失相片(6) (5.07.04.08)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.04.19	18.部分配電盤或分電箱裝置未符合規範，例如：(1）盤內部分相線之顏色尚未依規範區分。(2）部分電線回路兩端尚未施作回路標示。（3）部分未附回路結線圖等。[L]缺失相片(7) (5.07.04.19)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.04.26	19.發電機及附屬設施，部分裝置未符合規範，例如：(1)發電機油箱尚未依規定設置防油堤、集油坑及接地。(2)排煙管銲接處，尚未施以防銹及油漆等。[L]缺失相片(8)(9) (5.07.04.26)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.05.07	20.部分水系統管路及固定架裝置未符規範，例如：(1)部分管路尚未吊掛固定。(2)部分管路固定間距過大或轉彎處未加強固定。(3)部分不同金屬互相接觸未適當隔絕等。[L]。 (5.07.05.07)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.05.09	21.部分浴廁排風管過於彎折(排風管太長)，影響送風等。[L]缺失相片(10) (5.07.05.09)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.07.04	22.預埋消防栓箱及綜合警報器箱，部分裝置後未施予防護，易積塵垢及銹蝕等。[L] (5.07.07.04)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.08.01	23.浴廁牆面磁磚轉角處之垂直面，有不平順情形。[L]缺失相片(11) (5.08.01)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.08.02	24.抹暗石牆體完成面，仍有部份瑕疵，如：孔洞、平直度、色差...等，請再檢視。[L]缺失相片(12) (5.08.02)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.08.04	25.屋頂層梯間門向內開，有雨水侵入之疑慮。[L] (5.08.04)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.09.08	26.工程告示牌之內容部分未符合規定，例如：（1）主辦機關名稱未列中、英對照。（2）施工期間未配合修正等。[L] (5.09.08)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.10.05.01	27.現場未提供線路絕緣電阻測試紀錄(部分線路已完成提供臨時用，無線路絕緣量測紀錄)等。[L] (5.10.05.01)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.10.99	28.(1)粉刷用砂，雖做氯離子檢測，但缺少含泥量試驗；(2)工地現場施作之結構體工法展示，未妥善維護，導致有損壞之情形；(3)鋼筋無輻射證明文件未標示工程名稱。[L] (5.10.99)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.01.01	29.部分高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口處（含施工架與結構體間及開口），未設置符合規定之墜落災害防止設施（含符合規定之安全上下設備），例如：安全網、護欄、護蓋、交叉拉桿、工作台舖滿密接之板料及施工架構件連接未符合規範（部分未使用插梢）等。[L]缺失相片(13)(14)(15) (5.14.01.01)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.01.04	30.施工架組立，部分有不足情形，例如：防墜網不足、鋼管拼接未以八字扣施作。[L] (5.14.01.04)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.01.07	31.現場有不合格合梯。[L]缺失相片(16) (5.14.01.07)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.03.01	32.部分臨時用電線未架高防護等。[L] (5.14.03.01)
13	東勢區大茅埔聚落整體環境營造提升計畫統包工程	107A-434	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	72,964	67,077	承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司		109.02.13	76	5	3		4.01.01	1.未編列監造單位之材料抽試驗費用。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					4.01.03	2.主辦機關未依品管要點最新規定(108年4月30日)落實審查監造計畫及品質計畫，監造計畫及品質計畫章節不符合規定，(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					4.01.05	3.主辦機關﹙臺中市養護工程處山線工程隊﹚工程督導九次，以本工程規模及進度，督導次數略嫌偏低，且督導重點偏重安全衛生﹙包括廢棄物清理、揚塵改善、環境衛生、材料堆放等等﹚。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					4.01.13	4.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號、人員及保險等事宜。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					4.01.99	5.施工執行資料表填報不全，未對專業人員評核，且未核章[查核缺失(1)]。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					4.02.01.04	6.對承商品質計畫之審查未符合需求，章節不符修正後之品管規定。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					4.02.03.03	7.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					4.02.03.04	8.(1)未落實抽查施工作業及抽驗材料設備，並確實填具抽查(驗)紀錄表，如慶成三巷五號新植台北草，表面不平整且未確實回填沃土，監造單位未確實要求承包商改善，另有缺監造主管之簽名不符需求；(2)施工及材料管制總表不全，有逾期送審及以統計表方式使用之情形。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					4.02.03.05	9.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如施工時現場未確實設置符合規定之上下設備。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					4.02.03.08	10.公共工程監造報表格式不符品管要點最新規定(108年4月30日)[查核缺失(2)]，且未落實記載(如108年10月19、20日)。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					4.02.14.02	11.公共工程實施設計、監造簽證者之技師未落實辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核。施工期間監造技師雖赴現場實地查核9次，但督導紀錄顯示督導重點偏重安全衛生。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					4.03.02.11	12.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，未依品質計畫章節內容落實編製歸檔﹙如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料﹚。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					4.03.03	13.施工日誌未依最新制定格式(108年4月30日修正)[查核缺失(3)]，且未落實紀載重要事項(如109年1月14、15日)，如教育訓練等事宜。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					4.03.04	14.(1)品管自主檢查表未落實執行，部份工項無檢查紀錄、檢查結果未落實量化紀錄檢查值，有缺標準值及檢查值不符者，且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形，承攬廠商未針對上次查核之缺失落實改善，包括機電、水電、砌磚、鋪磚與植栽等工項品管自主檢查表未提出或紀錄不實；(2)植栽工程回填土含有雜質，未落實自主檢查。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					4.03.08.02	15.品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					4.03.11.03	16.專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工、解決施工技術問題，施工期間營造廠技師雖督察10次，但對品質缺失並未明確指出。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					4.03.14.03	17.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱與內容等無法佐證。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.04.56	18.(1)C型鋼管焊接處，焊道粗糙且焊渣未確實清除[查核缺失(4)]；(2)﹙慶成三巷五號﹚鋼架部份焊接品質不理想，焊接處有漏焊情形；部份構件或因施工不慎或未確實保護有漆膜脫落情形，且未立即補漆 。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.05.99	19.承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業，有混凝土殘渣任意污染與棄置之情形。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.06.05	20.慶成三巷五號、龍神空間等綠美化工程已種植台北草，經抽驗現地回填廢棄土石方，未確實回填沃土及有機質肥料，回填材料或級配料不符合規範[缺失相片(5)]。(M)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.07.01.10	21.(1)東關路停車場排水溝靠近鄰房之側壁頂緣未確實整飾，目前已產生明顯青苔情形，環境不佳，整體美觀欠佳[缺失相片(6)]；(2)排水溝縱向坡度過小，目前已有積水情形；(2)停車場排水坡度不理想，格柵板施設低於停車場路面[缺失相片(7)]；(3)弼教堂後方地坪改善工程請查明基地地坪排水設施是否足夠及恰當。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.07.01.14	22.測量放樣不落實且無紀錄之留存。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.07.13.01	23.部分喬木支架材質不符規定[缺失相片(8)]。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.08.01	24.﹙弼教堂花台﹚部份砌磚材質品質不佳，目前已有明顯白樺﹙吐鹼﹚現象出現，整體美觀相當不理想﹙註︰本項係上次查核缺失，迄未確實改善﹚[缺失相片(9)]。(L)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.08.02	25.弼教堂、龍神空間﹚花崗石地坪色澤未統一，施工完成之地坪有明顯﹙黃色與淺黃色﹚色差，整體美觀欠佳。(L) (5.08.02)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.09.08	26.工程告示牌內容未依新規定格式辦理，且無空污管制編號、市政信箱、環保通報電話等，工期亦不全[缺失相片(10)]。(L) (5.09.08)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.09.09	27.施工機具及材料等任意堆置於道路旁邊，未設置料場且未妥善保護。(L) (5.09.09)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.10.02.02	28.鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。(L) (5.10.02.02)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.10.03.01	29.未提出H型鋼及其他鐵件材料設備檢﹙試﹚驗資料或證明文件。(L) (5.10.03.01)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.10.07.02	30.接地系統無接地電阻測試紀錄。(L) (5.10.07.02)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.10.99	31.(1)未提出花崗石地磚符合CNS 11321(2000)規定之材料設備檢﹙試﹚驗資料或證明文件；(2)未提出高壓混凝土地磚符合CNS 13295 A2255規定之材料設備檢﹙試﹚驗資料或證明文件。(L) (5.10.99)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.14.01.04	32.龍神空間出入口屬高差超過2公尺以上之部份場所作業未設置符合規定安全之上下設備。(L) (5.14.01.04)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.14.04	33.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(L) (5.14.04)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.14.06.03	34.工作場所作業人員未依規定戴用安全帽[缺失相片(11)]。(L) (5.14.06.03)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.14.07	35.現場施工交通警告設施及夜間照明警示均不足。(L) (5.14.07)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.14.12.01	36.現場施工機械怪手，有多部未裝設旋轉警示燈及蜂鳴器。(L) (5.14.12.01)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.14.99	37.(1)工地現場發現有酒精性飲料﹙保力達P﹚空瓶棄置於工地現場[缺失相片(12)]；(2)部份營建廢棄物，如混凝土屑等隨意棄置於工地現場，未確實立即清理乾淨 (5.14.99)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.15.99	38.未見職業安全衛生告示牌之設置。 (5.15.99)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					5.17.03	39.放置於工地之氣體﹙乙炔﹚鋼瓶未確實固定[缺失相片(13)]。(L) (5.17.03)
					承邦工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	隆懿營造有限公司					7.01.99	40.規劃設計有安全性不良情形，如施工完成之穿龍圳木棧道設計不當，有墜入穿龍圳之疑慮[缺失相片(14)]。(M)(扣2點)
14	臺中市豐富專案區段徵收工程（土建工程）	108002	臺中市政府地政局	100,503	87,900	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司		109.02.13	83				4.01.05	1.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。如工地內防塵措施不周全，未確實覆蓋防塵網或加強灑水、施工人員未正確戴安全帽(108.12.18施工相片)，主辦機關未落實糾正改善。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號、保險及日期等事宜。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.01.99	3.(1)工程施工執行資料表填報不全，且未對專業人員評核；(2)本工程108.07.31開工，交維計畫書、環境保護及執行計畫等分別在108.11.28、108.10.02核定。工務作業略有延宕情形。[L]缺失相片(1)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.04	4.對承商品質計畫之審查未符合需求，章節不符修正後之品管規定。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.01	5.施工及材料設備送審管制總表不全，未依監造計畫所列項目辦理，且有逾期送審及以統計表方式使用之情形。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.05	6.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如工區內部份場所未確實設置符合規定之防墜設施等﹙註︰108.11.09施工相片﹚。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.08	7.監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.14.02	8.公共工程實施設計、監造簽證者之技師未落實辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核；施工期間監造技師僅督導6次，以本工程之規模，督導次數偏低。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02.11	9.未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.03	10.施工日誌未依制定格式且未落實紀載重要事項，如職安教育訓練等事宜。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.06	11.施工安全衛生﹙部份場所未確實設置符合規定之防墜設施、工地現場進場之部份鋼筋直接放置於地面，未確實架高保護及加蓋防雨布﹚等履約事項未落實執行。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.11.05	12.專任工程人員施工期間營造廠技師督導7次，以本工程之規模，督導次數偏低。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.02	13.﹙U型溝﹚混凝土養護不合規範，經抽查109.02.12澆置之U型溝混凝土，查核當日﹙109.02.13﹚未確實進行濕治養生。[L]缺失相片(2)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.99	14.共同管道人孔構造物邊緣有局部混凝土破損。[L]缺失相片(3)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.02.05	15.雙孔滯洪池箱涵靠中正路側約0K+050箱涵底版澆置後的混凝土表面隱約有底版雙向筋浮出的狀況。[L]缺失相片(4)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.02.11	16.澆置箱涵混凝土時，未確實保護鋼筋，部份鋼筋表面有明顯沾黏大量混凝土屑﹙108.11.09施工相片﹚。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.05.04	17.營建剩餘土石方、其它廢棄物之堆置覆蓋防塵網尚有缺口不足情形。[L]缺失相片(5)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.05.06	18.工區內原有樹木未加維護，影響環境生態。[L]缺失相片(6)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.05.09	19.承商未加強工區及周邊環境之污染管制作業，部份營建廢棄物﹙如澆置剩餘之混凝土﹚隨意放置於工地現場內。[L]缺失相片(7)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.09.08	20.工程告示牌內容不符規定，工期修正不全。[L]缺失相片(8)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.01.04	21.抽查部份混凝土之強度明顯超出標準值以上，如「混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告」顯示單顆試驗值有高達284kg/cm2者，與設計強度140kg/cm2差異相當大﹙108.11.04試驗報告﹚。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.01.05	22.就使用之混凝土未提出﹙或未陳列﹚飛灰出廠證明、來源證明或其相關材料檢(試)驗報告之紀錄 。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.02.02	23.鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。[L]缺失相片(9)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.99	24.(1)試驗報告之取樣、送驗及會驗之人員有未會同參與者；(2)工地現場進場之部份鋼筋直接放置於地面，未確實架高保護及加蓋防雨布，材料保護不落實；(3)部份試驗報告﹙108.09.03粒料篩分析試驗報告﹚未正確標示取樣位置。[L]缺失相片(10)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.01.04	25.本工程屬高差超過2公尺以上之部份場所作業未設置符合規定之防墜設施﹙108.11.09 箱涵施工相片﹚。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.06.01	26.共同管道手孔中預埋留設之接地銅棒未加保護套，仍有穿刺之危險。[L]缺失相片(11)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.06.03	27.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜，工地內施工人員於工地內未正確配戴安全帽﹙108.12.18施工相片﹚。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.15.08	28.工區內道路鋪設防塵網，惟其中有人孔或下陷處未及時填補處理，且該處周邊之交通錐或圍籬防護警示不足。[L]缺失相片(12)
15	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-三民柳橋至林森柳橋)	10710020283	臺中市政府水利局水利工程科	341,100	341,000	艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司		109.02.14	82				4.01.05	1.主辦單位確實多次督導考核，但施工廠商品質文件、監造單位品保資料均有明顯缺失，卻未要求限期改善。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.01.06	2.主辦單位機關沒有確實審定施工廠商的品質計畫書與監造單位的監造計畫書(兩計畫書內容不一致，且未適當呈現應檢驗或應該自主檢查的工程項目)。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.01.99	3.生態檢核工作應更落實。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.01	4.未依照本工程圖說撰寫監造計畫，有缺項或管理標準與圖說不一致的情形(材料送審不完完整、材料檢試驗頻率不完整、施工管理標準不完整…)。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.07	5.本案有景觀燈，未確實訂定相關機電設備的測試標準與查驗表單。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.08	6.沒有妥善執行對監造工務所的內部稽核(監造工務所的品保文件缺失甚多)與對於施工廠商的外部稽核(自主檢查表未確實呈現施工情形、沒有植筋孔的檢查、保護層管理標準擅自調整等)。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.03	7.(1)監造單位沒有依照工程特性編制要徑與管控進度圖說，確保施工進度合理性(僅編列LID一大項)。 (2)分項計畫待送審尚有7項，建議監造單位促請廠商儘速提送審查。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.03	8.品質計畫書沒有撰寫各重要工程項目的施工要領(因為僅有LID一項，而漏寫此大項的分項施工要領)。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.05	9.沒有確實撰寫燈具測試計畫與相關管理標準。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.10	10.廠商內部稽核頻率不足(半年一次，比監造頻率低)而且沒有確實辦理內部稽核，如自主檢查表與現場施工情形不相符。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.04	11.自主檢查表沒有確實填寫(邊坡洩水管的設置、排塊石與既有周邊的收尾等)。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.08.02	12.品管人員沒有確實執行品管文件稽核作業。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.07.01.99	13.(1)六角形植草磚破裂未置換。 (2)六角形植草磚與邊坡界面的距離不一致，且無施工管理標準。 (3)原有之排水涵管尚未整理銜接。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.99	14.(1)沒有送審人行道表面耐磨耗與透水率。 (2)植草磚抗壓強度試驗報告之紀錄，實驗室所蓋鋼印不清楚。[[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.14.06.01	15.上下設備扶手鋼管接頭沒有保護套。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.15.08	16.工區周邊道路路面較不平整。[L]
16	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程B標-臺中市綠川水環境改善計畫(興大園道亮點河岸計畫)	10710010281	臺中市政府水利局水利養護工程科	357,834	318,500	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司		109.02.14	82				4.01.05	1.施工廠商與監造單位的品質文件紀錄未確實呈現現場施工情形，且監造單位也沒有確實執行品質稽核作業，主辦單位未能確實執行品質督導，並指出缺失限期改善。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.01.06	2.監造計畫書與品質計畫書都未能確切呈現本工程要求的施工品質要求與必要的檢查項目，主辦單位未確實審定前述兩計畫書。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.01.99	3.(1)根據執行資料表與及簡報資料顯示，付款進度稍稍落後，主辦單位未確實督促監造單位辦理已完成工項的估驗作業。(2)全民督工及1999通報執行仍需加強處理。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.04	4.未確實審查施工廠商的品質計畫書，造成施工廠商未確實登載各施工項目必須自主檢查的項目(如：植筋的孔徑、孔深、植筋膠的灌注…、人行道轉角磚的施工自主檢查等)。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.05	5.沒有妥善制定施工管理標準(既有護岸砌塊石前的整理與植筋工程管理標準)。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.07	6.景觀燈具、噴灌系統未制定單機試運轉的管理標準與程序。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.08	7.未確實執行監造公司對監造工務所的內部稽核(品保文件不完整且有缺失)與監造工務所對施工廠商的外部稽核(核對施工廠商自主檢查、材料檢驗紀錄整理的完整性)。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.10	8.監造單位材料送審管制總表沒有預先填寫送審日期，藉之規範施工廠商送審時程。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.04	9.施工抽查驗表沒有確實查驗必要的施工項目，且抽查的頻率偏低。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.08	10.所用監造報表108.04.30已再調整修正(部分文字內容)，故仍請再更新使用。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.99	11.人行道與自行車道慶考慮行人及用路人安全(如景觀燈影響)。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02.03	12.沒有針對施工項目逐項撰寫施工要領(例如：人行道地磚的施工要領)。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02.04	13.未確實制定或量化施工管理標準(例如：景觀燈具的放樣標準、人行地磚的間隙、既有坡面工的砌石標準等)。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02.12	14.施工廠商材料送審管制總表沒有預先填寫送審日期，藉之預定各項材料的送審時程；檢試驗管制總表沒有依照抽樣數量說明。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.03	15.施工日誌職業安全衛生檢核事項未勾選，未落實檢核。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.04	16.沒有確實填寫自主檢查表(未確實量化、未標示檢查位置等)。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.08.03	17.品管人員沒有確實執行材料強度的統計分析(未針對大宗材料辦理品管統計分析)。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.02.02	18.坡面工預留鋼筋間距不一致。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.02.05	19.坡面工預留鋼筋間距保護層未符規定(有些鋼筋已經與既有坡面工接觸)。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.05.12	20.仍有部分裸露面未加覆蓋。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.06.05	21.第二停留點，回填土含有其他雜物，不符要求。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.07.01.99	22.第一停留點部分人行步道地磚平整度及部分地磚有裂痕請改善。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.07.13.99	23.景觀燈與自行車道衝突，未妥善解決。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.10.01.02	24.部分氯離子含量檢測報告單會同檢驗人員未填寫相關資料。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.10.99	25.共融遊具未註記需檢驗項目(含強度、毒性等)。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.14.01.01	26.第二停留點(左岸)作業人員沒有在正確的搭架假設工程上排塊石。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.14.01.04	27.高差超過1.5公尺以上之工作場所，未設置符合規定之上下設備。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.14.06.01	28.部分鋼筋未加帽套，有安全疑慮。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.14.99	29.第1停留點另一端工地，工程材料堆置雜亂。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.16.99	30.(1)救生衣、救生圈數量不足，且沒有放在作業人員可以取得的位置。(2)沒有在下游端設置攔截索。[L]
17	臺中市游泳訓練中心場館新建工程	1080222	臺中市政府教育局	184,000	184,000	謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司		109.02.17	76	9	10		4.01.04	1.主辦機關督導未落實，雖督導13次惟品質不盡理想。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.01.08	2.無辦理內外品質稽核紀錄。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.01.10	3.訂定材料設備送審管制總表及檢試驗管制總表未符合需求，部分材料是否取樣檢試驗、預定試驗單位(如鋼筋材料及鋼骨材料)及廠驗未落實登載[缺失相片(1)]。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.03.03	4.審查施工廠商之預定進度表未落實（未要求承商製作要徑工項桿狀圖）。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1)施工抽查驗未落實執行，如鋼筋抽查記錄與現場品質明顯差異，監造未落實抽查驗[缺失相片(3)]；(2)樓板放樣未配合平面圖示落實查驗及記載。(S)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.14.02	6.監造簽證技師，無親自赴現場實地查核紀錄。(M)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.02.12	7.訂定材料設備送審管制總表及檢試驗管制總表未符合需求，部分材料是否取樣檢試驗、預定試驗單位(如鋼骨材料等)及廠驗未落實登載。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.03	8.建築物施工日誌格式請依照工程會108年4月30日最新版本填寫[缺失相片(2)]。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.04	9.品管自主檢查表未落實執行，現場鋼筋綁紮有很多缺失，檢查記錄與現場品質明顯差異[缺失相片(4)]。(S)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.08.02	10.品管人員未落實品質稽核。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.11.06	11.專任技師督察皆朝工安及環境，未落實品質及材料等重要事項督察及指導。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.01.04	12.少部分混凝土表面殘留雜物（鐵絲、模板）。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.02.01	13.柱箍筋及版面繫筋綁紮不合規範，如泳池大底樑與版上層筋，明顯分離未確實綁固於樑主筋上[缺失相片](5)。(M)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.02.05	14.(1)隔間牆未落實設置保護層墊塊及寬止筋，多處雙層間距不足[缺失相片(6)]；(2)部分鋼筋保護層設置不足，墨線與明顯貼於鋼筋[缺失相片(7)]；(3)部分外牆鋼筋保護層達7.5公分，與設計不符[缺失相片(8)]；(4)牆筋間距多處明顯不均。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.02.06	15.(1)部分預留筋間距過大[缺失相片(9)]；(2)泳池牆體預留筋留設不當，多處與大底版筋無法連結[缺失相片(10)]。(S)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.02.08	16.牆筋開口及轉角處未落實設置大1號補強筋。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.02.99	17.池底大樑箍筋尺寸與設計顯不符[缺失相片(11)]。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.07.05.10	18.部分預留管線未確實設置管帽。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.09.08	19.工程告示牌內容未符合規定（無雙語標示、聯絡人登載電話皆同一支，且係辦公室電話，預緊急狀況恐未能確實聯繫）[缺失相片(12)]。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.10.02.02	20.鋼筋未提出廠及無輻射證明。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.10.02.03	21.續接器無反覆載重測試紀錄。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.10.99	22.(1)混凝土試體試驗報告強度明顯偏高，無檢討作為；(2)簡報中監造單位材料送審管制已送審56項，承攬廠商已送審57項，材料送審管制尚有差異，請加強管控。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.14.01.01	23.部分於高差2公尺以上之板面邊緣，未設置符合規定之防墜設施。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.14.02.01	24.(1)部分施工架底座未與穩定構造物妥實連接（部分施工架無可調式基座）；(2)施工架部分插銷未落實設置；(3)施工架鋼管併接，部分以鐵絲綁固，未落實以8字扣固定。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.14.99	25.進入工地即應量測體溫及防護液，不應進入至辦公室樓下始進行量測。(L)
18	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	10704020067	臺中市政府住宅發展工程處	511,229	481,700	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司		109.02.17	81		2		4.02.03.04	1.抽查施工作業，並填具抽查驗紀錄表未落實執行（隨機抽查驗次數及頻率偏低）。(1).監造隨機抽查頻率不足。(2).止水帶施工抽查，記錄為預舖式防水毯，內容顯不符。(3).樓層放樣及高程抽測未落實，高程記載不詳實。(4).鋼筋抽查未落實，如牆筋搭接同一斷面、現場牆筋寬止筋設置不足等。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.14.04	2.監造簽證技師未落實實地查核。(M)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.99	3.建築師督察未檢附照片。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.02.06	4.工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.04	5.(1).鋼筋自主檢查未落實，如缺大樑和小樑介面綁紮情形及2樓底板鋼筋未每步綁紮。(2).鋼筋抽查未落實，如牆筋搭皆同一斷面、現場牆筋寬止筋設置不足等。(3).模板自主檢查部分與計畫不符，如縱貫材需2之C 型鋼等。(4).部分品管自主檢查表，檢查標準未訂量化值、容許誤差值。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.05	6.水電材料設備廠驗結果未判讀。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.01.01	7.地下室樓梯間牆面多有蜂窩及牆面有不規則施工接縫。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.01.04	8.地下一樓混凝土表面殘留雜物（模板，手套）。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.01.99	9.(1).車道擋水措施牆土設置不當。(2).樓梯預留筋彎折，混凝土明顯破壞。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.02.01	10.(1).柱繫筋端部未落實每步綁紮。(2).二樓底板鋼筋未每步綁紮。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.02.05	11.(1).部分牆筋未設寬止筋，致需進行彎折擴張始進行搭接。(2).牆面預留筋，未設寬止筋。(3).2樓牆面鋼筋使用間隔器部分位置擺放錯誤。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.02.08	12.三樓板開口及轉角，未設補強筋。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.02.99	13.(1).現場牆筋部分未與預留之牆筋搭接，垂直傳遞不佳。(2).地下室停車位預留鋼筋倒彎。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.03.99	14.牆模縱貫材計算書為2支C型鋼，現場部分採單支。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.01.99	15.(1).地下3外牆有二處類水痕，應追蹤確證。(2).地下室車道入口大樑設計及施作突兀，亦無法設置鐵捲門。
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.04.02	16.三樓板管路排置過密不合規範。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.05.10	17.(1).地下室過牆管未設置管帽保護。(2).樓出外牆管，管口未以盲蓋保護。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.09.08	18.工程告示牌相關人員登載電話皆同一門號應改善。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.01.01	19.於高差2公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全護欄或防墜網設備，圓柱設置施工架未設置防墜措施。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.99	20.(1).地下室地板部分預留筋未設置警示。(2).施工架部分未依規定以8字扣固定。(3).地下室有多處燒烤動火痕跡。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.15.99	21.現場交通指揮及管制太過不佳，易產生民怨。(L)
19	龍井區安良港大排水護岸復建工程	10810050179	臺中市政府水利局水利工程科	15,346	14,200	泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司		109.03.05	82				4.01.04	1.主辦機關督導頻率可再增加。[L]
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.01.13	2.標案管理系統的開工及完工日期與簡報不同。[L]
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.01.09	3.文件及紀錄之管理作業程序未符合需求(未成冊管理)。[L]
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)施工查驗表請檢討(如鋼筋查驗量化情形及數據)。(2)相關抽查驗紀錄，應有確切之抽查位置。[L]
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.03.05	5.(1)未落實督導防汛防災減災查核。(2)環境局部不佳未要求廠商立即改善(如現場欄杆周邊沿線有垃圾)。[L]
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.03.03	6.109.2.27主辦機關有督導，未將督導事項填在施工日誌中。[L]
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.03.04	7.(1)部分自主檢查表，檢查位置仍不明確，請加強。(2)無擋土支撐工項自主檢查表。[L]
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.03.11.06	8.109.2.24專任工程人員有督導，無缺失追蹤改善紀錄。[L]
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.03.99	9.開挖作業無開挖作業安全業務主管。[L]
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.05.11	10.工區出入口仍請加強空氣污染防制及路面清潔。[L]
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.07.01.99	11.(1)擋土牆近3K+045處混凝土剝落(5.07.01.99)。(2)護岸擋土牆模板固定間距螺栓處拆模後有多處裂痕。[L]
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.14.99	12.(1)緊急應變通訊勞檢單位聯絡電話有誤。(2)使用大型機具，未填寫機械自動檢查表。[L]
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.15.11	13.現場安衛警告標語及告示牌仍有不足情形。[L]
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.16.01	14.未落實防防災減災自主檢查(人員，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
20	龍井區山腳排水4K+225～4K+330治理工程併辦土石標售	10712110369	臺中市政府水利局水利工程科	52,778	51,770	禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司		109.03.05	82				4.02.01.10	1.108.12.12主辦機關有督導，未將督導事項填於監造日報，監造日報舊版請更換。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.03.05	2.防災減災抽查應包含整備機具、沙包、通訊器材及急救箱等之數量及位置。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.02.12	3.品管計畫中材料設備送審有管制總表38項，但簡報所列共40項。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.04	4.自主檢查部分實際檢查值未填寫，檢查位置請以單一樁號明確表示。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.07.06.06	5.臨時用電開關處未做接地。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.10.99	6.缺材料統計分析成果。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.15.99	7.現地職業安全衛生告示牌不足。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.16.01	8.未落實防災減災自主檢查(包含人員，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.16.03	9.防汛缺口處防洪措施不足。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.16.99	10.有破堤未見破提計畫書。[L]
21	北捷區徵工程8M-3計畫道路延伸聯外道路開闢工程	108A-165	臺中市建設局新建工程處土木工程科	3,494	2,888	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司		109.03.09	79				4.01.99	1.工程施工執行資料表之專業人員評核，未對相關人員評核。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					4.02.01	2.工期已展延45天，相關計畫(如監造計畫)未提送進版修正。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					4.02.01.04	3.工期原訂109年4月12日完工，目前已展預定完工日期延至7月15日，以進入汛期，請督導廠商提送防汛計畫以爲因應。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					4.02.01.05	4.監造單位有關南側橋台深開挖檔土設施之鋼軌樁打設工項抽查紀錄表內，未將橫檔板是否嵌入納入檢查工項中，宜請補正。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					4.02.01.06	5.南側橋台直接基礎施作至基礎面之地質情況未清晰描述於監造單位分項查驗紀錄中。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					4.02.03.03	6.結構混凝土澆注完成後續濕治養護工作及拆模後外觀檢視等，請納入監造單位平時分項施工隨機抽查範疇中(函相關紀錄之留存)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					4.02.99	7.監造單位判讀請以合格、不合格判讀。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					4.03.01	8.(1)工期已展延45天，相關計畫(如品質、施工計畫)未提送進版修正；(2)A1橋台及A2橋台與銜接護岸該如何施築，未有承包商施工圖製作與送審事宜。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					4.03.02.01	9.工期與汛期重疊者未有承包商汛期防災減災自主檢查之建置(含表單)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					4.03.02.03	10.1.既有設施如水閘門拆卸及復原及既有金屬欄杆(局部)拆卸及復原等工項，未有承包商分項施工要領之描述。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					4.03.02.04	11.雙層油毛氈佈設位置及角鐵伸縮縫頂面及橋面AC高程相關性等未清晰描述於承包商分項品質管理標準中。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					4.03.14.03	12.協議組織會議未邀請監造單位一併參加。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					4.03.99	13.(1)施工簡報沒有頁碼；(2) 簡報副標題4-4相片不清晰。12-1文字重疊及12-6文字筆誤；(3)簡報施工照片未顯示日期。[L]缺失相片(1)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					5.01.05	14.南側橋台軀身半半施工之施工縫處理品質粗糙(含殘留手套未清除)。[L]缺失相片(2)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					5.01.99	15.河道殘留有混凝土構造物未全數拆除乾淨，影響通水斷面。[L]缺失相片(3)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					5.02.02	16.南側橋台軀身鋼筋無論D25或係D16鋼筋間距大小未一致。[L]缺失相片(4)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					5.02.11	17.南側橋台軀身預留筋沾滿混凝土漿未能及時清除乾淨。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					5.09.08	18.(1)工程告示牌應置放於工區入口外，位置過於冷僻，工期已展延工程告示牌預定竣工日期未同時修正；(2)工地未設置勞工安全衛生告示牌。[L]缺失相片(5)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					5.09.12	19.氧氣乙炔鋼瓶存放應設置遮陽設備。[L]缺失相片(6)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					5.10.99	20.(1)南側橋台旁既有木棧道設施未予適當覆蓋保護以防受損；(2)路面標線究係一型或二型，無法反映於相關計畫書中。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					5.14.01.01	21.南側橋台高差於2公尺處未有防墜警示措施。[L]缺失相片(7)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					5.14.01.04	22.南側橋台施作上下出入階梯未完善設置，不符職安規定。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					5.14.06.06	23.南側橋台與既有欄杆重疊處之地面突出螺釘，未有覆蓋保護以防絆倒傷人。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					5.14.11	24.承商未依施工現況設置檔土支撐作業主管及露天開挖作業主管。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					5.14.12.01	25.現場停放之怪手未依規裝設蜂鳴器及警示燈。[L]缺失相片(8)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	勝億營造有限公司					5.15.09	26.(1)工地進出口管制未張貼「非施工人員禁止進入」，「施工人員請帶安全帽」等勞安相關標語；(2)移動式乙種圍籬應用固定桿固定，避免被陣風吹倒。[L]
22	豐原車站旁東北街道路拓寬工程(明仁街至隆豐街58巷)	108A-186	臺中市建設局新建工程處土木工程科	7,974	7,100	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司		109.03.09	81				4.01.13	1.安全衛生人員尚未於工程會標案管理系統填報，請儘速依規上網填報。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.01.99	2.進度已達22.27%尚未辦理估驗計價。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.02.01.05	3.監造計畫附1-15頁照明工程抽査標準之照明性能測試連續性測試需時14天之描述似有待商榷。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.02.03.03	4.監造單位僅落實各分項施工檢驗停留點之查驗工作，有關平時走動式隨機抽查機制確未同步落實執行(含相關紀錄之留存)。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.02.03.04	5.九棵喬木移植至工區旁之後續澆水、除草及追肥等工作，未列入監造單位分項查驗事項中。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.02.99	6.(1)進度已達22.27%尚未督促承攬廠商辦理估驗計價；(2)簡報中部分人員個資請妥善保護(如技師、監造人員身分證字號等)。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.03.01	7.工區沿線各樁號橫斷面(含與原路面順接事宜)之量測放樣成果，未見承包商提送，爾後該如何據以執行，宜請儘早補正。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.03.02.02	8.簡報中品管組織架構中，品管人員位階(虛線)標示錯誤，請改善[缺失相片(1)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.03.02.04	9.承攬廠商品質計畫之照明工程品質管理標準內未有高阻計絕緣電阻測試級連續性功能測試之必要量化值描述。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.03.02.12	10.承攬廠商自主檢查表檢查時機，請參考品質計畫製作綱要7.3格式，以施工前、中、施工後為檢查時機。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.03.08.05	11.簡報部分施工照片未顯示拍攝日期，請加強文件品質管控[缺失相片(2)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.03.14.03	12.職安會議要落實應將教材及簽到表保留好，另協議組織會議有代簽名情況，協議組織會議亦未邀請監造單位一併參加。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.01.01	13.部分側溝頂版混凝土完成面已有損壞，請及時修補[缺失相片(3)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.01.02	14.距邊溝蓋板伸縮縫30公分旁有裂縫異常現象[缺失相片(4)]，溝蓋版未充分濕治養護，造成若干裂縫缺失。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.01.03	15.(1)邊溝蓋板表面出現混凝土乳沫移除後不平整現象；(2)部分側溝頂版混凝土完成面粉光後未妥善保護，表面粗糙不平整[缺失相片(5)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.05.05	16.工區出入車輛未以移動型高壓沖水設施清洗輪胎。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.05.99	17.0K+080叉路口處營建廢棄物充斥，未依規清運。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.06.04	18.土石拓寬段填方高程已入侵底層，鄰標斜坡面因施工受損部分，尚未修復。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.07.13.01	19.已移植完成之喬木群樹穴有雜物石塊未剔除，亦未有客沃土鋪填。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.09.09	20.已進場之竹節鋼筋一批未妥善保管，致沾滿泥巴，污染材料情事。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.10.01.05	21.金瑲公司供應之飛灰(F類)未有其與台中火力發電廠間之佐證契約文件；另南華水泥公司供應之水淬高爐石粉之合法來源文件亦未呈現。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.10.02.02	22.竹節鋼筋無輻射污染證明檢驗文件上，未一併註記本工程名稱。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.10.99	23.(1)部分試驗報告，監造單位部分有合格之判讀，惟圖章部分宜改以「合格」或「不合格」表示為宜；(2)試驗報告判讀後宜簽押判讀日期。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.14.07	24.進入工區前道路縮減，請增設路面縮減交通標誌，工區圍籬最前端請增設道路障礙標誌[缺失相片(6)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.14.08	25.建議圍籬改用固定拉桿(或加強固定)，減少被風吹倒疑慮，以維行車及民眾安全。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.14.12.01	26.挖土機未設蜂鳴器及閃光燈[缺失相片(7)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.14.99	27.(1)0K+080出入口處地面上障礙物及裸露突出鋼筋未清除，以防絆倒傷人事故[缺失相片(8)]；(2)乙種圍籬原固定用色尼龍繩已被日曬退色脆化，建議乙種圍籬改用固定拉桿，避免被陣風吹倒，危害用路人安全[缺失相片(9)]。(L)
23	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	1060825	臺中市教育局(國小)	108,477	104,350	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司		109.03.16	86				4.01.99	1.相關督導仍應以現場工程品質為主，文件作為為輔，較為適當。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.03.04	2.(1).三樓球場PU施工無抽查記錄。(2).室外壓克力球場施工無抽查記錄。(3).跑道AC舖築抽查項目未符需求，如缺透層黏層單位重、進場溫度、初壓續壓終壓溫度及靜置養護等。(4).監造查驗紀錄表部分檢查標準仍未量化。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.14.01	3.機電分項工程施工計畫(如電氣、配電盤、弱電、消防…等)，未提送監造之專業技師(如電機技師、消防設備師)審查及確認。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.99	4.(1).文件資料未能妥適分類建置建檔。(2).相關材料檢查及施工檢查資料建議分冊存檔，不致混淆。(3).相關電器設備均已安裝建議盡速完單機測試。(4).二樓廁所請確認，男廁馬桶間的門開關方向，會與小便斗位置衝突應於設計階段檢討。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.04	5.(1).室內木紋磚施工未建立自主檢查機制。(2).AC舖築抽查項目未符需求，如缺透層黏層單位重、進場溫度、初壓續壓終壓溫度及靜置養護等。(3).壓克力球場自主檢查未落實依進度逐層檢查及紀錄。(4).鋁窗施工自主檢查項目未符需求，如窗台水平高度、進出線等。(5).品管自主檢查表未落實，如消防管路之溝槽式機械接頭(合約要求UL、FM認證)，無材料進場之自主檢查紀錄。(6).承商自主檢查表部分檢查標準仍未量化。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.99	6.有關材料檢查及施工自主檢查資料建議分冊存檔，不致混淆。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.04.58	7.扭斷螺栓僅就進場資料審查，現場施工後除確定扭斷，應抽驗磅數是否符合設計標準。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.07.01.99	8.(1).新舊教室連通空橋側面有部分髒污。(2).廁所未貼標示牌。(3).三樓球場PU與鋁門介面處理不佳。(4).柱貼磚部份顯銳角，未妥適整理。(5).部分陰角介面處理未完善。(6).跑道旁側溝混凝土面插銷處，已部分破損。(7).戶外梯欄杆基座打除安裝基座修補未完整。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.07.04.01	9.纜線規格不符，如電話配線現場採數位電纜4P，未依設計圖採cat.5E網路線。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.07.13.99	10.目前相關植栽有部分未發芽，請承商持續觀察，若已死亡應立即換植妥為照顧。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.08.02	11.(1).外牆抿石子缺角破損。(2).戶外梯欄杆基座打除安裝基座修補未完整。(3).部份電源開關破口平整度不佳。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.08.99	12.部分工程收尾部分尚未施作，請承包商加強巡檢，確實收尾工程執行。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.09.99	13.場跑道側排水溝污泥垃圾未清理。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.10.06.03	14.尚無排水管路滿水試驗(分區及全區)之紀錄。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.10.99	15.(1).鋼筋出廠無輻射證明未登載工程名稱。(2).混凝土試驗報告4/30，監造單位判讀未簽註日期。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.14.99	16.現場通道欄杆仍為臨時設施，請盡速完成欄杆施作以為安全。(L)
24	瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	1071114B	臺中市教育局(國小)	89,463	87,428	黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司		109.03.16	78	5	5		4.01.05	1.電工程缺失多，未落實督導機電工程施工品質。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					4.01.99	2.主辦督導頻率每月至少2次較為恰當。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					4.02.03.04	3.(1)地下室外牆防水施工未落實分層查驗。 (2)樓層放樣未落實配合平面圖示進行查驗。 (3)鋼軌樁無單位重檢查紀錄。 (4)鋼軌樁打設無高程查驗紀錄。 (5)鋼軌樁斜撐間距無抽查記錄。 (6)未落實執行材料設備進場抽查，如分電箱設備進場之抽查紀錄，未紀錄分電箱之箱體厚度。 (7)基礎開挖無開挖高程量化之檢查。 (8)4mm地下室防水層檢查無實質之檢查標準及方式，無可稽查相關之檢查數據是否屬實。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					4.02.14.01	4.電氣、電信、消防分項工程施工計畫書，未交由監造之專業技師(如電機技師、消防設備師)審查及簽認。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					4.03.02.12	5.材料管制統計圖表錯誤，無法監控品質之變異。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					4.03.04	6.(1)地下室外牆防水施工自主檢查未落實分層記載。 (2)鋼筋自主檢查未落實，如1～2樓梯預留筋未留設。 (3)鋼軌樁斜撐間距無檢查記錄，亦無鋼軌單位重檢查紀錄。 (4)基礎開挖無高程檢查紀錄。 (5)施工自主檢查未落實紀錄檢查值，如未紀錄分電箱之箱體厚度。 (6)混凝土自主檢查，應依規定頻率一組一張檢查表，目前均混在一起無法分辨。 (7)4mm地下室防水層檢查無實質之檢查標準及方式，無可稽查相關之檢查數據是否屬實。 (8)鋼筋自主檢查，該樓層無8號鋼筋卻有搭接檢查，檢查不落實。 (9)基礎開挖無開挖高程量化之檢查。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					4.03.08.05	7.各材料及施工檢查無分冊存檔管理。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					4.03.11.06	8.專任技師督導缺乏技術面及品質面之建議。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					4.03.12.04	9.(1)安全衛生教育訓練無照片、簽到簿及上課內容。 (2)安全衛生自主檢查不確實。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					5.01.99	10.教室後面窗台與外推版一次澆置，未考量柱體混凝土位置及品質。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					5.02.06	11.1～2樓梯預留筋未配合牆身留設。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					5.02.13	12.二樓柱續接器部分設置於圍束區內，未符規定。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					5.02.99	13.樓版預留拆模孔，鋼筋預留方式未符需求。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					5.03.04	14.(1)模板組立未設置水平繫材。 (2)窗台上方模板支撐，部分置於牆模封漿板上，未符規定。[M]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					5.05.05	15.無洗車設備。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					5.05.09	16.地下室拆除模板等廢棄物未清理。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					5.07.04.07	17.電氣及弱電之接線匣(BOX)，未依契約採用熱浸鍍鋅之產品。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					5.07.05.04	18.排水管材料不符，如雨水管現場安裝採電導線管2”，厚度不足，依合約標單應採厚度4.5mm。[M]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					5.07.05.99	19.有多處排水管未依設計圖安裝，如1F收發室旁之4”RP、1-1/2ACP及陽台位置排水管。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					5.09.08	20.工程告示牌預定完工日期與執行資料表日期不符。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					5.10.01.03	21.混凝土坍度及氯離子檢測頻率不足。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					5.10.07.02	22.臨時用電分電箱之接地系統，無接地電阻測試紀錄。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					5.10.99	23.(1)鋼筋出廠無輻射證明未登錄工程名稱。 (2)混凝土試體僅預拌場送驗，監造及廠商皆未會同。 (3)鋼軌樁無單位重檢查紀錄。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					5.14.01.01	24.(1)二樓版周邊防墜設施及警示未符規定。 (2)施工架部分距構造物超過20公分，未設置防墜網。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					5.14.02.01	25.施工架未與穩定構造物妥實連接。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					5.14.08	26.圍籬未設防溢座。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	杜霖營造有限公司					5.14.99	27.(1)地下室空間及樓梯未設置照明。 (2)施工架鋼管併接未落實以8字扣固定。 (3)臨時用電分電箱未施作接地銅棒及接地線。[L]
25	太平區頭汴里福利巷農路崩塌災後復建工程	10811180247	臺中市政府水利局水土保持工程科	3,348	3,140	程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司		109.03.19	80	1	1		4.01.03	1.未依品管作業要點規定，依工程規模落實審查監造單位監造計畫及施工廠商品質計畫章節及內容。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					4.01.04	2.工程督導無對監造單位督導紀錄，請加強對監造督導。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					4.01.06	3.(1)審查監造計畫不夠嚴謹，致使缺部分工項品質管理標準或量化值；(2)依計畫送審管制總表看品質計畫、施工計畫似未經過監造單位確實審查。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					4.01.13	4.監造人員、品管人員及職業安全衛生人員均未依規於標案管理系統填報，請儘速登錄。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					4.01.99	5.本工程進度已達74.57%至目前尚無經費支出恐影響執行績效，請速辦理以提高執行績效。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					4.02.01.05	6.(1)監造計畫部分品質管理標準不明確或缺量化值，如缺鋼軌樁打設施工品質標準；(2)模板缺支撐間距量化值；缺油漆標準等。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					4.02.01.10	7.材料設備檢驗管制總表缺是否送驗欄位，那些材料應取様送驗不明確。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					4.02.03.03	8.停留點及施工抽查未部分落實，包括(1)放樣抽查缺標準量化及高程抽查紀錄；(2)鋼軌樁打設未抽查；(3)模板缺支撐間距量測量化值；(4)開挖缺高程檢測回填缺分層夯實紀錄。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					4.02.03.04	9.工程抽查無隨機抽查紀錄，請加強隨機抽查。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					4.02.03.05	10.工地夜間警示燈等安全措施，監造對施工廠商無抽査紀錄。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					4.02.03.06	11.工程進度已達74.57%尚無估驗計價紀錄，請加強督促承攬廠商估驗。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					4.03.01	12.工程進度編製部分不合理，第65天至100天預定進度才約5％，恐影響後期施工進度。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					4.03.02.04	13.(1)品質計畫缺部分工項品質管理標準或缺量化值，如缺鋼軌樁打設施工品質標準；(2)模板缺支撐間距量化值；(3)缺油漆標準等。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					4.03.04	14.簡報中品管自主檢查統計零缺失，惟與現場實際情形有落差，未落實檢查，流於形式，如(1)放樣檢查缺標準量化值及高程檢查紀錄[缺失相片(1)]；(2)鋼軌樁打設未檢查；(3)模板缺支撐間距量測量化值；(4)開挖缺高程檢測，回填缺分層夯實紀錄；(5)模板工程自主檢查表中脫模劑檢查未落實。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					4.03.05	15.材料設備送審管制總表未落實，所有材料實際送審皆超過預定期程[缺失相片(2)]。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					4.03.14.07	16.職安衛自主檢查未落實執行。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					5.01.01	17.混凝土澆置、搗實不確實，有蜂窩、冷縫產生，尤其是L型溝預留鋼筋處更明顯。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					5.01.03	18.模板縫隙墊付夾板痕跡明顯，混凝土完成面不平順[缺失相片(3)]。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					5.01.05	19.三工區下邊坡擋土牆伸縮縫兩側頂高不一致。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					5.03.02	20.擋土牆及護欄施工時，模板使用黑色劣質油，影響美觀，請改善[缺失相片(4)]。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					5.07.01.01	21.(1)二工區靜水池與上邊坡擋土牆銜接處施工與設計圖不一致[缺失相片(5)]；(2)第一工區淨水池PC管施工長度與設計圖不符，請改善[缺失相片(6)]；(3)第三工區淨水池出水口處與L溝銜接處，L溝蓋施工與設計圖不符。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					5.07.01.05	22.靜水池與L型溝銜接處，L型溝（設計內斜）變外斜，恐致使L型溝之水無法排入靜水池，反而排向路面，應請改善。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					5.07.01.14	23.測量及放樣未落實，未掌控構造物現場施工位置及高程，致與設計圖不符[缺失相片(7)]。(M)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					5.07.01.99	24.(1)坑溝逕流水至靜水池時恐分散，無法完成流水靜水池，有影響兩側岸坡安全之虞:(2)上邊坡擋土牆收尾及與坑溝銜接處未妥善處理；(3)第一工區護攔截角粗糙未處理，請改善；(4)第二工區預留之鋼筋位置不一，無法與路面之鋼絲網搭接，請改善。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					5.07.02.99	25.二工區靜水池底高程最低處未控制在涵洞處，致使下游低處水無法排除，積水有生蚊蟲影響環境之虞，應請改善[缺失相片(8)]。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					5.10.99	26.(1)市面土包袋品質差異大，本工程用1282個，建請加強檢試驗；(2)混凝土鑽心穿透厚度檢測尚無檢測紀錄，請速辦理；(3)材料送審管制表中，施工材料實際送審日期較預定送審日期晚，請加強改善。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					5.14.01.01	27.於高差2公尺以上之工作場所施工，未設置符合規定之上下設施。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					5.14.06.02	28.工區現場無交通指揮人員指揮交通。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					5.14.12.02	29.工區現場夜間警示燈及交通警告號誌設施不足。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					5.15.01	30.交通維持及安全管制措施未落實。(L)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	永旭土木包工業有限公司					5.15.03	31.交通維持及安全管制措施建請加強。(L)
26	臺中市百里登山步道建置工程(第三期)-臺中市蝙蝠洞延伸步道	TTB108070	臺中市政府觀光旅遊局	14,551	14,255	忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司		109.03.19	81				4.01.04	1.(1)工程督導未針對督導內容確實際記載，督導只有承辦人員督導似乎不足。(2)工程督導無對監造單位督導紀錄，請加強對監造督導。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司					4.01.06	2.施工計畫、品質計畫未在開工前核定。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司					4.01.99	3.(1)簡報未說明變更設計原因、經費增加及工期有無調整等情形。(2)工程進度已達54.61%尚無經費支出紀錄恐影響執行率，請加強辦理。(3)督導缺失雖有追蹤改善，惟未限期改善期限。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司					4.02.01.05	4.監造計畫部分品質管理標準不明確或缺量化值，如微型樁內1：3水泥沙漿未註明體積比或重量比，兩者相差兩倍以上（一般寫1：3系指體積比）。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司					4.02.03.03	5.停留點及施工抽查部分未落實:(1)微型樁內1：3水泥砂漿未見配比管控。(2)棧道、橋台等混凝土基礎設計強度210kg/cm2，缺抽查紀錄。(3)缺構造物位置、高程等放樣抽查紀錄。(4)0+410處木棧道施作未抽查。(5)新建原木棧道(TYPE A)放樣抽查表中無抽查標準。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司					4.02.03.04	6.(1)材料設備送審管制總表內（是、否）送驗不符合實際，如混凝土不取様送驗，無法管控強度。(2)工程抽查隨機抽查偏低，請加強隨機抽查頻率。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司					4.02.03.06	7.本工程至目前尚無估驗紀錄，請督促承攬廠商速提出估驗。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司					4.03.02.04	8.品質計畫缺部分工項品質管理標準或缺量化值，如微型樁內1：3水泥沙漿未註明體積比或重量比，兩者相差兩倍以上（一般寫1：3系指體積比）。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司					4.03.04	9.自主檢查部分未落實:(1)微型樁內1：3水泥沙漿未見配比管控。(2)棧道、橋台等混泥土基礎設計強度210kg/cm2，缺檢查紀錄。(3)缺構造物位置、高程等放樣檢查紀錄。(4)0+410處木棧道施作未檢查。(5)自主檢查頻率不足。(6)新建原木棧道(TYPE A)放樣自主檢查表中檢查位置有誤及無設計標準、實際檢查情形。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司					4.03.05	10.材料設備送審管制總表內（是、否）送驗不符合實際，如混凝土不取様送驗，無法管控強度。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司					4.03.99	11.(1)不合格品改善通知單無改善期限。(2)缺失改善施工相片無顯示日期。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司					5.07.01.01	12.原木道欄杆柱高度與設計圖不符，木棧道柱等高低差異大，未妥適控制，請改善。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司					5.07.01.14	13.測量及放樣未落實，缺構造物位置、高程現場測量及放置紀錄。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司					5.07.01.99	14.(1)微型樁高低差異大，未妥適控制。(2)原木道木板鎖螺絲數量與設計圖不符，請改善。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司					5.08.08.02	15.原木棧道側邊木板未修整齊影響美觀。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司					5.09.12	16.工區現場滅火器及急救箱未加以妥善保護。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司					5.10.01.04	17.混凝土坍度、強度及抗UV PP材料等，建請加強檢試驗。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司					5.14.01.01	18.於高差2公尺以上之工作場所施工，未設置符合規定之防墬設施。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司					5.14.99	19.(1)已施工完成之原木棧道單索欄杆單索繩未施設，影響施工人員安全。(2)工區現場臨水作業救生圈數量不足。[L]
27	臺中市望高寮夜景公園改善工程	108A-180	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	9,080	9,080	山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司		109.03.23	80				4.01.14	1.督導有缺失，但未落實追蹤改善。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					4.01.99	2.施工項目未與S-curve結合，目前僅剩約1個月工期，進度53.81%，不易看出上有4成工項如何按照進度表如期完成。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					4.02.01.03	3.對承商品質計畫及施工計畫之審查時限未符合需求。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					4.02.01.09	4.文件及紀錄之管理作業程序未符合需求。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					4.02.01.10	5.簡報內材料設備送審管制總表，未依工程會監造計畫製作綱要格式管制。[L]缺失相片(1)
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					4.02.03.01	6.施工抽查紀錄，例:測量、模板、鋼筋等工項未落實記載，請確實記錄檢查位置，檢查標準及量測檢查值，並應確實判讀是否合格。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					4.02.03.02	7.(1)未落實督導防汛防災減災(人員編制，材料，急救箱)查核；(2)109.2.3鋼筋查核中鋼筋搭接長度的單位請查明。[L]缺失相片(2)
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					4.02.14.02	8.監造技師辦理督導，有缺失改善，但無追蹤改善紀錄，監造技師應加強辦理抽查，缺失部分應追蹤改善，檢附改善前中後照片。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					4.02.99	9.仿木紋版下方塊石，應包含水泥砂漿膠結方可施工固定，其設計圖說應清楚呈現，避免誤解。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					4.03.02	10.109.3.6塊石擋土牆檢查位置未標明樁號。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					4.03.02.02	11.簡報品管組職架構，品管人員應隸屬工地負責人之下，請參考品質計畫製作綱要修正。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					4.03.02.07	12.(1)混凝土施工品管自主檢查表，應記載檢查位置，檢查標準及檢查值；(2)鋼筋品質管理標準，保護層厚度容許誤差+-1CM，請查明規範。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					4.03.11.06	13.專任工程人員應督察有無按圖施工，缺失事項應追蹤改善並落實督導紀載。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					4.03.14.03	14.(1)簡報中未做武漢肺炎防疫宣導；(2)未落實職安教育訓練(無實質教材)及未做武漢肺炎防疫宣導。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					5.02.05	15.簡報第28頁編號02.04門柱鋼筋基礎查驗，鋼筋放在地面無保護層。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					5.05.02	16.裸露地防塵網鋪設不足，應加強灑水抑制揚塵。[L]缺失相片(3)
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					5.07.01.99	17.(1)第二階看台下混凝土平面路緣不順，不符曲線施工線條；(2)中央階梯步道多處破損。[L]缺失相片(4)(5)
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					5.07.13.04	18.階梯旁矮燈未做接地。[L]缺失相片(6)
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					5.09.09	19.工地水泥任意堆置，未妥善保護。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					5.10.01.05	20.混凝土品質保證書中無爐石及飛灰出廠證明。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					5.10.99	21.(1)109.2.3鋼筋試驗報告承商判讀時應(符合)，監造判讀時應(合格)，請更正；(2)氯離子檢測報告書之會同檢測人員未填列；(3)混凝土抗壓試體，部分交由拌合廠送驗，應請監造單位會同施工單位送驗；(4)鋼筋出廠證明未標示工程名稱及施工廠商。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					5.14.04	22.應確實辦理勞工安全訓練並落實職安自動檢查紀錄。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司					5.16.01	23.未落實防防災減災自主檢查(人員，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
28	臺中市大里區大峰路防災公園工程	10802210039	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	125,336	114,000	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司		109.03.23	85				4.02.03.04	1.(1)未落實防災減災抽查。 (2)109.3.9植栽查核查驗標準未量化。 (3)109.2.15鋼筋查驗表搭接長度請查明。 (4)施工放樣測量工項抽查紀錄應落實記載檢查標準及量化檢查值。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.14.02	2.監造技師督察紀錄有紀載查驗構造物尺寸，惟請增加查驗範圍、缺失改善追蹤等，並應有完整改善前、中、後照片。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.04	3.109 3.3植栽透氣管安裝間隙查驗標準未量化。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.14.04	4.簡報中及職安教育未做新冠肺炎防疫宣導。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.99	5.(1)專任工程人員督察紀錄列有構造物尺寸及追蹤改善照片，惟建請增加督察範圍確保品質。 (2)內部品質稽核改善成果表，專任工程人員僅蓋章，建議增加簽名及記載日期。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.01.99	6.接地測試箱基座混凝土剝離。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.05.12	7.工區裸露面應加強覆蓋或灑水，避免揚塵污染環境。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.06.05	8.工區內回填土方表面有些許廢棄物及雜物，應清除乾淨。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.07.01.99	9.路燈基座二處預埋螺栓無法正確插入，請改進。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.08.09.05	10.北側人行步道兩側邊緣完成面不平順。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.06.01	11.工作場所暴露之鐵件等，應採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.08	12.局部甲種圍籬因構造物施工架設乙種圍籬，應注意圍籬之穩定並排列整齊。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.13.01	13.現場有一台挖土機未設置頂篷。[L]
29	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(1)-文心南路	10710030286	臺中市政府水利局污水工程科	176,850	166,300	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司		109.03.26	80	1	1		4.01.04	1.工程督導紀錄表監造與承商簽名欄位應簽署日期(簽名欄位建議加註年月日以供填寫)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.01.06	2.(1)監造計畫與品質計畫有材料/設備送審暨檢（試）驗管制總表、工項、品管標準疏漏、表單格式不符情形，主辦機關未確實審查。(2)本標案監造計畫於107.12.12核定，三大計畫（品質108.02.25.、施工108.02.26及職安衛108.02.25）與工程實際開工日期108.02.26同日期，未確實管控三大計畫審查期程。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.01.19	3.監造計畫所附「施工階段契約管理權責劃分規定」未參照工程會107年3月31日工程管字第10700099170號函修正；品質計畫與施工計畫核章表由監造單位核定、主辦機關備查，權責分工未符規定。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.01.99	4.工程施工執行資料表誤漏部分（如監造單位材料抽驗誤植為檢驗，材料抽驗項目、次數與廠商材料檢驗項目、次數一致，施工抽查項目與施工自主檢查項目亦多一致，交通維持及工地安全設施檢查情形次數有誤，專業人員評核欄未評核等）應補正。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.02.01.04	5.監造計畫訂定施工及品質計畫送審管制時程未符合需求。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.02.01.05	6.(1)監造計畫施工抽查標準表一覽表與品質計畫品質管理標準表一覽表未盡一致。(2)各工項施工抽查標準表抽查時機欄未註記檢驗停留點。(3)部分工項缺漏施工抽查標準表，如缺標線、試漏水、CCTV檢測等施工抽查標準表。(4)部份工項抽查標準表抽查細項、標準不夠完整或量化不足，如鋼筋工程缺隔件或墊塊、綁紮之抽測細項、標準（因後續混凝土澆築後鋼筋組立情形將成為隱蔽部分，所以鋼筋組立是檢驗停留點檢查項目）。(5)混凝土施工未訂定溫度、卸料澆置高度、澆置中斷時間、震動搗實等抽查細項、標準，混凝土坍度之許可差未符施工綱要規範「第03050章混凝土基本材料及施工一般要求」V11版次規。(6)瀝青混凝土路面施工缺少縱向接縫、橫向接縫、初壓、次壓、終壓之滾壓溫度、滾壓速度與完成後厚度、壓實度、平整度、橫向坡度等抽查細項標準，其餘請再加全面檢視補正。[M]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.02.01.06	7.監造計畫施工抽查作業流程圖與品質計畫施工作業流程圖未盡一致。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.02.01.08	8.監造計畫與品質計畫有材料/設備送審暨檢（試）驗管制總表、工項、品管標準疏漏、表單格式不符情形，顯然監造公司未落實執行內部品質稽核、外部品質稽核予以導正。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.02.01.10	9.監造計畫材料/設備送審暨檢（試）驗管制總表均為空白表單，無法發揮事前「管制」之功能；抽查紀錄表未參採監造計畫製作綱要表7.3範例格式。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.02.03.03	10.監造單位未確實審查廠商之品質計畫，有材料/設備送審暨檢（試）驗管制總表、工項、品管標準疏漏、表單格式不符情形，錯漏頗多。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.02.03.04	11.(1)監造計畫施工抽查紀錄表一覽表與品質計畫施工自主檢查表一覽表未盡一致；上述監造計畫施工抽查標準表（含缺漏工項部分）補正後，施工抽查紀錄表抽查細項、標準亦應配合補正。(2)抽閱109/01/20 01H01工作井底版混凝土澆置抽查表未參採監造計畫製作綱要表7.3範例格式，無鋼筋墊塊、綁紮之抽測細項、標準，抽查表抽查、覆核人員應依規定當場簽名，而非蓋章。(3)抽閱108/11/15、108/07/10、108/04/30等混凝土圓柱試體抗壓試驗報告委託單位、送樣人員均為材料供應商，未符公共工程施工品質管理作業要點第13點規定，如係登載錯漏，應洽請試驗單位更正之。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.02.03.08	12.監造報表未落實記載，如108/12/25∮1350mm RCP管用橡膠圈取樣試驗漏未記載，且現場監造人員應親簽並押日期。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.03.02.02	13.簡報72工地組織架構圖有誤請修正。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.03.02.03	14.品質計畫分項工程施工要領一覽表所列工項與品質管理標準表一覽表未盡一致。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.03.02.04	15.(1)品質計畫品質管理標準表一覽表與監造計畫施工抽查標準表一覽表未盡一致。(2)各工項品質管理標準表檢查時機欄未註記檢驗停留點；部份工項缺漏品質管理標準表，如標線等。(3)部份工項品質管理標準表檢查細項、標準不夠完整或量化不足，如鋼筋工程保護層厚度、間距等未量化，且缺隔件或墊塊、綁紮之檢測細項、標準（因後續混凝土澆築後鋼筋組立情形將成為隱蔽部分，所以鋼筋組立是檢驗停留點檢查項目）。(4)混凝土施工未訂定溫度、澆置中斷時間等檢查細項、標準。(5)瀝青混凝土路面施工缺少初壓、次壓、終壓之滾壓溫度、滾壓速度與完成後壓實度、橫向坡度等抽查細項標準，其餘請再加全面檢視補正。[M]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.03.02.05	16.(1)品質計畫各工項施工作業流程圖未依據工程會訂頒工程採購契約範本（附錄4、品質管理作業）及工程會95.9.28 工程管字第09500376750 號函（披載於工程會之官網首頁>工程管理>工程管理相關規定>施工安全衛生函釋）與108.1.14工程管字第1070054099號函（披載於工程會之官網首頁>工程管理>工程管理相關規定>施工品質管理相關函釋）規定暨參照監造計畫施工抽查作業流程圖訂定各工項之安衛查驗點。(2)各工項施工作業流程圖所訂定「自主檢查點」未符實需，事實上每個施工流程廠商均須自主檢查，無庸註記「自主檢查點」（難道未註記為「自主檢查點」者，就無需自主檢查？）[L] (4.03.02.05)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.03.02.08	17.簡報104不合格、督導及自主品管缺失改善38次與監造所提報缺失項目相同，未落實三級品管制度，未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序。[L] (4.03.02.08)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.03.02.10	18.品質計畫施工要領、材料/設備送審暨檢（試）驗管制總表、品管標準、應用表單…錯漏甚多，廠商公司顯未落實執行內部品質稽核予以導正。[L] (4.03.02.10)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.03.02.11	19.品質計畫文件紀錄之存檔年限應依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準及其他相關法令規定訂定，並依業主要求或視需要酌予延長保存期限，如竣工圖說、建置之GIS下水道資料之保存期限等（或以電子掃描檔形式永久保存）。[L] (4.03.02.11)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.03.02.12	20.(1)品質計畫材料設備送審管制總表預定送審日期欄空白，送審資料欄中亦未先予勾填註記須送審之資料，材料/設備檢(試)驗管制總表規定抽（取）樣頻率欄亦空白，無法發揮事前「管制」之功能。(2)品質計畫施工自主檢查表未參採品質計畫製作綱要表7.2範例格式。[L] (4.03.02.12)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.03.03	21.施工日誌未落實記載，如108/12/17 主辦機關督導行程、108/12/25∮1350mm RCP管用橡膠圈取樣試驗漏未記載。[L] (4.03.03)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.03.04	22.(1)品質計畫施工自主檢查表一覽表工項與監造計畫施工抽查紀錄表一覽表工項未盡一致；上述品質計畫品質管理標準表（含缺漏工項部分）補正後，自主檢查表檢查細項、標準亦應配合補正。(2)抽閱109/01/20 01H01工作井底版鋼筋施工自主檢查表、混凝土澆置自主檢查表未參採品質計畫製作綱要表7.2範例格式，無鋼筋墊塊之抽測細項、標準、鋼筋綁紮標準與檢查情形未定性定量，現場工程司檢查、工地主任覆核應依規定當場簽名，而非事後蓋章，且表單均無檢查流水編號。[L] (4.03.04)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.03.05	23.抽閱108/11/15、108/07/10、108/04/30等混凝土圓柱試體抗壓試驗報告委託單位、送樣人員均為材料供應商，未符公共工程施工品質管理作業要點第13點規定，如係登載錯漏，應洽請試驗單位更正之。[L] (4.03.05)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.03.08.02	24.品管人員未執行日常品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查標準、檢查結果是否詳實記錄等。[L] (4.03.08.02)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.03.11.06	25.抽閱109/03/18專任工程人員督察紀錄表過於簡略，亦無檢查流水編號。[L] (4.03.11.06)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					4.03.99	26.簡報所附工地主任公會會員證，已逾有效期限。[L] (4.03.99)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					5.05.03	27.施工照片工區圍籬防溢座施作不周延。[L] (5.05.03)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					5.05.08	28.工作井底部有局部小積水情形，影響施工環境。[L] (5.05.08)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					5.07.12.99	29.01H01工作井上方固定式門型起重機未設置遮雨棚。[L] (5.07.12.99)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					5.10.01.02	30.抽閱108/10/18氯離子含量檢測檢測報告書數量欄、「會同檢測人員」各欄位均空白；氯離子含量檢測條以熱感應紙列印，無列印日期，日久字跡將消失，應於審查、判讀、簽名、簽署日期後再影印存檔備查。[L] (5.10.01.02)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					5.10.02.02	31.(1)鋼筋無放射性污染證明文件應加註買受人、使用工程名稱，以利勾稽。(2)鋼筋無放射性污染證明、品質證明書應有審核紀錄（應就該批進料鋼筋出廠證明之爐號、鋼種、號數、規格尺寸、重量等加以審查、簽署）。[L] (5.10.02.02)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					5.10.06.01	32.污水管材檢驗人員未蓋驗證合格章並予編號管理。[L] (5.10.06.01)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					5.10.99	33.(1)材料堆置區內 Φ1350mmRCP管內有剩餘模板及鐵絲等雜物，應予清除。管內壁有些許表面剝落掉漆，應予修補。(2)有關單價分析內有滑材項目一式，其材料進場無相關檢查驗標準，建議研擬標準。[L] (5.10.99)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					5.14.03.01	34.電源插座未採用戶外防水型插座（戶外型插座）。[L] (5.14.03.01)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					5.14.99	35.工區內電氣設備為防止施工人員觸電，應以警示帶加以區隔。滅火器未固定易傾倒。[L] (5.14.99)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					5.15.03	36.工程施工執行資料表填報承包商交通維持及工地安全設施檢查（危害告知）共241次，不確實（已施工逾282日，應逐日檢查）。[L] (5.15.03)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					5.15.99	37.(1)充水式紐澤西護欄未充水易移動或傾倒，且部分碰損。(2)道路側施工井旁有設置安全措施，但夜間警示情形未有相關照片佐證。[L] (5.15.99)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司					5.16.01	38.汛期工地防災自主檢查表應參照工程會105/08/18函修訂範例更新，且颱風、豪雨過後未再做現場之巡查與紀錄。[L] (5.16.01)
30	臺中市綠川水質現地處理設施工程	10709270271	臺中市政府水利局污水設施科	230,457	228,000	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司		109.03.26	81				4.01.04	1.工程督導紀錄表監造與承商簽名欄位應簽署日期（簽認欄位建議加註年月日以供填寫）。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.01.06	2.(1).第二版監造計畫、品質計畫尚有工項、品管標準疏漏、不符情形，主辦機關未確實審查。(2).本工程標案監造計畫於108.12.19核定，三大計畫（品質108.05.02、施工109.05.02及職安衛108.05.28）與工程實際開工日期108.05.23接近或逾期，未確實管控審查期程。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.01.99	3.(1).標案管理系統、工程施工執行資料表部分填報資料錯漏，應予補正。(2).水利局每月平均督導約近2次，建議承辦人員至工地現場亦可一併督導。(3).簡報內容未說明本工程各年度預算編列及支用情形(估驗金額與實際進度有落差) 。(4).主辦機關工程施工執行資料表經費支用未填報，專業人員未評核。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.02.01.01	4.第二版監造計畫未依工程會108年4月30日修正「公共工程施工品質管理作業要點」（自即日起生效）修正，如第二章章名「監造組織」未修正為「監造組織及權責分工」、第三章品質計畫審查重點表之「第二章管理責任」未修正為「第二章管理權責及分工」、監造報表格式亦未修正。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.02.01.04	5.監造計畫訂定施工及品質計畫送審管制時程未符合需求。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.02.01.05	6.第二版監造計畫施工抽查標準表一覽表與第二版品質計畫品質管理標準表一覽表未盡一致；部份工項施工抽查標準表未參採表7.2訂頒範例格式，如水泥砂漿粉刷工程施工抽查標準表等；部份工項施工抽查標準表抽查細項、標準不夠完整或量化不足，如鋼筋缺隔件或墊塊抽查細項標準、綁紮標準為「…大於20公分應逐步綁紮…」應補正為「…大於等於20公分應逐步綁紮…」；水泥砂漿粉刷工程灰誌間距過大；門窗工程固定片間距缺邊（端）距，亦無塞水路抽查細項、標準，其餘請再加全面檢視補正。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.02.01.08	7.第二版監造計畫與品質計畫尚有工項、品管標準疏漏、不符情形，顯然監造公司未落實執行內部品質稽核、外部品質稽核予以導正。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.02.01.10	8.第二版監造計畫「材料/設備抽(試)驗管制總表」應依監造計畫製作綱要表5.2範例格式更正為「材料/設備檢(試)驗管制總表」；施工抽查紀錄表未參採監造計畫製作綱要表7.3範例格式。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.02.03.03	9.監造單位未確實審查第二版品質計畫。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.02.03.04	10.第二版監造計畫施工抽查紀錄表一覽表與第二版品質計畫施工自主檢查表一覽表未盡一致；上述監造計畫施工抽查標準表補正後，施工抽查紀錄表抽查細項、標準亦應配合補正；抽閱機房室外梯109/03/11鋼筋抽查紀錄表、109/03/13模板抽查紀錄表、109/03/14混凝土抽查紀錄表均未參採監造計畫製作綱要表7.3範例格式，亦無流水編號。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.02.03.08	11.(1).監造報表未記載當天重要施工項目之數量如混凝土澆置；督導工地職業安全衛生事項「施工廠商施工前檢查事項辦理情形」之□完成或□未完成，應每天落實檢查勾選，不宜在電子檔原稿塗黑■；部分主辦機關督導行程（如109/02/11）漏未記載。(2).監造報表未採用最新制定格式，現場監造人員親簽並押日期。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.02.99	12.(1).自主檢查表，附件相片未核章。(2).本工程第二次變更設計金額較原契約金額少，未檢討工期，工期管控有瑕疵。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.03.02.01	13.第二版品質計畫未依工程會108年4月30日修正「公共工程施工品質管理作業要點」（自即日起生效）修正，如第二章章名「管理責任」應修正為「管理權責及分工」、專任工程人員督察紀錄表、施工日致亦未參照範例修正。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.03.02.02	14.簡報品管組織架構有誤工地主任與專任工程人員（管理階層）不應在相同位階。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.03.02.03	15.第二版品質計畫僅訂定20 工項施工要領，與品質管理標準表一覽表工項不一致。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.03.02.04	16.第二版品質計畫品質管理標準表一覽表與第二版監造計畫施工抽查標準表一覽表未盡一致；部分工項品質管理標準表檢查時機欄未註記檢驗停留點，如鋼筋工項等；部份工項品質管理標準表檢查細項、標準不夠完整或量化不足，如鋼筋保護層、墊塊檢查標準未量化、綁紮標準為「…大於20公分應逐步綁紮…」宜補正為「…大於等於20公分應逐步綁紮…」；混凝土施工未訂定溫度、卸料澆置高度、澆置中斷時間、震動搗實等檢查細項、標準，坍度許可差之檢查標準應依工程會更新施工綱要規範「第03050章混凝土基本材料及施工一般要求」V11版次修正，其餘請再加全面檢視補正。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.03.02.05	17.第二版品質計畫各工項所訂定「自主檢查點」未符實需，事實上每個施工流程廠商均須自主檢查，無庸註記「自主檢查點」（難道未註記為「自主檢查點」者，就無需檢查？）。(L) (4.03.02.05)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.03.02.10	18.第二版品質計畫施工要領、品管標準、應用表單…錯漏甚多，廠商公司顯未落實執行內部品質稽核予以導正。(L) (4.03.02.10)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.03.02.11	19.第二版品質計畫文件紀錄之存檔年限訂為一年，應依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準及其他相關法令規定（如職業安全衛生管理辦法第80條暨「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點規定﹕相關安衛定期檢查、重點檢查記錄，應保存三年）訂定，並依業主要求或視需要酌予延長保存期限，如竣工圖說、操作維護手冊等之保存期限等（或參照監造單位作法以電子掃描檔形式上傳至雲端永久保存）。(L) (4.03.02.11)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.03.02.12	20.第二版品質計畫自主檢查表未參採品質計畫製作綱要表7.2範例格式。(L) (4.03.02.12)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.03.03	21.(1).施工日誌附表（工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表）應併同每日施工日誌送審、核定、備查；施工日誌第五欄工地職業安全衛生施工前檢查事項□有或□無欄位框格，應每天落實檢查勾選，不宜在電子檔反黑填滿 原稿塗黑■；施工日誌未落實紀錄，如109/02/11主辦機關督導行程、109/02/21公司辦理內部稽核、109/02/07、109/02/25等專任工程人員督察日與督察情形漏未紀錄 。(2).施工廠商品質計畫相關表單，依最新修正版本（108.04.30）公共工程施工品質管理作業要點相對應表單修正。(L) (4.03.03)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.03.04	22.上述第二版品質計畫品質管理標準表補正後，自主檢查表檢查細項、標準亦應配合補正；抽閱機房室外梯109/03/11鋼筋自主檢查表缺漏隔件或墊塊檢查細項標準（抽查紀錄表有列，因後續混凝土澆築後將成為隱蔽部分，所以是檢驗停留點），另抽閱109/03/13模板自主檢查表、109/03/14混凝土自主檢查表均未參採品質計畫製作綱要表7.2範例格式，亦無流水編號。(L) (4.03.04)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.03.05	23.送驗人員由預拌廠人員擔任，不符規定；另圓柱試體在預拌廠養護，亦不符規定。(L) (4.03.05)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.03.08.02	24.品管人員未執行日常品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查標準、檢查結果是否詳實記錄等。(L) (4.03.08.02)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					4.03.11.06	25.專任工程人員督察紀錄表未參採108/04/30修正公共工程施工品質管理作業要點附表二訂頒範例格式。(L) (4.03.11.06)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.01.01	26.部分混凝土完成面有冷縫、蜂窩或孔洞。(L) (5.01.01)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.01.05	27.機房屋頂尚未設置伸縮縫。(L) (5.01.05)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.02.02	28.部份組立之鋼筋有間距不等之情形，部分牆版雙層筋未設寬止筋固定，間距不符規定。(L) (5.02.02)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.05.02	29.可加強工區灑水以避免塵土飛揚。(L) (5.05.02)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.07.01.99	30.機房上緣樓梯鋪面設計為整體粉光，現場並未一併施作為整體粉光。(L) (5.07.01.99)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.07.04.03	31.機房預埋電管露頭部分未以管帽保護防止異物侵入，易導致管路阻塞。(L) (5.07.04.03)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.08.99	32.鼓風機房外側牆面粉刷層打底未一次施作完成，完成面施工外觀平整度不佳，易造成表乾縮裂紋。(L) (5.08.99)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.09.08	33.工程告示牌工地主任建議留行動電話，以備緊急時連絡。(L) (5.09.08)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.09.12	34.簡報照片氣體鋼瓶未遮陽、周邊未備置滅火器。(L) (5.09.12)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.10.01.02	35.抽閱109/02/04預拌混凝土品質保證書數量欄、氯離子含量檢測檢測報告書數量欄、「會同檢測人員」各欄位均空白；氯離子含量檢測條以熱感應紙列印，無列印日期，日久字跡將消失，應於審查、判讀、簽名、簽署日期後再影印存檔備查。(L) (5.10.01.02)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.10.02.02	36.鋼筋無放射性污染證明文件應加註買受人、使用工程名稱，以利勾稽；鋼筋無放射性污染證明、品質證明書應有審核紀錄（應就該批進料鋼筋出廠證明之爐號、鋼種、號數、規格尺寸、重量等加以審查、簽署）。(L) (5.10.02.02)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.10.99	37.不合格品管制未符合品質計畫規定應有後績矯正與預防措施處理原則並作紀錄拍照存檔。(L) (5.10.99)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.14.01.01	38.機房上緣樓梯前開口設置護欄搖晃不穩欠牢固。(L) (5.14.01.01)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.14.01.07	39.工區安全欄杆上下水平桿部份桿件及踢腳鈑歪斜或未鎖緊固定牢靠。邊緣處鍍鋅鋼管突出部份未加保護套，未符規定（堅固構造、不得損傷）。(L) (5.14.01.07)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.14.03.04	40.現場變電箱應設置適當圍護，防止勞工碰觸。(L) (5.14.03.04)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.14.04	41.每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(L) (5.14.04)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.14.06.01	42.部分護欄鋼管架端口保護套掉落，易導致刺傷災害。(L) (5.14.06.01)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.14.06.03	43.現場部分人員配戴安全帽之頤帶（鬆緊帶）伸縮彈性過大，易鬆脫，應改用非伸縮彈性之頤帶。(L) (5.14.06.03)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.14.07	44.現場施工警示設施、夜間照明設施及安全衛生警告標語等不足。(L) (5.14.07)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.14.12.03	45.簡報施工照片部分人員未穿反光背心。(L) (5.14.12.03)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.14.99	46.救生圈應有15m拋繩；挖土機挖斗制式插銷損壞以鋼筋、螺栓替代，應改用制式插銷，以策安全；覆工蓋鈑採用無花紋鋼板，易打滑應予汰換，以策安全。(L) (5.14.99)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.15.03	47.工程施工執行資料表填報承包商交通維持及工地安全設施檢查（危害告知）共44次，不確實（已施工逾303日，應逐日檢查）。(L) (5.15.03)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	山豐營造有限公司					5.16.01	48.汛期工地防災自主檢查表未參照工程會105/08/18函修訂範例更新，且颱風、豪雨過後未再做現場之巡查與紀錄。(L) (5.16.01)
31	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	D107092	臺中市政府文化局	121,248	114,200	洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司		109.04.08	80	3	5		4.01.04	1.主辦機關業務單位之督導，未確實要求監造單位落實監造作業。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.01.99	2.工程督導次數共計18次，平均每月少於2次，可再加強。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.01.01	3.工程施工缺失多，監造單位未落實執行監造計畫。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.03.04	4.(1).施工抽查未落實，如屋頂防水施作與設計不符。(2).樓層放樣抽查流於形式，未配合平面圖據以查驗。(3).清水磚查未落實，如缺不銹鋼螺桿、L角鋼墊片等記錄。(4).無水泥砂漿打底抽查紀錄。(5).監造單位未落實水電工程之施工抽查作業，如施工之通氣管多處明顯錯誤、未確實核對緊急發電機廠驗測試紀錄之內容。(M)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.14.01	5.電氣、弱電、消防及空調分項施工計畫書，無監造之專業技師(如電機技師、消防設備師、空調技師)審查簽認紀錄。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.99	6.(1).109年3月24日不符合事項改善追蹤表，監造主管未簽名。(2).現場發現施工錯誤，未立即要求改善。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.04	7.(1).108年4月6日測量放樣工程自主檢查表，檢查時機與項次不符。(2).自主檢查記載未落實，如現場施作與設計不符。(3).防水毯施工記載未符事實，如素地整理、底油、防水毯等記載同一天，作業程序似不合理。(4).無砂漿打底自主檢查未落實檢查紀錄。(5).承商未落實水電施工品管之自主檢查，如污廢水管之通氣管施工缺失多、圖書館一樓插座自主檢查表(109.3.25)紀錄之配線規格有誤。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.01.01	8.(1).圖書館3樓戶外階梯、2樓近鋼梯梁側面混凝土完成面有蜂窩產生。(2).活動中心戶外階梯混凝土完成面有蜂窩產生及殘渣。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.01.04	9.(1).圖書館管道間殘留夾板未拆除。(2).活動中心混凝土牆面殘留夾板。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.01.99	10.圖書館2樓柱旁混凝土殘渣未清除。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.01.14	11.筏基柱與一樓柱位偏移（樓梯間旁）。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.01.99	12.(1).圖書館屋頂防水層施工，泛水與設計不符。(2).圖書館斜屋頂階梯設計防水，惟二側扶手已進行砂漿打底，違防水工序。(3).外牆垂牆小口磚底部顯內頃，無滴水效果。(M)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.04.01	13.現場施工之消防管路，暗管採用PVC管，依合約應採用EMT管，不符合規範。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.04.04	14.配電盤位置之配管，已進行配線，但管路出口尚未施作喇叭口。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.04.99	15.2F開架閱讀區有1處資訊出口，未預留電氣插座出線口，與設計圖不符。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.05.04	16.廁所污廢水排水管直接由橫主管正上方銜接，未由橫主管之側面銜接配管，施作不合規範。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.05.09	17.多處通氣管施工不符合規範，且未依設計圖施，管材施作與設計不符。(M)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.13.99	18.活動中心前既有樹木受損未處理。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.08.04	19.鋁窗抿石子接續皆未設置塞水路。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.08.08.01	20.活動中心1樓籃球場入口處版底完成面不平整。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.09.08	21.工程告示牌之市長信箱應修正為市政信箱。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.09.99	22.活動中心周圍有垃圾未清除。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.10.05.03	23.緊急發電機場驗測試僅運轉30分鐘，未依合約規定測試運轉2小時，不符合規範。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.10.99	24.(1).粉刷用細砂無取樣檢測記錄。(2).清水磚無取樣送驗記錄。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.01.01	25.圖書館3樓出口處階梯欄杆底層未設置完善腳趾板，物體有掉落之慮。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.06.01	26.圖書館3樓戶外平臺鋼筋裸露未加帽蓋或清除。(L)
32	臺中市沙鹿區犁分社區活動中心興建工程	107-HU-56	臺中市沙鹿區公所	10,695	10,481	沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司		109.04.08	78	4	4		4.01.04	1.(1)主辦機關未確實要求監造單位落實機電工程之監造作業，且未落實督導承商之施工品質。(2)工程督導次數共計6次，施工期間平均每月少於2次，可再加強。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					4.02.01.04	2.對廠商之施工計畫送審情形未訂定管制辦法，承商之水電工程細部分項計畫至今未提送，未追蹤要求提送。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					4.02.01.10	3.材料送審管制總表中，水電工程僅提列衛浴設備，其餘之水電材料設備均未納入管制，未符合工程需求。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					4.02.03.01	4.監造單位未依監造計畫，落實執行監造工作。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					4.02.03.03	5.(1)無模板分項及應力分析審查紀錄。(2)無施工架支撐分項計畫審查紀錄。(3)實驗室收件日期109年1月9日之混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告中取樣、送樣及會驗皆未會同。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					4.02.03.04	6.(1)鋼筋抽查未落實，記錄與現場品質不符，如保護層、隔間器設置、補強筋設置等。(2)排水溝施作無高程抽查驗紀錄。(3)監造單位無水電工程材料進場及施工抽查之紀錄。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					4.02.99	7.查驗照片皆未提供日期。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					4.03.01	8.整體施工計畫中，提列水電工程細部分項計畫另案提送，但目前未提送。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					4.03.04	9.(1)鋼筋自主檢查未落實，記錄與現場品質明顯差異。(2)排水溝及陰井埋設無高程檢查紀錄。(3)承商無水電工程材料進場及施工品管自主檢查之紀錄。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					4.03.99	10.(1)模板分項及應力分析無送審紀錄。(2)施工架支撐分項計畫無送審紀錄。(3)查核簡報照片大部分未顯示日期。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.01.01	11.樓梯牆面混凝土完成面有少許蜂窩及冷縫。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.01.04	12.1樓入口處拆模後鐵件未清除。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.02.05	13.二樓預留牆筋雙層筋及保護層多數未符設計需求。[M]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.02.06	14.二樓後方預留牆筋長度不足，不利於搭接。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.02.08	15.預留牆筋開口處及轉角處補強筋階未設置。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.02.99	16.依工程照片顯示筏基設計屬樑上版，惟外牆及隔間牆預留鋼筋顯不足，應查證。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.07.04.01	17.多處位置之電導線管，採用塑膠軟管，未採用PVC管E管，材料不符。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.07.04.03	18.管路施工未安裝於兩層鋼筋中，安裝不合規範。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.07.04.99	19.電氣插座、電信及資訊之出線口，未依設計圖位置預留配管。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.07.05.04	20.污廢水及雨水管材料不符，現場採用A管，但合約要求B管。[M]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.07.05.10	21.現場預留管線多處未設管帽保護，1F有1處排水出口已破損且未未施以保護，易遭異物阻塞。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.07.05.99	22.污水放流管之切換開關，未安裝保護箱收容。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.07.06.02	23.接地系統施作不合規範，接地線未作配管防護，露出之接地線未作適當之防護。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.09.08	24.工程告示牌之市長信箱應修正為市政信箱，另重要公告事項之申報竣工日期有誤。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.10.05.01	25.管材無送審及審查紀錄。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.10.05.03	26.電氣設備未審查。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.10.05.04	27.弱電設備未審查。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.10.06.03	28.給水管路無試水壓之紀錄（含相片）。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.10.07.01	29.接地設備未審查。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.10.07.02	30.電氣及電信之接地系統，無接地電阻測試紀錄(含接地極、接地線施工中相片)。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.10.99	31.(1)鋼筋及混凝土試驗報告，取樣及送驗皆為廠商，監造皆未參與。(2)簡報資料試驗紀錄皆未見監造及廠商判讀判定。(3)柱頭鋼筋設計T頭，惟未取得試驗紀錄。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.14.01.01	32.(1)2F外牆未設置符合規定之護欄。(2)2樓鷹架近民房側防護網未固定。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.14.03.01	33.臨時用電分電箱旁散佈引接之PVC電線未防護，未採用電纜線引接臨時電。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.14.06.06	34.電氣接線匣之固定螺絲，部分未剪除，易發生被刺及擦傷災害。[L]
					沐慕建築師事務所	沐慕建築師事務所	巨大營造股份有限公司					5.16.02	35.工區周遭未施作臨時排水設施，工區外路面污染。[L]
33	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-1)-民生五權等鄰近區域	10607050124	臺中市政府水利局污水工程科	198,730	182,800	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司		109.04.09	80				4.01.99	1.建議主辦機關針對道路管挖後臨時鋪面品質督導，納入臨鋪路面之標線復舊情況。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.01.05	2.材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，監造計畫明挖施工(圖8-16)坡度量測為檢驗停留點，惟(1)施工抽查表並未將坡度量測納入，例如表8-26污水管線埋設施工作業施工抽查表、表8-27管溝開挖擋土作業施工抽查表等。 (2)材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，推進施工進出管底高程應為重要檢驗停留點抽查項目，推進管工程施工品質抽查紀錄表及推進坑、到達井工程施工品質抽查紀錄表均未有量測項目。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.03.04	3.(1)施工抽查紀錄表抽查時機有誤，監造單位應分為檢驗停留點及隨機抽查，請查明更正。 (2)施工抽查頻率除分支管埋設抽查外，餘皆大量落後於承商自主檢查次數，應加強隨機抽查。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.14.02	4.監造技師督導紀錄表，於督察按圖施工欄位，應於辦理情形欄位，將各督察項目之督察情形及內容摘要填寫。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.99	5.(1)監造單位簡報p.9，個人證件資料建議隱藏個資。 (2)監造單位簡報p.57~63，第7.2/7.3節勞安等用語，請更正為職安。 (3)施工計畫書、品質計畫書、職業安全衛生管理計畫書第一次送審至主辦機關核定約2個月，監造單位應適時協助廠商撰寫內容，以免延誤開工。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.02.04	6.各分項工程品質管理標準未符合需求，道路段管溝(明挖分支管)施工作業自主檢查表，分支管上、下游高程，並未標示檢查標準(300mm管線標準應為3cm)。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.02.10	7.內部品質稽核應增加施工人員對施工要領及品管標準瞭解程度，並非僅檢查施工自主檢查表。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.04	8.(1)施工自主檢查表檢查時機應為施工前、施工中及施工後，請查明修正。 (2)品管自主檢查表未落實執行，道路段管溝(明挖分支管)施工作業自主檢查表，分支管上、下游高程，檢查結果高程值差異過大，已超過300mm管線標準3cm，以108.12.19表單，下游高程差已達14cm，請全面檢討原因及確認是否符合規定。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.11.06	9.廠商主任技師督察紀錄表至少每月一次，督察情形與結果應於辦理情形欄位簡述。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.99	10.(1)品管組織架構中品管與職安人員應在工地主任之轄下，並非平行單位。(承攬廠商簡報p.4)。 (2)工作井(人孔)沉陷觀測點監測應有書面紀錄。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.07.05.99	11.(1)框蓋有鏽蝕狀況。 (2)清除孔框邊縫有混凝土漿應予清除。 (3)AC平整度及與框蓋高低差尚改進。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.09.08	12.工程告示牌內容未符合規定，工程名稱未有英文翻譯。(承攬廠商簡報p.25)[L]
34	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程	10710170304	臺中市政府水利局污水設施科	139,787	134,000	佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	新宏興營造股份有限公司		109.04.09	82				4.01.99	1.主辦機關督導頻率建議可適時提高，並將臨鋪路面之標線復舊情況納入督導項目之一。[L]
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	新宏興營造股份有限公司					4.02.01.05	2.材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，管線整建拉舖內襯施工抽查表，施工後材料檢驗為檢驗停留點，惟未依據施工規範抽查內襯固化後厚度。[L]
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	新宏興營造股份有限公司					4.02.01.08	3.內部稽核紀錄應詳細記載稽查實際情形，非僅填「符合」。[L]
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	新宏興營造股份有限公司					4.02.03.01	4.施工抽查與承商自主檢查次數幾乎一致，顯見僅配合廠商申請停留點抽查，應增加隨機抽查並做成紀錄。[L]
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	新宏興營造股份有限公司					4.02.14.03	5.監造技師督導紀錄表，於督察按圖施工欄位，應於辦理情形欄位，將各督察項目之督察情形及內容摘要填寫。[L]
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	新宏興營造股份有限公司					4.03.02.04	6.(1)材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，分項施工計畫表2-8區段整建-拉鋪內襯工法施工自主檢查表未依據施工規範p.02538-21，3.5.1 1.(B)…當內襯固化完成後，應於現場切除一段多於內襯裸管量測厚度合格後…..，目前係未現場檢測厚度紀錄，而以材料檢驗報告作依據，與規範不符；(2)各分項工程品質管理標準未符合需求，部分檢查項目未使用者，應予移除，例如既有人孔拆除更新作業自主檢查表，道路平整度等均未檢查，該項已移至其他自主檢查表。[L]缺失相片(1)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	新宏興營造股份有限公司					4.03.02.05	7.品管自主檢查表未落實執行，一級品管自主檢查次數部分低於監造檢驗停留點抽查次數，並不合理。[L]
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	新宏興營造股份有限公司					4.03.02.10	8.內部品質稽核應著重於稽核施工人員對施工要領及品管標準了解程度，非僅檢查施工自主檢查表格之完成紀錄。[L]
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	新宏興營造股份有限公司					4.03.11.06	9.廠商主任技師督察紀錄表至少每月一次，督察情形與結果應於辦理情形欄位簡述。[L]
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	新宏興營造股份有限公司					5.07.01.99	10.(1)工作井不宜堆置太多暫時無需使用物品;(2)請加強人孔蓋平整度，需與路面齊平以免影響行車。[L]
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	新宏興營造股份有限公司					5.07.05.99	11.其他給排水、污水等管路施工缺失，既有人孔框蓋有鏽蝕狀況、混凝土破損及A-76既有人孔第一階人孔踏步超過45公分等，應併同進行修繕以維施工及日後維護人員出入安全。[L]缺失相片(2)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	新宏興營造股份有限公司					5.09.08	12.工程告示牌內容未符合規定，牌面清潔不佳。[L]缺失相片(3)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	新宏興營造股份有限公司					5.10.99	13.材料設備送審管制總表需取樣試驗材料之預定試驗單位未填(簡報)。[L]缺失相片(4)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	新宏興營造股份有限公司					5.14.03.01	14.電線勿置於地面，以免造成短路危及安全。[L]缺失相片(5)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	新宏興營造股份有限公司					5.14.06.05	15.(1)A167-1工作井，人員進出管制及氣體檢測(氧氣、毒氣及可燃氣等)應製作固定看板並記錄，非用紙張貼；(2)工作井通風設備未妥善設置，排氣管距離人員有一段距離。[L]缺失相片(6)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	新宏興營造股份有限公司					5.15.09	16.現場工作井施設位置低於地面，未見防溢設施。[L]缺失相片(7)
35	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段	107A-164	臺中市建設局新建工程處土木工程科	400,400	392,000	全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司		109.04.13	85				4.01.04	1.主辦機關承辦單位雖辦理督導41次但未落實辦理現地部份施工工項及材料（如預力樑防爆鋼筋及箱涵排水高程抽驗等工項）之抽查驗。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.01.05	2.未確實督導或稽核交通安全衛生、環境保護事宜。如工區內部份裸露地未加鋪防塵網、部份營建廢棄物﹙如澆置剩餘之混凝土﹚未確實立即清理等，主辦機關﹙台中市新建工程處﹚未確實督導改善。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.02.01.06	3.少部分停留點檢驗未落實，在材料/設備及施工品質宜加強表列管制。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.02.01.10	4.簡報C-12分項計畫管制表第7項收方測量預定提送時程為108.1.2，實際提送時程為108.8.1未落實管控。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.02.03.03	5.監造單位及其所派駐現場人員部份未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯疏失，如澆置混凝土振動機直接放置於鋼筋上，無减震措施，施工方 式不妥適，監造單位未確實督促改善。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.02.03.04	6.(1)監造單位及其所派駐現場人員部份未確實抽查施工作業及抽驗材料設備﹙如箱梁內部混凝土有孔洞、蜂窩等現象) ；(2)施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未確實記載檢查值；(3)抽查108.9.11 A0K+814-845鋼軌樁查驗紀錄表未記載打入深度；(4)108.12.23擋土牆模板查驗紀錄表未記載模板板材厚度及繫結間距。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表格式未使用品管要點108年4月30日最新版本[缺失相片(1)]。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.03.02.05	8.部份未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.03.04	9.(1)預注雙孔箱涵自主檢查紀錄中，混凝土強度檢查標準350kgf/cm2與實際檢查情形350kgf/cm2相同，未顯合理，自主檢查未落實紀錄；(2)抽查108.9.11 A0K+814-845鋼軌樁自主檢查表打設長度檢查標準及檢查結果未量化填寫；(3)108.12.23擋土牆模板自主檢查表未記載模板板材厚度及繫結間距。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.03.06	10.施工安全衛生等履約事項未落實執行，如施工現場部分裸露地未覆蓋防塵網或加強灑水，抑制揚塵措施不妥適。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.03.08.02	11.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如鋼軌樁自主檢查表未確實紀錄埋入深度﹚。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.01.01	12.﹙抽查彰化端P3﹚箱梁內部混凝土澆置、搗實不合規範，小部份有孔洞、蜂窩產生未立即修補[缺失相片(2)]。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.02.05	13.﹙抽查彰化端﹚箱涵人孔井部份鋼筋保護層留設不妥適，部分鋼筋保護層有留設過大或過小情形[缺失相片(3)]。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.02.06	14.防汛道路擋土牆少部份預留筋間距與設計圖不符。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.04.56	15.P3預力箱型梁橋面施工焊材未妥善保存。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.04.99	16.P3橋墩防沖鋼板焊道不平整。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.05.09	17.橋梁箱型涵內廢料、垃圾未清理[缺失相片(4)]。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.07.01.99	18.(1)就已認可之銲接程序SMAW與GMAW，未確實依「鋼結構施工規範」規定填寫銲接程序規範書WPSelding Procedure Specification做為施工依據(註︰符合AWS規範規定之各項規定時，依AWS規範填寫焊接製程規範書，做為施工依據，無須進行程序試驗)；(2)(簡報資料D-17)澆置混凝土振動機直接放置於鋼筋上，無减震措施，施工方式不妥適。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.07.02.99	19.排水箱涵一處止水帶設置位置偏移。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.07.03.99	20.P3預力箱型梁橋面燈桿基座螺桿未以膠帶保護。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.10.01.02	21.109.3.31氯離子含量檢測紀錄會同檢測人員未簽名。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.10.01.04	22.抽查部份混凝土之強度明顯超出標準值以上，如「混凝土抗壓強度試驗」顯示單顆試驗值616kg/cm2之間﹙簡報資料D-11﹚，與設計強度280kg/cm2有差異。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.10.99	23.(1)材料檢試驗管制總表宜針對大宗材料(如鋼筋、混凝土)單獨列表管制(清楚列出每一批次檢試驗之過程及結果)[缺失相片(5)]；(2)無擋土支撐千斤頂校正報告書。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.14.01.01	24.P3預力箱型梁橋面兩端未設置符合規定之護欄。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.14.01.04	25.橋梁施工安全上下設備基座未加螺栓固定[缺失相片(6)]。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.14.04	26.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.14.99	27.未落實依照「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定，加強工區內污染防制措施﹙註：施工現場部分裸露地未覆蓋防塵網或加強灑水，抑制揚塵措施不妥適﹚。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.16.01	28.工地防汛自主檢查表未使用新表格。(L)
36	大肚區仁德路30巷8M計畫道路拓寬工程(仁德路至自由路)	107A-357	臺中市建設局新建工程處土木工程科	6,609	5,490	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司		109.04.13	83				4.01.99	1.(1)本工程108.12.22開工，部份分項計畫之審查與核定略有延宕情形。如剩餘土石方處理計畫109.03.09核定，其餘亦有類似情形；(2)主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料有誤（如監造廠商交通維持設施抽查次數與監造廠商簡報P20不一致；另施工廠商鋼筋及模板自主檢查合格次數與簡報P17不一致)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司					4.02.01.06	2.(1)未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點﹙如鋼模未依一般工程習慣以一体體成型方式施作，監造單位未落實要求改善﹚；(2)查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫（模板查驗表未記載板材厚度；另無素地收方紀錄）。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司					4.02.01.09	3.未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出現階段所有施工相片﹚。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司					4.02.01.10	4.(1)材料設備送審管制總表漏列RCP管；(2)監造單位材料設備送審管制總表，需取樣試驗項目未填預定試驗單位。[L]缺失相片(1)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司					4.02.03.08	5.監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表，如（督導工地職業安全事項欄只勾選未記載指示事項）。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司					4.03.02.05	6.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機，如自主檢查表未確實填寫（模板自主檢查表未記載板材厚度；另無素地收方紀錄且混凝土自主檢查表未記載澆築當日溫度）。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司					4.03.02.12	7.施工廠商材料設備送審管制總表，鋼線網、鋼筋及鍍鋅隔柵板等需取樣數量與進場數量相同，不甚合理，請查明。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司					4.03.03	8.施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄只勾選未確實將指示事項記載）。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司					4.03.08.02	9.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如無點焊鋼絲網自主檢查表﹚。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司					5.01.01	10.﹙U型側溝﹚因雨天仍澆置混凝土，導致部份U型側溝混凝土完成面有水泥成分流失情形。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司					5.03.01	11.﹙U型側溝﹚鋼模未依一般工程習慣以一体成型方式施作，工地現場採用兩片式鋼模組裝。[L]缺失相片(2)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司					5.07.02.99	12.0K+007右側側溝鍍鋅格柵板型式與設計圖不符。[L]缺失相片(3)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司					5.07.05.10	13.0K+010右側路燈PVC管不應採燒焊方式連結，應以帽蓋保護管線管口。[L]缺失相片(4)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司					5.09.08	14.工程告示牌材質不符合約規定﹙工程告示牌材質應為鋁質材料，工地現場材質為瓦楞板﹚。[L]缺失相片(5)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司					5.10.07.02	15.無路燈電阻測試紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司					5.14.01.01	16.右側側溝僅以角材阻絕未設置符合規定之護欄。[L]缺失相片(6)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司					5.15.01	17.現場臨台1線漸變段交通維持措施與圖面不符。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司					5.16.01	18.工地防汛自主檢查表未使用新表格。[L]
37	城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程（第二標）	107A-356	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	118,519	118,510	黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司		109.04.17	78				4.01.01	1.主辦機關僅編列0.4%，未依規品管要點規定(2%~0.6%)編列充足品管費用。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					4.01.19	2.主辦機關未依規定將公共工程權責分工表納入契約。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					4.01.99	3.根據工程施工執行資料表，目前實際進度已達78.08%，但根據現場工程查核，恐難如期完工，欲達到預定完工日期似乎有必要作趕工計畫的必要。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					4.02.01.05	4.(1)標線抗滑係數設定65 BPN為標準值，相關玻璃珠所需的使用量請列入檢測查驗表內；(2)沃土無相關管理標準。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					4.02.01.10	5.(1).材料設備管制總表中，部分取樣項目未填寫預定試驗單位，未落實管控[缺失相片(1)]；(2)材料檢試驗管制總表中，已完成試驗項目均無填寫歸檔編號，未落實登載[缺失相片(2)]。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					4.02.03.03	6.喬木移植檢驗停留點抽查未落實，球根尚有不織布等包裹材料未清除。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					4.03.02.02	7.簡報中品管組織架構圖中，品管人員流程未符合實際需求，請改進[缺失相片(3)]。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					4.03.02.05	8.在鋪築瀝青混凝土鋪面前，黏層撒佈的種類及相關單位面積的灑佈量請列入。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					4.03.04	9.(1)喬木移植檢驗自主檢查未落實，球根尚有不織布等包裹材料未清除；(2)喬木自移植自主檢查未落實，相關喬木保護措施、支架等均未落實檢查；(3)簡報中混凝土、植栽施工等自主檢查均無缺失，與現場施工品質仍有差異，未落實檢查。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					5.01.04	10.公1區已完成混凝土表面仍有鐵絲等雜物未確實清除[缺失相片(4)]。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					5.02.11	11.公1區樓梯等鋼筋多數殘留混凝土殘渣，未落實清除[缺失相片(5)]。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					5.07.02.12	12.監造單位簡報P. B-65，表7-3-12-2瀝青混凝土工程查驗表中，初壓、複壓及終壓的壓路機型式不同，所需查驗的滾壓溫度亦不同，開放通車路面的溫度，平整度以三米尺規檢測的標準值，請分別列入。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					5.07.13.01	13.移植喬木球根不織布等包裹材料未確實清除[缺失相片(6)]：。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					5.07.13.99	14.喬木移植未妥善保護，致喬木受傷[缺失相片(7)]。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					5.09.08	15.工程告示牌中央內政部營建署補助單位及地方補助單位請列入，另告示牌中市民信箱不符現行規定，應標示市政信箱[缺失相片(8)]。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					5.10.10.01	16.潭子文化陸橋工區駐車彎區所鋪設的瀝青混凝土鋪面，相關使用的高低平坦儀或3米尺規平整度的檢驗紀錄請列入。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					5.10.99	17.(1)喬木植栽驗苗時間距入場栽植時間太短，材料非美植袋苗，恐影響成活率及日後生長之恢復；(2) 預定使用之沃土未送驗；(3)材料送審管制總表中，預定試驗單位均空白，未落實管制。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					5.14.01.01	18.公一週邊高叉超過2公尺邊緣無相關防墜措施[缺失相片(9)]。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					5.14.07	19.工區周邊(如公一公園工區靠近消防隊)安全防護措施，請加強夜間警示(閃爍)等設置不足。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					5.15.99	20.(1)進入公一公園工區所鋪設的鋼板表面粗造度不足，雨天自行車或機車行駛其上易打滑；(2)工區中有兩標案進行，門禁管制及防制污染等措施均顯不足[缺失相片(10)]。(L)
38	大甲鐵砧山雕塑公園觀光服務設施改善工程(第二期)	108112040	臺中市風景區管理所	27,054	20,727	元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司		109.04.17	81				4.01.99	1.目前工程實際進度已達56.85%，廠商於109年3月申請第一次估驗，建議主辦機關對廠商所提估驗資料予以協助辦理，以達施工績效，避免影響預算執行。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司					4.02.01.06	2.兒童遊戲場內地坪在混凝土澆置前所訂檢驗停留點中，建議對斜坡上所堆置不必要的雜物粒料先予以清除。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.03	3.植栽工程未留意合適時間點，未確實審查施工廠商預定進度。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司					4.02.14.02	4.監造技師現場督察次數過少，應再加強督察。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司					4.03.02.12	5.自主檢查表格式建請使用工程會品質計畫製作綱要所載之範例格式。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司					4.03.99	6.(1)廠商自主檢查表中，內容如有更改刪除，請在該處簽名以示負責。(2)植栽工程尚未辦理驗苗作業，時程掌握未符合需求。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司					5.02.03	7.依施工照片，兒童遊戲場內地坪部份鋼筋搭接請勿集中同一斷面。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司					5.02.05	8.依施工照片，土丘座椅鋼筋保護層的墊塊，請按規定設置。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司					5.02.08	9.依施工照片，兒童遊戲場內踏木樁四周角隅補強筋的設置請加強。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司					5.07.01.05	10.第2停留點洩水孔有局部阻塞情形。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司					5.07.13.01	11.各工區範圍可再加強喬木保護措施。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司					5.07.13.99	12.第一工區人工草皮斜坡與原草地銜接處，請適當施作，並注意此工區四周排水功能的發揮。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司					5.09.08	13.工程告示牌內容填寫不完全，如中央及地方補助單位名稱請列入。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司					5.10.99	14.尚有部分材料尚未取樣(烤漆膜後)，請留意趕辦。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司					5.14.99	15.(1)材料堆放方式有安全危害之虞，建議調整或加固。(2)現場查無職業安全衛生告示牌面。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司					5.15.10	16.景觀平台在施作完工後，其下方的鋼構立柱周邊安全防護措施，建議予以加強設置。[L]
39	臺中市新社區協成里九渠溝興中街分流工程-第二標(第一次修正)	10709190262	臺中市政府水利局水土保持工程科	102,252	100,200	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司		109.04.24	82				4.01.04	1.自108年01月11日開工迄今約15個月，主辦機關共督導7次(含1次外聘委員督導)，頻率稍嫌偏低。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.01.05	2.(1)鋼筋監造抽查表有紀錄，箍筋間距設計標準未註明，實測值未量化紀錄；(2)抽查表之氯離子檢驗標準值<0.3kg/m3未依最新規範修正。[L]缺失相片(1)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.03.01	3.(1)混凝土抽查表有紀錄，惟坍度值、氯離子、到場車輛時間，均未依第幾車次紀載；(2)抽查監造單位「工作井開挖施工抽查表」(檢查日期109.04.16)，廠商於109.04.16提出之「施工檢驗申請單」擬檢查項目計有開挖深度、寬度、長度等，惟檢查成果僅設計紀錄開挖位置尺寸（ψ），應重設計抽查紀錄表並詳實記錄。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.03.08	4.(1)抽查 109/04/23 公共工程監造報表，未採用新格式填寫，未落實記載，如未督導工地職業安全衛生事項；(2)監造報表僅蓋章未簽名，如109年4月22日。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.14.04	5.抽查 109/02/19監造技師督察紀錄表，未採用新格式填寫，未落實記載。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.03	6.(1)抽查109/04/23施工日誌，未採用新格式填寫，未落實執行；(2)施工日誌有紀錄，惟重要事項記載不全，含協調會、協議組織會議、職安衛訓練會、重要會議，上級督導時間等。[L]缺失相片(2)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.04	7.(1)抽查109/04/09控制性低強度混凝土回填自主檢查表，缺工地主任簽名未落實填寫；(2)鋼筋自主檢查表有紀錄，惟間距、搭接長度、保護層、等數值未量化；(3)混凝土自主檢查表有紀錄，惟坍度值、氯離子、車輛到場時間、等數值未量化；(4)抽查108.10.18之「DIP、SP管自主檢查表」，現場施工人員之檢查結果紀錄過於潦草，無法判讀(開挖方式項)，有修正處亦未簽名(開挖高程項)，請改正；(5)抽查試水作業之照片(109.03.09)未拍到壓力計之讀數。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.14.01	8.危害告知單，未依不同工種分別告知資料，主持人、地點、工種類別、相片等，未註明完全。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.07.02.99	9.(1)＃6工作井旁，機具及材料未堆置整齊；(2)＃6工作井四周地坪，未設置阻水設備，水流易流入井四周，引致工作困難；(3)興中街241號附近有1處AC路面局部破損。[L]缺失相片(3)(4)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.07.12.99	10.工作井(6號)因雨底部積水未抽排，仍應儘速排水，以利工作安全。[L]缺失相片(5)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.07	11.(1)6號推進井周邊安全防護，警示措施不足，可再加強；(2)工區交通管制之引導標誌及引導人員，須再加強。[L]缺失相片(6)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.08	12.6號推進井圍籬缺防溢座等設施不足，未符合規定。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.12.01	13.＃6工作井旁之挖土機，蜂鳴器未安裝。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.15.06	14.興中街施工路段，交通維持之緩衝區域過短，請改善。[L]
40	石岡區龍興里道路下邊坡崩塌災修復建工程	10820	臺中市石岡區公所	17,117	13,850	山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	億源營造有限公司		109.04.24	78	3	3		4.01.04	1.主辦機關督導5次，其中太多為告示牌，職安衛方面，均未深入品質查驗。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	億源營造有限公司					4.01.06	2.品質計畫、施工計畫、職安衛計畫等之核定日期，均超過開工日期1/22，不符合品管程序。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	億源營造有限公司					4.01.99	3.簡報資料僅見單位組織圖，未見三級品管架構圖，無法一窺全貌。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	億源營造有限公司					4.02.01.10	4.(1)材料設備送審管制總表暨材料設備檢(試)驗管制總表，與工程會格式不符，未符合需求;(2)簡報資料B18頁，材料送審管制總表第5、7~11項均已逾送審日期尚未送審，未說明如何處置。[L]缺失相片(1)
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	億源營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)對檢(試)驗報告判定，請加註日期；(2)鋼軌樁之抽查表有紀錄，惟打擊位置間距、深度未量化，另抽查109.02.05「鋼軌樁臨時擋土設施施工抽查紀錄」，相關檢查項目未量化；(3)擋土牆之抽查表有紀錄，未見紀錄，且洩水管之「密度、管徑、管斜率、管厚度」等未有抽查紀錄。[L]缺失相片(2)
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	億源營造有限公司					4.02.14.04	6.監造技師督察紀錄表，未採用新格式填寫，未落實記載。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	億源營造有限公司					4.03.04	7.(1)鋼軌樁之自主檢查表，打擊位置間距、深度均未量化；(2)擋土牆之自主檢查表，洩水管之「密度、管徑、管斜率、管厚度」等均未有抽查紀錄；(3)加勁土堤自主檢查表有紀錄，惟填土厚度，重疊長度，工地密度等，均未有量化紀錄，另抽查109.03.30「表6-12，加勁土堤施工作業自主檢查表」，填土厚度之標準有誤;(4)鋼筋施工組立作業自主檢查表，部分檢查項目未有檢查標準或標準未圈選，如鋼筋間距、尺寸，鋼筋綁紮規定等；(5)3. 抽查109.03.09「表6-9，場鑄基樁施工作業自主檢查表」，關於鑽掘垂直精度之檢查結果無量化，僅註明垂直。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	億源營造有限公司					4.03.11.06	8.專任工程人員督導紀錄表，督察結果涉有量測動作者，未記錄相關檢查標準及結果之數據。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	億源營造有限公司					4.03.12.02	9.施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導內容，請以實際檢查並以勾選方式記載，不應空白流於形式。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	億源營造有限公司					4.03.14.01	10.(1)危害告知單，未每天記載，且「簽名、照片、不同工種之危害資料」等，均未記載；(2)協議組織會議，未逐月施作，且「主持人、地點、工種類別」等，均未見記載；(3)據監造單位簡報資料B39頁之職安衛與環境保護措施抽查，職業安全項之合格率為7/11，環境衛生項為8/11，不合格率偏高。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	億源營造有限公司					4.03.14.03	11.職安衛教育訓練，未逐月施作，且「主持人、地點、工種類別、考卷」等，均未記載。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	億源營造有限公司					5.01.04	12.擋土牆之表面螺桿套，數十支以上，未剪除。[L]缺失相片(3)
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	億源營造有限公司					5.07.01.13	13.擋土牆洩水孔間距與設計圖不符，未見施作約數孔，未符合規定。[M]缺失相片(4)
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	億源營造有限公司					5.07.02.99	14.(1)加勁土堤下方有一塊模板，材料未堆置整齊；(2)工地施工便道現場泥濘不堪行走，臨時排水邊溝未設置，排水不良，缺妥善規劃臨時排水，缺妥善維護及復原。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	億源營造有限公司					5.09.08	15.工程告示牌，缺通報專線，缺市政信箱等內容，內容未符合規定。[L]
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	億源營造有限公司					5.10.01.02	16.氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽名填報。[L]缺失相片(5)
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	億源營造有限公司					5.14.01.01	17.加勁擋土牆邊緣高差2公尺以上，未設置符合規定之防墜設施。[M]缺失相片(6)
					山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	億源營造有限公司					5.14.99	18.工地縱深及高差大，未設置工地廁所，不符人道考量。[L]
41	龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	1071120A	臺中市政府教育局	135,899	132,300	黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司		109.04.27	79				4.01.09	1.主辦機關有關進度檢討、工務協調、變更事由等會議紀錄文件未彙整陳列。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.01.99	2.主辦機關簡報資料中部份照片未顯示拍攝日期，請注意改善。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.02.01.07	3.運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準，如未列入雨水回收系統之功能正常與否測試等。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.02.01.10	4.(1)材料送審管制總表中，部分取樣試驗項目，無預定試驗單位，請查明補正[缺失相片(1)]；(2)監造單位材料設備檢試驗管制總表，請依主要工項材料逐項填列管制，並依品質計畫中文件管理編號彙整建檔管理。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)施工抽查紀錄表無「檢驗停留點」抽查紀錄，鋼筋、模板、混凝土等施工抽查紀錄表查驗單元位置不清(棟/層/柱牆/樑版…)，查驗標準與結果量化不足或結構平面對照量化紀錄不足；(2)材料送審管制日期與現場施作日期未確實管控，導致現場於108.04.08施作接地工程，但接地材料於108.05.14審核核可。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.02.03.05	6.監造單位不符合缺失改善管制總表未陳列落實追蹤，不符合缺失改善追蹤紀錄表改善方式空白未說明，同角度改善前中後相片未落實。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.02.03.07	7.監造單位監造工務協調會議有關履約進度檢討、變更設計事由、機電界面整合等未有效落實或改善。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.02.99	8.簡報中工程進度表中無估驗請款曲線標示，且無圖例，請改善[缺失相片(2)]。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.03.02.06	9.運轉類機電設備者，未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，如未列入雨水回收系統之功能正常與否測試等。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.03.04	10.(1)施工廠商鋼筋、模板、混凝土等施工自主檢查表中檢查標準與結果量化不足[缺失相片(3)]；(2)機電部分之自主檢查於品質計畫書僅區分電氣、弱電等大項工程，表格之分類與內容不足應付本工程施作內容，如本案有關高壓設備等，並未將此部分該檢查項目等列入。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.03.05	11.(1)施工廠商材料設備檢試驗管制總表需依進場日期展開，對照檢驗結果(自行或委外)分類檢附材證等落實…總表、自主檢驗紀錄表、附件材證等層次彙整；(2)材料送審管制日期與現場施作日期未確實管控，導致現場於108.04.08施作接地工程，但接地材料於108.05.14審核核可。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.03.08.05	12.對於施工照片的說明，請補充A、B區其工項的區分與說明，利於判讀。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.03.10	13.施工廠商不合格品改善管制總表中除追蹤主辦機關督導缺失外，尚需列入監造查驗缺失、施工廠商自檢(驗)缺失，並落實不合格品管制報告表改善紀錄內容。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.03.99	14.簡報P.55，可增加主要材料工項之總表，加以說明承攬廠商材料設備管制情形。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.01.01	15.混凝土澆置，有部分產生蜂窩，並有多處修補痕跡。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.01.04	16.工區建物結構體施工拆模後混凝土面多處殘留螺桿、鐵釘、鐵絲未清理[缺失相片(4)]。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.02.99	17.部份鋼筋外露，部分未設置保護套頭。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.05.02	18.工地現場塵土處理，請加強覆蓋。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.05.09	19.垃圾及廢棄物部分未清理，影響環境[缺失相片(5)]。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.07.01.08	20.B棟RF屋頂、女兒牆、側溝、管道間、設備設施管線基座、花台防水層界面施工粗糙浮凸孔洞等未妥適。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.07.01.10	21.B棟RFL屋頂梯間室內地坪未墊高，低於隔熱磚裝修面，現況積水注意排水倒溢，泛水收尾不易[缺失相片(6)]。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.07.01.11	22.B棟RF女兒牆側溝高腳落水頭界面粗糙埋設不佳[缺失相片(7)]，包樑下緣無滴水線[缺失相片(8)]。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.07.01.14	23.建物內部、外部泥作灰誌設置或放樣部分間距過大。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.07.04.03	24.工區PL盤面或預留線盒電線整理保護與泥作施工中塑膠盒保護不足[缺失相片(9)]。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.07.05.05	25.3F實驗教室排水管未設置清潔口，日後如有堵塞排除困難。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.07.05.10	26.B棟4FL男、女廁所部分污水管路預留靠牆樑過近，不利馬桶安裝配置。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.07.05.13	27.1F高壓變電站上方有排水管經過。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.07.05.99	28.屋頂女兒牆外側屋簷部分，局部洩水方向往屋頂女兒牆易造成積水。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.07.06.99	29.廁所污廢水排水管外層有水泥砂漿覆蓋未清理。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.08.04	30.建物外部窗底泥作施工放樣注意部份台度外高內低或外斜洩水坡度不足。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.09.09	31.工區現場機具或工材任意堆置，未妥善整理。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.10.05.01	32.未設置管材樣品板。(L) (5.10.05.01)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.10.06.03	33.試水測試文件，未註明測試壓力之起訖壓力與時間，不利判斷是否符合規定。(L) (5.10.06.03)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.10.99	34.材料設備檢試驗管制總表，請依主要工項材料逐項填列管制，並依預定送審日期落實管制。(L) (5.10.99)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.14.01.01	35.(1)B棟一樓底板，有部分開口，請加強墜落防止[缺失相片(10)]；(2)建物樓層邊緣、開口、管道、電梯與樓梯間之安全護欄或警示設施不足。(L) (5.14.01.01)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.14.01.05	36.建物邊緣、外部鷹架間繫過大，防墜安全網佈設不足影響作業安全。(L) (5.14.01.05)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.14.02.01	37.工區川堂或梯間區域部分施工鷹架晃動，斜拉桿或連繫桿固定不足。(L) (5.14.02.01)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.14.03.01	38.臨時用電配電盤220V插座應依規定採用220V型式之插座。(L) (5.14.03.01)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.14.06.01	39.工區現場地面拆模鐵絲、鐵件及雜物易刺擦傷，未清理或區隔警示[缺失相片(11)]。(L) (5.14.06.01)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.14.08	40.部分外部防護網請加強固定。(L) (5.14.08)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.14.99	41.工區電梯、樓梯間之安全照明設施不足，影響作業安全。(L) (5.14.99)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.16.01	42.汛期工地防災減災措施，請加強頻率及防颱工地措施檢查。(L) (5.16.01)
42	臺中市立大雅國中老舊校舍第二期拆除重建工程	1070806D	臺中市政府教育局	68,918	63,851	蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司		109.04.27	80				4.01.99	1.主辦機關有關工務協調、進度檢討、變更事由等會議紀錄文件未彙整陳列。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.01.07	2.運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準，如未訂定發電機廠測加載測試標準，另因本案雨水回收池設於地下室筏基，雨水回收系統之功能正常與否是非常重要，但目前未列有測試標準與動作流程。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.01.09	3.材料稽查比例各項文件，建議請檢附總表以利判讀。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.03.03	4.簡報資料P32建築物平面圖圖面，可再清晰呈現。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1).監造單位材料設備檢試驗管制總表未陳列，材料設備查證紀錄表格式不符且未呈現「合格同意使用」，檢試驗管制總表請依要項材料按日期展開落實…總表、查證紀錄表、附件材證等彙整。鋼筋、模板、混凝土等施工抽查紀錄表查驗單元位置不清(樓層/柱牆/樑版…)，模板施工抽查紀錄表查驗標準與結果量化不足。(2).抽查施工作業及抽驗材料設備，填具抽查(驗)紀錄表需再加強落實執行。(3).材料送審管制管制總表之多項機電項目預定送審時間訂在109.03.10，距離完工日期109.07.14太近，且如接地設備並未列在管制總表內。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.02.05	6.監造單位不符合缺失改善管制總表未陳列，不符合缺失改善追蹤紀錄表文件紀錄次數少顯未落實。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.02.06	7.運轉類機電設備者，未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，如本案雨水回收池設於地下室筏基，雨水回收系統之功能正常與否是非常重要，但目前未列有測試標準與動作流程。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.04	8.施工廠商模板施工自主檢查表中檢查標準與結果量化不足。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.05	9.(1).施工廠商材料設備檢試驗管制總表請依進場日期展開，對照檢驗結果(自行或委外)落實…總表、自主檢驗紀錄表、附件材證等層次彙整。(2).RF混凝土試體抗壓報告送驗人員為混凝土廠商不符規定。(3).完工日期為109.07.14，辦本案截至目前為止尚有8項設備材料未提送，此部分之材料送審掌控必須加強。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.01.01	10.混凝土澆置，有部分產生蜂窩，並已補強修補但部份修補未完整。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.01.04	11.建物結構體施工拆模後混凝土面局部殘留鐵釘、鐵絲未清理。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.02.99	12.2樓3樓鋼筋續接器於柱箍筋及繫筋完成始測試不符合檢測程序。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.05.09	13.垃圾及廢棄物部分未清理，影響環境。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.07.01.08	14.建物RFL屋頂版、女兒牆界面防水未整體一次施工，界面位置不妥，女兒牆硬底磁磚簡易泛水施作收頭不妥。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.07.04.01	15.教室電源盤至走廊之電源線與單線圖材質有異。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.07.04.03	16.工區PL盤面或BOX線盒施工中電線保護不足。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.07.04.26	17.發電機現場檢測時間，請依計畫書與規範，檢討後修正其檢測時間點。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.07.05.05	18.1F廁所排水管未設置清潔口，日後如有堵塞排除困難。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.07.07.99	19.1F室內消防栓走廊配管固定需加強，否則於加壓放水時會有晃動之嫌。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.08.04	20.建物外部窗底泥作施工放樣注意部份台度外高內低(外部貼磁磚)或外斜洩水坡度不足。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.10.05.03	21.發電機之廠測加載試驗請監造單位再檢視規範有無相關規定，目前提出之測試時間略嫌不足。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.14.01.01	22.建物樓層邊緣、開口、管道、電梯與樓梯間之安全護欄或警示設施不足。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.14.02.01	23.(1).工區部分施工鷹架斜拉桿未適當固定。(2).一樓主入口之施工架，再定期檢查妥實連接。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.14.03.01	24.臨時用電配電盤未確實接地。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.16.99	25.其他汛期工地防災減災措施，建議可補充防颱的工地措施。(L)
43	臺中市清水區清水國民小學育英樓拆除暨校舍新建工程	1071012	臺中市教育局(國小)	154,702	146,800	童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司		109.05.05	80	3	3		4.01.99	1.工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請加以整合。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.03.01	2.未落實執行監造計畫致教學棟－B區三樓最後一間教室柱及梯間牆面混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.03.03	3.審查施工廠商之預定進度未符合需求（未要求施工廠商製作要徑工項甘特圖及要求承包商製作預定趕工進度曲線圖及實際施工進度曲線圖，無法實質反映預定趕工進度)。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.03.05	4.(1)抽查紀錄表之「施工中」檢查項目，未落實執行混凝土工程完成面檢查，如混凝土蜂窩及修補方式；(2)施工架相關缺失未見監造單位督導廠商改善。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.03.08	5.監造報表，未落實紀載4月22日技師至工地工程督導。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.99	6.施工品質抽查統計，未將「檢驗停留點」、「隨機抽查」分開統計，較無法了解實務運作情形。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.01	7.自主檢查表之檢查時機請依品質計畫製作綱要規定格式填寫，為施工前、施工中檢查及施工完成檢查。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.02.01	8.部分混凝土、模板自主檢查表，品質管理標準未落實，如(1)自檢表之檢查項目，未落實混凝土工程表面檢查。(2)模板工程之檢查項目，缺少清潔及拆模檢查。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.03	9.(1)施工日誌重要事項，未落實記載（如建築師或專任工程人員督導督察，109年4月22日專任工程人員督察未記載）；(2)施工日誌之工地職業安全衛生之督導事項，請以手寫勾選落實執行。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.08.02	10.內部稽核頻率不足。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.01.01	11.混凝土澆置搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞，如教學棟－B區三樓最後一間教室柱及梯間牆面混凝土。[M]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.01.03	12.(1)電線插座周邊混凝土修補不佳，不平整及產生龜裂；(2)屋頂混凝土完成面水平度不合規範。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.01.04	13.混凝土表面有鐵件、螺桿或模板未清除，如教學棟－B區三樓最後一間教室牆面。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.05.09	14.(1)教學棟－B區一樓工地零亂二樓梯間混凝土廢棄物處理未妥當；(2)教學棟－B區一樓紙箱廢棄物未清理，影響環境。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.05.11	15.未加強工地出入口汙染管制作業。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.07.04.03	16.電線插座開口及電線未保護，有泥漿污染。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.07.04.05	17.管線材料未整理、雜物未清理。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.07.05.10	18.預留管路開口，未以管帽保護，如教學棟－B區三樓牆面。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.08.08.01	19.教學棟－B區一樓無障礙坡道及二樓樓梯混凝土完成面施工外觀平整度不佳。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.09.99	20.裝修材料(水泥、砂、磁磚等)堆置於樓板之單位面積重量超出設計活載重，需調整放置位置，如教學棟－B區三樓最後一間教室。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.10.01.01	21.混凝土無配比、粗細粒料篩分析試驗紀錄。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.10.01.02	22.混凝土氯離子含量檢測報告書，會同檢測人員未填寫。[L]缺失相片(11)
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.10.01.05	23.預拌混凝土，無飛灰、爐石比例出廠證明。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.10.02.02	24.鋼筋無輻射污染鑑定紀錄。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.10.02.03	25.鋼筋續接器高塑性反覆載重試驗報告書之試驗方式未依規範(草案)要求。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.14.01.01	26.(1)施工架部分缺交叉拉桿，影響施工架穩定性；(2)於高差2公尺以上之板面邊緣，未設置符合規定之防墜設施；(3)於高差超過 1.5 公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備 ，未規劃安全通道。[L]缺失相片(11)
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.14.01.07	27.現場有不合格之合梯。[L]缺失相片(11)
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.14.02.01	28.施工架底座未與穩定構造物妥實連接。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.14.99	29.施工架(1)鋼管拼接部分未以八字扣施作；(2)施工架上堆置雜物，未清理。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					6.01.01	30.施工進度管理不良。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					6.01.09	31.預定進度表未標明進度計算基準。[L]
					童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					6.01.10	32.施工進度未依施工項目分別計算再加權統計。[L]
44	臺中市大甲區孟春社區暨聯合服務活動中心增建工程	B108-19	臺中市大甲區公所	21,877	20,940	戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司		109.05.05	81				4.01.05	1.督導之缺失追蹤改善限期紀錄不完整，缺 109.5.5。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.01.06	2.監造計畫於開工後核定，未符合需求。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.01.99	3.估驗進度與實際進度有落差，請留意辦理，避免影響預算執行。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.02.01.10	4.訂定材料設備送審管制總表、檢試驗管制總表，未符合需求（未將緊急發電機、汙水處理設備…等重要機電設備列入廠驗）。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.02.03.02	5.鋼筋抽查表，部分抽查標準及實際抽查情形未確實量化。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.02.03.03	6.(1)審查施工廠商之預定進度表未落實（未要求承商製作要徑工項甘特圖）。(2)施工計畫及品質計畫於開工後定，審查時效未符合需求。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.02.03.08	7.監造報表，未落實紀載4月29日技師至工地工程督導。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.03.02.12	8.訂定材料設備送審管制總表及檢試驗管制總表未符合需求（未將緊急發電機、汙水處理設備…等重要機電設備列入廠驗）。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.03.04	9.自主檢查表(如鋼筋工程及模板工程)，部分檢查標準、容許誤差值及實際值未量化。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.03.11.06	10.專任工程人員督察紀錄填寫過於簡略，辦理情形應詳述檢查狀況，並留有照片佐證。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.02.02	11.RC牆交接處垂直筋未依圖說採用大一號鋼筋。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.02.08	12.鋼筋開口及角隅，未設補強筋。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.03.04	13.部分模板支撐未依規定辦理，設置不良。另一樓增建部分模板支撐間距過大、基底不穏，應全面檢視。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.07.05.10	14.部分污水管材未以保護蓋保護，易遭異物阻塞。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.07.05.99	15.水電配管配置於RC牆保護層，未配置於雙層筋內。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.10.02.03	16.鋼筋續接器無高塑性反覆載重試驗。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.10.02.04	17.鋼筋試驗無化性試驗。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.10.99	18.檢試驗管制總表未落實填寫，植筋項目無取樣標準及頻率。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.14.06.01	19.既有地坪留有鋼筋未妥善處理，易發生被刺及擦傷災害。[L]
					戴榮伸建築師事務所	戴榮伸建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.14.99	20.職業安全衛生告示牌未確實填寫，且隨意放置。[L]
45	108年度臺中市立沙鹿國民中學音樂大樓校舍耐震補強工程暨其週邊擋土牆修復(含周邊地坪排水設施)工程	108014	臺中市立沙鹿國民中學	9,575	8,980	羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司		109.05.06	80				4.01.03	1.品質計畫書未依品管要點規定，依工程規模編製，主辦機關為落實審查。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.01.06	2.本工程標案監造計畫於108.11.28核定，三大計畫（品質109.2.18、施工109.02.18及職安衛109.02.18）與工程實際開工日期109.02.17接近或逾期，未確實管控審查期程。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.01.99	3.簡報內容無頁碼及說明本工程各年度預算編列及支用情形(估驗金額與實際進度有落差)。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.02.01.01	4.監造單位對本工程之監造重點(簡報資料2.4節)未就本工程特性訂出抽查重點，建請分別就本工程擋土設施施工品質與安全、工區臨時排水、音樂大樓內結構體補強之品質控管抽查等三大項，列出施工品質主要抽查項目。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.02.01.06	5.檢驗停留點抽查與抽查表隨機抽查混合計算，建議兩者分開計算，並計算隨機抽查比例，查抽驗除停留點外，可適度增加隨機查抽驗頻率，建議占比至少15% 以上為宜。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.02.01.10	6.材料設備管制總表未落實管制，未明確訂定預定送審日期[缺失相片(1)]。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.02.03.01	7.全套管基樁6米部分已全數完成，9米基樁已開始施作，基樁之施工品質如何確認，請監造單位配合工進，檢討相關檢驗措施。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.02.03.06	8.抽查紀綠表單應增加邊坡滑移安全監測查驗資料及頻率。簡報第19頁工程進度應為二標案合併招標，補CPM要徑圖[缺失相片(2)]，以確認工期是否因變更設計而需展延工期之依據，工期管控有瑕疵。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.02.99	9.(1)簡報第7頁現埸監造人員證明文件，考量個資因將部份身份證字號塗黑隱蔵；(2)監造單位對本工程之擋土設施工程內容概要(簡報資料1.3節)所附圖與文字太小，不易閱讀，音樂大樓外之北側工程是整體工程相當重要之品質與安全施作重點，建請放大字體與圖形，按比例繪製清晰剖面圖，並將育才巷高程標示，送給學校，同時附上由北往南及由西往東拍攝施工現況之照片，以供對照；(3)工區北側全套管基樁擋土牆外側混凝土路面之洩水走向，如何規劃，沒標示清楚，建請將全套管基樁擋土牆外側之排水系統平面圖繪製清楚，並送一份圖給學校。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.03.02.05	10.增加邊坡滑移安全監測自主檢查表時機及頻率 補送防汛計畫及汛期間防汛自主檢查及防汛演練相關佐證照片資料。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.03.04	11.(1)自主檢查未落實，如鋼筋工程施工自主檢查表檢查標準未量化[缺失相片(3)]；(2)全套管基樁6米部分已全數完成，9米的基樁也開始施作，建請將基樁完整性檢測作業儘速完成，確認先前之施工品質。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.03.05	12.材料設備管制總表未落實管制，未明確訂定預定送審日期。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.03.06	13.(1).安衛自主檢查約每兩周執行一次，頻率太少。音樂大樓北側擋土設施施工期間，相關臨時擋土設施的安全自主檢查應加強，並有相關拍照存證及書面檢查記錄建檔，尤其是汛期已至，豪雨來臨時之因應措施，均應有相關計畫，例如臨時排水路線之規劃與施作，臨時擋土設施之安全檢查等；(2).承商的職安環保執行統計表(簡報資料P.35)所列主要檢查項目，在危害因素告知單及汛期減災檢查紀錄表，過於簡單，形同虛設，對本工程之工區潛在危險因子並未充分掌握，例如全套管基樁施工期間之外圍擋土設施之安全檢查，汛期工區內與周邊排水之規畫及自主檢查，建請再檢討改進。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.03.08.05	14.品質文件、紀錄管理未妥適（部份巻宗首頁無彙整管制總表目錄）。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.03.99	15.(1)本工程之工期已達43%，估驗進度為零，建請承商將已施作部分提出申請估驗；(2)在擋土設施施作過程中，鋼軌樁、擋土鋼板拔除等重型機具進場施作前，在工區北側育才巷道應設置相關警示設施，施工中建議有專人在巷道注意重物掉落防護安全，並拍照存證，作成自主安衛檢查之書面紀錄；(3)工區外圍擋土設施施工期間，全套管基樁擋土牆外側排水系統應有清晰之規畫平面圖，並有相關自主檢查拍照及書面紀錄，確認泥水沒有外流現象。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.01.04	16.基樁混凝土表面殘留底泥及地面上層鋼筋籠有水泥屑[缺失相片(4)]，請施作壓樑前完成清除與清潔。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.02.01	17.全套管基樁之環箍筋與垂直主筋點銲處有斷裂現象，請整體檢視，並改善。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.02.05	18.簡報照片顯示全套管基樁保護層用石塊代替，不符規定[缺失相片(5)]。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.02.11	19.全套管基樁頂部外露鋼筋布滿混凝土[缺失相片(6)]，澆置混凝土後之收尾清理工作未落實，請改善。(L)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.07.14.99	20.部分基樁預埋完整性試驗之PVC管，未有管帽保護[缺失相片(7)]。(L) (5.07.14.99)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.09.09	21.工區雜物太多，請清理，物料堆置的情形有待再[改善缺失相片(8)]。(L) (5.09.09)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.10.19.01	22.傾斜儀監測未符合本工程需求規定頻率及時機。(L) (5.10.19.01)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.10.99	23.(1)在承商的材料設備送審管制總表中(承商簡報資料P.17)，對於主要工程材料的預定送審日期，均填列進場前15天，下面註明實際送審日期，完全失去送審管制之意義，建請參照施工網圖及施工規範相關規定，列出預定送審日期，才有各種材料送審管制之提醒功能，請改善；(2)已完成之基樁，完整性試驗尚未完成，請加速完成。(L) (5.10.99)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.14.02.04	24.工區地表土壤裸露，應補強整體排水導水設施以降低工區因大雨沖刷或回填土造成崩塌[缺失相片(9)]。(L) (5.14.02.04)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.14.04	25.每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(L) (5.14.04)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.14.07	26.施工車輛由校門進出工區的相關動線之安全警示措施有待加強，有重型車輛要進入校區之前數日，例如預拌混凝土車、材料機具運送車等，請承商及監造單位預先通知學校，做好相關安全措施，相關自主檢查與抽查紀錄書面建檔應加強，也請檢附照片佐證。(L) (5.14.07)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.16.02	27.擋土牆工區全套管基樁產生廢水及車輛輪胎清洗後廢水，未經沉砂池沉澱再放流。工區及週遭之排水設施未予清理並保持暢通。(L) (5.16.02)
					羅榮源建築師事務所	泰毅工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.16.99	28.(1)工區內音樂大樓四點位傾斜儀檢測時機應再調整及檢測頻率加大，以維工區邊坡穩定地；(2)施工中全套管基樁之1M孔徑，未施工時應加安全措施（如警示帶及交通錐連桿等）。(L) (5.16.99)
46	臺中市小康公有零售市場耐震能力補強工程	10901150008	臺中市政府經濟發展局	13,556	10,700	立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司		109.05.06	81				4.01.06	1.監造計畫之核定不符規定未於招標前完成，未來再有類似工程建議應於細設完成後一併完成監造計畫核定，並當做備標文件俟決標承包商即立刻取得監造計畫並據以撰寫施工及品質計畫，則檢驗停留點、檢驗標準等才會一致不發生矛盾。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					4.01.99	2.(1).本補強工程有許多隱蔽部位，例如各樓層植筋位置、拉拔試驗位置及實施過程、鋼筋整體及細部配置情況等，均應將施作過程拍照存證及有系統建檔備查，監造單位及承商是否將此隱蔽部位存證資料建置妥善，建請列入督導重點項目。(2).業主簡報內容太過簡略，可加強計畫需求及目標，並加強調市府與攤商溝通之積極作為。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					4.02.01.02	3.簡報內未說明訂定監造組織架構內各人員之職掌(現場人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					4.02.01.04	4.監造計畫訂定施工及品質計畫送審管制時程未符合需求。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					4.02.03.04	5.鋼筋扭力測試試驗報告現場監人員未予以判讀。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					4.02.10	6.各樓層施工架之架設固定設施、一樓施工動線之警示措施、二三四樓進出口之阻隔安全管制措施等查驗作業及書面資料建檔工作有待加強。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					4.02.99	7.(1).監造單位對擴柱補強施作過程之隱蔽部位查驗紀錄，應有有系統拍照存證書面建檔，例如植筋位置、鋼筋布設細節、拉拔試驗位置及測試過程等，請再檢討改進。(2).本擴柱補強工程在影響原有攤商之說明(監造簡報資料P. 31)，請清楚圖示，並拍照說明。(3).監造單位之工程進度管制圖(簡報資料P.24)所列主要工項字跡模糊，無法辨識各工項與進度曲線之關係，請改善。(4).施工抽查紀錄表單抽查位置點不夠明確（如擴柱置1F-G6）。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					4.03.03	8.施工廠商品質計畫相關表單，依最新修正版本（108.04.30）公共工程施工品質管理作業要點相對應表單修正。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					4.03.04	9.鋼筋自主檢查表檢查時機有誤(應為施工前、施工中、施工後)。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					4.03.12.04	10.1樓擴柱以木板封閉隔離施工區及攤商，外側面加張貼警示標語。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					4.03.99	11.(1).隱蔽部位之施作過程應拍照存證，例如植筋位置、柱主筋布設位置及續接器設置情況、箍筋布設等，建請將紮筋完成之全照及上述施作細節，依照工序拍照存檔，分樓層及柱方位有系統建檔備查。(2).本工程之使用工期已達40%，部分樓層之擴柱已施作，估驗進度為零，建請承商儘速提出申請。(3).簡報內容第62頁未附品管人員及安衛人員相關證照及回訓證明。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					5.01.01	12.(1).擴柱與樓板穿孔位置的新澆置樓板混凝土在B1有部分出現漏漿現象，造成空洞，建請在此穿孔位置之樓板模板品質及架設平整度再加檢討改進。(2).四樓擴柱補強與屋頂銜接處之防漏水措施有待檢討改善。(3).地下室部份擴柱混凝土澆置完成面及頂部樓板開孔混凝土澆置，搗實不確實範有蜂窩或孔洞產生。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					5.02.99	13.鋼筋無放射性染證明料，未填工程名稱及交貨買售日期。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					5.14.02.01	14.四樓之施工架壁連桿有部分僅設置在最上端，請再全面檢視加強。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					5.14.03.01	15.臨時用電開關箱未上鎖，易產生人員誤觸。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					5.14.04	16.每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					5.14.06.07	17.一樓擴柱補強在靠近樓梯處之補強柱，在外圍包覆夾板，隔離施工空間與市場活動，擴柱模板架設幾乎占滿夾板內部空間，建議在該柱施工期間，夾板臨時門應打開，並有安衛人員隨時注意內部作業安全，相關安全及照明措施有待檢討加強。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					5.14.07	18.目前施工時間安排在下午，避開早上市場人潮，固然有助於工區安全維護，建請將施工動線及警示標語清楚設置，在其他樓層之進出口同時設置警示及阻隔設施。在有重型施工車輛進入前，例如預拌混凝土車，物料設備搬運車等，請安排交維設施及人員，並拍照及攝影存證，做成書面檔案備查。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					5.14.08	19.四樓屋外施工架外圍包覆之防墬網，毫無功能，請徹底檢視改善。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司					5.14.99	20.(1).工區之物料堆置及標示有再改善空間。(2).施工動線不良，市埸販賣區與施工區未加以區隔分開，多處出入口（樓梯間）未予封閉，管制非施工人員措施不確實，恐有非施工人員誤闖施工區造成工安意外。(L)
47	臺中市立神岡國民中學改制高級中等學校校舍興建工程	1071010	臺中市政府教育局	223,933	223,930	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司		109.05.11	80	2	2		4.01.99	1.主辦機關督導之項目，未將機電工程施工品質納入。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.04	2.(1)牆體水泥漆粉刷無抽查記錄；(2)灰誌抽查未落實，間距未符需求，牆體上層未檢視；(3)牆體粉刷作業，未落實打底及面層粉刷分別抽查及記載；(4)機電施工抽查紀錄表未作目錄，B1F上方排水管及電氣配線以施工完成，尚無抽查紀錄，抽查施工作業未落實。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.04	3.(1)牆體水泥漆粉刷無檢查記錄；(2)牆體粉刷作業，未落實打底及面層粉刷分別檢查及記載；(3)鋁窗防水塗刷未確實量化記載；(4)防水作業陰角貼防裂網，實際檢查數據10*10與管理標準20*20不符；(5)抽查各項施工自主檢查表之實際檢查情形部分顯示如後附表、附圖，建議檢查情形儘可能在自主檢查表內呈現；(6)現場已施作配線，尚無自主檢查紀錄，未落實執行品管自主檢查。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.05	4.機電設備檢試驗管制總表未編列項次編號，且漏列給排水泵，排氣風機應廠驗，未符合工程需求。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.11.06	5.抽查108/10/31、109/01/18專任工程人員督察紀錄表之督察項目檢查情形建議予以量化。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.04.99	6.現場部分不銹鋼門軌點焊固定，明顯破壞軌道母材。[L]缺失相片(1)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.01.99	7.地下室消防機房牆體機切，未作補強。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.04.01	8.牆體接線盒部分有設置CD管，與設計PVC管不符。[L]缺失相片(2)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.04.03	9.有1處鐵捲門之手動開關配管，現場打鑿已破壞該預埋之配管，電導線管安裝不合規範。[L]缺失相片(3)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.04.04	10.部分埋設電氣管路出口未設置喇叭口。[L]缺失相片(4)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.04.05	11.PVC管材放置於地板，堆置不當。[L]缺失相片(5)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.04.99	12.多處出線匣遭水泥沙漿掩埋，未作適當之防護。[L]缺失相片(6)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.05.04	13.B1F上方之污廢水排水管，器具之排水管，從橫主管正上方銜接施作，不符合規範。[M]缺失相片(7)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.05.10	14.現場部分預留管未設管帽保護。[L]缺失相片(8)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.06.02	15.接地系統露出之接地線，未作適當之防護。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.07.01	16.消防栓垂直立管之固定支架，該支架焊接處，未進行除銹及防蝕措施。[L]缺失相片(9)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.10.06.03	17.結構體灌漿前，給水管路試水壓記錄之壓力值為9.2kg/cm²，不合規範。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.10.99	18.(1)紅磚無取樣試驗紀錄；(2)鋼構作業無非破壞檢驗紀錄;(3)排水管未做試水試驗；(4)鋼筋無輻射證明書僅標示承攬廠商未標示工程名稱。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.06.01	19.圖書館棟暴露鋼筋建議加裝帽蓋。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.06.06	20.預埋接線匣及分電箱之固定鐵釘(或螺絲)，部分未剪除，易發生被刺及擦傷災害。[L]缺失相片(10)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.07	21.請加強電梯間防墜落警告設施。[L]缺失相片(11)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.99	22.(1)施工架走道端部未設阻隔；(2)教育訓練簽到人員未分填列工種；(3)目前為防疫期間，建議加強進入工地之防疫措施。[L]
48	臺中市北屯區同榮段社會住宅新建工程	10706110081	臺中市政府住宅發展工程處	1,640,626	1,570,000	戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司		109.05.11	83				4.01.04	1.主辦機關督導之項目，未將機電工程施工品質納入。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					4.02.03.04	2.(1)停留點查驗外隨機抽查機制未落實建立；(2) 地下室樓層放樣未確實抽查及記載；(3)外牆防水毯施作記載未符實際，如底膠與防水毯記載同一天，有違實際；(4)鋼筋抽柴未落實抽查及記載，如缺補強、寬止筋等查驗紀錄；(5)模板施工抽查無水平繫筋查驗紀錄。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					4.02.14.01	3.機電分項施工計畫書及機電施工圖，無監造之專業技師(如電機技師、消防設備師)審查簽認紀錄。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					4.02.14.02	4.抽查109/02/20、109/03/05建築物及技師督導報告表之檢查情形建議量化。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					4.03.03	5.(1)施工日誌未落實記載重要事項，如108.12.18混凝土取樣未記載；(2)抽查承攬廠商施工日誌並無紀錄109.04.29監造建築師督導情形。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					4.03.04	6.(1)自主檢查樓層放樣未確實配合平面圖示檢查及記載；(2)鋼筋自主檢查未落實，紀錄與現場品質顯有落差，如保護層不均、寬止筋未設置、柱位偏移等；(3)地下室外牆自主檢查未落實；(4)承商未落實水電施工品管之自主檢查，如管路排置過密、穿樑配管間距不足、柱內雨水管2”x2支靠在一起…等；(5)109.3.25紀錄之水電施工品質自主檢查表配線規格有誤。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					4.03.08.03	7.未建立材料統計分析機制及資料提供。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					4.03.99	8.承攬廠商簡報時應簡單扼要報告重點即可。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					5.02.01	9.(1)C棟樑箍筋部分底部未綁牢固[缺失相片(1)]；(2)繫筋綁紮部分未與主筋密接。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					5.02.05	10.A棟一樓預留牆筋，部分未設置寬止筋(雙層筋應避免交叉)，明顯雙層筋間距不足[缺失相片(2)]。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					5.02.08	11.A棟牆筋轉折處及開口處未設大一號鋼筋補強[缺失相片(3)]。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					5.05.08	12.地下室部份有滲水情形，請查明。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					5.05.09	13.(1)A棟地下室堆置許多廢棄物未適時清運；(2)地下室擺放鐵件及雜物處甚多，影響行走動線。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					5.07.01.08	14.(1)A棟地下室外牆防水毯部分未確實密貼；(2)B棟擋土牆夾板貼防水毯，有二處明顯脫落[缺失相片(4)]。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					5.07.04.02	15.A基地B1F有一處弱電箱位置之配管，管路排置過密不合規範[缺失相片(5)]。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					5.07.04.03	16.A基地B1F集中電錶箱位置有一處3支穿樑配管，管路間距不足，安裝不合規範[缺失相片(6)]。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					5.07.04.05	17.C基地1F有一處柱子內安裝之雨水管2”x2支靠在一起，未間隔適當距離。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					5.07.05.10	18.(1)現場部分管線未以管帽保護[缺失相片(7)]；(2)污廢水管路部分管口未施以蓋板保護。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					5.09.08	19.工程告示牌未填環保專線電話，並未依工程會修定版本進行修正[缺失相片(8)]。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					5.10.01.02	20.氯離子檢測報告，監造及廠商皆未落實判讀，且會驗人員欄位均空白未填[缺失相片(9)]。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					5.10.05.02	21.配電盤製造圖已審查合格，該低壓配電盤標示匯流排採用PVC色套，與合約之低壓配電盤施工規範不符。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					5.10.06.01	22.給水管路之不銹鋼管管配件，送審型錄2-1/2”(含)以上採滾溝式，但依標單要求2”(含)以上採滾溝式，與規定不符。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					5.10.99	23.(1)混凝土試體送驗，部分僅預拌廠人員，監造及廠商未參與，108.12.18混凝土試驗報告，取樣單位謹註記廠商，監造單位顯未會同；(2)材料設備送審管制總表建請採用工程會最新格式。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					5.14.01.04	24.B棟施工便梯走道未符實際需求，有違作業人員安全。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					5.14.06.06	25.預埋吊子及套管之固定鐵釘，部分未剪除，易發生被刺及擦傷災害。(L)
					戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司					5.14.99	26.手提滅火器直接外露壁掛於供區圍籬，未作適當之防護[缺失相片(10)]。(L)
49	崇德館廁所改善工程	1090218	臺中市立崇德國民中學	4,125	4,100	何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業		109.05.12	82				4.01.04	1.督導小組只偏重工地職業安全及環境整理督導，有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、隨機抽查頻率及執行是否落實、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否詳實、材料送審管制項目之完整性、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					4.01.99	2.(1)工程開工迄今未按照實際進度辦理估驗計價，請注意依照契約規定確實執行。(2)工程施工執行資料表，各專業人員未評核。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					4.02.01.03	3.本案施工計畫及品質計畫於開工後核定，不符合需求。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					4.02.03.04	4.(1)材料設備送審管制總表未依照規定格式辦理，無預定及實際送審之時間管制功能，只是一張統計表，管制流於形式，請督促承包商依照工程會規定格式填寫，並與承包商共用，以建立溝通管制平台，加強控管。(2)施工查驗之抽查紀錄缺點:a.現場監造人員缺少隨機抽查紀錄;b.檢驗停留點抽查頻率不足，查驗作業應加強執行;c.抽查表之檢查結果未量化，例如粉刷工程及水電配管;d.查驗照片無拍攝日期;查驗位置不明確，例如廁所樓層及查驗位置。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					4.02.03.08	5.監造報表部分記載不完整:(1)監造報表有關材料進場及取樣試驗之查驗記錄均應登錄(如109.04.20及109.05.05分別辦理鋁窗及粉刷查驗)，以資周延，並利事後追蹤及查證。(2)當日施工項目及位置、施工查驗均應明確記錄。(3)主辦機關督導指示事項、台中市勞動檢查處到工地督導開立缺失及後續結案事宜應紀錄。(4)督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，應依規定按日檢查並打勾。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					4.02.13.02	6.建築師至現場抽查、施工查驗，應填寫公共工程「監造(監督、查核)報告表」督導紀錄。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					4.03.03	7.(1)施工日誌應填寫「建築物施工日誌」，另工地職業安全施工前檢查是否執行空白未勾選。有關當日施工內容及位置、主辦機關督導及指示事項、主辦機關督導指示事項、台中市勞動檢查處到工地督導開立缺失及後續結案事宜、監造到場查驗等事項應全程記錄(如109.04.20及109.05.05分別辦理鋁窗及粉刷查驗)，材料進場及取樣送驗應於「施工取樣試驗」欄位詳加記錄，請改善。(2)施工日誌存放方式有所不同，由下而上之日期應為由遠而近。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					4.03.04	8.自主檢查表缺點如下，後續請加強改善，以利事後查證:(1)自主檢查表之檢查時機有空白未勾選之情形。(2)檢查位置不明確(例如廁所未標示樓層、區位)。(3)檢查之填寫應按照實際檢查數量核實填寫，例如109.5.8檢查一樓之鋼製大門，數量填寫22樘?誤差值之單位應一致，例如鋼門之垂直及水平誤差單位不一致等。(4)施工照片未標註拍攝日期。(5)(5)、 自主檢查表應另外附圖標示檢查範圍、直接標註檢查量化值等檢查結果，以加強自主檢查之品質，並補強檢查表設定檢查項目及標準之不足，解決一般詬病之代表性不足問題。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					4.03.05	9.簡報資料之材料送審管制總表，未將預訂送審時間列出，且未說明實際送審日期。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					4.03.99	10.(1)雖有依照規定於檢驗停留點提出查驗申請表，但格式為材料設備抽驗申請單，格式不正確，請注意改善。(2)未依照工程會108.4.30新頒布之公共工程施工品質作業要點規定填寫工地職業安全施工前檢查紀錄表。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					5.07.04.04	11.廁所牆壁接線盒延伸電線末端未以絕緣膠帶包紮，未符合規定。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					5.07.04.05	12.出線盒未加以保護，電線遭水泥砂覆蓋。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					5.07.05.09	13.廁所之透氣管未加以查驗。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					5.07.05.10	14.各廁所蹲式馬桶堆積水泥砂石未立即清除。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					5.08.02	15.地下室廁所區有一處門框站立位置錯誤，請拆除重新施作。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					5.08.04	16.(1)廁所鋁窗外牆側有一處垂直面有未確實填塞目視呈現中空現象，請改善，以避免漏水產生壁癌。(2)廁所有一處之門框站立位置未考慮牆面抿石子(或貼磁磚)裝修之最小厚度，請注意未來裝修之收頭是否得以解決，否則應進行門框修正。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					5.10.99	17.材料設備送審管制總表只是統計表，不符需求，請依照工程會規定格式填寫。另送審項目應依照契約詳細表項次逐一填寫，進行管制，以免流於形式。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					5.14.01.07	18.現場留有不合格之合梯，不符規定。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					5.14.08	19.施工圍籬缺軟性警告標語，提醒學生或閒雜人等不得進入工地。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					5.14.99	20.未依照工程會108.4.30新頒布之施工品質作業要點規定填寫「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。[L] (5.14.99)
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	巨匠土木包工業					5.15.10	21.施工動線與學生動線未區隔，請再留意。[L] (5.15.10)
50	僑忠國小無照校舍補領建築執照暨設施設備改善工程	108004	臺中市潭子區僑忠國民小學	8,675	6,989	蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司		109.05.12	77	1	3		4.01.04	1.督導小組只偏重工地職業安全及環境整理督導，有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、隨機抽查頻率及執行是否落實、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否詳實、材料送審管制項目之完整性、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導，尤其是檔案管理需再加強。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.01.99	2.(1).工程開工迄今未按照實際進度辦理估驗計價，請注意依照契約規定確實執行。(2).簡報資料未編頁碼。(3).簡報資無品質督導內容。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.02.01.05	3.監造計畫之施工管理標準及施工查驗表未依照工程特性妥為編製，未訂定各材料設備施工品管標準，檢查標準未定性定量(例如基礎開挖「依設計圖」、「依施工計劃書」?)，檢查標準空白(例如鋼筋工程之主筋號數及間距)，缺鋼筋搭接長度、保護層量化值，模板缺支撐間距量化值；混凝土坍度管理標準不明確，缺品質管理標準，水電工程內容空洞不明確 (例如電氣工程、給排水工程、基礎工程等?)，不符合需求，請檢討改進。(M)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.02.03.04	4.(1).材料設備管制總表未督促承包商確實依照契約詳細表項次逐項列出進行管制，項目不足。且未按照工程進度表之里程碑訂定預定送審日期，無時間管制功能，只是一張統計表，管制流於形式，請督促承包商改善，並與承包商共用，以建立溝通管制平台，加強控管。(2).施工查驗之抽查紀錄缺點如下: A、現場監造人員缺少隨機抽查紀錄。 B、鋼筋試驗紀錄未判讀。 C、多項工程作業已經展開或完成，並未進行查驗，亦無查驗紀錄，例如無地坪磁磚、電氣、消防工程等機電工程查驗紀錄。 D、檢驗停留點抽查頻率不足，查驗作業應加強執行。 E、抽查表之檢查結果未量化，例如基礎開挖工程檢查結果只打圈? F、抽查表之檢查標準空白未填寫，例如鋼筋工程。 G、未附圖於圖面直接標示檢查結果，抽驗代表性不足，隱蔽部分事後無法查證。 H、查驗照片無拍攝日期。(M)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.02.03.08	5.(1).監造報表部分記載不完整，例如： A、監造報表有關材料進場及取樣試驗之查驗記錄均應登錄，以資周延，並利事後追蹤及查證。 B、當日施工項目及位置、施工查驗均應明確記錄。 C、主辦機關督導指示事項及工務會議應紀錄。 D、督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，應依規定按日檢查並打勾。(2).監造單位之監造報表自109.1.31至109.5.11日之天氣均未填寫完整。(3).109.5.7監造有抽查電梯機坑牆筋，但當日監造報表未記錄(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.02.13.02	6.建築師至現場抽查、施工查驗，應填寫公共工程「監造(監督、查核)報告表」督導紀錄。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.02.99	7.(1).文件檔案管理有以下缺點: A、未全面建立編碼系統及缺少檔案夾封裡總索引目錄，需再加強管理。 B、未將各分項工程分別製作檔案夾。 C、抽查照片未與抽查表併同歸檔。 D、抽查紀錄表檔案目錄除了應有項次、日期、施作項目、施作位置外，建請增加檢驗停留點及隨機抽驗勾選欄位，並以手寫逐項紀錄，以避免遺漏，尚有加強監造人員自我檢核之功能，並利資料統計及內部稽核。(2).簡報資料未編頁碼。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.03.02.04	8.(1).相關工程分項作業未訂定分項工程品質管理標準。(2).分項品質管理標準及未訂定各分項工程品管標準自主檢查部分未落實如:A、混凝土檢查缺搗實項目。B、鋼筋保護層厚度檢查未量化值。(M)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.03.03	9.(1).施工日誌應填寫「建築物施工日誌」，另工地職業安全施工前檢查是否執行空白未勾選。有關當日施工內容及位置、主辦機關督導及指示事項、監造到場查驗等事項應全程記錄，材料進場及取樣送驗應於「施工取樣試驗」欄位詳加記錄，請改善。(2).109.5.7監造單位有抽查電梯機坑牆筋，但當日施工日誌未註明。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.03.04	10.自主檢查表缺點如下，後續請加強改善，以利事後查證: (1)、鋼筋試驗紀錄未判讀。 (2)、未填寫檢驗停留點查驗申請單申請查驗。 (3)、自主檢查表之檢查時機有空白未勾選之情形。 (4)、檢查表雖有填寫，惟檢查內容不明確(例如消防及電氣工程所有項目檢查只填寫「符合」?) (5)、施工照片未標註拍攝日期。 (6)、自主檢查表應另外附圖標示檢查範圍、直接標註檢查量化值等檢查結果，以補強檢查表設定檢查項目及標準之不足，並解決一般詬病之代表性不足問題。 (7)、無機電自主檢查紀錄。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.03.05	11.材料設備送審管制總表之預定送審時間為「施工前」，未確實依照預定進度表之各工項里程碑妥為訂定，只是一張統計表，無管制功能，流於形式，不完整不符需求。另送審項目不足，應依照契約詳細表項次逐一填寫，進行管制。另請與監造單位共用，以建立管制平台，加強控管。(L) (4.03.05)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.03.08.05	12.文件檔案管理未建立編碼系統及卷宗封裡目錄，請改善。另自主檢查表之目錄請包含增加檢驗停留點、施工中、施工完成三個欄位，分別勾選，除了自主檢核是否有全面進行檢查外，並可確認是否依照程序填寫檢驗停留點申請監造查驗，避免遺漏。另施工照片亦請匯整併同品質文件歸檔。(L) (4.03.08.05)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.03.99	13.(1).未依照工程會108.4.30新頒布之公共工程施工品質作業要點規定填寫工地職業安全施工前檢查紀錄表。(2).承廠商施工日誌自109.1.31至109.5.11之天氣約有40%未填寫。(3).施工單位簡報第12頁品管證書未將身份個資遮蔽。(4).簡報資料未編頁碼。(L) (4.03.99)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.07.04.03	14.(1).一樓教室前電梯機坑上方留設之綠色接地線末端未以絶緣膠布包紮，並且此接地線未測試其絶緣電阻值。(2).教室一樓走廊上方連接之電線末端未單獨於末端以絶緣膠布包紮，有安全疑慮。(L) (5.07.04.03)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.07.04.99	15.(1).一樓牆壁下方設置之配電箱未貼箱名及其內部開關未標示迴路名稱，且未張貼配電單線圖。(2).一樓廁所內部牆壁之緊急按鈕電線零散吊掛而未加以整理。(L) (5.07.04.99)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.07.05.04	16.一樓教室後方埋入在水泥中的排水管，在一樓後方未連接排水管至排水溝。 (5.07.05.04)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.07.05.10	17.一樓厠所內側牆邊有一處PVC排水管僅以火烤封口，應使用PVC帽蓋保護。(L) (5.07.05.10)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.07.05.99	18.教室後面牆壁安裝之屋頂雨水管未連接到一樓地面排水位置。(L) (5.07.05.99)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.07.07.99	19.一樓第一間教室靠牆壁安裝冷氣與消防管線穿過窗戶未加以收尾。(L) (5.07.07.99)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.08.02	20.(1).廁所新安裝之窗戶外牆修補與原有牆粉刷面有明顯之高差，接縫處也有明顯不平整之情形。另外牆舊有粉刷面被敲打出現澎拱裂紋之處未確實敲除進行修補，請改善。(2).一樓男廁之地坪貼磁磚完成面在無障礙廁所與小便斗島擺交界處有明顯高差，不美觀，亦造成管理維護死角，請檢討改善。(L) (5.08.02)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.08.04	21.(1).教室背面多條水電管線直接固定於一樓氣窗頂板之上，未以C型腳架架高。(2).窗外緣台度粉刷打底未預留塞水路空間。(L) (5.08.04)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.10.07.02	22.無接地鋼棒之電阻量測記錄。(L) (5.10.07.02)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.14.01.01	23.外牆施工架終端處以交叉拉桿阻絕之拉感固定尚需加強。(L) (5.14.01.01)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.14.08	24.安全圍籬未設置安全警示燈。(L) (5.14.08)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.14.99	25.(1).一樓教室後方放置之施工殘渣(如水泥塊、沙石、磁磚片、馬桶、鐵管、PVC管..等)未加整理置放，有礙安全及美觀。(2).一樓廁所入門口右側台階磁磚破損，易使人員刮傷。(L) (5.14.99)
51	108年度中坑國小老舊廁所修繕工程案	1090205	臺中市和平區中坑國民小學	1,200	1,148	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)		109.05.13	78	4	6		4.01.03	1.品質計畫未依品管要點依工程規模編製，章節內容不符需求，未落實審查。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					4.01.04	2.主辦機關部分工程品質督導紀錄表內容格式不符，未能呈現品質管理、職安環保、施工品質等相關重點，且部分缺失未說明改善完成日期。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					4.01.06	3.監造計畫未見審查意見。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					4.01.99	4.工程執行資料表未落實填列工程專業人員評核。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					4.02.01.03	5.品質計畫109年4月9日核定太晚(未於109年3月14日開工前完成核定)，監造單位審查時限未符合需求。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					4.02.03.04	6.(1)監造單位材料設備檢試驗管制總表與材料設備查證紀錄表…無紅磚、植筋(膠)鋼筋、混凝土、水電管材相關記錄；(2)工區現況放樣拆除(含切割)、紅磚泥作、水電管線施工進度已達25%，無相關施工抽查紀錄表文件執行記錄[缺失相片(1)] ，顯未落實。(M)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					4.02.03.05	7.(1)監造單位不符合缺失改善追蹤紀錄表文件紀錄僅1次顯未落實；(2)缺失改善追蹤部分未說明缺失改善完成日期。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					4.02.99	8.監造單位部分照片未顯示拍攝日期。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					4.03.03	9.施工日誌未落實記載重要事項，如未記錄主辦單位109年3月27日督導事項。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					4.03.04	10.施工廠商無放樣拆除(含切割)、放樣(如檢查標準及檢查直不能只記載如圖說)、紅磚泥作、水電管線等施工自主檢查表，自檢標準與結果量化不足。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					4.03.05	11.(1)施工廠商材料設備送審管制總表無紅磚、植筋(膠)鋼筋、混凝土、水電管材(含材質尺寸相片)等管制項目[缺失相片(3)]；(2)材料送審管制總表中天花板項目實際送審日期109年4月6日，已逾預定送審109年3月，材料送審管制不佳。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					4.03.10	12.施工廠商不合格品管制報告表紀錄僅1次，未落實陳列。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					4.03.14.03	13.施工廠商安全衛生教育訓練文件紀錄未陳列。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					5.02.02	14.工區廁所階梯洗手台與植筋錨定牆厚、植筋膠、植筋號數/深度/孔徑/間距等，均無大樣或施工詳圖，植筋深度亦恐不足。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					5.07.01.14	15.西側外牆門窗開口與水電管路檢修開口(孔)未放樣切割或任意打石[缺失相片(4)]，切割時應確認足夠尺寸。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					5.07.01.99	16.無障礙廁所門樑拆除使鋼筋外露，應確實灌漿要有足夠保護層。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					5.07.04.03	17.工區電氣(BOX)線盒管路[缺失相片(5)]、電線、女廁所開關箱等施工中保護不足 。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					5.07.04.05	18.電管(PVC管)材質不符，請全面檢視修正[缺失相片(6)]。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					5.07.05.04	19.工區污水(未使用橘色厚管)等部分管材材質不符[缺失相片(7)]。(M)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					5.07.05.10	20.工區給排水、污水等管路出口施工保護不足，易遭異物阻塞[缺失相片(8)]。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					5.08.02	21.工區廁所多處蹲式馬桶地坪抬高以打石廢料回填，部分牆體管道磚塊雜物任意堆疊施工不佳[缺失相片(9)]。(M)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					5.09.08	22.工程告示牌缺政風單位電話、空污管制編號與環保局檢舉專線電話，且未豎立於明顯位置。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					5.10.99	23.材料設備送審管制總表管制紅磚、植筋(膠)鋼筋、混凝土，未落實管制。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					5.14.03.01	24.工地內電線未安全架設，臨時開關箱無隔柵等安全措施。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					5.14.04	25.施工廠商職業安全衛生自動檢查表文件紀錄僅1次顯未落實。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					5.14.06.02	26.工區出入口處禁止無關人員進出安全警示不足[缺失相片(10)]。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鼎泰興土木包工業(臺中市)					5.14.99	27.無新冠肺炎防治宣導及相關防疫措施。(L)
52	108年度「原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建」--達觀、雪山坑、三叉坑部落文建站	108A57	臺中市和平區公所	6,003	5,580	喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司		109.05.13	81				4.01.04	1.(1)主辦機關工程品質督導(3次/5個月)次數頻率不足，文件紀錄未陳列；(2)簡報內主辦機關有品質督導紀錄，但部分未說明缺失改善完成日期。[L]
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					4.01.06	2.監造計畫未見審查意見。[L]
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					4.01.99	3.(1)簡報資料太少，無督導組織、施工宣導等文件；(2) 未落實填列工程專業人員評核。[L]
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					4.02.01.03	4.品質計畫109年1月20日核定太晚，因108年12月27日開工。[L]
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					4.02.01.10	5.(1)監造單位材料設備檢試驗管制總表未陳列，材料設備查證紀錄表格式不符且未呈現勾選合格同意使用；(2)無梁鋼鈑補強、雨遮構造(立柱/橫梁…)施工抽查紀錄表，施工抽查紀錄表查驗標準與結果量化不足；(3)施工抽查紀錄，部分實際值未量化紀錄，如矽酸鈣板之尺寸未量化紀錄。[L]
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					4.02.03.05	6.監造單位不符合缺失改善追蹤紀錄表文件紀錄未陳列。[L]
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					4.02.99	7.部分照片未顯示日期。[L]
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					4.03.02.07	8.(1)施工廠商無梁鋼鈑補強、雨遮構造(立柱/橫梁…)施工自主檢查表，檢查標準與結果量化(長/寬/高/厚/間距等)不足；(2)自主檢查表部分實際值未量化紀錄，如矽酸鈣板之尺寸。
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					4.03.03	9.施工日誌未落實紀錄重要事項，如未記錄主辦單位109年3月16日督導事項。[L]
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					4.03.05	10.(1)施工廠商材料設備檢試驗管制總表未陳列，請依進場日期展開，對照總表、自主檢驗紀錄表、附件材證等層次彙整；(2)材料設備送審管制總表中，雨遮實際送審日期109年3月6日已逾預定送審日期109年1月15日。[L]
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					4.03.10	11.施工廠商不合格品管制報告表未陳列。[L]
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					4.03.14.03	12.施工廠商安全衛生教育訓練文件紀錄未陳列。[L]
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					5.04.59	13.ㄇ型梁柱結構加強包覆鋼板後，塗裝油漆不均勻。[L]缺失相片(1)
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					5.05.09	14.達觀工區1F部分垃圾及廢棄物未清理，影響環境。[L]
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					5.07.01.08	15.達觀工區2F陽台防水施工，落地窗框界面未配合填縫塞水路。[L]
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					5.07.01.99	16.2F陽台PU地板塗佈，有部分積水，應做洩水坡度。[L]缺失相片(2)
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					5.08.06	17.(1)達觀工區2F男女廁人造抬面裝設，牆邊界面填縫矽利康施工凹陷易積水；(2)2F女廁馬桶方向不可對外面，請查明。[L]缺失相片(3)
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					5.08.08.01	18.1樓廁所牆面局部批土不平整。[L]缺失相片(4)
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					5.09.08	19.達觀工區工程告示牌無空污編號及環保局通報專線，缺專任工程人員資料。[L]缺失相片(5)
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					5.10.99	20.屋頂防水層做好之試水試驗未記錄時間。[L]
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					5.14.06.01	21.工區現場工材、雜物堆置易擦傷，加強警示佈設與區隔。[L]
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					5.14.06.02	22.工區出入口處禁止無關人員進出安全警示不足。[L]
					喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	鴻萬泰營造有限公司					5.14.99	23.(1)職安教育訓練未附講師資格與上課內容；(2)無新冠肺炎防治宣導措施。[L]
53	臺中市歷史建築「第四市場」修復暨再利用工程	1070025	臺中市文化資產處	28,955	26,588	玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司		109.05.14	77	6	6		4.01.01	1.本工程未聘請專業外聘委員參與督導，致部分工項未能符合契約規範要求。請加強專業工項督導（如機電工程等）[L]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					4.01.04	2.主辦機關雖成立工程督導小組執行9次工程督導，惟頻率仍應加強(至少每月1次)。[L]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					4.01.99	3.本工程估驗計價進度54.36%，惟工程進度已達86%，宜要求監造單位督促承商依規定儘速提出估驗。[L]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					4.02.01.07	4.監造計畫有關運轉類機電設備功能試運轉抽驗程序與標準，僅將配電盤及幫浦設備納入，且相關內容與品質計畫相關內容有一定落差，應針對本工程機電設備再做檢討，並儘速完成修正。[L]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					4.02.03.04	5.(1)監造單位之施工抽查表格式請參考101年12月版”監造計畫製作綱要”做修正；施工抽查作為應加強，例如：接地、給水以及污排水等工程無施工抽查紀錄；部分施工抽查表無相關人員簽名且抽查項目有不足現象，例如：鋼筋工程與模板工程等；抽查表應根據文件記錄管理系統製作文件編碼；給水系統應有試水試壓檢驗停留點之抽查記錄；材料設備管制總表應將已完成核定之文號記載於備註欄內。(2)施工查驗作業未落實執行。六連棟模板、混凝土、鋁門窗安裝等工項，施工查驗均無缺失，查驗結果與現場施工不符合，顯未落實。應確實檢討改善。[L]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					4.02.03.05	6.監造單位宜督導承商儘速進行本年度的防汛演練；並督導承商根據1080430公共工程施工品質管理作業要點修正規定，填寫”工地職安衛施工前檢查紀錄表”。[L]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					4.02.03.08	7.4. 監造單位之監造報表請根據工程會1080430修訂格式做修正，加強當日重要事項的記載，例如：變更設計、主辦機關工程督導或監造單位施工抽查相關缺失後續改善情形、材料取樣、測試報告判讀結果等。[L]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					4.02.13.01	8.建築師雖有15次工地現場監督查核作為，惟相關報告表之辨理情形內容填寫過於簡略，亦應有現場監督查核照片，對於督導缺失亦應有後續改善追蹤紀錄。[L]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					4.03.02	9.本工程第一次變更設計已辦理完成，品質計畫未依變更設計內容辦理修正，請改善。[L]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					4.03.02.06	10.品質計畫有關運轉類機電設備功能試運轉檢驗程序與標準內容與監造計畫相關內容有一定落差，應針對本工程機電設備再做檢討，並儘速完成修正。[L]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					4.03.03	11.承商之施工日誌請根據工程會1080430修訂格式做修正，並加強當日重要事項的記載，例如：變更設計、材料設備送審審查結果、施工品質督導缺失改善情形、材料取樣、測試報告判讀結果等。[L]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					4.03.04	12.(1)承商共有119次施工自主檢查，惟其中僅3次有缺失，與現場實際施工品質有明顯落差，應加強落實自主檢查成效；檢查表應根據文件記錄管理系統製作文件編碼、部分檢查表協力廠商欄位未填寫、檢查位置未確實載明、現場施工人員簽名欄位應由協力廠商代表或實際施工人員簽名；給水系統應有試水試壓自主檢查紀錄。(2)檢查值量化方式宜加強，例如木作工程組合密合度檢查值以”1mm”記載、高程及水平誤差0 mm (實務上很難達到)；108/9/16全區木作自主檢查表應由工地負責人簽名，而非品管人員。(3)品管自主檢查表未落實執行，六連棟模板、混凝土、鋁門窗安裝等工項，自主檢查均無缺失，查驗結果與現場施工不符合，顯未落實。應確實檢討改善。[L]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					4.03.06	13.承商應於每個施工日根據1080430公共工程施工品質管理作業要點修正規定，製作填寫”工地職安衛施工前檢查紀錄表”。[L]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					4.03.08.02	14.品管人員應執行施工自主檢查稽核，並留有相關紀錄。[L]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					4.03.14.03	15.承商所提供之職安衛教育訓練照片顯示相關訓練在戶外辦理，不符合常態；辦理協議組織會議應有相關照片，並邀請監造單位列席。[L]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					4.03.99	16.(1)109.3.25 專任工程人員督導紀錄沒有照片，請補充。(2)專任工程人員督導的缺失改善事項應有明確記錄並列管追蹤改善。(3)請補充防汛應變計畫及防汛演練情形。[L]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.01.01	17.(1)六連棟二樓兩側山牆混凝土澆置未確實，導致需使用磚塊做修補砌撐屋頂鋼梁。(2)市場主體入口處雨遮；混凝土澆置面有蜂窩現象、空隙處以報紙填補，應確實改善。[M]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.01.03	18.六連棟二樓橫梁混凝土澆置完成面之垂直度以及水平度均不足。[M]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.05.03	19.工區內既有排水溝溝蓋應使用防砂網覆蓋，以避免施工廢棄物及砂石掉入阻塞排水溝；西側排水溝內已有明顯施工廢棄物及砂石堆積。[L]
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.07.01.99	20.市場主體入口處鋼管鷹架設置於雨遮上方，荷重是否足以負荷？應檢討查明改善。[L] (5.07.01.99)
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.07.04.07	21.六連棟一、二樓牆面新設各式出線盒開口保護不足，普遍有水泥砂漿侵入現象；且放樣固定未確實，導致二樓立柱併排出線盒保護層過多，有明顯打鑿二次施工現象。[M] (扣1點) (5.07.04.07)
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.07.05.04	22.六連棟一樓廁所地板預埋4”污水管垂直度不足，歪斜過大。[L] (5.07.05.04)
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.07.05.10	23.六棟一樓地板直接堆置袋裝施工廢棄物，樓地板預埋各式污排水管未做適當保護，容易受損。[L] (5.07.05.10)
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.07.06.03	24.六連棟一樓接地引上裸銅線及線頭保護不足，且EPC極應做標示。[L] (5.07.06.03)
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.07.10.06.10	25.市場主體後側仿作木窗窗框已施工完成，經查無設計圖或施工詳圖。請檢討說明。[L] (5.07.10.06.10)
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.08.04	26.六連棟二樓東側(臨馬路側)落地窗、西側窗框周圍間隙大使用磚塊填縫收邊，未來容易導致滲漏水。[L] (5.08.04)
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.09.09	27.管材架上之管材應分類標示堆置，上方並宜設置防曬網保護。[L] (5.09.09)
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.10.06.03	28.給水系統應配合工程進度即時進行試水試壓測試。[L] (5.10.06.03)
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.10.07.02	29.接地電阻測試用電阻計，應有一年內之有效校正報告。[L] (5.10.07.02)
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.14.01.01	30.(1)六連棟施工架與建築物間距超過20cm處應設置防墜網。(2)六連棟二樓左側雨遮開口處；僅以交通錐阻隔。阻隔強度不足，應立即改善。[L] (5.14.01.01)
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.14.02.01	31.部分室外施工鷹架壁連桿不足，與結構體間隙過大，未設置防墬網。[L] (5.14.02.01)
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.14.03.01	32.工地東北側既有各式配線、插頭及活動插座散落施工架周圍，應即時做清理，以避免有感電風險。[L] (5.14.03.01)
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.14.03.02	33.東北側圍籬旁戶外臨時配電箱未依規定設置漏電斷路器，下方臨時變壓器未墊高且直接設置於排水溝蓋上方，有浸淹水疑慮；建築物內臨時配電箱應隨時上鎖，並於箱門外張貼管理人員姓名及連絡電話。[L] (5.14.03.02)
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.15.99	34.材料堆置凌亂。[L] (5.15.99)
					玉騰建築師事務所	玉騰建築師事務所	金光泰營造工程有限公司					5.16.01	35.承商防汛自主檢查格式應做更新，並儘速辦理本年度之防汛演練。[L] (5.16.01)
54	臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程	1070015-1	臺中市文化資產處	55,864	51,400	軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司		109.05.14	82				4.02.03.01	1.監造單位內部品質稽核應由非本工程監造團隊之公司其他專業人員來執行；外部品質稽核頻率為半年一次，宜加強為每季一次。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.02.03.04	2.(1).監造單位之材料設備送審管制總表格式請參考101年12月版”監造計畫製作綱要”做修正；隨機抽查作為應加強，例如：防護棚架、門窗工程、天花板工程以及防水工程等；監造單位宜有施工架工程施工抽查紀錄；抽查表應根據文件記錄管理系統製作文件編碼。(2).材料（設備）送審管制總表，未依規定格式填列無「是否取樣欄」請修正改善。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.02.03.05	3.監造單位宜督導承商儘速進行本年度的防汛演練；並督導承商根據1080430公共工程施工品質管理作業要點修正規定，填寫”工地職安衛施工前檢查紀錄表”。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.02.03.08	4.監造單位之監造報表請根據工程會1080430修訂格式做修正，加強當日重要事項的記載，例如：變更設計、主辦機關工程督導或監造單位施工抽查相關缺失後續改善情形、材料取樣、測試報告判讀結果等。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.02.99	5.建築師督導照片缺日期，請補正，並補充督導總表。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.03.02	6.本工程第一次變更設計已辦理完成，品質計畫未依變更設計內容辦理修正，請改善。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.03.02.02	7.承商之品質管理組織架構應將安衛人員位階拉高，與品管人員相同。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.03.02.10	8.承商內部品質稽核執行頻率為半年一次，宜加強為每季一次。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.03.03	9.承商之施工日誌請根據工程會1080430修訂格式做修正，並加強當日重要事項的記載，例如：材料設備送審審查結果、施工品質督導缺失改善情形、材料取樣、測試報告判讀結果等。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.03.04	10.(1).承商施工自主檢查表格式請參考101年12月版”品質計畫製作綱要”做修正；門窗工程124次以及全區木作30次自主檢查全部合格，與現場實際施作情形仍有落差，施工缺失即使是可立即改善者仍宜作紀錄；檢查表應根據文件記錄管理系統製作文件編碼；檢查值量化方式宜加強，例如木作工程組合密合度檢查值以"1mm”記載、高程及水平誤差0 mm (實務上很難達到)；108/9/16全區木作自主檢查表應由工地負責人簽名，而非品管人員。(2).部分品管自主檢查表，未落實執行抽查，木作門窗品管自主檢查表，檢查內容均無缺失顯未落實，應檢討改善。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.03.05	11.(1).承商之材料測試報告除了判讀簽名外，亦應載明判讀日期(部分報告未載明)。(2).監造單位簡報 29 頁，材料進場取樣檢驗流程圖中，有關試驗報告經判讀不合格，承商得異議一次。是否與契約規定相符，請查明回復。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.03.06	12.承商對於施工自主檢查缺失應製作不合格品缺失改善追蹤管制表進行相關管制；並於每個施工日根據1080430公共工程施工品質管理作業要點修正規定，製作填寫”工地職安衛施工前檢查紀錄表”。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.03.08.02	13.品管人員應執行施工自主檢查稽核，並留有相關紀錄。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.03.08.05	14.缺失改善總表建議補充每次缺失改善限期及回復完成公文，以利確認有無落實管制追蹤。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.03.14.03	15.承商辦理職安衛教育訓練時數應符合相關規定；執行危害告知(勤前教育)應有施工人員的簽名單；另應召集協力廠商辦理協議組織會議(邀請監造單位列席)。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.03.99	16.建議補充專任工程人員督導紀錄總表，便於核對督導次數。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.07.10.01.99	17.防護棚架雨水排放管應引接至適當的排放位置，並避免在排放口周圍堆置木構料。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.07.10.04.05	18.部分編竹夾泥牆與木柱銜接處空隙過大固定不良應改善。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.07.10.04.99	19.編竹夾泥牆之竹編層間渡竹末端與木構架間的固定度不足，容易導致灰作牆面產生龜裂。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.07.10.05.02	20.A3棟部分土台床組木構件裂紋縫隙較大且長(特別是固定金屬件周圍)，應即時做修補。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.07.10.05.12	21.A1棟廚房木門柱與下方磚牆接縫處施工不良，請改善。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.07.10.07.05	22.A1棟屋面封簷板太長，防水層未固定完全，請改善。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.09.09	23.A1棟前(東側)圍牆邊舊木料及鋼筋堆置墊高不足，容易受潮。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.14.01.01	24.部分室外施工架拉桿及附件，部分有銹蝕現象請檢視改善。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.14.03.02	25.A1棟東側圍牆上既有配電箱非屬本工程使用者宜作拆除，以避免誤用；本工程設置之臨時配電箱箱門應張貼管理人員姓名及連絡電話，並將插座改為3孔式接地型(需設置接地線)，且分別提供110V及220V插座(要有明確標示)。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.14.99	26.(1).防護棚架雖能設置防塵網，惟部分有脫落現象宜作修整。(2).材料堆置應分類妥善置放，避免凌亂。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.16.01	27.承商雖有17次防汛自主檢查惟所使用之檢查表應更新，將風險辨識項目納入(備註欄應連結防汛相關網頁資訊)；並儘速進行本年度之防汛演練。(L)
55	大里區109年度小型工程(開口契約)	109dali003	臺中市大里區公所	11,474	8,230	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司		109.05.19	81				4.01.04	1.督導之缺失追蹤改善紀錄及照片說明，內容不完整(改善前、中、後同一角度註明日期之照片及說明)。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.01.99	2.(1)施工執行資料表填報不全，未對專業人員評核。(2)未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如保險及人員等事宜。(3)文件紀錄管理未落實成立卷宗，分類管理。(4)尚未支付工程款請加速估驗計價以提升執行率。(5)簡報無品質督導組織架構及無說明人員職掌。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.02.01.02	3.簡報無監造組織架構及無說明人員職掌。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.02.03.04	4.施工及材料管制總表不全，預定送審時間，無法落實抽驗施工作業及材料設備。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.02.03.08	5.監造報表未依新規定格式更新辦理(施工圖請約定時間提出並完成審查核定，監造報表請使用108.4.30版並配合紀錄)。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.02.14.02	6.監造技師督導紀錄表表格不符需求。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.02.99	7.瀝青含油量報告編號20-AC-0491有塗改請蓋章。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.03.03	8.施工日誌未依規定制定格式，未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜(另表格請用108.4.30新格式、工地負責人請簽名)。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.03.04	9.品管自主檢查表未落實執行，檢查標準未訂量化値(抽查申請單及項目未落實)。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.03.11.06	10.(1)專任工程人員未依規定格式填具督察紀錄表。(2)主任技師填具督察紀錄表無落實記載(辦理情形請量化紀錄)。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.03.14.03	11.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.05.09	12.承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業，有AC殘渣未清除及粘油汙染之情形。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.05.99	13.益民路二段52巷5弄2號旁路面有凸出物，造成路面不平整，恐有安全之虞，請查明該處權屬辦理改善。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.07.02.12	14.瀝青舖面與路邊溝邊緣交接處壓實度不合規範，有粒料分離情形。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.08.09.05	15.路緣有電桿、變電箱或構造物間鋪設不平整及柏油留存情形。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.09.08	16.(1)工程告示牌內容與設置不符規定，未依新規定格式辦理且無經費來源。(2)工程告示牌請於工程完工後再移除，各派工段並請於派工時設置施工告示牌。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.10.10.03	17.無瀝青材料澆置檢驗紀錄。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.10.99	18.(1)試驗報告之取樣、送驗及會驗之人員有未會同參與者(如109.4.23會驗人員未登錄)。(2)派工於5/6報竣，惟瀝青厚度及壓實度必須派工15個，皆尚未施作，請查明。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.14.04	19.施工單位職安自動檢查紀錄未落實(項目及量化記錄內容)。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.14.99	20.教育訓練紀錄所附照片無日期。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.15.01	21.交通維持及安全管制措施(含夜間警示設施)未落實，自主檢查表請量化並註明檢查位置及拍攝註明日期之照片
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.15.99	22.職業衛生管理人員未實施進入工區之危害告知。[L]
56	青桐林生態產業園區整體修繕維護工程	108-065	臺中市霧峰區公所	25,715	21,690	全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司		109.05.19	81				4.01.03	1.監造計畫及品質計畫未依品管要點規定依工程規模及章節名稱編製，未落實審查。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.01.05	2.主辦機關督導缺失追蹤改善程序度完整(改善前中後照片、說明、照片日期、施工監造請簽名)。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.01.13	3.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號及人員等事宜。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.01.19	4.未依規定將公共工程施工階段契約約定權責分工表納入契約。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.01.99	5.(1)工程契約書中之設計圖說無技師簽章；(2)未依權責分工辦理監造計畫、施工計畫及品質計畫書之核定程序，另施工計畫及品質計畫未於開工前完成核定；(3)尚未支付工程款請加速估驗計價已提升執行率。(L)。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.01.02	6.監造組織之技師與採購契約不符，請再核對。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.03	7.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.04	8.材料設備送審管制總表設不符(無是否取樣送驗、是否廠驗、預定試驗單位等欄位)、內容不全[缺失相片(1)]，且未依監造計畫所列項目辦理，且未落實填具抽查紀錄表，無監造主管之簽名不符需求。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.05	9.監造單位派駐現場人員未落實督導施工廠商執行工地交通維持等工作，無抽查表單之填報。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.08	10.公共工程監造報表未依新規定格式(品管要點108年4月30日修正版)更新辦理[缺失相片(2)]。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.02.02	11.品質組織架構圖(簡報P8)中品管人員位階及稽核流程不符實際需求，請參照品質計畫製作綱要繪製。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.03	12.(1)公共工程施工日誌未依新規定制定格式(品管要點108年4月30日修正版)辦理[缺失相片(3)]；(2)施工日誌記載不完整(每日職安自主檢查請職安人員配合檢查紀錄、施工照片無日期等)。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.04	13.品管自主檢查表未落實執行，檢查標準訂量化値未落實執行(未確實記載檢查位置及檢查值)。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.05	14.材料設備檢（試）驗管制總表未符合工程需求(納入契約之項目請做檢試驗)。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.14.03	15.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.01.03	16.無憂亭柱基腳2處混凝土模板不落實(正方形)，完成之混凝土表面不平整。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.01.04	17.(1)柱基礎座之混凝土表面殘留鐵絲等雜物未清除[缺失相片(4)]；(2)無擾亭柱基礎座邊角部分損壞。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.01.99	18.北坑溪橋頭右側階梯起點，既有混凝土踏板破損，請一併修復。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.04.04	19.(1)涼亭等鋼構構件焊接有粗糙及焊渣未確實清除之情形[缺失相片(5)]；(2)無擾亭涼亭等鋼構構件斜撐焊接有不足之情形(尤其是上部焊道)，請全面檢視[缺失相片(6、7)]。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.05.06	20.工區周邊原有樹木未加維護，影響環境生態[缺失相片(8)]。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.05.07	21.工區門禁管制不實，閒雜人員隨意進出，難以管制。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.06.01	22.回填土分層夯實請做紀錄(無擾亭基地面)。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.07.01.14	23.(1)測量放樣不落實且無紀錄之留存；(2)無擾亭平台高程依現況施作，與設計圖剖面未一致。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.09.08	24.工程告示牌內容不符規定，無主辦機關英譯，且設置位置不當[缺失相片(9)]。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.01.05	25.就使用之飛灰無機關審核水泥或飛灰出廠證明或配比之證明。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.02.02	26.鋼筋出廠證明及無輻射污染檢驗報告未註明使用於本工程。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.99	27.(1)部分試驗報告之取樣、送驗及會驗之人員有未會同參與者；(2)109.4.21取樣報告未出，請速取得並判讀。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.14.04	28.承包商職安自動檢查紀錄不確實。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.14.13.01	29.工作場所(如平台上堆置未使用之材料)有物體飛落之虞，未設置防止物體飛落設備。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.15.01	30.交通維持及安全管制措施(含夜間警示設施、交通錐請配合現地設置)未落實，自主檢查表請落實紀錄。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.15.03	31.承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.15.99	32.各工區請設置施工告示牌，標示聯絡人，未開放使用前請確實門禁管制。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.16.01	33.尚無防汛資材配置，辦理防汛演練。(L)
57	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第3標	108A-064	臺中市建設局新建工程處土木工程科	113,310	92,570	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司		109.05.21	81				4.01.05	1.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜，0K+877工地內施工便道安全維護設施不完備，主辦機關﹙台中市新建工程處﹚未落實督導改善。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.01.06	2.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.01.09	3.未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出現階段所有施工相片﹚。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.03.04	4.(1)交通維持抽查應有照片佐證。(2)109.3.26基樁工程抽查樁底高程及基樁長度檢查標準未量化。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.03.05	5.(1)監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如全套管基樁施工時，進行偏心量觀測時工地內未確實施設防墜設施。(2)未落實防災減災抽查。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.03.08	6.監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.02.05	7.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.02.11	8.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片﹚。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.04	9.各項工程自主檢查表檢查時機請檢討，應為(施工前，施工中，施工後)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.06	10.施工安全衛生﹙如全套管基樁施工時未確實設置符合規定之防墜設施等﹚履約事項未落實執行。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.08.02	11.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如測量放樣施工自主檢查表紀錄未落實﹚。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.11.06	12.廠商專任工程人員109年5月13日督察紀錄表第一點紀錄:目前停工中，請速辦理變更設計…，其中「目前停工中」似與事實不符，建議修正。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.14.03	13.未落實職安教育訓練(無實質教材)及未做新冠肺炎防疫教育。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.02.99	14.部份全套管基樁鋼筋施工時未確實予以架高保護，直接在地面上進行鋼筋組裝，施工方式不妥適。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.07.02.19	15.0K+877工地內施工便道安全維護設施不完備，施工便道高於開挖面約1.5～2公尺，裸露部份僅以防塵網保護，雨天時有崩塌疑慮。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.10.01.04	16.抽查部份混凝土之強度明顯超出標準值以上，如「混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告」顯示單顆試驗值有高達529kg/cm2者，與設計強度280kg/cm2比較略嫌偏高，顯示混凝土品質較不穩定。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.10.99	17.(1)施工廠商與監造單位製作之材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表，部分項目不一致，請查明更正並依工程進度適度更新。(2)工程會109年4月27日修正「監造計畫暨品質計畫製作綱要」，其中品質計畫增訂表5.3材料自主檢查表，請施工廠商依該規定增訂並落實辦理。(3)工程會109年4月27日修正「監造計畫暨品質計畫製作綱要」，其中監造計畫增訂表5.3材料/設備品質抽驗紀錄表，請監造單位依該規定增訂並落實辦理。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.14.02.02	18.道路邊坡保護設施加強。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.14.04	19.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.15.11	20.0K+877橋台與原有道路對面轉彎處未做安全防護措施及導引牌面。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.16.01	21.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.17.99	22.工地內施工人員未正確戴安全帽﹙108.12.09鋼筋籠搭接檢驗施工相片﹚，全套管基樁施工時未確實設置符合規定之防墜設施﹙109.03.25全套管基樁偏心量查驗施工相片﹚，工地內施工便道安全維護設施不完善。[L]
58	龍井區山腳排水2K+496~3K+066治理工程併辦土石標售	10510315236	臺中市政府水利局水利工程科	199,920	162,700	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司		109.05.21	80	2	2		4.01.11	1.主辦機關﹙台中市政府水利局﹚提出之「工程施工執行資料表」未確實對參與本工程之專業人員進行評核。[L]缺失相片(1)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.01.99	2.本工程105.12.01開工，部份分項計畫之核定略有延宕情形。如營建廢棄物運棄計畫106.02.02送審、箱涵工程施工計畫於107.03.02送審，其餘亦有類似情形。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.01.01	3.工程會109年4月27日修正「監造計畫暨品質計畫製作綱要」，其中監造計畫增訂表5.3材料/設備品質抽驗紀錄表，請監造單位依該規定增訂並落實辦理。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.01.05	4.109.3.17回填土方抽查表，回填體積檢驗標準未量化。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.01.06	5.未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質，如混凝土完成後檢查。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.03.02	6.(1)未落實督導防汛防災減災(人員編制，材料，急救箱)的查驗；(2)監造單位及其所派駐現場人員未確實監督、查證廠商履約。工地一些明顯疏失，如工地現場部份新建箱涵混凝土表面有塑性收縮裂縫且重複發生，監造單位未確實立即督促改善。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.03.05	7.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如高差2公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之防墜設施﹙如108.09.08施工相片；工人站立於高差2公尺以上之箱涵側壁模板澆置混凝土，無任何防墜設施﹚有安全疑慮。[L]缺失相片(2)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.03.08	8.109.4.1主辦機關有督導未將督導重要事項紀載於監造報表中。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.02.01	9.工程會109年4月27日修正「監造計畫暨品質計畫製作綱要」，其中品質計畫增訂表5.3材料自主檢查表，請施工廠商依該規定增訂並落實辦理。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.02.05	10.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機，如混凝土完成後檢查。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.02.07	11.109.5.8開挖工程自主檢查中開挖深度及長度檢查標準未量化。[L]缺失相片(3)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.02.11	12.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料﹚。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.08.02	13.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如混凝土工程施工自主檢查表﹚。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.14.03	14.未落實職安教育訓練(無實質教材)及未做新冠肺炎防疫教育，有落實新冠肺炎防疫措施，惟相關紀錄部分建議再補強。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.99	15.交通維持自主檢查表中無照片佐證。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.01.02	16.﹙抽查新建左側箱涵﹚部份施工完成之箱涵混凝土表面有明顯表面有塑性收縮裂縫，疑澆置混凝土後未確實養護。[M]缺失相片(4)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.01.03	17.箱涵頂版平坦度建議加強管控。[L]缺失相片(5)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.01.99	18.2K+800左側擋土牆呈傾斜狀且其上之塊狀護欄部分懸空，請查明檢討施作位置正確性。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.02.02	19.﹙抽查新建左側箱涵﹚欄杆柱鋼筋數量為4支，經抽查一處欄杆柱鋼筋數量為2支，鋼筋數量不正確。[L]缺失相片(6)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.02.05	20.花台牆鋼筋保護層不足。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.06.05	21.花台回填沃土石塊量偏多且粒徑過大，建議應適度篩選。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.07.01.01	22.(1)﹙抽查新建右側箱涵﹚施工完成之箱涵混凝土側壁表面有滲漏水情形﹙如右側箱涵側壁伸縮縫處、右側U型溝與箱涵側壁銜接處等﹚；(2)部分花台滲水現象，請檢討改善。[L]缺失相片(7)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.10.01.04	23.抽查部份混凝土之強度明顯超出標準值以上，如「混凝土抗壓強度試驗」顯示單顆試驗值有高達498kg/cm2、524kg/cm2者，與設計強度280kg/cm2有明顯差異。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.10.99	24.(1)部份進場之鋼筋直接放置於工地，未確實加蓋帆布，材料保護不落實。﹙如108.08.13右岸堤後擋土牆施工相片等﹚；(2)簡報內材料設備送審管制總表之需取樣試驗項目，預定試驗單位未填列；(3)混凝土試體試驗強度明顯高出設計值甚多，請檢討配比或其他相關品管策略。[L]缺失相片(8)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.14.01.01	25.施工安全衛生履約事項未落實執行；高差2公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之防墜設施﹙如108.09.08施工相片；工人站立於高差2公尺以上之箱涵側壁模板澆置混凝土，無任何安全與防墜設施，有安全疑慮﹚。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.14.04	26.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.16.01	27.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
59	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)─瀋陽路等區域範圍	10706060167	臺中市政府水利局污水工程科	177,430	149,500	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司		109.05.27	82				4.01.99	1.(1)1999、全民督工、陳情案件等9次多屬重複缺失，應加強管制作為。(2)工程進度已達68.12%，但估驗計價已支付進度僅為29.3%，應加速估驗，以提升執行率。(3)工程施工執行資料表填寫內容請再確認，例如契約規定檢驗項目200mmPVC管材，已檢驗7次，惟僅1次符合。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.10	2.材料設備送審管制總表，建請依工程會最新版本修正辦理。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.05	3.全民督工次數過多，未落實現場監督，並確認其改善成果。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.06	4.無督導估驗計價作業之辦理，以致於估驗估驗進度落後。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.99	5.(1)監造月報表表頭有誤，請再釐清修正。(2)簡報內容監造現場人員，是否已完成回訓，請再釐清確認。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.03	6.抽查施工日誌，缺督導指示事項記載(未詳實記載主管機關督導之指示事項)，未落實執行。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.04	7.(1)品管自主檢查表在混凝土之工項中，施工前中後檢查均寫在同一張表格，應改正。(2)施工自主檢查表，皆無缺失顯不合理。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.05.11	8.工區管制未落實，未落實污染管制作業。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.07.01.14	9.測量未落實，立坑高程查驗，未使用較精確儀器測量。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.07.12.02	10.依施工照片及紀錄，工作井開挖作業，其背填灌漿未確實依規範執行。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.09.09	11.未使用之機具材料放置於路側紅線上，未符合規定。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.01.05	12.就使用之飛灰混凝土，無機關審核之水泥出廠證明文件。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.10.02	13.路面壓實度試驗頻率不足。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.99	14.材料設備檢試驗管制總表未落實填寫，如瀝青混凝土進場108.3.1，但卻已於108.1.31抽驗。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.14.01.01	15.檢視紀錄，勞工於侷限空間從事作業時，未確實確認進出登記(只有進，沒有出)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.14.07	16.施工現場交通警示設施不足，尤其夜間警示請加強。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.14.99	17.簡報資料中，緊急應變聯絡單位之勞檢單位通報機關有誤，請再修正。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.15.99	18.明挖段鋪設鋼板，如為行車動線上時，建請於兩側加鋪銜接性材料，以增加橫越時之安全。[L]
60	108年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一)	10805060091	臺中市政府水利局污水營運科	44,500	44,500	博瑞工程顧問有限公司	博瑞工程顧問有限公司	墩興營造有限公司		109.05.27	81				4.01.99	1.進度已達52.1%，但依約無法估驗顯不利於年度預算之達成率應檢討修正。(L)
					博瑞工程顧問有限公司	博瑞工程顧問有限公司	墩興營造有限公司					4.02.01	2.監造計畫書雖於開工前核定，惟監造計畫核定於品質計畫及施工計畫之後尚有不符。(L)
					博瑞工程顧問有限公司	博瑞工程顧問有限公司	墩興營造有限公司					4.02.01.06	3.施工品質檢驗停留點訂定未符合需求。(L)
					博瑞工程顧問有限公司	博瑞工程顧問有限公司	墩興營造有限公司					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表暨材料設備檢(試)驗管制總表，格式不符未符合需求。(L)
					博瑞工程顧問有限公司	博瑞工程顧問有限公司	墩興營造有限公司					4.02.03.03	5.材料設備試驗管制總表與工程會規定內容不符。(L)
					博瑞工程顧問有限公司	博瑞工程顧問有限公司	墩興營造有限公司					4.02.03.04	6.工程施工查驗表未落實量化。(L)
					博瑞工程顧問有限公司	博瑞工程顧問有限公司	墩興營造有限公司					4.02.03.05	7.工程施工缺失單未落實簽名，改善照片應有日期顯示。(L)
					博瑞工程顧問有限公司	博瑞工程顧問有限公司	墩興營造有限公司					4.02.03.08	8.查109/05/15公共工程監造報表未採用新格式填寫，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，缺督導指示事項記載未落實記載。(L)
					博瑞工程顧問有限公司	博瑞工程顧問有限公司	墩興營造有限公司					4.02.14.04	9.抽查監造技師督察紀錄表，未採用新格式填寫，未落實記載。(L)
					博瑞工程顧問有限公司	博瑞工程顧問有限公司	墩興營造有限公司					4.03.03	10.抽查施工日誌未採用新格式填寫，施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，缺督導指示事項記載，未落實執行。(L)
					博瑞工程顧問有限公司	博瑞工程顧問有限公司	墩興營造有限公司					4.03.04	11.品管自主檢查表於明挖分支管作業其檢查標準未訂容許誤差值。(L)
					博瑞工程顧問有限公司	博瑞工程顧問有限公司	墩興營造有限公司					5.07.02.12	12.瀝青混凝土10cm原應分層舖築並噴灑二次粘層。(L)
					博瑞工程顧問有限公司	博瑞工程顧問有限公司	墩興營造有限公司					5.09.08	13.工程告示牌未採新修正版， 缺通報專線及市政信箱等內容，內容未符合規定。(L)
					博瑞工程顧問有限公司	博瑞工程顧問有限公司	墩興營造有限公司					5.10.04.01	14.回填30cm砂，沒有夯實紀錄。(L)
					博瑞工程顧問有限公司	博瑞工程顧問有限公司	墩興營造有限公司					5.10.10.01	15.無瀝青配比資料及AC面層配合設計資料。(L)
					博瑞工程顧問有限公司	博瑞工程顧問有限公司	墩興營造有限公司					5.14.01.04	16.於已開挖未回填完成之明挖段高程差超過1.5公尺以上未設置符合規定安全上下設備。(L)
					博瑞工程顧問有限公司	博瑞工程顧問有限公司	墩興營造有限公司					5.15.06	17.車道縮減未設置前後漸變交通警示措施。(L)
61	臺中市潭子國民運動中心興建工程	106A-253	臺中市建設局新建工程處建築工程科	451,244	451,000	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司		109.06.04	85				4.01.04	1.主辦單位未確實要求監造單位落實監造作業，且未落實督導承商之施工品質。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.01.99	2.品質、施工及職安衛三大計畫核定日期稍晚於107年6月17日開工日。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.01.01	3.未建立隨機抽查機制及記錄。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.01.06	4.屋頂施工中之防水工程無抽查記錄。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.01.10	5.材料設備送審管制總表中部分應檢(試)驗材料未逐一詳列於材料設備檢(試)驗管制總表(列如項次84鋁框玻璃門+固定窗、項次85鋁框推射窗等)。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.03	6.機電設備廠驗之試驗報告，監造單位未判讀認可。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.08	7.取得試驗報告後，未將試驗結果紀錄於日報內，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(108/11/22 日報未記錄混凝土試驗報告編號19-10966判讀結果)。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.14.01	8.機水電之各分項施工圖，無監造單位之各專業技師(電機技師、空調技師及消防設備師)審查簽認紀錄。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.14.02	9.結構簽證技師無品質督導紀錄。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.14.04	10.公共工程實施設計、監造簽證者之技師，涉及現場作業者，無親自赴現場實地查核之紀錄。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.03	11.取得試驗報告後，未將試驗結果紀錄於日報內，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(108/11/15 日報未記錄混凝土試驗報告編號19-10966判讀結果)，另日誌內容應以人工勾選，勿以電腦列印方式為之(項次四)。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.04	12.(1)屋頂防水施工未落實每天檢查及記錄；(2) 鋼筋自主檢查管理項目缺保護層、綁紮方式等;(3)現場施工缺失多，承商未落實執行施工自主檢查；(4)鋼筋續接器自檢表(7A-04-29)檢查時機格式有誤，應無檢驗停留點，需增加施工前。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.05	13.(1)機電設備廠驗之試驗報告，承商未予判讀；(2)材料設備送審管制總表中部分應檢(試)驗材料未逐一詳列於材料設備檢(試)驗管制總表(列如項次84鋁框玻璃門+固定窗、項次85鋁框推射窗等)。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.08.03	14.混凝土及鋼筋等材料檢驗未作好統計分析。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.01	15.RF一處女兒牆混凝土拆模後有孔洞產生。[L]缺失相片(1)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.03	16.5F機房C8柱上下層銜接不平順。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.04	17.混凝土完成面，部分殘留夾板未拆除，如5F機房C8柱附近。[L]缺失相片(2)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.01.99	18.(1)屋頂防水施工，泛水陰角處塗刷未確實；(2)屋頂柱體防水未全面塗佈。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.04.04	19.部分佈放完成之電線線頭，未作防潮濕處理。[L]缺失相片(3)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.04.06	20.1F低壓配電盤內匯流排採用PVC色套，不符合合約規定應採具有不吸水、防閃絡及防火、自熄性能之熱縮絕緣被覆。[L]缺失相片(4)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.04.15	21.1F低壓配電盤下方之地板開孔位置不恰當，現場已偏移靠近高壓配電盤。1F台電配電室未預留高壓管路至MOF之穿牆套管。[L]缺失相片(5)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.04.99	22.樓梯有一處單聯出線匣，電氣配線10條以上，接線匣收容空間不足。2F變電站內之進氣百葉面積不足，且未預留排氣百葉之開孔。[L]缺失相片(6)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.05.06	23.2F天花板上方之排水管路，由水平橫主管之上方銜接分支管，管路銜接位置不合規範。[L]缺失相片(7)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.05.09	24.1F及2F天花板上方之排水管路，通氣管裝設不合規範，且環狀通氣管銜接通氣管立管之銜接位置不合規範。[L]缺失相片(8)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.05.10	25.露台之排水管路，有幾處預留位置錯誤。[L]缺失相片(9)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.05.99	26.屋頂水箱預留銜接消防管路之位置不恰當，不易現場安裝閥類及操作管理。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.08.06	27.空調風管於穿越防火區劃之牆壁或樓板處，未安裝防火閘門及檢修口。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.08.04	28.4F B梯旁鋼製門與結構體間縫隙過大，可見原先鋼製門土建預留尺寸不佳。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.09.99	29.3樓石膏板輕隔間板材舖設，未確實留設間隙。[L]缺失相片(10)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.10.09.02	30.箱型排氣風機廠驗之測試報告，缺少風機靜壓值之測試數值，不符工程需求。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.10.99	31.相關混凝土圓柱試體之養護場所，應於工地現場或於認可之試驗室養護，不應由佳生混凝土廠帶回養護(由試驗報告可知，如報告編號：19-10966)。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.01.01	32.工區內部分開口防墜措施設置未確實。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.06.01	33.樓梯間設置施工架進行裝修工程，部分拉桿外凸未採取加蓋或適當之防護措施，易使施工人員穿越時產生擦傷或刺傷之災害。[L]缺失相片(11)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.06.06	34.屋頂水箱旁之牆壁，殘留鐵釘、鐵絲未剪除。[L]缺失相片(12) (5.14.06.06)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.99	35.施工架走道下通道，未設置防撞警示及措施。[L] (5.14.99)
62	水湳國際會展中心新建工程	107A-046	臺中市政府建設局建築工程管理科	5,180,740	5,180,740	大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司	109.06.04	79	14	14	12	4.01.04	1.主辦單位未確實要求監造單位落實監造作業，且未落實督導承商之施工品質。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.01.05	2.品質督導未確實，現場多項缺失未立即以書面通知監造及廠商改善。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.01.06	3.未見監造計畫審查意見表。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.01.20.03	4.專案管理廠商未落實督導或稽核施工品質管理工作。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.01.99	5.專管單位未管控施工、品質及職安衛計畫送審期程與監造單位審查過程，導致三大計畫未能於開工前核定，例如施工計畫第一版於107/12/28經監造審退後，施工廠商於108/2/13才再次提送；施工、品質計畫均有經主辦機關退回修正，可見專管審查不確實等。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.02.01.10	6.材料設備送審管制總表格式請使用工程會建議格式(無是否取樣試驗、是否廠驗、預定試驗單位等欄位)；另材料設備檢(試)驗管制總表中進場數量及抽樣數量應依實際進場日期分別填寫(例如混凝土、鋼筋等)且抽驗及會同人員未確實紀載。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.02.03.01	7.監造單位未落實執行監造計畫。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.02.03.04	8.監造單位施工抽查驗作業未落實執行(如外牆防水、鋼筋抽查等)；監造單位除檢驗停留點抽查外，應增加施工中隨機抽查次數，隨機抽查次數不足(例如土建總抽查次數為334，隨機抽查僅27次)。[M]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.02.03.08	9.監造單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：20-03155混凝土抗壓報告於109/5/25判讀後未填入)。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.03.02	10.品質計畫未落實執行。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.03.02.12	11.材料設備送審管制總表格式請使用工程會建議格式(無是否取樣試驗、是否廠驗、預定試驗單位等欄位)；另材料設備檢(試)驗管制總表中進場數量及抽樣數量應依實際進場日期分別填寫(例如混凝土、鋼筋等)且抽驗及會同人員未確實紀載。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.03.03	12.施工單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：20-03155混凝土抗壓報告於109/5/4判讀後未填入)。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.03.04	13.(1)現場多處牆、柱保護層均不足且地下室外牆亦有多處滲漏水現象，顯見防水與鋼筋自主檢查未落實執行。(2)放樣自主檢查僅座標，無相關尺寸等檢查紀錄。(3)外牆防水自主檢查未落實，未落實依工序逐層檢查及紀錄，如(109.05.10～109.05.15)防水作業記載同一頁施工日誌上，顯日誌未落實每日記載。(4)無PVC管管另件之材料進場自主檢查紀錄。[M]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.03.06	14.無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.03.99	15.簡報p166專任工程人員(主任技師)為督察非為督導，另應親自報告工作職責及督察結果等。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.01.01	16.展覽棟N2區B2層混凝土澆置有冷縫產生、S2區Xa13Y3電梯機坑有孔洞蜂窩產生。[M]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.01.04	17.展覽棟N2、N3區B2層水箱旁內牆混凝土表面螺桿未剪除及S2區Xa13Y3電梯機坑混凝土表面殘留模板及夾板未清除。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.02.02	18.展覽棟N3區B1層X4Y14~Y15牆筋保護層間距不均。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.02.05	19.展覽棟N3區B1層Ya14Xa4柱保護層不足。[M]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.02.06	20.北棟二樓牆筋間距不均。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.02.08	21.二樓牆預留開口，多處未留大一號鋼筋補強。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.02.11	22.N2、N3區B2層水箱預留筋有混凝土殘渣。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.02.99	23.(1)N2、N3區B1層多處預留牆筋均任意彎折。(2)樓梯預留起折筋留設方式不同。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.03.99	24.牆模組立角材與應力計算之材料不符，且現場組立分別不同。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.06.99	25.土方回填已檢驗，現場顯壓密滾壓不足。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.07.01.08	26.展覽棟N2區F車道及N2、N3區B2層水箱旁外牆多處滲水。[M]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.07.02.99	27.S區邊坡防護帆布部分已破損，另有部分使用黑網恐無法阻絕邊坡遭雨水沖刷。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.07.04.99	28.出線盒防裂網未全周補強。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.07.05.10	29.N2、N3區B2層部分管路預留出口未依規以管帽方式處理。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.07.05.99	30.N3區B1層Xa7Ya13柱內塑膠管未固定良好。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.10.99	31.(1)混凝土圓柱試體取樣後至送交試驗室期間養護單位應註記於試驗報告上且應於工地養護不得由供料廠商收回養護(例如報告編號20-03155製模日期為109/4/1，試驗室收件日期為109/4/6，期間養護單位無紀錄)。(2)外牆防水施工及回填保護未落實管制。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.14.01.01	32.展覽棟S區B1層高差2公尺以上之開口部分，未設置符合規定之防墜措施。[S] (扣4點) (5.14.01.01)
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.14.99	33.(1)南棟工作梯架未設置安全走道。(2)南棟電梯間未設防墜警示及措施。[L]
63	惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程	10710120298	臺中市政府水利局污水工程科	297,477	297,460	艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司		109.06.05	83				4.01.09	1.未依行政院公共工程委員會函規定於工地現場陳列材料樣品及安裝工程展示。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.01.19	2.未依行政院公共工程委員會函及營造業法規定設置技術士。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.01.22	3.截流污水礫間淨化處理未將維護規定納入契約、未編制維護經費。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.01.99	4.施工預定進度網狀圖未臻實施，缺乏要徑，另估驗進度36.14％遠低於實際進度69.73％達33.59％，原因亦未說明。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.10	5.(1)監造材料設備送審管制總表，及材料檢驗管制總表，簡報中未完整呈現，不符品管需求；(2)抽查紀錄表單中，混凝土缺少拆模後完成面之檢查項目。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.02	6.(1)未見施工及品質計畫監造單位之審查意見；(2)廠商所提施工預定進度不合理，監造單位未詳予審查；(3)品質計畫中自主檢查表混凝土140kgf/㎝2、210kgf/㎝2、280kgf/㎝2及水中混凝土280kgf/㎝2，其坍度均為15±4㎝，是否合理，監造單位未落實審查(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.04	7.(1)監造單位無施工隨機抽查作業（簡報僅有檢驗停流點抽查作業）且未規定實施頻率，兩者未分開列表統計；(2)材料設備抽驗作業亦未區分一、二級品管分開列表統計；(3)混凝土施工抽查紀錄表部分未勾選檢查檢查時機，且表中混凝土之澆置與完成面同時檢查不合理；(4)材料設備送審管制總表管控未落實執行，部分材料預定送審時間109.6.1及109.6.10已過，但無標示實際送審日期，應有追踪作為。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.06	8.監造單位未確實督導審核履約估驗計價（估驗進度與實際進度差距33％以上）[缺失相片(1)]。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.04	9.(1)混凝土自主檢查表，檢查時機(施工前、中、後)同時勾選，停留點及施工完成未見施工前及中之檢查，且表中混凝土之澆置與養治同時檢查不合理；(2)曝氣槽施工自主檢查表，109.2.24檢查位置標示礫石堆置區，無法判斷實際位置為何?且檢查時機均未勾選；另合格率所示91.5%與所附資料，不合格7.56%相減後不符。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.05	10.材料設備送審管制總表，及材料檢（試）驗管制總表，簡報中未完整呈現，不符品管需求[缺失相片(2)]。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.08.05	11.文件管理中，各工項自主檢查及各項材料檢（試）驗卷缺乏整理，僅統計表頭。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員僅施工期每月督察1次，督察項目及紀錄過於簡略。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.13.03	13.於工地現場未陳列材料樣品。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.99	14.計畫書送審：應送26件、完成18件、審查中5件，尚有3件未送審；材料送審：應送47件、完成34件、審查中4件，尚有9件未送審，距預定完工日期109.9.11僅3個月5天，應儘早完成。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.01.01	15.礫間槽體及人行鋼橋基礎有部分混凝土面有孔洞及平整度不佳之情形。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.01.99	16.礫間處理池槽結構體（鋼筋混凝土）局部稍有水泥槳、粒料分離情形。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.06.02	17.第二區（鋼橋）結構體旁回填料攙有大塊石頭，未清除[缺失相片(3)]。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.09.09	18.第二區（鋼橋）環境稍有髒亂情形。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.99	19.(1)各項材料二級品管檢驗未規定頻率、次數不足；(2)礫間處理卵石粒徑：10~20㎝∮或20~30㎝∮，應請查明。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.14.01.01	20.(1)第二區鋼橋臨水處1處鋼管欄干底座懸空未固定妥當；(2)鋼橋鋼筋混凝土橋面預留崁燈處未有防護設施，不易查覺，有礙通行安全[缺失相片(4)]，另兩岸防護設施安全性不足。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.14.02.01	21.操作機房載重型施工架未標示載重[缺失相片(5)]。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.15.99	22.第一工區內車行鋪設鋼板非止滑鋼板[缺失相片(6)]。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.16.03	23.臨水作業相關救生設備較為缺乏，請加強準備。(L)
64	臺中市綠川水環境改善計畫(愛國街至信義南街)	10709260270	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	74,380	72,850	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司		109.06.05	80	2	4		4.01.06	1.監造計畫未確實審查。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.01.09	2.未依行政院公共工程委員會函規定於工地現場陳列材料樣品及安裝工程展示。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.01.19	3.未依行政院公共工程委員會函及營造業法規定設置技術士。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.01.99	4.(1)施工預定進度網狀圖未臻實際，缺乏要徑；(2)工程督導相片未打入拍照日期；(3)決標107年12月30日，108年8月30日開工，延宕9個月，原因亦未說明。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.02.01.10	5.(1)監造材料設備送審管制總表及材料檢驗管制總表，簡報中未完整呈現，不符品管需求；(2)抽查紀錄表單之混凝土缺少拆模後完成面之檢查項目；(3)自主檢查表未確實審查：混凝土140、210、280、水中280kg/㎝2：坍度均為15±4㎝、15±3.8㎝？。[L]缺失相片(1)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.02.02	6.未見監造單位對於施工及品質計畫之詳細審查意見。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.02.03.01	7.(1)監造計畫未落實執行，例放樣施工抽查紀錄表均無依計畫執行，混凝土抽查表均無施工後完成面之抽查；(2)模板抽查表中檢查內容與監造計畫中檢查所示不一致，且抽查表中丈量值與抽查標準不符，仍標示合格。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.02.03.04	8.(1)無施工抽查作業（隨機抽查）及填寫抽查紀錄，未規定實施頻率，致現場有混凝土缺失，兩者未分開列表統計；(2)材料設備抽驗作業亦未區分一、二級品管分開列表統計；(3)材料設備檢（試）驗管制總表管控未落實執行，部分材料預定送審時間已過，但無標示實際送審日期，但又標示送審合格。[M]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.02.03.05	9.未見督導廠商執行工地安全衛生及環境保護之詳細紀錄。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.02.03.06	10.監造單位未確實督導履約估驗計價（估驗進度與實際進度差距18％）。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.02.03.08	11.監造報表未落實記載如工程督導未豋載。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.02.14.04	12.無監造建築師赴現地施工實地查核紀錄。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.02.99	13.(1)施工抽查驗相片均未打入拍照日期；(2)監造單位簡報第70頁，施工執行照片錯誤。[L]缺失相片(2)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.03.02.05	14.(1)混凝土自主檢查均僅針對施工前進行檢查，未見施工完成混凝土表面及平整度之檢查；(2)測量放樣工程自主檢查表檢查情形均以詳附件或符合圖量化不足，經查附件儘針對重要控制點座標進行檢測，但均無進行高程檢查，內容不足，如未見水道測量放樣記錄。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.03.05	15.材料設備送審管制總表，及材料檢（試）驗管制總表：簡報中未完整呈現，不符品管需求。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.03.08.05	16.文件管理：各工項自主檢查及各項材料檢（試）驗卷：缺整理無統計表頭。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.03.13.03	17.未於工地現場陳列材料樣品。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.01.02	18.排水溝溝身有高差銜不順，且部分溝頂有塑性收縮造成裂縫情形發生。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.01.03	19.(1)水道牆混凝土高程控制不佳、完成面水平、曲線線條均不佳；(2)花台混凝土面有外傾之情形，且混凝土加高不連續面有明顯差異。[L]缺失相片(3)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.01.99	20.(1)水溝底有甚多混凝土殘渣未清理；(2)花台擋土設施與基礎相接面有塊石、孔洞或模板殘留雜物；(3)混凝土澆置高程控制不佳。[M]缺失相片(4)(5)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.02.05	21.水道牆鋼筋未使用間隔器及固定，致灌漿後位置偏離，導致保護層不符，力距不足。[L]缺失相片(6)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.02.99	22.(1)預鑄陰井與水溝銜接未預留鋼筋；(2)回填土雜有紅磚塊及大塊石頭，未清除。[L]缺失相片(7)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.03.03	23.(1)模板使用過度，品質不良破損、翹曲，規格不符契約要求，模板老舊有縫隙及漏漿情形；(2)工區內拆模後模板鐵釘未拔除。[L]缺失相片(8)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.05.05	24.工程仍進行中，雖己無土方清運但工作土砂碎石及有回填工程執行中，但進出工區洗車台已廢止不用，進出機具車輛未進行清洗。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.06.05	25.回填土雜有紅磚塊及大塊石頭，未清除。[L]缺失相片(9)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.09.08	26.工程告示牌設置位置不佳，且有成堆模板擋住視線。[L]缺失相片(10)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.10.04.01	27.回填土缺工地密度、夯實試驗紀錄。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.10.12.02	28.RCP缺管接頭試水試壓紀錄。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.10.99	29.鋼筋無輻射證明文件，未見標示工程名稱。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.14.06.01	30.工作場所鋼筋尖端暴露，仍有少部分未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。[M]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					6.01.99	31.工期已使用約60%，預定進度不足30%，不合理。[L]
65	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第1標	107A-035	臺中市建設局新建工程處土木工程科	27,059	24,713	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	磊高營造股份有限公司		109.06.08	80				4.01.04	1.主辦單位督導紀錄廠商如有缺失，建請限期廠商改善。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.01.99	2.進度之呈現簡報中有兩種不同版本。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.01.08	3.監造計畫內品質稽核作業，監造單位共作4次內部稽核未見外部稽核。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.01.10	4.整體計畫及各項計畫書送審管制表及材料設備檢驗管制表之送審時間有部分逾期提送。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.03.04	5.交通維持抽查應有照片佐證。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.03.05	6.未落實督導防汛防災減災(人員編制，材料，急救箱，救生圈)的查核。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.03.08	7.108.12.3主辦機關有督導未將督導重要事項紀載於監工日誌中。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.01	8.相關計畫包括職業安全衛生管理計畫、營建剩餘土石方處理計畫書、安全監測工程施工計畫、橋面板施工計畫書…等第一次送審查日期已超過預定送審日期。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.03	9.施工日誌上之不合格品缺失未於日誌上填寫。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.04	10.108.10.21廠商模板自主檢查表，不合格改正複查人員未簽名確認。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.10	11.不合格缺失於108年6月10日部分，僅開立缺失而未發文及改善期限未定，改善後已發文。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.99	12.混凝土材料送審時間與施工時間相距太遠。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	磊高營造股份有限公司					5.07.01.99	13.製作鋼筋籠時鋼筋未墊高。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	磊高營造股份有限公司					5.09.08	14.告示牌未標示停工中。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	磊高營造股份有限公司					5.14.01.01	15.現場安全之防護建議再加強，特別是橋台與河川銜接處。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	磊高營造股份有限公司					5.16.01	16.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員，通訊器材，急救箱及救生圈等設備未齊全)。(L)
66	龍井區山腳排水0K+000-0K+600治理工程併辦土石標售及代辦之共同管溝工程	10612060621	臺中市政府水利局水利工程科	199,970	192,970	德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司		109.06.08	80				4.01.04	1.開工至今已29個月，依水利局內部規定，每月應督導2次，目前僅47次，是否未將資料補齊?建議修正。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					4.01.99	2.(1)施工計畫及品質計畫核定日期略多於開工後七日，建議於開工前核定。(2)簡報內容未說明整體效益，建請補充。(3)估驗進度可再加速趕辦，以增加執行率。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					4.02.01.09	3.混凝土工程及鋼筋工程抽查紀錄，監造主管漏簽名。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)箱涵頂板查核鋼筋搭接長度無檢查標準，鋼筋號數實際長度未量化。(2)未落實督導防汛防災減災(人員編制，材料，急救箱，救生圈)的查核。(3)材料設備送審管制總表，未確實追蹤辦理情形，如高壓路緣石、不銹鋼欄杆、鍍鋅格柵蓋板及鋼筋混凝土管等材料已超過預定送審日期。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					4.02.03.05	5.未落實環境保護抽查，無改善前，中，後照片。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					4.02.03.08	6.108.3.11主辦機關有督導未將督導重要事項紀載於監工日誌中。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					4.02.99	7.監造組織內容有誤，應修正。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					4.03.02.11	8.部分自主檢查表缺目錄(如環境檢查)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					4.03.04	9.(1)109.5.8開挖工程自主檢查中開挖深度及長度檢查標準未量化。(2)箱涵底板自主檢查表垂直水平精度檢查值單位不一致。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					4.03.08.03	10.(1)各項缺失無法於不合格品中統計及呈現。(2)未落實矯正及預防措施，如預留筋上留有混凝土渣已列缺失，惟現場仍可看見該缺失情況。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					4.03.14.03	11.未落實職安教育訓練(無實質教材)及未做新冠肺炎防疫教育。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.01.02	12.0K+430箱涵頂部局部塑性收縮裂縫。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.02.11	13.箱涵頂預留筋有混凝土殘料。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.05.08	14.堤後道路因下雨而有積水情形，後續尚有AC未鋪設，建議施工時注意其平整度(0k+404處)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.07.04.28	15.路燈管線預埋套管以膠帶封口未符合規定。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.09.09	16.鋼筋直接擺設於地面，不符規定。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.09.99	17.現場材料擺放，應有相關警告標示牌(如氧氣乙炔鋼瓶區，請增加嚴禁煙火等標語)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.10.07.02	18.花台路燈接地未做電阻測試紀錄。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.10.99	19.(1)瀝青混凝土送審管制總表內容已標註廠驗，惟未列實際廠驗日期。(2)材料設備送審管制總表部分項目已超過預定送審日期未送審，如高壓路緣石、不銹鋼欄杆、鍍鋅格柵蓋板及鋼筋混凝土管。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.14.01.01	20.箱涵頂部開口僅以模板覆蓋未符合規定。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.15.01	21.工區範圍仍有部分缺口，應有安全防護措施。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.15.03	22.交通維持自主檢查表中無照片佐證。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.16.01	23.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.16.02	24.河道內有垃圾雜物漂浮，未予以清理。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					6.01.04	25.簡報中無工程預定進度曲線及實際進度曲線。[L]
67	后豐鐵馬道花梁鋼橋-基礎橋墩修護工程	TTB108124	臺中市政府觀光旅遊局	24,124	19,989	陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	營誠營造有限公司		109.06.09	81				4.01.04	1.本工程範圍位於河道內，工程督導次數共計5次，少於每月2次，汛期期間可再加強。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	營誠營造有限公司					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如人員及完工日期等事宜。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	營誠營造有限公司					4.01.99	3.施工執行資料表填報不全，且未對專業人員評核。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	營誠營造有限公司					4.02.01.04	4.對承商品質計畫之審查未符合需求,章節不符修正後之品管規定,且未減量辦理。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	營誠營造有限公司					4.02.03.01	5.109年2月26日乙種圍籬及職安維持施工抽查紀錄表，抽驗人員無監造人員，未落實監造組織架構。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	營誠營造有限公司					4.02.03.03	6.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點,於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落實執行檢驗作為,並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	營誠營造有限公司					4.03.03	7.(1)施工日誌未依新規定制定格式。(2)109年2月26日廠商施工日誌雖有記載機關督導事項，惟未載明督導人員及督導事項。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	營誠營造有限公司					4.03.04	8.品管自主檢查表未落實執行量化檢查,有缺標準值及檢查值不符者,且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	營誠營造有限公司					4.03.08.02	9.品管人員未執行品質稽核,如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	營誠營造有限公司					4.03.11.06	10.本工程範圍位於河道內，專任工程人員督導次數共計4次，汛期期間可再加強。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	營誠營造有限公司					4.03.14.03	11.安全衛生管理人員之教育訓練照片未能落實佐證。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	營誠營造有限公司					5.05.04	12.剩餘土石方、其它廢棄物之堆置覆蓋防塵網不足影響環境。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	營誠營造有限公司					5.05.08	13.工地施工便道積水未處理,影響環境衛生。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	營誠營造有限公司					5.07.01.14	14.測量放樣不落實且無紀錄之留存。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	營誠營造有限公司					5.09.08	15.工程告示牌內容不符規定,未依新規定格式辦理。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	營誠營造有限公司					5.09.09	16.石材材料堆置未加強設置阻隔設施，第二層堆置應加強其穩固性。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	營誠營造有限公司					5.15.99	17.職業安全衛生告示牌未逐日使用。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	營誠營造有限公司					5.17.03	18.臨水工程汛期間防災措施不足,影響應變功能。[L]
68	歷史建築「舊大安溪橋」修復暨再利用工程	1060005-1	臺中市文化資產處	107,741	96,000	許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司		109.06.09	80	2	2		4.01.04	1.開工已將近29個月，工程督導次數共計24次，少於每月2次，督導次數可再加強。[L]
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號及完工日期等事宜。[L]
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					4.01.99	3.未確實審查監造計畫致不符實際需求，如抽查表單等。[L]
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					4.02.03.01	4.施工及材料管制總表不全，未依監造計畫所列項目辦理且有逾期送審之情形，無法落實抽驗施工作業及材料設備。[L]
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					4.02.03.03	5.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。[L]
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					4.02.03.05	6.監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行工地交通維持、環境保護及防汛等工作。[L]
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					4.02.03.08	7.(1)監造報表未依新規定格式更新辦理；(2)109年4月15日主辦機關督導，監造日誌未記載。[L]
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					4.02.99	8.監造建築師督導紀錄未手寫督導內容。[L]缺失相片(1)
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					4.03.02.05	9.(1)108年2月22日預拌混凝土材料進場自主檢查表之檢查時機未勾選；(2)伸縮縫修復工程自主檢查表之檢查時機，請參照品質計畫製作綱要填列，應為施工前、施工中及施工完成檢查。[L]
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					4.03.02.07	10.(1)品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有缺標準值及檢查值不符者，且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形；(2)109年5月14日移動式工作架安全檢查表，可量化檢查內容未量化。[L]
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					4.03.03	11.(1)施工日誌未依新規定制定格式;(2)109年5月14日主辦機關視察，施工日誌未記載。[L]
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					4.03.08.02	12.品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等，RC護欄破損修復(鋼筋銹蝕或外露)自主檢查表，檢查情形未定性定量填寫。[L]缺失相片(2)
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					4.03.11.06	13.專任工程人員未依規定格式填具督察紀錄表。[L]
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					4.03.14.03	14.安全衛生管理人員之教育訓練照片未能落實佐證。[L]
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					5.01.99	15.護欄近工作平台轉角處有裂縫。[L]缺失相片(3)
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					5.04.52	16.高強度螺栓接合情形不符規定，有裁切情形，且六角螺栓有缺墊片之使用。[L]缺失相片(4)
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					5.04.59	17.橋下近流動廁所處鋼構架局部有生銹情形。[L]缺失相片(5)
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					5.07.01.14	18.測量放樣不落實且無紀錄之留存。[L]
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					5.07.10.04.99	19.(1)護欄修復靠近斷橋處，局部粉刷收邊處理不良；(2)護欄水泥砂漿修補有1處破損。[L]缺失相片(6)(7)
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					5.09.08	20.工程告示牌內容不符規定，經費來源及市政信箱有誤。[L]缺失相片(8)
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					5.10.01.02	21.混凝土氯離子試驗報告，未完整核章。[L]
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					5.10.02.02	22.鋼筋出廠證明及無輻射污染檢驗報告未註明使用於本工程。[L]缺失相片(9)
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					5.14.01.01	23.(1)鋼構平台防墜設施不足，於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分未設置符合規定之護欄或安全網等防墜設施;(2)工作平台旁未加設防墜網。[M]缺失相片(10)
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					5.14.01.04	24.於高差1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。[L]
					許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司					5.15.03	25.承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。[L]
69	豐東國中專科大樓老舊廁所整修工程	1090301	臺中市立豐東國民中學	3,174	3,168	楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)		109.06.10	80				4.01.04	1.無品質督導及缺失改善追蹤紀錄。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					4.01.99	2.材料設備送審仍請主辦機關依規定發文核定。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					4.02.01	3.監造計畫審查簡報通過日期似與主辦機關不符，請釐清確認。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					4.02.01.05	4.審查預定進度、器材樣品、材料設備送審管制總表，未符合需求。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					4.02.01.06	5.檢驗停留點查驗程序未符合需求(廠商應一併提送自主檢查表)。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					4.02.03.03	6.(1)材料設備審查未落實，未追蹤尚未提報之材料設備。(2)訂定施工品質管理標準，未符合需求（如廁所防水、泥作砌磚、窗框防水等。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					4.02.03.04	7.抽查施工作業，並填具抽查驗紀錄表未落實（隨機抽查頻率不足；實際抽查情形量化紀錄不足)。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					4.02.03.08	8.監造報表未使用最新版本填寫。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					4.03.03	9.施工日誌，重要事項未落實記載，且職安事項未勾選確認。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					4.03.04	10.(1)自主檢查未落實，如無砌磚及防水工程等項目自主檢查表。(2)品管自主檢查表次數過少，未落實執行（且使用表格不符規定；未量化記錄實際檢查結果）。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.07.01.99	11.現場隔間牆壁與底部雖使用植筋方式固定，惟地震時仍有搖晃疑慮(砌磚長度過長，請依規定補強)。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.07.05.04	12.(1)地板及牆面配管保護層不足（部分配管保護層不足）。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.07.05.07	13.管路懸吊不符規範(管材施作之吊筋不足)。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.07.05.09	14.污廢水透氣管施作不符規定。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.09.08	15.工程告示牌內容不符規定要求，內容漏列。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.09.99	16.水泥、細砂材料堆置過於集中，影響樓板結構安全。(水泥、砂等堆置於樓板之單位面積重量超出設計活載重，需調整)。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.10.06.03	17.無給排水管耐水壓測試紀錄。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.10.06.04	18.無排水管洩水坡度檢測紀錄。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.10.99	19.材料設備送審管制總表，監造單位及施工廠商內容不一致，且部分材料項目未納入(如水電材料)。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.14.01.03	20.施工架工作台踏板間隙過大，不符規定。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.14.99	21.施工架不符合CNS4750規範。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.15.11	22.現場夜間警告設備建請加裝閃爍LED燈。[L]
70	臺中市立日南國民中學108年度公立國民中小學老舊廁所整修工程(北大樓東側)	109A01	臺中市立日南國民中學	2,065	2,000	劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司		109.06.10	80				4.01.03	1.品質計畫未依工程會品管要點規定，依工程規模訂定章節及內容，主辦機關未落實審查。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.01.06	2.無監造計畫審查及核定紀錄。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.01.19	3.主辦機關未依規定將公共工程施工階段契約約定權責分工表納入契約。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.01.99	4.工程施工執行資料表相關專業人員未確實評核[缺失相片(1)]。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.02.01.10	5.(1)訂定材料設備送審管制總表(未將契約重要項目均納入，且預定送審及時計送審日期均未落實登載)，未符合需求[缺失相片(2)]；(2)無材料設備檢(試)驗管制總表，未符合需求。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.02.03.03	6.監造單位訂定施工品質管理標準，未符合需求（如廁所防水、泥作砌磚等）。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.02.03.04	7.(1)抽查施工作業，並填具抽查驗紀錄表未落實（隨機抽查頻率不足；實際抽查情形量化紀錄不足）；(2)監造單位抽查表紀錄表，監造人員及主管(無相關欄位)未簽名[缺失相片(3)]。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.03.01	8.施工進度表無預定進度曲線及實際進度曲線，不符合需求[缺失相片(4)]。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.03.02.02	9.品管組織架構中，品管人員位階錯誤，未符合實際需求[缺失相片(5)]。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌，重要事項未落實記載(如主辦機關督導、專任工程人員督察等重要事項)。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.03.04	11.品管自主檢查表，未落實執行（使用表格不符規定；未量化記錄實際檢查結果；砌磚施工無自主檢查紀錄）。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.03.05	12.(1)材料設備送審管制總表未將契約重要項目均納入，且預定送審及時計送審日期均未落實登載；(2)無材料檢試驗管制總表，未將契約重要項目均納入，如無”泥作用砂”之檢測項目及防水工程閉水測試等。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.07.04.04	13.部分預留電器管線未依規設置喇叭口[缺失相片(6)]。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.07.05.07	14.管路懸吊(間距及數量)不符規範[缺失相片(7)]。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.07.05.09	15.污廢水透氣管、清潔口施作不符規定[缺失相片(8)]。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.07.05.99	16.地板落水頭安裝位置不當[缺失相片(9)]。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.08.99	17.部分已完成之磁磚界面有破洞，未適時修補[缺失相片(10)]。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.10.01.02	18.(1)本工程無施作混凝土氯離子測試；(2)本工程無”泥作用砂”之氯離子及含泥量檢測報告。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.10.06.03	19.無給排水管耐水壓測試紀錄。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.10.06.04	20.無排水管洩水坡度檢測紀錄。(L)
					劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.10.99	21.(1)本工程雖有編列品管費用(含材料試驗費)，惟均無相關材料試驗項目，不符契約規定；(2)無防水工程閉水測試報告。(L)
71	城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程	107A-251	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	238,182	238,000	黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司		109.06.17	80				4.01.99	1.本案為鉅額景觀舖面工程，未定期召開施工講習會或檢討會又未設置有關混凝土澆置作業程序看板。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.02.03.04	2.施工檢驗停留查驗未落實，例如混凝土、自行車道AC舖面、人行道高壓磚舖面…等工程全部抽查驗合格，與施工品質不佳有相當落差。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.02.03.08	3.監造報表督導職安衛欄未落實記載。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.03.03	4.施工日誌對於主辦機關督導、監造單位抽查驗及材料設備檢試驗等，未詳實紀錄。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.03.04	5.施工品管自主檢查工作未落實，例如舖面工程自主檢查次數41次，而不合格次數僅2次，與規現場施工品質不良現況有相當落差。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.03.05	6.109年2月14日混凝土試體送驗，送驗人員為混凝土廠商不符合規定。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.01.05	7.1. 強度210kg/cm2預拌混凝土配比，其中水泥佔比55%偏低，爐石摻料佔35%偏高，飛灰佔1%OK，而爐石飛灰等摻料均無供料廠商出廠證明其符合CNS12549及CNS3036規定，建議儘速補正，並適度提高水泥用量並降低爐石用量，俾能提昇混凝土品質。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.01.99	8.潭子段場鑄路緣石表面，整體粉光粗磨表面有相當多塑性收縮裂縫，又因施工自行車道AC路面或水泥磚舖面造成路緣石破損變形，均未修補平順。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.07.01.10	9.(1).既有邊溝洩水恐多處遭土石堵塞，影響排水功能。(2).某一段既有邊溝改鋪設人行步道，洩水孔消失，未復原。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.07.02.09	10.(1).某一段人行道緣石表面每隔數十公分出現一道裂縫，可能為乾縮裂縫。(2).既有邊溝鍍鋅格柵遭壓損數處，未修復。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.07.02.99	11.豐原段之自行車道瀝青混凝土舖面有粒料分離修補情形，且表面有重金屬銹斑於多處出現情形。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.07.13.01	12.既部份植草皮脫落，局部地面呈光禿狀態，請改善。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.07.13.99	13.鋼網立柱內填充骨材(卵石或碎石)且粒徑規格不一。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.08.09.05	14.路緣石收頭高低落差，未有收頭處理應改善。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.08.99	15.(1).路燈燈座水泥砂漿粉光污染地坪舖面磚。(2).多處街角廣場或人行道舖設之水泥磚與路緣石頂部有超過0.6cm以上之高低差，未處理平順。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.09.08	16.工程告示牌之重要公告事項缺環保檢舉專線。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.10.99	17.各項材料試驗告相關人員之判讀或判定簽名，部份未簽署日期。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.14.04	18.承包商職安衛自動檢查紀錄不確實。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.14.07	19.潭子段施工現場交通警告設施及紅色夜間警示燈設置不完備。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.14.99	20.本工程係屬較為開放式工區，宜加強工區內、外部之進出管制。(L)
72	臺中市外埔區八支線大馬路排水工程	10812190307	臺中市政府水利局水土保持工程科	27,182	23,280	睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司		109.06.17	81				4.01.06	1.監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.02.01.05	2.各項施工抽查紀錄表，未依各工項施工品質管理標準分施工前、施工中、施工完成後之管理項目、抽查標準等詳實填具抽查紀錄表，施工抽查驗工作未落實。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.02.03.08	3.(1)監造報表之督導職安衛欄，未落實記載；(2)監造報表未採用工程會頒定最新格式。[L]缺失相片(1)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.02.99	4.監造單位的查驗紀錄表應與施工單位之查驗申請單及所附自主檢查歸類一處，以利備查，且應有查驗停留點及不定時抽查紀錄。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.02.02	5.品管人員位階有誤，品管組織架構請參考品質計畫製作綱要之圖示製作。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.02.04	6.(1)缺伸縮縫止水帶、CLSM之品管標準及自主檢查表；(2)品質計畫所列混凝土取樣試驗頻率與監造計畫不一致。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.03	7.(1)施工日誌對於主辦機關督導、監造抽查驗及材料檢試驗未詳實記錄；(2)施工日誌未採用工程會頒定最新格式。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.04	8.鋼筋、模板、混凝土等工程品管自主檢查表，未依施工前、施工中及施工後等檢查項目確實記載檢查值，品管自主檢查未落實。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.01.04	9.道路側溝稻田側溝牆表面部分螺桿生鏽未剪除乾淨。[L]缺失相片(2)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.01.99	10.有1處排水溝溝牆表面有局部破損情形。[L]缺失相片(3)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.06.99	11.側溝開挖回填處有垃圾尚未清除。[L]缺失相片(4)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.07.01.99	12.道路側溝混凝土溝蓋上留設之1又1/2”PVC排水管部分變形及被雜物堵塞，未清除。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.07.02.99	13.側溝鍍鋅格柵板於轉彎段蓋板介面，有大孔洞未處理。[L]缺失相片(5)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.09.08	14.工程告示牌相關人員未填寫手機聯絡電話，重要公告事項無空污管制編號及環保局檢舉專線。[L]缺失相片(6)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.10.01.05	15.強度210kg/cm2預拌混凝土配比，其中水泥佔50%=155偏低，而爐石摻料佔35%=107.8kg偏高，飛灰佔15%=46.2kgOK，且爐石飛灰均無供料商出廠證明其符合CNS規定，建請適度提高水泥用量並降低爐石用量，才能提升本水利結構體安全性及耐久性。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.10.99	16.(1)各項材料試驗報告，相關人員之判讀或判定簽名，部分未簽署日期；(2)材料設備送審管制總表有部分需取樣試驗項目，預定試驗單位未填。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.14.04	17.承包商職安衛自動檢查紀錄不確實。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.14.06.01	18.模板支撐角材有部分鐵釘未拔除，有刺傷之虞。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.14.07	19.施工現場交通警告設施及安全維護設置不完備，例如部分交通錐未連桿或拒馬上無紅色警示燈。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.15.99	20.施工圍籬及夜間照明警示請加強。[L]
73	「公共服務據點整備-整建長照衛福據點-臺中市大安區衛生所無障礙電梯增建暨長照中心據點空間整建工程」採購案	108A12	臺中市大安區衛生所	4,609	4,609	徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司		109.06.18	80				4.01.03	1.品質計畫及監造計畫均未依品管要點，按工程規模編撰章節及內容，主辦機關未落審查。(L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					4.01.99	2.工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(1)進度管理，只有標註預定進度及實際進度，未標註「計算基準」；(2) 承攬廠商執行情形之「施工自主檢查執行情形」，自主檢查之工項及次數，與監造單位監督情形之「施工抽查情形」完全一致，顯自主檢查之頻率不足；(3)交通維持及工地安全設施檢查情形，標註已檢查(10)次，顯與施工天數未符，工地安全設施檢查，依規定應每日執行等。(L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					4.02.01.01	3.監造計畫之章節完整度不足，例如：未列「監造範圍」章節等[缺失相片(1)]。(L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					4.02.01.05	4.訂定各分項工程品質管理標準，部分未符合需求，例如：施工抽查一覽表未列未列「電動昇降機(電梯)」、「電氣設備工程」、「給排水衛生設備工程」、「消防安全設備工程」等。(L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					4.02.01.10	5.材料設備送審管制總表格式不符且未落實，無「預定試驗單位」欄位(請參照監造計畫製作綱要表5.1格式製作)，另預定送審時間未確實訂定，不符需求[缺失相片(2)]。(L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					4.02.03.03	6.監造單位鋼筋工程查驗表，檢查時機未確實勾選，無監造主管簽章欄位，未落實。(L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					4.02.03.04	7.施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：(1)部分抽查記錄表未符制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」表7.3辦理；(2)材料品質抽驗紀錄表流於形式，部分未標註抽查標準（合格值）及實際抽查情形（試驗值），即判定「合格同意使用」；(3) 部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依據消防送審圖說」；(4)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「符合送審圖」、「依設圖說」等。(L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					4.02.03.08	8.監造報表部分記載不完整，例如：(1)工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量），部分僅標註施工項目，未標註數量；(2)部分施工取樣測試未登載；(3)「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，未依規定按日檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）；(4)部分主辦機關督導缺失或指示之重要事項未摘錄等。[缺失相片(4)](L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					4.02.14.02	9.監造技師督察紀錄表格式不符，請改正。
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					4.03.03	10.承攬廠商施工日誌職業安全檢查事項未確實[缺失相片(5)]。(L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					4.03.04	11.自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：(1)自主檢查表之格式，請參考「品質計畫製作綱要」表7.2辦理；(2)部分「檢查標準（定量定性）」未量化，如標註：「各型如送審資料」、「如設計圖說」、「契約規定」；(3) 部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」未量化，如標註：「位置符合」、「功率符合」等。(L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					4.03.05	12.材料檢試驗管制總表填寫內容不確實，請改進[缺失相片(2)]。(L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					4.03.08.02	13.承攬廠商品管人員未執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表知檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄及正確。(建議品管人員建製品管稽核專卷)。(L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					4.03.08.05	14.(1)簡報中施工照片均無拍攝日期，請改進；(2)部分卷宗未建置編碼、目錄、摘要，文件、紀錄管理未妥適。(L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					4.03.11.06	15.承攬廠商專任工程人員現場督察6次，僅督察施工過程，部分未落實執行與紀錄，例如：(1)未使用規定格式表單，請依內政部106.10.19台內營字第1060814251號令修正之「B14-5建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」辦理；(2)部分督察紀錄之編號未標註；(3)未標註督導現場施工及品管等人員，是否落實執行契約規範及品質計畫等。[缺失相片(6)](L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					4.03.14.06	16.承攬廠商未辦理勞安協議組織會議。(L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					4.03.14.07	17.承攬廠商職安人員執行之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」完整度不足，例如：部分紀錄表未標註「檢查日期」及未於檢查人員欄「簽章」等。(L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					5.07.04.01	18.契約工程圖說「電氣工程說明」，各天花板電氣之線路一律採用金屬軟管配管，但現場天花板內之管路均為CD管，與契約圖說規定不符，請檢討釐清[缺失相片(7)]。(L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					5.07.04.03	19.部分導線管及導線施設未符合規範，例如：(1)部分天花板內電導線未依規定完整配置於管路內[缺失相片(8]；(2)在出線盒銜接之導線，部分尚未整理納入出線盒內並加蓋板等。(L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					5.07.04.08	20.部分電氣設備吊掛、固定未符合規範[缺失相片(9)] ，例如：(1)天花板之軟管，尚未依規範施予管路吊管；(2)部分出線盒邊30公分之PVC管未施予固定等。(L)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					5.07.05.01	21.部分給水管路試水壓力未符合規範，例如：(1)現場試水紀錄為給水管路試水試壓容許6小時失壓≦0.2kg/cm²，與規定不符；(2) 依規定給水管路試水壓力應為10Kg/cm2，60分鐘無滲漏現象為合格等。(L) (5.07.05.01)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					5.07.05.10	22.(1)部分管線未妥善保護[缺失相片(10)] ；(2)無障礙廁所兼淋浴間，部分截水溝塵垢尚未清除及排水口裝置位置與圖面標示不符等，請檢討釐清。(L) (5.07.05.10)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					5.07.05.99	23.部分長頸龍頭裝置規格與圖面標示不符，例如：圖面標示為3/4”，而現場實際裝置為1/2”等，請檢討釐清。(L) (5.07.05.99)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					5.07.07.13	24.火警自動警報設備及緊急廣播設備，部分裝置未符合規範，例如：(1)導線絕緣電阻尚無量測記錄；(2)緊急廣播設備，尚未依規範施予設備接地等[缺失相片(11)]。(L) (5.07.07.13)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					5.07.07.22	25.防煙捲幕控制盤裝置位置與圖面標示不符，請檢討釐清[缺失相片(12)]。(L) (5.07.07.22)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					5.08.01	26.三樓外陽台地坪有高低差，平整度不良。(L) (5.08.01)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					5.09.08	27.工程告示牌之內容部分未符合規定，例如：(1) 經費來源之金額，請依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，修正為「採購標案預算金額」；(2) 未標註公害檢舉陳請專線電話等，請補正。[缺失相片(13)](L) (5.09.08)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					5.10.05.01	28.現場尚無線路絕緣測試紀錄等，請適時辦理量測並做成紀錄備查。(L) (5.10.05.01)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					5.10.07.02	29.現場尚無接地系統之接地電阻測試紀錄，建議應依規定適時辦理量測並作成紀錄備查。(L) (5.10.07.02)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					5.10.99	30.109.5.23製作混凝土抗壓試體，由預拌公司送驗，承攬廠商、監造單位均未會同辦理，不符規定[缺失相片(14)]。(L) (5.10.99)
					徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	洽興營造有限公司					5.14.03.01	31.部分臨時用電設備裝置未符合規範，例如：(1)部分臨時用電設備之電線未防護；(2)部分開關箱體未施予設備接地；(3)部分臨時用開關箱未標示管理人員姓名及聯絡電話；(4)臨時用電回路之相線顏色識別未符合「用戶用電設備裝置規則」之規定，易導致誤判使勞工接觸有感電之虞。(L) (5.14.03.01)
74	108年度臺中市大安區公所設置氣密窗、電梯及周邊無障礙改善工程	1081115	臺中市大安區公所	3,513	3,510	黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司		109.06.18	82				4.01.99	1.工程施工執行資料表之內容，完整度不足，例如：監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」、「施工抽查情形」，均未標註電動昇降機(電梯)、水電工程執行情形等。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					4.02.01.05	2.訂定各分項工程品質管理標準，部分未符合需求，例如：未列「電動昇降機(電梯)」、「電氣設備工程」、「排水設備工程」等。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					4.02.03.04	3.(1)監造單位派駐現場人員辦理檢驗停留點檢查，隨機抽查頻率不足。(2)施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：1.部分抽查記錄表未符制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」表7.3辦理。2.「電動昇降機(電梯)」、「電氣設備工程」、「排水設備工程」，尚無抽查驗紀錄。3. 部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「符合設計尺寸」。4.部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註「依據施作範圍設置」等。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					4.02.03.08	4.監造報表部分記載不完整，例如：（1）「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，未依規定按日檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。 (2)部分主辦機關督導缺失或指示之重要事項未摘錄跟催等。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					4.02.03.09	5.現場尚無監督機電設備測試及試運轉之相關記錄等。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					4.03.02.01	6.品質計畫遺漏部分重要項目，例如本工程具「運轉類機電設備」，未依規定制定「設備功能運轉檢測程序及標準」等。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					4.03.03	7.施工日誌未符制定格式及部分記載不完整，例如：(1)施工日誌之格式為舊版，請依內政部106年8月9日台內營字1060810800號令修正之表B14-4辦理。（2）工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）等。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					4.03.04	8.自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：（1）自主檢查表之格式，請參考「品質計畫製作綱要」表7.2辦理。（2）部分「檢查標準（定量定性）」未量化，如標註：「與送審合格品相同」、「符合設計尺寸」。(3) 部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」未量化，如標註：「與送審合格相同」、「符合」等。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					4.03.08.02	9.承攬廠商品管人員未執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表知檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄及正確。(建議品管人員建製品管稽核專卷)[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					4.03.11.06	10.專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如：(1)未使用規定格式表單，請依內政部106.10.19台內營字第1060814251號令修正之「B14-5建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」辦理。（2）部分預定進度及實際進度未標註等。（3）發現缺失，改善結果未追蹤確認。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					5.07.01.05	11.電梯與建築物間伸縮縫排水管未確實裝設。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					5.07.04.03	12.電動昇降機(電梯)之電源管路裝置未符合規範，依規定兩開關箱間之管路不得超過四個轉彎其內彎角不可小於90度，工地現場配置未符規定，建議增設拉線箱，俾利導線穿配及日後更換等。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					5.07.04.04	13.部分分電箱之管路出口未依規範施作喇叭口。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					5.07.04.08	14.電動昇降機(電梯)之電源管路尚未依規範以固定架加以固定等。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					5.07.04.16	15.電動升降機(電梯)照明用之保護開關(NFB)，圖面標註為2P50AF50AT，而現場裝置為2P50AF30AT等，請檢討釐清。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					5.07.05.05	16.屋頂雨水排水管路裝置未符合圖說規範，例如：依圖面標註，屋頂設置4個落水頭分別以4支2”排水管接至一樓排水溝，而施工照片則係4個屋頂落水頭分別串接成2支2”雨排水管至一樓排水溝等，請檢討釐清。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					5.07.09.03	17.各層搭乘場按鈕開關之線路裸露(在昇降路內)且凌亂未捆紮，未符合規範。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					5.07.09.05	18.電動升降機(電梯)用之電源開關箱，部分裝置未符合規範，例如：(1)尚未設置銘牌。(2)線路尚未施作回路標示。（3）部分導線顏色未符「用戶用電設備裝置規則」之規定。(4)部分接地線未以O型端子牢固。（5）箱體內未附結線圖等。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					5.07.09.06	19.門框背填混凝土部分未符規範，例如：(1)門框背填混凝土部分未滿漿。(2) 部分平整度不佳等。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					5.07.09.07	20.電動升降機(電梯)尚未依規定測試及試運轉，請於裝置完妥後適時辦理。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					5.07.09.99	21.電動升降機(電梯)之機坑，尚未依圖說規範裝置爬梯(建議採不銹鋼材質為宜)等。[L]
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					5.10.05.01	22.現場尚無線路絕緣測試紀錄等，請適時辦理量測並做成紀錄備查。[L] (5.10.05.01)
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					5.10.07.02	23.現場尚無接地系統之接地電阻測試紀錄，建議應依規定適時辦理量測並作成紀錄備查。[L] (5.10.07.02)
					黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	元泰豐營造有限公司					5.15.10	24.工區周邊（含出入口、電動昇降機口）行人動線導引、施工警告標誌及安全防護措施不足。[L] (5.15.10)
75	臺中市潭子聚興產業園區北側聯外道路(仁愛路一段111巷)之拓寬工程	108A-223	臺中市建設局新建工程處土木工程科	15,650	12,000	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司		109.06.23	75	8	8		4.01.04	1.主辦機關督導紀錄有關現況路面施工品質好壞情事紀載不完整。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.01.06	2.工程會109.04.27頒定監造計畫製作綱要修正公函，惜工程未責成主辦機關監造者及承攬廠商適時配合辦理相關計畫書修正事宜。(含第一次工程變更設計完成工務行政程序後。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.01.14	3.發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善(如全線道路右側U型溝上混凝土細縫、鋼筋隨處擺放生鏽、模板殘屑已放置數日未清理)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.01.20.03	4.督導或稽核施工品質管理工作稽核工地安全衛生、環境保護不確實。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.01.20.06	5.機關辦理道路左側【 U型溝使用介面】相關單位勘查處理及使用，至今尚未完成工程協調。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.01.99	6.(1)洽辦機關前期移交之仁愛路段不合理平面線形(有行車安全疑慮者)，未見代(主)辦機關作微調修正(路權內)以策日後行車安全。(2)機關辦理施工估驗，簡報內容估驗計價金額有誤，請釐清確認後修正。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.02.01.05	7.訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求遺漏重要項目(如混凝土坍度、RCP涵管、水泥水膠比等)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.02.01.10	8.材料設備檢（試）驗管制總表、抽查紀錄表等相關表單，未符合需求(如混凝土施工澆置、路基壓密試驗、CLSM等)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.02.03.04	9.(1)工區附近之臨時交通通行用之鋼構便橋架設，有否如設計圖示之要求做組裝配置(含載重限制註明)?未見監造單位分項查驗紀錄。(2)製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，未對檢（試）驗報告判讀認可，確認檢（試）驗報告內容正確性，未落實執行。(如混凝土坍度、RCP涵管、水泥水膠比等)。(3)混凝土工程抽查紀錄表部分設計值未量化或無誤差值，如坍度，未符合需求。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.02.03.05	10.發現缺失時，無立即通知廠商限期改善，並確認其改善成果，無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護(如部份型溝路線積水、菸蒂垃圾、鋼筋棄置)等工作，不確實。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.02.08	11.案內仁愛路車行空間之假AC修復施工品質極差，且碎石級配基底層與路床多未整平滾壓，現況坑、掏空及路面軟趴趴成海綿狀，諸多缺失未見監造單位啟動缺失矯正與預防再犯之監督機制。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.03.02.04	12.未訂定各分項工程品質管理標準，未符合需求(如AC配比、CLSM、RCP涵管、伸縮縫等)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.03.02.05	13.未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率(如AC配比、CLSM、RCP涵管、伸縮縫等) 。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.03.03	14.填報施工日報表未落實記載，重要事項等記錄未能詳載登錄，例如：109/5/29技師督導未記載。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.03.04	15.(1)假設工項如施工中擋土設施，施工中臨時擋移抽排水及臨時覆蓋板施作情形，多未有分項計畫書製作送審及施工情形之分項自主檢查紀錄。(2)矩形溝溝底洩水坡降有否如重力流放樣，未呈現於承商墊底混凝土起訖點之多寡值之檢查紀錄。(3)蓋板洩水溝蓋周遭有否增設補強角隅筋，未登載於承商分項施工自主檢查紀錄中。(4)混凝土工程自主檢查表未落實，部分檢查標準未量化，如坍度設計要求。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.03.11.03	16.無督察按圖施工、解決施工技術問題(致使U型溝混凝土水平垂直裂縫、涵管埋設出水口斷面不足等)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.03.12.04	17.未落實辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.03.14.03	18.未落實辦理安全衛生教育訓練，無相關辦理教材等資料。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.01.02	19.(1)工地旁預鑄之RC集水井，未濕治保護致乾縮紋普遍。(2)側溝混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.01.04	20.已完成之側溝溝牆牆面鐵件未清除乾淨且側溝邊緣截角亦未施作。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.02.01	21.矩形溝溝底板主副筋多未採跳步綁紮方式固定。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.02.05	22.施作中側溝鋼筋未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定厚度有不足情形。[M]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.03.01	23.模板使用過度，品質不良破損、翹曲，模板規格不符契約要求。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.05.02	24.少數路床裸露土石面多未以黑紗網作完善覆蓋。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.05.09	25.垃圾及廢棄物未清理，影響環境，未符合規定。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.06.01	26.回填土未分層夯實，無紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.06.06	27.右側U溝施作完成者，其臨車側之回填土未適時施作，易生積水情事。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.07.02.11	28.5月下旬舖築之AC假封層(厚度5公分者)，若干路面厚度皆明顯不足，碎石層暴露。[M]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.07.02.12	29.戶外天氣已下雨，工地仍持續做AC舖築工作，核與熱拌要求溫度下限不符，難怪現今低劣品質已呈現出來。[L] (5.07.02.12)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.09.08	30.工程告示牌，缺勞工安全守則布條。[L] (5.09.08)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.09.99	31.願景說明牌兩面既已製妥，惜仍未懸掛公告周知，彰顯施政成效，請改進。[M] (扣1點) (5.09.99)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.10.01.02	32.混凝土氯離子含量檢測報告單，會同檢測人員未填寫。[L] (5.10.01.02)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.10.01.05	33.就使用之飛灰混凝土，無機關審核水泥或飛灰出廠證明、飛灰混凝土配比設計報告及其相關材料檢(試)驗報告之紀錄。[L] (5.10.01.05)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.10.02.02	34.無輻射污染、水淬鋼筋鑑定紀錄，檢驗頻率不符規定。[L] (5.10.02.02)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.10.04.01	35.無工地密度計畫、夯實試驗頻率不足。[L] (5.10.04.01)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.10.10.01	36.無配比(水膠比)、粗細粒料篩分析、水泥混凝土粗細粒料比重及吸水率試驗紀錄，配比材料未作檢驗。[L] (5.10.10.01)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.10.10.03	37.無瀝青材料澆置檢驗紀錄，檢驗頻率不足。[L] (5.10.10.03)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.10.99	38.(1)進場RCP管涵未有出廠證明文件，以印證其確保新品，未曾使用既有工區下方之臨時排水管涵充當新品。(2)工地碎石級配基底層於舖築AC前未做其平整度檢測。[L] (5.10.99)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.14.01.01	39.道路拓寬階段之防墜設施未周延，仍有少數缺口。[L] (5.14.01.01)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.14.07	40.施工現場交通警告等設施不足，部分交通錐無安置連桿、鬆動，且警示燈不足。[L] (5.14.07)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.15.99	41.工區AC假修復鋪面有坑洞、有掏空路基情形，及路面品質不佳呈現海綿狀，將衍生行車事故，監造及施工廠商責無旁貸。[M] (扣2點) (5.15.99)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.16.02	42.工區及週遭之排水設施未予清理並保持暢通。[L] (5.16.02)
76	臺中市大甲車站人行跨越橋建置工程(後續工程)	108A-159	臺中市建設局新建工程處土木工程科	22,956	22,956	長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司		109.06.23	82				4.01.04	1.監造計畫至今仍沿用前期工程應施作內容，未適時依本後續工程施作之有工項配合辦理，監造計畫進版修正事宜，建請一併依工程會109年4月下旬頒定修正版公函同步作上開修正作業。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.01.99	2.契約計價工項之一：構造物檢測及修復費其標的物係前期承包商施作成果之一，故本工項費用理應納入”代位求償”範疇，供請參酌。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.01.05	3.(1).兩棟9人座電梯土建工項之一，機坑之機械抽排清單未清晰載明於監造計畫分項品質管理標準中。(2).訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求(如花崗岩鋪面地磚縫隙不一致、鋼柱鋼管焊道接縫厚度不均勻、A709Gr.50鋼構刷漆) 。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.01.06	4.訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，未符合需求(如花崗岩鋪面施工、橋面板鋼構坡度)。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.01.10	5.訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、抽查紀錄表等相關表單，未符合需求(如花崗岩鋪面施工、橋面板鋼構坡度、A709Gr.50鋼構刷漆) 。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.04	6.(1).案內橋體兩端橋塔連結停檢點(含橡膠支承墊總厚與螺栓群)未有監造單位分項查驗紀錄。(2).監造單位有關案內橋塔周圍設施修復工項之修復成果多未有完整查錄可供查考。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.02.04	7.案內機電工項如電線電纜與附屬零件之絶緣檢測接地檢測，相序確認標示等未一併登載於品質計畫分項品質管理標準中。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.02.05	8.訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率(如花崗岩鋪面地磚縫隙不一致、鋼柱鋼管焊道接縫厚度不均勻、A709Gr.50鋼構刷漆)。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.04	9.(1).戶外銲接作業及油漆工程，施作期間之施工廠商分項自主檢查表內未有大氣相對濕度值之量測記載。(2).品管自主檢查表未落實執行，檢查標準未訂量化値、容許誤差值，未確實記載檢查值(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率。(如花崗岩鋪面地磚縫隙不一致、鋼柱鋼管焊道接縫厚度不均勻、A709Gr.50鋼構刷漆) 。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.05	10.材料試驗報告人員判讀未簽註日期。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.04.52	11.欄杆扶手護網螺栓接合缺螺栓固定。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.04.59	12.(1).現場吊裝定位因碰撞衍生之塗裝層剝落迄未適時補漆。(2).現場銲道剷修、熔煽衍生之浮銹情事迄未採塩酸清洗與防飾修繕作業。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.04.99	13.東側樓梯一樓平頂水電BOX拆除鋼構防護漆未修復。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.07.01.06	14.梯周邊鋼構、欄杆、扶手，部份焊接未填滿。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.07.01.08	15.東西側電梯機坑坑內壁未施作防水塗刷工項。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.08.01	16.東側樓梯一塊地磚破損，應修復更換。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.08.08.02	17.鋼結構體管柱焊接施工粗糙，結構體線形不協調不完整。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.09.08	18.工程告示牌，內容未符合規定(工程經費錯誤、標示錯置)，無設置黃色布條工地安全守則。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.01.02	19.泥作用砂使用量大，惜未曾隨機取樣以檢測其氯離子含量及含泥量試驗。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.06.01	20.無外觀檢查、尺度及許可差量測、抗壓強度及吸水率等試驗紀錄(如花崗石鋪面地磚)。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.99	21.(1).鋅鋁熔射工項送審資料未一併檢附”塩水噴霧試驗”成果(近一年以內他案工程)供核，另保固年限亦未一併交待。(2).電梯箱體之玻璃材料規格未有送審記錄。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.14.01.02	22.外牆施工架與主體結構空隙逾30cm者未依規設置防墜安全網。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.14.01.05	23.高差超過2層樓或7.5公尺以上之鋼構建築，安全網有破損，未抽換。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.14.11	24.雖已設置鋼構及施工架組配作業主管，惜未曾親自主持其定期安檢工作。(L)
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.14.99	25.東橋台入口處地坪崎嶇不平，且有臨時電力線横亙其間易生絆倒事故。(L)
77	龍井區麗水漁港新建跨河橋梁及周邊自行車道串連改善工程	108A-252	臺中市建設局新建工程處土木工程科	27,050	24,680	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司		109.06.30	85				4.01.04	1.(1).簡報無品質督導及查驗紀錄。(2).主辦單位簡報內容未說明工地督導及工程預算相關執行情形。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.01.14	2.未確實督導施工品質缺失，亦未以書面通知監造單位或廠商限期改善。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.01.99	3.(1).工程施工執行資料表未對監造單位及承攬廠商相關人員就其工作表現加註評語。(2).主辦機關監造計畫核定日期109年3月13日，建議應在工程發包前核定。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.01.10	4.監造報表內容過於簡略與舊格式。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.02	5.施工計畫與品質計畫無逐章審查紀錄。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.03.01	6.未落實執行監造計畫。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.03.04	7.(1).全套管基樁完整性檢測與超音波檢測試驗紀錄無判讀認可。(2).無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，如全套管基樁垂直度、鑽掘土質與設計資料之判定、特密管澆置混凝土速度控制等。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.03.05	8.發現缺失時，有無立即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.03.06	9.監造技師督導記錄表未填列完整，例如未填列工程預定進度和實際進度資料。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.03.08	10.監造報表未使用工程會108/4/30公告之規定格式報表。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.99	11.監造單位簡報內容所附工地施工照片未有日期，例如簡報第17頁。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.03.04	12.全套管基樁施工自主檢查垂直度1/200標準與實際紀錄無法檢核。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.03.05	13.(1).全套管基樁完整性檢測與超音波檢測試驗紀錄無判讀認可。(2).廠商簡報第12頁管制總表有關結構混凝土無抽驗與會同人員及歸檔記錄。(3)剪力釘和280kg/cm2混凝土試驗報告，取樣、送樣和會驗主辦單位未一併會同參加。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.03.06	14.未見辦理施工前宣導相關資料。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.01.02	15.混凝土養護不合規範，橋台頂部塑性收縮裂縫。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.01.03	16.(1).A2橋台波堤復原完成面未復舊且新舊交接面處理不順。(2).A2橋台完成有多處修補不美觀。(3)自行車道混凝土澆置與堤頂交接面未妥適修補且不平整。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.02.11	17.橋台預留鋼筋表面混凝土殘渣應清除乾淨。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.03.01	18.造型模板用過度，品質不良破損。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.05.09	19.(1).A1橋台波堤轉彎處下方有垃圾及廢棄物未清理，影響環境。(2).A2橋台放造型模板處有寶特瓶未清理。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.10.01.05	20.混凝土使用飛灰與爐石之膠結材料比例為48%，比例偏高，建議提高水泥用量比例，另飛灰與爐石兩項材料無機關審核出廠證明及其相關材料檢(試)驗報告之紀錄，不符規定。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.10.03.03	21.無銲材試驗紀錄，不符合規定。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.10.11.02	22.無開挖鑽掘垂直度檢測紀錄。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.10.11.03	23.無特密管澆置紀錄。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.10.20.01	24.全套管基樁無超音波檢測試驗紀錄。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.10.99	25.CLSM使用垃圾焚化爐底渣無重金屬TCLP的溶出試驗報告。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.14.01.01	26.橋台工作場所開口部分(廠商簡報第37頁)未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.14.06.03	27.工區風大對於進入營繕工程工作場所作業人員應使用避免墜落之安全防護用具，列入每日職業安全檢查項目。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.14.07	28.施工現場附近之交通警告標誌及警示交通錐等設施不足。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.14.99	29.(1).緊急應變處理流程無公害專線與中區勞檢所。(2)工區範圍內河道垃圾未清理。(L)
78	大甲區(中1、中3線)、外埔區(132線)道路改善工程-第二標(中3線)	109A-090	臺中市建設局養護工程處海線工程隊	34,920	31,060	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司		109.06.30	81				4.01.06	1.(1)監造計畫無逐章審查紀錄。(2)主辦機關監造計畫核定日期109年4月22日，建議應在工程發包前核定。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.01.14	2.工程缺失，如交通安全維護設施，未以書面通知廠商限期改善。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.01.99	3.(1)工程施工執行資料表查核日期記載109年6月29日有誤。(2)工程進度已達83.59%尚未要求廠商辦理估驗，恐影響主辦單位預算執行率。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.03.04	4.(1)瀝青混凝土施工現場查驗紀錄無三次滾壓溫度與滾壓速率項目與標準。(2)溝蓋打除加高施工查驗紀錄表無植筋工程項目與標準。
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.03.05	5.發現缺失時，未督導與追蹤廠商限期改善，並確認其改善成果，如施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.03.08	6.監造報表未使用工程會108/04/30公告之規定格式報表。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.14.02	7.監造技師109年6月17日督導結果「未符合」，但未見敘明「不符合項目」和「限定完成改善日期」，建請補充。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.99	8.監造單位簡報P8三級品管組織架構將「臺中市政府建設局工程施工查核小組」列入三級品質查核，請再確認。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.02.09	9.未訂定矯正與預防措施執行時機或流程，如鋪面排水坡度控制、縱向與橫向接縫位置控制等。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.03	10.主辦單位109年5月15日辦理工地督導，施工廠商施工日誌中重要事項欄位內未記載主辦單位督導。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.04	11.(1)瀝青混凝土施工自主檢查表無三次滾壓機具、三次滾壓速率與三次滾壓溫度標準。(2)溝蓋打除加高施工自主檢查紀錄無植筋工程項目與標準。(3)無路基改良施工與道路測量施工自主檢查表。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.06	12.施工交通維持與安全無缺失矯正預防措施，缺失未追蹤改善。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.01.02	13.側溝 4k+700 處混凝土表面有水線與釘數處未除。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.07.02.11	14.縱向接縫不平整且線型不一致，有積水現象。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.07.02.13	15.查核之兩處工區之縱橫斷面坡度未做確實控制，有積水現象。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.07.02.99	16.(1)道路縱向施工縫偏一邊未於道路中線上。(2)瀝青混凝土舖築有初壓、複壓、終壓之溫度控制，且使用合格之壓路機，惟缺開放通車之溫度紀錄。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.09.08	17.工程告示牌未設置於明顯位置，且內容未更新缺市政信箱電話與經費來源等。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.10.01.02	18.氯離子含量試驗會同檢測人員紀錄未填。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.10.10.01	19.無瀝青鋪面平整度檢測紀錄。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.10.99	20.(1)監造黏層噴灑量查驗標準與廠商自主檢查噴灑量標準不同。(2)無標線抗滑係數、厚度及含珠量之檢測紀錄。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.14.07	21.施工現場交通警告等設施不足，應增設「前方施工減速慢行」或「道路狹窄減速慢行」等標誌，正面與側面應設置警示燈等設施。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.14.12.03	22.交通量大，未明顯設置警戒標示，且應設置反光背心等防護衣，使勞工確實使用。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.15.06	23.車道縮減未設置前後之漸變段與緩衝段，設置長度亦應考量現場狀況辦理。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.16.01	24.防汛檢查頻率不足，汛期工地防災自主檢查無六月份(豪大雨)紀錄。[L]
79	臺中市烏日區細兒6共融公園統包工程案	108A-136	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	9,392	9,350	利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司		109.07.07	81				4.01.06	1.工程會曾於109/04/27頒定”監造計畫製作綱要(修正版)”在案，惜未見工程主辦機關責成監造者及統包商適時辦理相關計畫書修正事宜。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.01.99	2.(1)本日上下午查核案件皆屬建設局公園科主辦案件，惟兩件工程契約中權責分工表，如監造報表及施工日誌皆有權責不一致情事。(2)排水路徑與草溝之設計與整地，建議配合高程樁控制及地面整理。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.02.03.03	3.監造單位著重各分項施工停檢點之強制查驗作為，惟未一併落實平時工區走動巡查之抽查機制。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.02.03.04	4.(1)監造單位之戶外景觀高燈設施抽查管理標準表內僅列接地電阻卻未一併將絕緣電阻(下限值)及連續性能測試一併列入管控事項中。(2)監造單位簡易噴灌設施安裝查(抽)驗表單中未有逢雨停灌感知器安裝否之必要查對子項，請補正。(3)既有喬木移植無相關查驗資料，移植處似未整地完成。(4)文件缺目錄，另文件亦未編碼。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.02.99	5.排水路徑與草溝之設計與整地，建議配合高程樁控制及地面整理。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.03.01	6.工區基地該如何作整地作業(含清除與掘除及排水方向)未清晰描述於承包商製作之整體施工計畫及分項施工計畫中。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.03.02	7.統包商之細設廠商未依規定撰寫細部設計品質計畫送審核與規定不符。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.03.04	8.(1)案內已施作工項，如人行道其高程管控未清晰登載於統包商分項測量成果表中。(2)文件未編目錄且未依目錄編碼。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.03.99	9.榕樹枝修剪，外側之修剪似過多，且切幹之傷口沒有保護措施，內部枝條亦可再斟酌疏枝作業。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.05.05	10.工區車輛未有機動型沖洗設備之設置。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.06.02	11.回填土壤有大石塊及營建廢棄物(水泥塊及碎紅磚)。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.06.06	12.工區基地整地作業聊備一格未符日後設計需求且現況臨時導排截水設備未完善施作。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.06.99	13.整地土方之處理似無整體考量，特別是配合排水路徑之高程控制與整地作業方法。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.07.01.14	14.剛性鋪面施作挖降高程似已見偏低，恐造成日後陰香樹群浮根外露情事。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.07.05.99	15.草溝材料與排水斷面需特別考量後續維護與可能溝面阻塞問題。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.07.13.01	16.(1)榕樹根基四周需加強保護措施。(2)植栽保護未依圖施做。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.09.08	17.工程告示牌牌面於統包商欄位旁未有設計者之欄位呈現。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.10.02.02	18.進場之點焊鋼線網材料無輻射汙染檢測文件未一併註記買受人及標案工程名稱。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.10.04.01	19.各鋪面下方底土夯實作業其壓實成果未循工地密度及夯實試驗之施測報告獲得。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.10.99	20.部分材料直接置於地面，未墊高。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.14.99	21.帶狀工區罕見工安警示標語(或牌面)之設置隨時警惕施工成員。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.15.10	22.基地內裸露土面應加強防止土砂飛揚之措施。[L]
80	全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第一期工程	109A-029	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	30,982	30,660	利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司		109.07.07	82				4.01.06	1.公共工程委員會曾於109年4月27日頒訂監造計畫及品質計畫製作綱要修訂版公函，惜未見工程主辦機關責成監造者及施工廠商適時配合辦理相關計畫修正事宜。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.01.99	2.(1)台電電纜線問題，請協助排除；(2)計畫區域之整體架構、工項及其相互關連性位置等之書圖，簡報資料未有明確之說明。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.05	3.案內若干既有設施修繕工項，惜未完整呈現監造計畫分項品質管理標準之建置，施工中亦未有相關整建案之分項查驗紀錄。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.09	4.相同書件雖有目錄編號，但文件上無編號。[L]缺失相片(1)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.03	5.(1)現場既有鋪面拆卸可再回收被利用之百分比(或量化值)未有監造單位會同承包商現地點交之收方紀錄，爾後又該如何據以採購同類型之鋪面材；(2)監造單位抽查頻率不足，未落實執行平時工地走動巡查之隨機抽查作為(含抽查紀錄建置)；(3)工地環境管理作業抽查未記錄抽查情形，流於形式。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.08	6.監造報表未採用最新格式填寫。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.01	7.鋪面送審資料缺分割圖或細部大樣圖。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02.01	8.品質計畫未依工程規模規定內容撰寫。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02.03	9.自動噴灌系統之承包商分項施工要領中未將逢雨停灌感知器安裝納入檢查項目，請補正。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02.04	10.案內RC集水井與PE集水井各自適用於何處，未清晰描述於承包商分項品質管理標準中。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02.11	11.卷宗文件資料應有目錄之編號以利查詢。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.05	12.後續1:3水泥砂漿使用量大，惟其用砂材質(含氯離子上限及含砂當量)未列入承包商材料檢試驗管制總表中。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.04.57	13.不鏽鋼槽體水撲滿銲道污損者，未以鹽酸清洗，另穿管之空隙未填實。[L]缺失相片(2)(3)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.05.02	14.開挖裸露土石表面未作黑紗網覆蓋以防塵抑塵。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.05.05	15.工區出入口未見進出車輛輪胎清洗機制。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.01.99	16.圍籬斜撐之角鋼與接地垂直鋼樁之連結(銲接)點位需貼近地面。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.13.01	17.現有樹木之保護，移植樹木之保護(支柱、土墩)等顯有不足。[L]缺失相片(4)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.13.05	18.既有木構造金屬釘材已見局部凹陷缺失。[L]缺失相片(5)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.09.09	19.材料放置應考量其耐候性如PVC管放置處無遮陽保護易使材料脆化。[L]缺失相片(6)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.02.02	20.點銲鋼線網之無輻射污染檢測證明文件未一併加註其標案工程名稱。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.04.01	21.底土夯實區域未擇數處做其工地密度及夯實試驗。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.06.01	22.已進場各類PVC管材皆未有其管厚多寡之丈量紀錄。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.99	23.材料設備送審管制總表，部分需取樣試驗項目，預定試驗單位未填列管控。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.99	24.遼闊工區罕見工安警示標語或牌面及簡易急救器材設置。[L]
81	第14期市地重劃區增設8公尺巷道及崇德十路貫通台74號橋下空間至昌平路等工程	108A-247	臺中市建設局新建工程處土木工程科	76,900	61,950	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司		109.07.08	80	4	4		4.01.04	1.工程督導無對監造單位督導紀錄，請加強對監造督導。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					4.01.99	2.(1)工程進度已達31.72%尚無估驗紀錄與契約規定不符，請加強辦理估驗，以增加預算執行。(2)簡報建請補充本工程遭遇困難及解決對策。(3)主辦單位簡報P.11，對廠商所提「施工計畫」以及「品質計畫」是在開工日期後109年3月3日核定，建議在開工前完成此向程序。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					4.02.01.06	3.主辦單位簡報P.9，8公尺道路或25公尺道路標準斷面圖，相關瀝青混凝土層間的黏層及碎石級配料底層上的透層請附在設計圖上。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)工程抽查隨機抽查偏低，請加強隨機抽查頻率。(2)鋼筋抽查表無鋼筋綁紮抽查紀錄請改善。(3)模板抽查表無模板尺寸、厚度等抽查標準請改善。(4)混凝土施工未落實查驗，無抽查紀錄請改善。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					4.02.03.05	5.交通設施抽查未落實檢查請改善。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					4.02.03.06	6.本工程至目前尚無估驗紀錄，請督促承攬廠商速提出估驗。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					4.03.04	7.(1)現場有混凝土側溝有爆模情形，模板自主檢表未落實執行，且模板自主檢表無模板尺寸、厚度等檢查標準請改善。(2)無高程自主檢查記錄，請補充。(3)混凝土側溝有多處修補情形，混凝土自主檢查未落實執行，且自主檢查表無運送時間及震動搗實時間檢查紀錄請改善。(4)廠商自主檢查表中，U型側溝混凝土伸縮縫施工的落實執行還有再加強的空間。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					4.03.06	8.職安衛自主檢查未落實執行。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					5.01.01	9.8M-2側溝混凝土施工有冷縫及蜂窩修補不良情形請改善。[M]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					5.01.02	10.8M-2側溝混凝土澆置完後養護時間不足，表面有裂縫。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					5.01.05	11.(1)8M-2側溝右側0K+040處伸縮縫未依規定施設。(2)8M-2側溝左側0K+045處伸縮縫施作不當。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					5.01.06	12.8M-2側溝施工左側0+060及0K+120有混凝土澆置爆模情形。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					5.01.99	13.第1停留點部分燈座基礎留有混凝土殘料未清除。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					5.02.03	14.8M-3側溝鋼筋綁紮時，搭接處請勿集中同一斷面，並請在鋼筋上覆以套頭。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					5.05.12	15.依承攬廠商簡報P.21，覆蓋防塵網所涵蓋的土堆面積範圍還有再加強的空間。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					5.06.02	16.第1停留點土方回填有垃圾情形，未符合規定。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					5.07.01.99	17.8M-3側溝底層PC施工邊界不整齊請改善。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					5.09.08	18.本工程告示牌地方補助單位名稱及發包預算經額請分別填入，連絡電話請以手機置入，且無市民專線市政信箱等資訊請補充。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					5.10.07.02	19.路燈無接地電阻測試紀錄(含照片)請改善。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					5.10.10.01	20.本工程瀝青混凝土面層請以標稱最大粒徑3/4 in.施作較宜，而非1/2 in。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					5.10.99	21.各項試驗報告判讀簽名未壓日期請改善。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					5.14.01.04	22.8M-3側溝施工高差超過1.5公尺，未有符合規定之上、下設備。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司					5.14.06.01	23.8M-3側溝施工暴露鋼筋未加保護設施請改善。[M]
82	臺中市豐原區東陽路(中88線道)災害復建工程	109A-078	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	29,650	21,380	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	瑞溪營造股份有限公司		109.07.08	81				4.01.04	1.工程督導無對監造單位督導紀錄，請加強對監造督導。
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	瑞溪營造股份有限公司					4.01.20.05	2.根據工程施工執行資料表，目前實際進度已達12.1%，但無辦理施工估驗。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	瑞溪營造股份有限公司					4.01.99	3.請補充本工程遭遇困難及解決對策。
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	瑞溪營造股份有限公司					4.02.01.05	4.本工地坡度較大，路面標線抗滑係數設定65 BPN為其標準值，相關玻璃珠所需的使用量請列入檢測查驗表內。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	瑞溪營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1).工程抽查隨機抽查偏低，請加強隨機抽查頻率。(2).擋土設施抽查表無鋼軌樁貫入深度紀錄及自主查檢紀錄，請改善。(3).交通設施抽查未落實檢查請改善。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	瑞溪營造股份有限公司					4.02.03.06	6.本工程至目前尚無估驗紀錄，請督促承攬廠商速提出估驗。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	瑞溪營造股份有限公司					4.03.04	7.(1).職安衛自主檢查未落實執行。(2).預力地錨施工無自主檢查紀錄請改善。(3).臨時滯洪池施工無自主檢查紀錄請改善。(4).臨時水保設施施工無高程檢查紀錄請改善。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	瑞溪營造股份有限公司					4.03.08.02	8.本工程已完成工作項目:在0K+40〜0K+50的鋼軌樁及預力地錨的打設，在施作的過程中相關鋼軌樁的長度及間距、以及預力地錨長度與施加預力資料等請建置並填寫於自主檢查表中。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	瑞溪營造股份有限公司					5.09.08	9.工程告示牌地方補助單位及發包預算經費請分別填寫於牌內。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	瑞溪營造股份有限公司					5.10.14.01	10.預力地錨施工無施加預力紀錄請補充。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	瑞溪營造股份有限公司					5.10.99	11.本工程在施作過程中有請協力廠商進行傾斜數據的量測，相關的數據請簽名。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	瑞溪營造股份有限公司					5.14.02.02	12.(1).工區現場0k+030～0k+040處未施設擋土支撐請改善。(2).預力地錨施工處擋土支撐未符合規定請改善。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	瑞溪營造股份有限公司					5.14.99	13.在工地0K+00〜0K+40附近，請以塑膠布覆蓋暴露於外的上邊坡土層，壁免該處的泥岩層受雨水的沖刷及侵蝕。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	瑞溪營造股份有限公司					5.16.02	14.電線桿堆置於邊坡排水溝阻礙排水。(L)
83	宜學樓南北側廁所暨幼兒園廁所整修工程	109004	臺中市太平區宜欣國民小學	3,229	3,133	楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司		109.07.09	78				4.01.19	1.工程契約書所附之「公共工程施工階段契約約定權責分工表」，非適用於建築物工程，建議新工程案採附「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」為宜。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					4.01.99	2.工程施工執行資料表之內容，部分完整度不足，例如：(1)承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」，部分工項與內容用詞節錄監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」，如「應抽驗總次數、已抽驗、未抽驗」應修正為「應檢驗總次數、已檢驗、未檢驗」。(2)對於相關團隊之專業人員未依規定評核。(3)交通維持及工地安全設施檢查情形，標註已檢查(3)次，顯與施工天數未符，工地安全設施檢查，依規定應每日執行。(4)品管人員之「工作職掌內容」標註：「施工品質之檢查」，權責不符，依規定品管人員應稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄，不宜再執行施工自主檢查等。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					4.02.01.01	3.監造計畫之章節完整度不足，例如：監造計畫之各章節名稱，建議依參照108年4月30日行政院公共工程委員會工程管字第1080300188號函修正之「公共工程施工品質管理作業要點第八點」辦理為宜。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					4.02.01.04	4.本工程工期僅剩40天，工地僅完成拆除工程及部分水電工程。請加強進度管控作業，並適時調整、管控預定進度表。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					4.02.01.07	5.本工程雖工程規模不大，機電工程仍屬重要工項。機電材料送審及現場施工監造，宜由機電專長人員參與審查監造。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					4.02.01.10	6.材料設備送審管制總表，未落實執行及紀錄，例如：（1）預定送審日期請依施工作業期程明訂日期(不宜標註「進料前15日」)。(2)機水電工程之管制工項均採大項，未按契約詳細表項次逐一列入，致列管工項不全，例如：管線材料、開關箱、開關插座等均未列入。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					4.02.03.04	7.施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：(1）部分抽查驗記錄表未符制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」表5.3材料設備品質抽驗紀錄表及表7.3施工抽查紀錄表辦理。(2)部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依契約及送審文件查證」、「配合建築構固定，有適當保護層」。(3)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註「已送審核定」、「螺桿固定，依設備位置」等。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					4.02.03.05	8.督導承攬廠商執行及辦理查驗工地職業安全衛生（含防汛督導）等工作及記錄未落實。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					4.03.03	9.施工日誌未符制定格式及部分記載不完整，例如：(1)施工日誌之格式為舊版，請依內政部106年8月9日台內營字1060810800號令修正之表B14-4辦理。（2）工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）等。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					4.03.04	10.自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：（1）自主檢查表未使用制定格式，請參考「品質計畫製作綱要」表5.3(材料自主檢查表)、表7.2(施工自主檢查表)辦理。（2）部分「檢查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依圖說規定」。(3) 部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」未標註(欄位空白)，檢查結果標示合格。(4)部分自主檢查表未依規定簽章等。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					4.03.05	11.材料設備送審管制總表及檢（試）驗管制總表。未依規定填列並管制，材料預定進場日期，應依預定進度表填列管制，本工程僅全部填列為施工前15天，不符需求，請改善。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如：(1)未使用規定格式表單，請依內政部106.10.19台內營字第1060814251號令修正之「B14-5建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」辦理。（2）部分預定進度及實際進度未標註等。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					5.07.01.05	13.廁所地板防水層、洩水坡度等施工。應加強檢（查）驗。並應試水做成紀錄。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					5.07.04.03	14.部分電線施工中未加防護，PVC絕緣電導線之保護層易遭損毀（含舊有線路之線頭裸露未施絕緣包紮）等。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					5.07.04.04	15.部分出線盒及分電箱之管路出口未依規範施作喇叭口(或盒接頭)等。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					5.07.04.07	16.部分出線盒分電箱裝置未符合規範，例如：(1)部分出線盒埋設後未加防護，易遭異物阻塞或銹蝕及導線絕緣受損。(2)分電箱如為壁掛式，則箱體不應為埋入型等。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					5.07.05.03	17.廁所原有底板管線洗孔穿版部分，部分填塞不全。應改善。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					5.07.05.04	18.給水、污排水管路裝置，部分未符合圖說規範，例如：(1)北側二樓排水管路配置及南側一樓廁所排水管路配置，部分與圖面標示不符。(2)北側二樓排水管路圖面標示為2.5”WP(2 1/2”WP)，現場實際裝置為2”WP(含無障礙廁所之洗手台排水管)。(3) 北側二樓給水管路圖面標示1.5”CW，現場實際裝置為1”CW。(4)部分污排水管，未依規範採用橘紅色等，請檢討釐清。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					5.07.05.08	19.管路尚未依規範標示用途及水流方向(含圖說規範之顏色)等。[L] (5.07.05.08)
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					5.07.05.09	20.部分通氣管裝置未符合規範，例如：（1）圖面標示之通氣管均為3”VP，而現場實際裝置為2”VP。(2)環狀通氣管之接出位置未符合技術規範之規定，依規定應在最上游器具排水管與排水橫支管連接點直下流處，而現場實際裝置於器具排水管之後方(清潔口前方)等。[L] (5.07.05.09)
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					5.09.08	21.工程告示牌之內容部分未符合規定，例如：（1）主辦機關名稱未列中、英對照。（2）施工期間未配合修正，請檢討釐清。（3）政風單位通報專線電話，請再確認其正確性。(4)未標註空氣污染防制費徵收管制編號及公害檢舉陳請專線。(5)經費來源之金額，請依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，修正為「採購標案預算金額」等。[L] (5.09.08)
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					5.10.05.01	22.各類管材及線材，現場無審查核定紀錄。[L] (5.10.05.01)
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					5.10.06.03	23.現場無試水試壓紀錄，建議各類管路配置完成後，應依規定辦理壓力測試並作成紀錄備查。[L] (5.10.06.03)
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					5.10.99	24.本工程依工程契約規定，材料未有取樣試驗要求。建議設計單位對於材料送審。仍應要求試驗報告、出廠證明及材料運送流程之管制。[L] (5.10.99)
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					5.14.99	25.職安自動檢查作業檢查次數不足及教育訓練時數不足，應改善。[L] (5.14.99)
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	豪門開發營造有限公司					5.15.10	26.工區周邊行人動線導引、施工警告標誌及安全防護措施不足，例如：部分未依契約標示設置「警示塑膠三角錐及安全連趕」等。[L] (5.15.10)
84	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	10711160116	臺中市政府住宅發展工程處	2,163,141	2,163,141	閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司		109.07.09	80				4.01.04	1.本工程工期已超過1/3，五大管線審圖差異、廠商清圖作業等變更設計均未完成。請加強管控進度及工務作業程序之進行(L)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					4.01.14	2.工地現場陳列之污、排水及通氣管之安裝工法展示，部分未符合規範，例如：(1)吸氣閥之裝置位置不當，依規範應裝置在最上游器具排水管與排水橫支管連接點直下流處。(2)管路固定架上之管路，未依規範標示用途及走向。(3)被覆不銹鋼管之管路接頭處或分歧處，被覆層拆除後未再施以被覆等，建議督導相關單位適時補正。(L)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					4.01.99	3.(1).請依工程契約內權責分工表之規定，對於各項材料檢（試）驗，主辦單位應予備查。(2).工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：（A）開工日期標柱：「109年4月2日」，顯誤繕。(B)交通維持及工地安全設施檢查情形，標註已檢查(60)次，顯與施工天數未符，工地安全設施檢查，依規定應每日執行等。(L)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表，未落實執行及紀錄，例如：（1）機水電工程之管制工項，未按契約詳細表項次逐一列入，致列管工項不全。(2)部分機電設備之預定送審日期，未考量工程進度須做界面整合之需求等。(L)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1).對廠商之施工計畫審查未符合需求，本工程工期已超過1/3，地下層僅完成至B3，工程預定進度表與現況不符，請加強進度管控作業，並適時依實際工序調整、管控預定進度表。(2).部分施工查驗作業未落實執行，抽查地下層外牆止水帶及鋼筋保護層施工查驗紀錄，均無缺失與現場不符，應加強隨機查驗次數並落實抽查作業。(3).施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：(A）部分抽查驗記錄表未符制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」表5.3材料設備品質抽驗紀錄表及表7.3施工抽查紀錄表辦理。(B)部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依契約規定」、「依送審核定文件」。(C)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「符合」等。(3).未落實材料設備送審管制總表執行及紀錄。(L)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					4.02.03.08	6.監造報表部分記載不完整，例如：部分主辦機關督導缺失或指示之重要事項未摘錄跟催等。(L)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					4.02.99	7.建築師進行工程督導未有照片紀錄。(L)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					4.03.01	8.施工計畫內預定進度表已不符時需，應適時依實際工序調整預定進度表。(L)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					4.03.04	9.(1).部分品管自主檢查表，未落實執行。抽查自主檢查表無鋼筋保護層檢查標準及檢查值，請查明改善。(2).自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：（A）自主檢查表未使用制定格式，請參考「品質計畫製作綱要」表5.3(材料自主檢查表)、表7.2(施工自主檢查表)辦理。（B）部分「檢查標準（定量定性）」未量化，如標註：「是否與進貨單相符」。(C) 部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」未量化，如標註：「符合規範」等。(L)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					4.03.11.06	10.專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如：(1)未使用規定格式表單，請依內政部106.10.19台內營字第1060814251號令修正之「B14-5建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」辦理。（2）未標註督導現場施工及品管等人員，是否落實執行契約規範及品質計畫。（3）督察指示事項（含缺失），部分無後續追蹤改善及成果確認紀錄等。(L)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					4.03.99	11.廠商自主檢查表檢查時機內容不符合規定。(L)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					5.02.01	12.(1).地下室外牆複壁止水墩座，鋼筋箍筋留設間距不符。(2).樓梯預留筋未以角材區隔上下層，且施工縫未完整留設處理。(L)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					5.02.02	13.(1).抽查LINE 13-H-J柱Ca1，部分柱主筋間距過大不均，箍筋綁紮方式以跳兩步綁紮固定，與規範不符，請查明改善。(2).室內隔間牆預留鋼筋長度不一，且鋼筋號數也不一致。(L)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					5.02.04	14.工法樣板展示部分工法不合規範，如鋼筋彎鉤角度不符，機電透氣管位置不符等，請逐項檢視改善。(L)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					5.02.05	15.抽查工地現場，多處柱鋼筋綁紮完成後保護層厚度不足，部分箍筋已緊貼模板，請全面檢視改善，並請加強檢（查）驗。(L)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					5.02.99	16.混凝土澆置污染鋼筋材料。(L)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					5.07.01.10	17.筏基內仍有積水現象，請加強抽水改善。(L)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					5.07.01.15	18.(1).車道入口外牆處，止水帶固定不良，有浮起現象，現場施工以鐵線固定方式不妥，請檢討固定方式並改善。(2).部分止水帶固定不良，兩側混凝土澆置高度不同。(L)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					5.07.04.02	19.部分電氣管路排置過密，如牆配管多支並列尚未分隔，未符合規範。(L) (5.07.04.02)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					5.07.04.03	20.部分管、線施設未符合規範，例如：(1)柱配管與出線盒銜接處，部分保護層不足。(2)部分接地設施之管線施工中未加防護，PVC管及導線易遭損毀等。(L) (5.07.04.03)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					5.07.04.08	21.柱配管之垂直管路，部分尚未依規範之間距加以固定等。(L) (5.07.04.08)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					5.09.99	22.現場留有鋼筋材料遭混凝土污染未適時清理。(L) (5.09.99)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					5.10.05.02	23.部分電氣系統之設備尚未送審查完成，例如：低壓開關箱設備等。(L) (5.10.05.02)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					5.10.05.04	24.弱電設備系統之電信材料設備，尚未送審查完成。(L) (5.10.05.04)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					5.10.08.02	25.部分消防系統之設備尚未送審查完成，例如：室內消防栓箱設備、火警材料設備、緊急廣播設備、標示及避難設備、自動撒水滅火設備等。(L) (5.10.08.02)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					5.14.01.01	26.部分施工架裝置未符合規範，例如：(1)鋼筋綁紮臨時施工架未設置符合規定之護欄。(2)上下設備未符合規定。(3)部分工作踏板堆置鋼筋材料等。(L) (5.14.01.01)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					5.14.03.01	27.部分臨時用電設備裝置未符合規範，例如：（1）部分臨時用電設備之電線未防護。(2)部分臨時用電回路之相線顏色識別未符合「用戶用電設備裝置規則」之規定，易導致誤判使勞工接觸有感電之虞。(L) (5.14.03.01)
					閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司					5.14.06.01	28.(1).對於工作場所暴露之鋼筋、鐵件等易發生被刺及擦傷災害者，部分未採取彎曲尖端、剪除、加蓋或加裝護套等防護設施。(2).拆除模板之鐵釘未適時拔除及清理。(L) (5.14.06.01)
85	108年臺中市北屯區大坑山區市管道路邊坡災後復建工程	108A-284	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	20,510	16,510	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司		109.07.13	78	2	2		4.01.04	1.雖有督導紀錄，但督導照片無日期，且未開立缺失限期改善通知單。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					4.01.05	2.未落實督導或稽核工地安全衛生事宜。施工時現場交通警告及安全維護施不完備，部份工地內澆置剩餘之混凝土屑棄置於工地現場未立即清設理乾淨，主辦機關未落實糾正改善。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					4.01.06	3.監造計畫書未落實審查，缺漏各章節之審查紀錄表，且未核章與未簽名押注日期。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					4.01.11	4.主辦機關標案管理系統監造現人員及安衛人員未填報另保險號碼及保險日期亦未填報。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					4.01.99	5.(1).本案實際施工進度已達84.06 ％，但目前工程款的估驗進度約僅25％，估驗進度落後。(2).工程施工執行資料表未針對各單位專業人員之參與情形、工作態度及配合狀況作評核。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					4.02.01.05	6.擋土牆碎石排水袋、透水性材料、PVC洩水管傾斜度等無檢驗標準。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					4.02.01.06	7.未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質﹙如清水巷紐澤西護欄線型有歪斜情形，監造單位未能在澆置混凝土前確實檢驗鋼模組立是否妥適﹚。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					4.02.03.04	8.(1).監造單位部份抽查/驗照片無日期，AC鋪裝機、壓路機等無抽查照片與紀錄。(2).監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備。工地一些明顯疏失；如部分新舊結構物混凝土銜接不平順，監造單位未落實督導改善。施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					4.02.03.05	9.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，部份工地內澆置剩餘之混凝土屑棄置於工地現場未立即清理乾淨。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					4.02.03.08	10.監造報表未依規定填寫執行工地安全衛生之具體作為與內容。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					4.03.02.05	11.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機﹙如北坑巷部分新舊結構物混凝土銜接不平順﹚。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					4.03.02.11	12.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片﹚。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					4.03.03	13.施工日誌未依規定填寫執行工地安全衛生之具體作為與內容。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					4.03.04	14.(1).未落實執行AC鋪裝機及壓路機等自主檢查作業。(2).品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如混凝土工程施工自主檢查表﹚。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					4.03.06	15.環境保護﹙如部份混凝土屑棄置於工地現場﹚、施工安全衛生﹙如施工時現場交通警告及安全維護設施不完備等﹚履約事項未落實執行。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					4.03.11.06	16.專任工程人員現場督察紀錄內容過於簡化，欠具體，未針對施工技術層面提出輔導意見。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.01.01	17.(1).坑巷及清水巷紐澤西護欄混凝土表面多處有氣泡未處理。(2).北坑巷箱涵混凝土面澆置未平整。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.01.02	18.﹙北坑巷﹚部份混凝土養護不合規範，混凝土表面有明顯塑性收縮裂縫。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.01.99	19.北坑巷工區，排水箱涵外露區段，頂版上方之邊緣未施作截角。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.02.03	20.﹙濁水巷﹚擋土牆頂部預留鋼筋過短，搭接長度留設不理想﹙109.05.07施工相片﹚；可能影響上部結構﹙紐澤西護欄﹚之安全性。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.07.01.13	21.﹙北坑巷、清水巷﹚部份紐澤西護欄洩水孔施工不妥當，有阻塞或留設孔洞過小情形。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.07.01.14	22.北坑巷工區，右側新舊排水溝銜接處，渠低高程不一，影響排水功能。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.07.01.99	23.北坑巷工區，部分新擋土牆與舊有擋土牆銜接處之收尾品質欠佳。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.07.02.08	24.清水巷紐澤西護欄洩水孔保麗龍未清除，紐澤西護欄洩水孔施工不妥當未順排。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.07.02.11	25.北坑巷道路邊側瀝青混凝土面不平整。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.07.02.99	26.清水巷工區紐澤西護欄下方，部分洩水孔形狀不規則且有阻塞現象。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.08.08.01	27.混凝土完成面施工外觀平整度不理想。如﹙清水巷﹚施工完成之紐澤西護欄測量放樣不確實，線型有歪斜情形；﹙北坑巷﹚新舊擋土牆交接處未確實銜接平順，整體外觀不理想。(M)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.09.08	28.本案工區遼闊且涵蓋4個工區，工程告示牌僅設置1面，數量太少；另本工程尚未完成驗收，工程告示牌不可拆除。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.09.99	29.清水巷地坪植生處有一孔洞未填補。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.10.01.05	30.3500 Psi之水泥混凝土，(飛灰+ 爐碴粉)之占比高達50％，水泥用量明顯不足。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.10.10.01	31.未提出或未陳列可控制性低強度回填材料（CLSM）配比資料或足資之證明文件。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.10.10.03	32.(1).瀝青混凝土之透層與黏層噴灑量無檢驗照片與紀錄。(2).未提出或未陳列黏層或透層材料設備檢﹙試﹚驗資料或足資之證明文件。(L) (5.10.10.03)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.10.99	33.材料試驗報告，品管與監造人員雖有作判讀，但未押注日期。(L) (5.10.99)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.14.01.04	34.於施工期間，職業安全自動檢查紀錄未每日檢查、填寫。(L) (5.14.01.04)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.14.04	35.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。(L) (5.14.04)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.15.01	36.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。施工時現場交通警告及安全維護設施不完備、工區周邊安全防護措施不完善﹙109.05.25施工相片﹚。(L) (5.15.01)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興工程有限公司					5.15.03	37.承包商未落實執行交通維持及安全管制措施之檢查。(M) (扣1點) (5.15.03)
86	108年度臺中市大雅區中清路等二處人行道及綠美化改善工程	108A-199	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	4,096	3,330	利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司		109.07.13	80				4.01.04	1.雖有辦理品質督導工作，但督導紀錄內容欠具體。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.01.05	2.(1)督導期間部分安全衛生缺失項目，容許缺失改善完成的日期過於寬鬆。(2)未確實督導或稽核工地安全衛生事宜，施工時現場交通警告及安全維護設施不完備、工區周邊安全防護措施不完善、工區內裸露鋼筋未加裝保護套等﹙如109.02.17施工相片﹚。主辦機關未落實糾正改善。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.01.06	3.監造計畫書未落實審查，缺漏各章節之審查紀錄表。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.01.11	4.主辦機關提出之「工程施工執行資料表」未確實對參與本工程之專業人員進行評核(參與情形、工作態度及配合狀況)。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.02.01.05	5.碎石級配料、喬木植栽之沃土等無檢驗標準。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.02.01.06	6.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點﹙如未提出鋪設黏層或透層檢驗資料或紀錄﹚。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.02.01.09	7.未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出現階段所有施工相片﹚。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.04	8.(1)未落實執行抽查 AC鋪裝機及壓路機等設備。(2)材料設備送審抽驗管制總表未齊全，欠缺透層等項目。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.05	9.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如工地內裸露鋼筋未加裝保護套，監造單位未確實糾正改善。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.03.02.11	10.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片﹚。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.03.03	11.施工日誌未依規定填寫執行工地安全衛生之具體作為與內容。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.03.04	12.未落實執行抽查AC鋪裝機及壓路機等設備。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.03.05	13.材料設備送審檢驗管制總表未齊全，欠缺透層等項目。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.03.08.02	14.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如瀝青混凝土自主檢查表﹚。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.03.11.05	15.施工期間專任工程人員僅現場督導3次(且2次集中於6月底7月初辦理督察)，督導次數略嫌偏低﹙註︰監造技師現場督察4次並留下完整督察紀錄﹚。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.01.02	16.中清路工區，部份紙模PC步道之頂部有裂縫。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.01.99	17.中清路工區，部分人行步道之緣石有破損現象。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.07.02.12	18.(1)高鐵橋下工區(八甲福德祠)，部份AC鋪面壓實度不足，局部有車轍現象。(2)﹙抽查八甲福德祠﹚部份路段瀝青混凝土步道有粒料過細情形。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.07.02.99	19.中清路工區人行步道，部份電信人孔蓋鈑表面，有水泥漿、油漆及瀝青膠泥污染，未清理乾淨。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.09.08	20.本案工區遼闊且涵蓋3個工區，工程告示牌僅設置1面，數量太少且抽查中清路、八甲福德祠工程尚未驗收，工程告示牌已提早移除﹙註：工程告示牌為合約項目，宜於完工驗收後再移除﹚。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.10.01.01	21.3000Psi之水泥混凝土中，水泥用量僅154公斤，爐石粉占108公斤，飛灰粉占46公斤，水泥用量約僅占總膠結料之50％，水泥用量偏低。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.10.01.04	22.混凝土抗壓強度試驗紀錄內容不妥適，提出之部份混凝土試驗紀錄顯示圓柱試體於第31天試驗抗壓強度﹙109.04.06試驗報告﹚。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.10.04.01	23.未提出或未陳列碎石級配料﹙109.06.10施工相片﹚材料設備檢﹙試﹚驗資料或足資之證明文件。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.10.10.03	24.未提出或未陳列黏層或透層材料設備檢﹙試﹚驗資料或足資之證明文件。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.10.10.04	25.瀝青混凝土之厚度、含油量、壓實度檢驗報告未呈現。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.10.99	26.部分材料送審文件雖有型錄、但無TAF試驗報告；部分材料送審試驗報告非開工前一年內之資料。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.14.04	27.承包商勞安自動檢查紀錄不確實(施工期間，職業安全衛生/交通維持自動檢查紀錄未每日檢查、填寫)。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.15.99	28.施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，工區周邊安全防護措施不完善﹙109.03.07施工相片﹚、工區內裸露鋼筋未加裝保護套等﹙109.02.17施工相片﹚。[L]
87	忠信堂修繕工程	zxes1090303	臺中市西區忠信國民小學	9,688	9,689	王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司		109.07.16	76	8	8		4.01.04	1.主辦單位督導未提供督導紀錄。[L]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.01.05	2.督導次數不足，又未針對本工程重要施工項目督導。[L]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.01.06	3.主辦機關應於開工前完成監造計畫的核定。[L]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.01.99	4.(1)本工程之實際工程進度已達66.5%，惟尚未估驗計價，應要求監造單位督促承商依規定儘速提出估驗。(2)主辦機關宜注意”工程施工執行資料表”填報內容的完整性與一致性，例如：監造單位監督情形應區分為材料設備抽驗情形以及施工抽查情形分別做說明，施工廠商執行情形亦應區分為材料設備檢驗情形以及施工自主檢查情形分別做說明，且對於各項作為執行情之量化次數應與實際執行紀錄一致。(3)本工程109.05.18開工，監造計品質計畫於當日核定，時程上顯有不符。(4)請建立主辦機關督導組織及機制。(5)工程施工執行資料表，專業人員評核部分，承攬廠商未填姓名。(6)標案管理系統品管及安衛人員未填報，工地負責人填報錯誤。[L]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.02.01	5.監造單位應於開工前完成監造計畫的撰寫、修正及送核定。[L]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.02.01.01	6.監造計畫章節內容及名稱請參考工程會1090427版”監造計畫製作綱要”做修正，其中有關文件記錄管理系統章節可以精簡省略。[L]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.02.01.06	7.材料檢試驗僅見天花板工程及消防工程，無詳細說明各項目檢驗停留點及執行成果。[L]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.02.01.07	8.本工程含蓋空調系統以及消防系統的整修改善，監造計畫應有機電設備功能試運轉抽驗程序及標準章節的製作，以作為機電系統試運轉之依據。[L]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.02.03.03	9.(1)監造單位未落實審分項計畫及品質化；且未依規定要求承商提送天花板強度計算書以及施工架強度計算書以供審查確認。(2)施工鷹架及天花板結構分析，無審查記錄。(3)各分項施工計畫未督促廠商提送。[M]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.02.03.04	10.(1)監造單位施工抽查表格式請參考工程會1090427版”監造計畫製作綱要”做修正；施工抽查作為未落實，僅有7次抽查紀錄(且無隨機抽查作為)，例如：砌磚工程、拆除工程、輕隔間工程以及施工架工程等均無施工抽查紀錄；天花板抽查表之抽查項目不足，未將吊筋尺寸、吊掛間距以及固定圈數等項目納入；材料設備送審管制未落實，未將各項目之預定管制日期載明，且無管線材以及空調工程出風口等項目之送審記錄，惟現場已進行施工。(2)施工抽查未落實，如無砌磚、輕隔間等抽查紀錄。(3)天花板施工抽查未落實，如無高程、吊筋等抽查紀錄。(4)天花板抽查未落實，如吊筋規格與設計不符。[M]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.02.03.05	11.監造單位僅有職安衛以及環境保護各2次督導紀錄，頻率不足(每週宜至少1次)，落實度亦應加強(所提供之監造照片中有施工人員或現場人員未依規定配戴安全帽)；另應督導承商根據工程會1080430”公共工程施工品質管理作業要點”之修正規定，執行並填寫”工地職安衛施工前檢查紀錄表”。[L]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.02.03.06	12.監造應督促承商根據工程契約相關規定提出估驗計價申請。[L]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.02.03.08	13.監造報表請根據工程會1080430修訂格式做修正，並請加強當日重要事項的記載，例如：變更設計、主辦機關工程督導或監造單位施工抽查相關缺失後續改善情形等。[L]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.02.13.01	14.建築師應有工地現場監督查核作為及相關照片紀錄。[L]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.02.99	15.施工抽查記錄表，紀錄與簽名筆跡顯不同。[L]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.03.02.01	16.品質計畫的章節內容及名稱請參考工程會1090427版”品質計畫製作綱要”做修正，其中有關品質管理標準、文件記錄管理系統等章節可以精簡省略。[L]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.03.02.04	17.未見各項目施工流程及品質管理標準。[L]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.03.02.06	18.本工程含蓋空調系統以及消防系統的整修改善，品質計畫應有機電設備功能試運轉抽驗程序及標準章節的製作，以作為機電系統試運轉之依據。[L]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.03.03	19.承商之施工日誌請加強當日重要事項的記載，例如：變更設計、材料設備送審審查結果、施工品質督導缺失改善情形等；職安衛執行情形請以手寫勾選填寫，避免使用電腦反黑方式填報。[L]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.03.04	20.(1)承商未落實執行自主檢查，有多項工程無自主檢查相關紀錄，例如：拆除工程、機水電配管工程、砌磚工程、天花板工程、輕隔間工程以及施工架工程等；自主檢查表格式請參考工程會1090427版”品質計畫製作綱要”做修正。(2)無拆除運棄計畫提送審查記錄。[M]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.03.05	21.承商材料設備送審管制未落實，未將各項目之預定管制日期載明，且無管線材以及空調工程出風口等項目之送審記錄，惟現場已進行施工。[L]
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.03.06	22.承商應於每一施工日根據工程會1080430公共工程施工品質管理作業要點修正規定，執行並填寫”工地職安衛施工前檢查紀錄表”。[L] (4.03.06)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.03.11.06	23.專任工程人員應有現場施工督察紀錄，並對天花板強度計算書以及施工架強度計算書進行審查簽章確認。[L] (4.03.11.06)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.03.14.03	24.承商應依規定辦理職安衛教育訓練並有相關紀錄及照片；危害告單應要求所有現場人員簽名(非僅有部分人員簽名)；並應邀請協力廠商召開協議組織會議並有相關紀錄及照片，監造單位亦請列席。[L] (4.03.14.03)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					4.03.99	25.(1)承商未依規定提送天花板強度計算書以及施工架強度計算書以供審查確認。(2)施工鷹架及天花板分項計畫，無送審記錄。[M] (扣2點) (4.03.99)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.05.07	26.忠信堂靠道路側之門禁管制宜作加強。[L] (5.05.07)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.05.08	27.地下室廁所地板打鑿處有明顯積水現象，宜做即時清理以避免病媒蚊孳生。[L] (5.05.08)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.07.01.99	28.一樓男女廁所牆體打鑿，未採機切。[L] (5.07.01.99)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.07.04.01	29.廁所電氣管現場使用CD管，與設計不符。[L] (5.07.04.01)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.07.04.03	30.一樓廁所既有RC牆面配合新設PVC電管的開槽深度不足，導致配管保護層不足。[L] (5.07.04.03)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.07.04.99	31.左側廁所新砌磚牆，接線盒未依規定埋入磚牆內。[L] (5.07.04.99)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.07.07.01	32.新設消防栓箱內配線線頭，請一律使用壓接端子做續接固定。[L] (5.07.07.01)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.07.07.99	33.消防管路請做系統標示，並張貼流向指示標誌。[L] (5.07.07.99)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.07.08.99	34.空調管置於天花板骨架上，未符規定。[L] (5.07.08.99)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.08.03	35.天花板吊筋與設計螺桿不符。[L] (5.08.03)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.08.99	36.男女廁所砌磚垂直度不佳，磚縫未滿漿。[L] (5.08.99)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.09.08	37.工程告示牌格式請參考工程會1080619修訂版作更新，主辦機關應有中英文對照，請載明空污管制編號及公害陳情專線。[L] (5.09.08)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.10.99	38.(1)監造單位應針對本工程主要材料進行2級品管的取樣測試，以確保材料品質符合設計規範要求。(2)管材線材及接線盒無送審及審查記錄。(3)紅磚及川砂無檢驗紀錄。(4)未規劃材料管制區並區分合格及不合格品。[L] (5.10.99)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.14.01.01	39.施工架兩側未依規定設置下拉桿，踏板未符合CNS4750規格標準，平行施工架間通道兩側未依規定設置護欄(施工架上方工作平台護欄亦應加強設置)。[M] (扣2點) (5.14.01.01)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.14.01.04	40.施工架高度超過1.5m，未依規定設置安全上下設備。[M] (扣2點) (5.14.01.04)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.14.02.01	41.施工架立柱(鋼管)併接處部分未依規定設置C型扣環(或8字型管束夾)做固定；立柱底部應依規定設置調整坐(基腳座板)；鋼管上下搭接處應以G型插銷固定。[L] (5.14.02.01)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.14.03.02	42.工地現場應設置符合規定之臨時配電箱(含漏電斷路器、接地線以及接地型插座等)、不宜直接使用校方既有電源箱內電源。[L] (5.14.03.02)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.14.04	43.無職業安全施工前檢查紀錄。[L] (5.14.04)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.14.99	44.施工架部分未使用插銷。[L] (5.14.99)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.15.11	45.一樓工區入口處設置之乙種圍籬上，請加強安全警示標誌的張貼。[L] (5.15.11)
					王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	寶御營建工程股份有限公司					5.16.01	46.承商應依規定執行防汛自主檢查並有相關紀錄，特別是針對地下室防汛器材的準備。[L] (5.16.01)
88	臺中市潭陽國小「108年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」工程	109002	臺中市潭子區潭陽國民小學	3,411	3,370	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業		109.07.16	78	3	2		4.01.04	1.主辦機關雖成立工程督導小組並執行12次工程督導，督導皆屬環境工安，未落實材料及品質等重要事項督導(如打除作業、配管工程及土建工程)，工程督導宜加強對材料設備及施工品質的督導。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					4.01.99	2.(1)監造暨品質計畫皆於109.04.21核定，時程上顯有不當；(2)執行資料表監造及廠商，抽查及自主檢查項目明顯未整合；(3)本工程實際進度已達52.87%，卻尚未進行估驗計價，應要求監造單位督促承商依規定儘速提出估驗；(4)主辦機關宜注意”工程施工執行資料表”填報內容的完整性與一致性，例如：監造單位監督情形以及施工廠商執行情形中各式量化數據的完整性，並應與簡報資料中的數據一致；品質計畫及施工計畫的核定日期應為1090421(非1090417)；(5)簡報內有非工作人員(學生)進入工區，未著安全裝備。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					4.02.03.03	3.監造單位未落實審查品質計畫，導致品質計畫章節未能根據工程會1080430修訂之”公共工程施工品質作業要點”做精簡。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					4.02.03.04	4.(1)施工抽查未落實，如無鋁窗安裝、砌磚、泥作及防水施工等抽查紀錄；(2)材料未落實取樣會同及判讀；(3)材料設備送審管制總表之預定送審日期應將”年月日”直接載明(不宜以”進料前15日”方式做管制)，部分項目未配合工程進度送審，例如：鋁門窗、管線材等機水電材料等；施工抽查作為不足，拆除工程、機水電工程(含給水系統試水試壓)、放樣工程等均無施工抽查紀錄，抽查表格式請根據工程會1090427版”監造計畫製作綱要”做修正；未陪同承商進行材料測試的取樣及送樣，1090709混凝土測試報告顯示，取樣及送樣均僅由供料商執行，未見監造與承商相關人員會同，明顯違反相關規定；且材料測試報告應要求承商品管人員先行判讀，監造人員除了判讀簽名外，亦應載明判讀日期；(4)材料設備品質抽驗紀錄(3000psi、PC及鋼筋無輻射證明廠商未簽名)。[M]缺失相片(1)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					4.02.03.05	5.監造單位職安衛督導頻率為每兩週1次，頻率不足(每週宜至少1次)；另應督導承商根據工程會1080430”公共工程施工品質管理作業要點”之修正規定，執行並填寫”工地職安衛施工前檢查紀錄表”。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					4.02.03.08	6.監造單位之監造報表請根據工程會1080430修訂格式做修正，並加強當日重要事項的記載，例如：主辦機關工程督導或監造單位施工抽查相關缺失後續改善情形、材料取樣、測試報告判讀結果等。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					4.02.99	7.(1)監造計畫未明訂適用對象；(2)計畫審查流程主辦機關應修正為核定；(3)施工計畫未明訂分項需求；(4)簡報中施工進度曲線與施工廠商有異，請釐清。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					4.03.02.01	8.品質計畫章節內容未根據本工程規模做大幅精簡。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					4.03.02.02	9.承商之品管組織架構應做調整，應將品管人員以及安衛人員位階拉低，位於工地負責人之下。[L]缺失相片(2)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					4.03.03	10.承商之施工日誌請根據工程會1080430修訂格式做修正，並加強當日重要事項的記載，例如：材料設備送審審查結果、施工品質督導缺失改善情形、材料取樣、測試報告判讀結果等。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					4.03.04	11.(1)自主檢查未落實，如無鋁窗安裝、砌磚、泥作及植筋等檢查紀錄；(2)承商之自主檢查表格式請根據工程會1090427版”品質計畫製作綱要”做修正；自檢檢查頻率宜加強，例如：拆除工程、給水系統試水試壓、放樣工程等無自主檢查紀錄，部分檢查項目標準為符合需求，例如：門窗框固定鐵件間距60cm過大，且角隅處的間距應為20cm；檢查表不需有品管人員簽名欄位，應規定則需有工地負責人以及現場施工人員的簽名欄位。[M]缺失相片(3)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					4.03.05	12.(1)品管人員應對材料測試報告進行判讀，材料設備取樣送驗應通知監造人員會同，1090709混凝土測試報告顯示，取樣及送樣均僅由供料商執行，未見監造與承商相關人員會同，明顯違反相關規定；(2)材料設備送審管制總表之預定送審日期應將”年月日”直接載明(不宜以”進料前15日”方式做管制)，部分項目未配合工程進度送審，例如：鋁門窗、管線材等機水電材料等；(3)自主檢查表項目及標準等紀錄未周全，未見施工缺失改善結果。[M]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					4.03.06	13.承商應於每個施工日根據工程會1080430”公共工程施工品質管理作業要點”之修正規定，執行並填寫”工地職安衛施工前檢查紀錄表”。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					4.03.08.02	14.未依計畫執行品質稽核。[L] (4.03.08.02)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					4.03.14.03	15.承商應依規定辦理職安衛教育訓練其訓練時數應符合相關規定；於每一施工日應執行危害告知並要求工區內所有人員簽名確認。[L] (4.03.14.03)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.05.02	16.砂土材料無覆蓋防塵網。[L] (5.05.02)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.07.01.01	17.四樓洗手台高度未符設計圖說。[L] (5.07.01.01)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.07.01.99	18.(1)部分馬桶基座高度不均，如二樓高差1.5公分以上；(2)現場洗手台旁既有粉刷層打鑿，未依規定打鑿至結構體。[L] (5.07.01.99)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.07.04.01	19.電氣管線埋設採CD管，未符規定。[L] (5.07.04.01)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.07.04.03	20.各樓層廁所內已完成佈設之各式電線電纜線頭應使用膠帶封頭保護。[L]缺失相片(4) (5.07.04.03)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.07.05.04	21.部分2"地排管與水平幹管銜接處之洩水坡度宜提高。[L] (5.07.05.04)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.07.05.05	22.各樓廁所4”污水管的管尾端應加設清潔口。[L]缺失相片(5) (5.07.05.05)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.07.05.06	23.各樓廁所部分2”污排水管轉彎處未依規定設置45度彎頭。[L]缺失相片(6) (5.07.05.06)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.07.05.10	24.現場預留管線多數未以管帽保護。[L]缺失相片(7) (5.07.05.10)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.07.05.99	25.洗手台下方留設排水管，位置及數量皆不相同。[L] (5.07.05.99)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.08.04	26.(1)鋁窗安裝採表面自攻螺栓鎖固，未依計畫固定鐵件安裝；(2) 鋁窗崁縫未確實，現場敲及明顯未滿漿。[L]缺失相片(8) (5.08.04)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.08.06	27.四樓廁所內蹲式便斗開口保護宜加強。[L]缺失相片(9) (5.08.06)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.09.08	28.工程告示牌格式請參考工程會1080619修訂版作更新，工程告示牌經費來源未填及政風電話、空污管制編號未填載。[L] (5.09.08)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.09.09	29.廁所管道間內施工廢棄物多宜加強清理。[L] (5.09.09)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.09.99	30.現場材料請集中管理並標示合格及不合格品。[L] (5.09.99)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.10.05.01	31.管材、線材及接線盒，無送審及核審記錄。[L] (5.10.05.01)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.10.06.01	32.污水管及排水管未見材料檢驗成果。[L] (5.10.06.01)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.10.06.03	33.(1)廁所無防水測試記錄；(2)給水系統應配合工程進度即時進行試水試壓測試。[L] (5.10.06.03)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.14.01.07	34.工地現場使用之合梯未符合規定，梯腳應設置硬質金屬繫材。[L]缺失相片(10) (5.14.01.07)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.14.02.01	35.工地現場使用之施工架未符合CNS4750標準。[L] (5.14.02.01)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.14.03.01	36.未設置臨時電表箱。[L] (5.14.03.01)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.14.03.02	37.工地現場應設置符合規定之臨時配電箱(含漏電斷路器、接地線以及接地型插座等)、不宜直接使用校方既有電源箱內電源。[L] (5.14.03.02)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.14.99	38.(1)一樓施工鷹架未符規定；(2)吊裝設備未符規定。[L] (5.14.99)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業					5.15.11	39.一樓工區入口處設置之乙種圍籬應加強安全警示標誌的張貼。[L] (5.15.11)
89	五權南一路開闢工程(美村南路至南和一街)	108A-169	臺中市建設局新建工程處土木工程科	48,087	43,250	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司		109.07.17	80	2	2		4.02.03.01	1.(1)施工抽查僅檢驗停留點，如鋼筋施工抽查保護層厚度及綁紮不符，隨機抽查頻率不足；(2)施工抽查混凝土抽查5/9抽查表混凝土坍度並無紀錄，抽查不確實；(3)施工抽查，部份抽查時機未註明，抽查紀錄不確實。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					4.02.03.05	2.發現缺失時，無立即通知廠商限期改善，並確認其改善成果，未督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					4.03.02.07	3.(1)施工自主檢查，檢查時機無施工前檢查紀錄，檢查頻率不足；(2)鋼筋工程自主檢查表，檢查標準未註明綁紮數量，檢查標準未訂量化值；(3)品管自主檢查表未落實執行，如鋼筋施工之固定及保護層。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					4.03.03	4.施工日誌重要事項欄，主辦機關5/15及5/21督導，督導內容未填具，記載不完整。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					4.03.06	5.環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行，未符合需求。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					4.03.08.02	6.品管人員無稽核自主檢查表，檢查其結果是否詳實紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					4.03.12.04	7.未辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.01.02	8.混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.01.03	9.箱涵牆壁混凝土昇層完成面水平度不平整，不合規範。[L]缺失相片(1)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.02.01	10.箱涵牆身固定主筋之鐵絲綁紮，多處跳數格綁紮，垂直鋼筋與水平鋼筋未綁紮固定確實，未符規定。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.02.05	11.箱涵牆筋保護層未使用間隔器或墊塊確實固定，抽測兩處分別為16公分與13公分，不符設計規定之10公分。[M]缺失相片(2)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.02.08	12.箱涵牆開口之補強筋，長度不足且未完全固定，不合規範要求。[L] 缺失相片(3)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.02.11	13.箱涵牆身預留筋表面混凝土殘渣未清除。[L]缺失相片(4)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.03.04	14.頂層模版支撐水平繫條不足，影響安全。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.05.10	15.未確實執行工區周邊街道洗掃作業。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.09.08	16.工程告示牌，缺空氣汙染防制管制編號、市民專線、市政信箱，未符合規定。[L]缺失相片(5)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.09.13	17.未依契約規定設置臨時排水設施。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.10.01.02	18.氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽名。[L]缺失相片(6)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.10.01.03	19.混凝土坍度試驗不足。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.10.02.02	20.鋼筋無輻射污染證明書，未標示工程名稱。[L]缺失相片(7)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.10.04.01	21.無箱涵基礎夯實紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.14.01.01	22.施工便道邊坡與河床高差2公尺設置之護欄高度不足，影響安全。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.14.01.04	23.施工便道高差超過1.5公尺以上，未設置符合規定之安全上下之欄杆及扶手等設備，及相關警告標誌，有滑倒之風險，未符合規定。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.14.02.01	24.模板支撐鋼管頂端未固定於模板上。[L]缺失相片(8)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.14.02.02	25.開挖深度在1.5公尺以上，與入口左側之民房未設擋土支撐或邊坡保護或張設防護網之設施，有土石崩塌、飛落之虞，未符合規定。[L]缺失相片(9)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.15.05	26.工區進出口影響道路交通，位於美村南路前後設置如「前方施工小心慢行」之警告標誌或於車輛或工人施工進出時設置交通引導指揮人員。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.15.10	27.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.15.11	28.工地出入口標誌設置不完善。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.16.01	29.汛期工地自主檢查一星期一次，因工程位於河道內，應配合雨季及降雨頻率加強檢查頻率。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.16.02	30.工區及週遭之排水設施未予清理並保持暢通。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台糖營造股份有限公司					5.16.03	31.防汛缺口未確實封堵，或砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施未補強。[L]
90	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第一標(圓環北路、太原路、建成路)	108A-196	臺中市建設局新建工程處土木工程科	155,000	155,000	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司		109.07.17	84				4.01.05	1.督導之缺失追蹤改善紀錄，應確實要求依限期完成改善，如2月之督導缺失迄查核日尚未結案。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					4.01.99	2.廠商估驗請款進度仍有落後，建請加速辦理，以提升執行率。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					4.02.01.08	3.應增加品質稽核頻率，以強化施工自主檢查之成效。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					4.02.03.04	4.(1)瀝青混凝土配合設計及施工之檢（試）驗報告未做判讀認可。(2)施工抽查僅檢驗停留點，如鋼筋施工抽查，隨機抽查頻率不足。(3)材料進場抽驗、如級配進場抽驗頻率不足。(4)工地級配壓實度工地密度抽查頻率不足。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					4.03.03	5.施工日誌重部分要事項未紀錄完整，如5/6，6/3主辦機關督導指示事項並未紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					4.03.04	6.(1)瀝青混凝土施工自主檢查表，未落實檢查記載舖築寬度與厚度及誤差值。(2)鋼筋施工自主檢查僅施工中檢查，施工前及施工完成並無檢查紀錄，如B-1型中央分隔島。檢查頻率不足。(3)自主檢查表路燈接地電阻測試未落實執行，且無照片。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					4.03.08.02	7.品管人員內部品質稽核，稽核自主檢查表如A-3緣石鋼筋自主檢查表，並無稽核紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					4.03.08.03	8. 對瀝青混凝土等重要施工項目未做做品管統計分析、研擬矯正與預防措施。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.01.02	9.水溝蓋板混凝土未確實覆蓋灑水養護。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.05.03	10.圓環北路慢車道開挖，下雨排水徑流未處理污染西北側之西汴幹線水溝。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.05.05	11.進出工區車輛應加強清洗，避免污染工地周遭附近路面。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.05.09	12.圓環北路打除原有側溝，剩餘土石方未處理妥當，未立即清除。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.05.10	13.應確實執行工區周邊街道洗掃作業，以維持工區附近環境整潔。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.07.02.11	14.圓環北路初封之AC路面仍有局部平整度不佳，有局部積水情形。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.07.02.99	15.圓環北路與東仁街口路面刨除深度不足，影響加封之黏結度。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.08.09.09	16.中央分隔島島頭油漆標線部分繪製較不美觀。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.09.12	17.依簡報照片，氣體鋼瓶等未妥善保護。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.10.01.02	18.混凝土氯離子含量熱感應紙單據，建議再行影印，以利留存。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.10.07.02	19.路燈接地系統接地電阻測試未落實(含接地極、接地線施工中相片)，請再加強。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.10.13.01	20.無路燈材料及相關線材之審核紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.10.99	21.鍍鋅格柵及化妝蓋板降伏點，試驗報告規範值並未標示，無法確認是否符合規範。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.14.99	22.工程告示牌固定不完整有倒塌之虞，請加固。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.15.10	23.工區周邊住家之出入動線之安全防護措施及導引牌面應再加強。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.15.11	24.(1)圓環北路型鋼護欄與東仁交叉口銜接不完整及夜間警示燈不足影響安全。(2)住家前側溝阻隔設施建議加放警示燈，以利安全。[L]
91	綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化第一期北段工程─東山路至中山路一段1巷	108A-203	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	48,486	41,830	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司		109.07.24	80				4.01.99	1.估驗進度較工程實際進度落後甚多，應加速趕辦以利預算執行率提升，請主辦機關督促廠商辦理估驗。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					4.02.01.02	2.監造組織架構未列人員職責，技師督導紀錄表不清楚。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					4.02.01.05	3.(1)監造計畫未訂定電力設施相關工程品質管理標準；(2)部分施工查驗表抽查標準量化不足或未列容許誤差值。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					4.02.01.06	4.施工檢驗停留點位有訂定檢驗流程及相對應使用之表單。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					4.02.01.08	5.施工抽查時機監造計畫未訂定，且無隨機、不定期抽查記錄。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					4.02.01.10	6.施工抽查表項目不完整(路口圍籬未列入)。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					4.02.03.06	7.品質督導未見有安全衛生督導相關記錄。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					4.02.03.08	8.監造報表中未詳實記載安全衛生監督查核重點之項目。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					4.03.02.01	9.組織架構無現場工程人員不符需求。[L]缺失相片(1)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					4.03.02.07	10.(1)自主檢查表檢查標準缺誤差值；(2)材料統計分析百分百合格未落實；(3)植栽工程品質管理標準不符需求；(4)交通維持自主檢查未落實(路口圍籬型式)。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					4.03.03	11.施工日誌中之職業安全督導內容，未有職安人員圈張，且未記載主辦機關督導指示事項。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					4.03.14.04	12.職安教育訓練課程內容以針對本案工程工項為宜。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.01.01	13.人行道混凝土有孔洞產生。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.01.02	14.人行道混凝土養護欠佳。[L]缺失相片(2)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.01.03	15.混凝土緣石完成面垂直及水平度不合規範。[L]缺失相片(3)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.02.99	16.人行道斬石子鋪面，伸縮縫寬度大小不一。[L]缺失相片(4)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.05.02	17.工區處市區，開挖面，需加強防塵網覆蓋。[L]缺失相片(5)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.07.01.10	18.車道第1層AC完成面坡度不正確，有積水現象。[L]缺失相片(6)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.07.01.14	19.測量及放樣未落實，人行道混凝土完成面線型不佳，有一段車道緣石成波浪狀上下起伏。[L]缺失相片(7)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.07.02.09	20.(1)緣石未適當保護致有多處破損；(2)斬石子鋪面有顏色不均情形，影響整體美觀。[L]缺失相片(8)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.07.02.13	21.自行車道縱橫斷面坡度不符。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.07.04.03	22.電力開關箱預留電力管未加管帽保護。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.07.13.01	23.植栽工程施作、整地不合規範。[L]缺失相片(9)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.09.08	24.(1)工程告示牌內容無中英文對照，不符規定；(2)工程告示牌完工日期未更新修正。[L]缺失相片(10)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.09.09	25.工地材料任意堆置。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.10.01.05	26.就使用之飛灰混凝土，無相關審核之出廠證明文件。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.10.10.05	27.無瀝青材料檢測紀錄。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.14.01.01	28.於高差2公尺以上人孔井開口未設置護欄等防墜設施。[L]缺失相片(11)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.14.06.01	29.工作場所暴露之鋼筋未採取加裝護套，如照明碁座螺栓未加套，陰井鋼筋未加帽套。[L]缺失相片(12)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.14.06.02	30.於工作場所人員出入口處未設置拉開市大門並標示無相關人員禁止進入。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.14.06.03	31.施工照片中進入工地人員未帶安全帽。[L]
92	臺中市太平坪林森林公園－水利小公園統包工程案	107A-278	臺中市政府建設局公園景觀管理科	7,350	7,340	尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司		109.07.24	80				4.02.01.02	1.監造組織架構人員之職責未備註。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					4.02.01.03	2.施工計畫、品質計畫於工程開工後才報奉主辦機關核定。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					4.02.01.04	3.未落實審查廠商品質、施工計畫。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					4.02.01.05	4.監造計畫植栽工項無管理標準。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					4.02.01.10	5.施工放樣抽查未落實(無設施位置圖)。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					4.02.03.04	6.抽查紀錄表之檢查標準沒有容許誤差值。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報告未落實記載主辦機關督導指揮事項。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					4.03.02	8.施工組織架構表位階不符規定。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					4.03.02.04	9.植栽分項工程(植栽)品質管理標準不符需求。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌對於職業安全衛生事項督導記載未落實。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					4.03.04	11.(1)品管自主檢查表在塑木材料施工缺容許誤差值，在混凝土自主檢查表未確實記載載送到達時間。(2)施工放樣自主檢查紀錄未落實(無設施位置圖)。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員督察記錄表檢測值未能量化。[l]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					4.03.99	13.施工照片未設定日期。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					5.05.06	14.工區原有材料雖有加以維護，唯尚有部分樹幹遭傷害。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					5.07.01.14	15.工區內各有區高程測量未能落實。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					5.07.05.04	16.混凝土污水集水井放置不平穩。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					5.07.13.01	17.植栽沃土未依品質管理標準施作。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					5.07.13.02	18.景觀排水施作未考慮流向，可能造成表面逕流外溢。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					5.07.13.05	19.塑木複合棧道縫細大小不一。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					5.09.09	20.工區保護管制管理不善，且材料任意堆置。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					5.10.02.01	21.點焊鋼絲網及鋼筋尚未有試驗紀錄。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					5.10.16.01	22.高壓面磚尚未有檢試驗紀錄。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					5.14.03.01	23.臨時用電設備之電線未架空防護處理。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					5.14.12.02	24.營建機械車輛未裝設警示燈器，可能危及其他工作人員。[L]
					尚鼎工程顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	宗佑營造有限公司					5.15.09	25.工地乙種圍籬設置穩定性不足。[L]
93	本分局大安及日南分駐(派出)所廳舍耐震補強工程招標採購案	A10904-1	臺中市政府警察局大甲分局	6,244	6,244	岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司		109.07.30	79				4.01.06	1.監造計畫之核定（109.04.10）。不符規定未於招標前完成，未來再有類似工程建議應於細設完成後一併完成監造計畫核定，並當做備標文件俟決標承包商即立刻取得監造計畫並據以撰寫施工及品質計畫，則檢驗停留點、檢驗標準等才會一致不發生矛盾。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					4.01.99	2.(1)主辦機關共進行6次工程督導，惟建議簡報時仍請補充說明工程督導機制、次數與督導情形。(2)工程施工執行資料表，各專業人員未評核。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					4.02.01.04	3.本工程於109年4月24日開工，施工計畫書及品質計畫書核定日期為109年5月4日，未依規定於開工前完成審核，送審管制時程未符合需求。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					4.02.01.05	4.(1)施工抽查紀錄表單抽查內容抽查標準未量化未符合需求（如屋頂防水裝修施工抽查紀錄)。(2)監造計畫要求焊道儀器量測僅30%，似嫌過少。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					4.02.03.01	5.施工查驗紀錄填寫不完整，檢查時機如檢驗停留點或隨機抽查未勾選。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					4.02.03.04	6.建請補附鋼束制斜撐BRB及金屬降伕制震壁試驗報告，並於報告內註明設計規範及檢驗數據，以判定合格與否之標準。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表5/18日人員未簽名，未落實填報。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					4.02.14.03	8.(1)監造技師監督紀錄表建議由技師親自簽名，而非僅有蓋章。(2)監造技師督導表單格式有誤，請再檢視依據工程會及營建署最新版格式。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					4.03.03	9.每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表或相關衛安衛自主檢查表單及照片附於每施工日誌後。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					4.03.04	10.(1)自主檢查表內查驗項目，其工程品質管理標準未符合本工程特性需求(鋼束制斜撐、金屬降伏制震壁自檢表項目過於粗略)，請再補充。(2)查驗申請時機應符檢驗停留點，且應附自主檢查表確認已自我檢查合格。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					4.03.11.04	11.簡報時，專任工程人員應親自說明工程督導情形。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					4.03.99	12.(1)工程施工執行資料表之「施工自主檢查執行情形」部分項目「應抽查總次數」有誤，與書面簡報亦有不符合之處。(2)承攬廠商書面簡報時建議應針對施工自主檢查情形再予以詳細說明。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					5.01.99	13.(1)柱面部份植筋鑽孔深度不符圖說規定，深度不足。(2)部份孔位跳過未施鑽。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					5.04.99	14.鋼束制斜撐裝置位置似有偏心情形，係屬於結構設計層面問題，後續與主結構柱接合部位之強度請特別注意，並請設計監造單位確認其耐震補強效果是否與耐震能力評估時相符。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					5.07.01.08	15.屋頂露台防水層地坪施做不平整，防水層於牆腳出現縫隙，請試水確認成效。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					5.07.01.99	16.化學錨栓鑽孔局部廢孔過多，鋼筋探查不確實，廢孔部份未以無收縮水泥填塞，預埋鏍栓鑽孔孔徑過大（鑽孔重疊），及既有樑柱裂縫應補強修補。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					5.09.08	17.施工告示牌部分內容未填寫，如1999及市政信箱等資訊。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					5.10.03.03	18.焊道儀器檢測僅 30%，似嫌過少。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					5.10.99	19.(1)鋼束制斜撐BRB、金屬降伏制震壁及化學螺栓等材料試驗管制程序未確實，部份實驗報告施工廠商或監造單位未判讀合格與否及核章。(2)抽查承攬廠商109/07/27鋼束制斜撐工程施工自主檢查表，檢查項目「材料尺寸規格」之檢查標準請予以量化，而非僅寫「核對設計圖說」，實際檢查情形亦請量化表示，監造單位之施工抽查紀錄亦同。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					5.14.04	20.職業安全衛生自主檢查表應確實由現場施工人員（檢查人員）或工地負責人執行檢查並以簽名為之，請即日起更改表格簽名欄位，職業安全衛生檢查人員係執行內部稽核及督導，請確實依職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法第五條之一規定辦理，頻率應每日檢查全年無休包括停工。[L]
					岑卓工程顧問有限公司	岑卓工程顧問有限公司	吉林營造有限公司					5.14.08	21.(1)派出所施工處乙種圍籬未穩固搖晃且部分開口未完全封閉，圍籬防護網等設施不足。(2)現場僅設置乙種圍籬，請與契約圖說比對確認。[L]
94	臺中市梧棲第二公有零售市場耐震能力補強工程	10903050034	臺中市政府經濟發展局	12,773	11,480	邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司		109.07.30	81				4.01.04	1.簡報內主辦機關未於工程督導紀錄附督導照片佐證及施工品質缺失通知施工廠商限期改善相關紀錄及改善前、中．後照片。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					4.01.99	2.本工程實際進度51.35% ，目前實際估驗為第1次估驗申請程序中，請加緊估驗以利年度預算經費核銷。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					4.02.01.05	3.監造計畫內各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求（與抽查紀錄表檢驗項目及品質管理標無法相對應）。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					4.02.01.10	4.材料設備檢（試）驗管制總表填報不完整未符合需求（屋頂層試水相關檢驗方法、檢驗標準及不合格處置等。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					4.02.03.04	5.(1).部份試驗報告資料，監造人員有判讀但未簽註判讀日期。(2).抽查109/05/29鋼筋工程(植筋)施工品質查抽(驗)紀錄表，查抽驗時機(停留點、施工中、施工後)未勾選。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					4.02.99	6.(1).簡報內容無頁碼，不易翻閱說明。(2).抽查驗照片資料未顯示日期。(3).工程施工執行資料表之監造單位監督情形「材料設備抽驗情形」，書面簡報資料較為完整(詳材料設備檢試驗管制總表)，後續建議補充。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					4.03.03	7.每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表或相關衛安衛自主檢查表單及D照片附於每施工日誌後。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					4.03.04	8.承攬廠商自主檢查表檢驗時機格式有誤。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					4.03.05	9.材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表格式項目與單位不一致（鋁合金門窗單位為樘），及表內契約詳細表項次未填。且於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					4.03.99	10.(1).簡報內容無頁碼。(2).簡報及文件內未附汛期前防災演練現場照片。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					5.01.01	11.一樓及BF柱面敲除後仍有蜂窩，須改善補強。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					5.07.01.07	12.地下室外牆擴柱處，牆面疑似有滲漏水情形，宜查明原因儘速處理。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					5.08.08.01	13.地下室外側擴柱牆面粉刷層打底未一次施作完成，完成面施工外觀平整度不佳，易造成表面乾縮裂紋。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					5.09.08	14.工程告示牌內容有誤及格式不符工程會新修正樣稿版。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					5.10.99	15.屋頂層防水採用瀝青防水毯，籿料施工及試水試驗程序及品質管制標準未訂定或未符合需求。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					5.14.01.01	16.樓版開孔處僅以夾板遮，安全措施仍有不足。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					5.14.04	17.每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					5.14.08	18.地面施工處擴柱基礎開挖，僅以木板封閉開口，外圍安全防護等設施不足。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					5.14.99	19.本工程採分一二區，已完成工區攤商進駐區與施工區區隔不確實，多處出入口（樓梯間）未予封閉或加警示標語及圍籬，以免非施工人員誤闖實施工區造成工安意外。(L)
					邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	鑫峰營造有限公司					5.15.01	20.請加強施工動線管制及交維措施。(L)
95	忠明高中仰德樓北側廁所整修美化計畫工程採購案	1090421	臺中市立忠明高級中學	4,303	4,250	楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司		109.08.05	80				4.01.04	1.主辦機關對於水電工程之品質督導及查驗紀錄，未落實。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					4.01.99	2.「工程施工執行計畫表」中工程概要，109年06月24日至109年08月04日共42天，配合校方需求停工15天，已於前面配合停工計18天中描述過，不須贅述。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					4.02.01.10	3.(1).材料送審管制總表未符合工程需求，如無電能熱水器、管材、線材、緊急求救等設備。(2).材料設備檢(試)驗管制總表，無"泥作用砂材料"之檢測項目及植筋施工規範。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					4.02.03.03	4.廁所導擺隔間的送審資料中，乃材料供應商提供的測試報告，測試日2016.5.19~2016.5.27，是否在有效期限內，惠請查明。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					4.02.03.07	5.監造單位未協調及整合水電工程之履約界面。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					4.02.99	6.施工預定進度表(S-Curve)只有預定進度曲線、未見實際進度曲線。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					4.03.03	7.工程日報表僅以核章應以簽名為主。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					4.03.04	8.對於既有管路之未清查，未留存自主檢查之紀錄。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					4.03.05	9.(1).材料送審管制總表內容不齊全，缺少電能熱水器、管材、線材、緊急求救設備，未符合工程需求。(2).材料設備檢(試)驗管制總表，無"泥作用砂材料"之檢測項目。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					4.03.06	10.「每日施工前安全衛生告知紀錄表」只有簽名，建請拍照佐證。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					4.03.11.06	11.技師督導紀錄未有督導照片資料。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					4.03.99	12.各項文件未建檔管理。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					5.01.01	13.原有蜂窩請協助改善、開口角隅請加強補強筋、管道間開口請修復。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					5.02.03	14.各樓層地坪切割廢棄物輸送孔截斷鋼筋，未預留搭接長度。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					5.07.01.99	15.砌磚施工灰縫未滿漿。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					5.07.05.04	16.1F地板未依1F汙廢水管及該水平通氣管之洩水坡度及高程，進行打鑿配管，未檢討高程。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					5.07.05.10	17.排水管路未使用管帽保護，有異物阻塞。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					5.09.06	18.水電工程未套繪施工圖，施工介面未整合。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					5.10.05.01	19.管材及線材尚未提送審查。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					5.10.05.04	20.緊急求救設備尚未提送審查。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					5.10.06.02	21.電能熱水器尚未提送審查。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					5.10.99	22.無泥作用砂材料之氯離子及含泥量檢測報告。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	三峻營造有限公司					5.14.01.01	23.2F樓板開口雖有加模板蓋住，但無警示之標示，未符合規定。(L)
96	108年度北棟教室西側廁所整修工程	109_3	臺中市西區大勇國民小學	4,212	4,006	大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司		109.08.05	79				4.01.04	1.主辦機關之品質督導及查驗紀錄，未落實。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					4.01.99	2.進度落後達27.93%，雖屬不可歸責於廠商因素，但未及時要求廠商提出趕工計畫或核定停工期日據以修正施工計畫書。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					4.02.01.05	3.監造計畫書中，未訂定機水電工程之品質管理標準。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					4.02.01.06	4.(1)填具砌磚施工作業抽查表，未記載實際測量值；(2)「砌磚施工作業抽查表」只有7/29之紀錄，只有該天有此項施工嗎？另實際抽查情形應予量化(有實際數字)。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					4.02.01.10	5.(1)材料送審管制總表未符合工程需求，如無燈具、管材、線材、緊急求救等設備；(2)材料設備送審管制總表格式與工程會格式未相符；(3)材料設備檢(試)驗管制總表，無”泥作用砂材料”之檢測項目。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					4.02.03.07	6.監造單位未協調及整合水電工程之履約界面。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表有乙式者，查有完成數量為0.1，未知此數據何來。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					4.03.02.05	8.自主檢查表之檢查時機未參照品質計畫製作綱要最新格式填寫，檢查情形量化不足。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					4.03.05	9.(1)材料送審管制總表內容不齊全，缺少管材、線材及緊急求救設備，未符合工程需求；(2)材料設備檢(試)驗管制總表，無"泥作用砂材料"之檢測項目；(3)材料設備送審管制總表格式與工程會格式未相符。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					4.03.11.06	10.公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表，未採用工程會最新格式。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					4.03.99	11.對於既有管路之未清查，未留存自主檢查之紀錄。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					5.01.04	12.原有樓板及梁身存在既有模板者，請協助清理。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					5.02.03	13.一樓地坪挖掘管溝截斷鋼筋，未預留搭接長度。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					5.07.01.10	14.2F工地排水不良，有積水情形。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					5.07.01.99	15.砌磚施工灰縫未滿漿。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					5.07.04.99	16.部分既有線材及開關未保護，有砂漿污染。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					5.07.05.04	17.1F地板未依1F汙廢水管及該水平通氣管之洩水坡度及高程，進行打鑿配管，未檢討高程。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					5.09.06	18.水電工程未套繪施工圖，施工介面未整合。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					5.10.05.01	19.污排水管材及線材尚未提送審查，影響工進。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					5.10.05.03	20.燈具設備尚未提送審查。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					5.10.05.04	21.緊急求救設備尚未提送審查。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					5.10.99	22.無泥作用砂材料之氯離子及含泥量檢測報告。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					5.14.01.07	23.現場有不合格合梯。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					5.14.03.02	24.現場之臨時用電，直接銜接至既有燈具出線口，未依規定設定臨時用電分電箱及漏電斷路器。[L]
					大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	全旺營造有限公司					5.14.06.01	25.混凝土打除後，鋼筋露出部分未加裝保護套以防穿刺，及植筋鋼筋以寶特瓶保護似有不妥。[L]
97	臺中市政府警察局「第三分局及東區分駐所廳舍耐震補強工程」案	1090320A	臺中市政府警察局第三分局	37,279	31,588	張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司		109.08.07	78	1	3		4.01.01	1.主辦單位品管費用編列0.43%，未符合品管要點第13點規定0.6%至2%之規定，請檢討改進。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					4.01.03	2.主辦單位未落實審查品質計畫，品質計畫章節未依品管要點規定依工程規模編撰，請檢討改善。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					4.01.09	3.未依工程會92年7月23日工程管字第09200305600號函，要求承攬廠商於工地現場陳列化學錨栓作業、挫曲束制斜撐鋼構等安裝工法作業程序等之看板。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					4.01.13	4.主辦機關工程會標案管理系統相關工地人員未落實填報，如職安衛人員尚未填報，請補正。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					4.02.01.04	5.工程於5月27日開工，廠商之品質計畫、整體施工計畫及職業安全衛生計畫於5月26日才完成審查，6月8號機關才核定，未符合需求。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					4.02.01.05	6.未訂定化學錨栓及挫曲束制斜撐鋼構等材料設備支施工之品質管理標準，未符合需求。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					4.02.01.06	7.未訂定化學錨栓及挫曲束制斜撐鋼構等材料設備之施工檢驗停留點，未符合需求[缺失相片(1)]。(M)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					4.02.03.06	8.依據現場施工，實際履約進度僅敲除磁磚與混凝土，係將鋼構斜撐計入，且無佐證資料，實際履約進度請確實依據契約核實計算。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					4.02.03.08	9.監造報表未使用工程會108/04/30修正之最新規定格式報表[缺失相片(2)]。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					4.03.02.03	10.未訂出主要供項(如斜撐)之施工要領。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					4.03.02.04	11.未訂出各項工程施工品質管理標準。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					4.03.02.05	12.未定化學錨栓及挫曲束制斜撐鋼構等材料設備及施工之檢驗時機，未清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點，未符合需求[缺失相片(3)]。(M)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					4.03.04	13.品管自主檢查表未檢查化學錨栓之垂直度、邊距、間距等檢查值未落實執行[缺失相片(4)]。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					4.03.05	14.對化學錨栓及挫曲束制斜撐鋼構(廠驗時間)等材料檢(試)驗總表未落實填寫及執行，未符合工程需求。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					4.03.06	15.對施工架等施工安全衛生等履約事項未落實執行，未符合需求。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					4.03.11.06	16.專任工程人員未落實專業指導，督察紀錄表流於形式，未檢查化學錨栓之垂直度、孔深與邊距、間距等檢查值加以判定。
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					5.04.53	17.化學錨栓預埋位置實際量測邊距為6公分與設計圖規定之7.5公分，間距為14公分與設計圖規定之10公分，不符規定[缺失相片(5、6)。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					5.05.09	18.拆除之混凝土與磁磚等廢棄物未清理，影響環境[缺失相片(7)]。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					5.09.08	19.工程告示牌未標示市政信箱https://talk.taichung.gov.tw/及市民專線1999[缺失相片(8)]。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					5.10.03.02	20.無化學錨栓試驗紀錄。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					5.10.99	21.材料檢試驗管制總表中，需廠驗項目(如鋼束制斜撐)未見標註廠驗日期。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					5.14.01.01	22.部分施工架與結構體間間距超過30公分，未設置防墜網。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					5.14.01.04	23.東區分駐所之施工架高差超過1.5公尺以上，未設置符合規定之安全上下設備[缺失相片(9)]。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					5.14.02.01	24.施工架未設置壁連桿與穩定構造物妥實連接(有些僅用繩索纏繞柱子固定)，斜撐未以插銷固定[缺失相片(10)]。(L)
					張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	東嵩開發事業股份有限公司					5.15.10	25.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。(L)
98	臺中市北區區公所耐震補強工程	1090403	臺中市北區區公所	4,575	4,070	立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司		109.08.07	81				4.01.09	1.未依工程會92年7月23日工程管字第09200305600號函，於工地現場陳列化學錨栓及鋼斜撐工法安裝工法展示及作業程序等之看板。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					4.01.99	2.(1)尚未辦理估驗計價事宜，建請適時估驗，以提升執行率。(2)工程施工執行資料表，各專業人員未評核及機關未核章。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					4.02.01.05	3.未訂定材料及施工品質管理標準(如鋼斜撐)。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					4.02.03.04	4.抽查施工作業，填具抽查(驗)紀錄表，如鋼筋保護層等未記載檢查值僅記載符合，不符規定。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					4.02.03.06	5.未督導廠商估驗計價。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					4.02.03.08	6.監造報表未使用工程會108/04/30公告之規定格式報表。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					4.03.02.03	7.未明確訂定各項工程施工要領(如鋼斜撐)。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					4.03.02.08	8.未分開訂定材料及施工不合格品之管制流程。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					4.03.04	9.(1)品管自主檢查表未檢查化學錨栓之垂直度、孔深等未落實記載檢查值。(2)部分自主檢查表內容未量化填寫(如基礎工程)。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					4.03.06	10.對施工架等施工安全衛生等履約事項未落實執行，如施工架之支撐底部偏心，未符合需求。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					5.01.04	11.公所正面左側混凝土澆置後表面之混凝土殘渣應立即清除，以維護觀瞻。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					5.02.01	12.公所正面左側之鋼筋未綁紮固定確實。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					5.02.03	13.公所正面左側之鋼筋搭接長度不足，不合規範要求。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					5.02.99	14.後續化學錨栓作業應加強注意植筋垂直度、孔徑大小等自主檢查項目。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					5.09.08	15.工程告示牌部分內容未填列(如設計單位、1999及市政信箱)。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					5.10.99	16.(1)材料設備檢試驗之取樣送驗應依契約規定三方會同辦理。(2)部分試驗報告未經相關人員判讀及判定。(3)部分材料取樣、送驗、會壓，監造及廠商未會同辦理。(4)材料自主檢查無照片佐證。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					5.14.01.04	17.施工架上下設備未落實設置。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					5.14.02.01	18.施工架底部支撐墊偏心不穩固，上下之施工架未固定易造成滑落，且部分施工架未以壁連座與原有結構妥實連接。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					5.14.06.01	19.花台打除鋼筋未妥善處理，無保護套等防穿刺措施。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					5.15.10	20.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。[L]
					立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	聖峰營造有限公司					5.15.11	21.工區周邊標誌設置不完善。[L]
99	108年度廉恥樓防水隔熱工程	108009A-1	臺中市大雅區大雅國民小學	3,609	3,158	元愷土木技師事務所	元愷土木技師事務所	聖峰營造有限公司		109.08.11	79				4.01.06	1.未於開工前完成監造計畫核定，影響施工計畫及品質計畫之製訂期程。[L]
					元愷土木技師事務所	元愷土木技師事務所	聖峰營造有限公司					4.02.01.03	2.監造單位未能督導承商於開工前完成施工計畫、品質計畫之核定。[L]
					元愷土木技師事務所	元愷土木技師事務所	聖峰營造有限公司					4.02.01.05	3.監造計畫內管理標準表內管理紀錄應為「抽查紀錄表」非「自主檢查表」。[L]
					元愷土木技師事務所	元愷土木技師事務所	聖峰營造有限公司					4.02.03.04	4.施工查驗作業未落實執行，抽查109.7.14防水工程施工抽查表，抽查時機為「每次進料時」，與規定不符。各項施工作業抽查驗應區分為；檢驗停留點查驗及隨機抽驗。請修正抽查表格式及抽查時機。[L]
					元愷土木技師事務所	元愷土木技師事務所	聖峰營造有限公司					4.02.03.08	5.監造報表未使用規定格式報表，請更新格式。[L]
					元愷土木技師事務所	元愷土木技師事務所	聖峰營造有限公司					4.02.13.03	6.技師雖有3次工地現場監督查核紀錄並，惟頻率可以再加強，監督報告表亦宜強化設計圖說施工的督導以及材料規格的確認。[L]
					元愷土木技師事務所	元愷土木技師事務所	聖峰營造有限公司					4.03.01	7.承商能未於開工前完成施工計畫、品質計畫之撰寫、修正及送核定。[L]
					元愷土木技師事務所	元愷土木技師事務所	聖峰營造有限公司					4.03.03	8.承商之施工日誌請根據工程會1080430新版本做修正，加強當日重要事項之記載，例如：材料設備送審審查結果、施工品質督導缺失改善情形、材料測試報告判讀結果、專任工程人員現場督察等，並確實填報職安衛執行情形；另應依工程會新規定製作工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。[L]
					元愷土木技師事務所	元愷土木技師事務所	聖峰營造有限公司					4.03.04	9.品管自主檢查表，未落實執行。如防水層施工，應依契約規定之各項防水材單位重量或厚度，確實記載檢查值。請查明改善。[L]
					元愷土木技師事務所	元愷土木技師事務所	聖峰營造有限公司					5.07.01.09	10.屋面防水層洩水坡度不佳，部分有積水現象。請檢討說明改善。[L]
					元愷土木技師事務所	元愷土木技師事務所	聖峰營造有限公司					5.07.01.10	11.屋頂部分舊有落水頭排水性不佳，請確實疏通改善[L]
					元愷土木技師事務所	元愷土木技師事務所	聖峰營造有限公司					5.09.08	12.工程告示牌經費來源欄位，未填列金額。完工日期109.8.30未符現況。[L]
					元愷土木技師事務所	元愷土木技師事務所	聖峰營造有限公司					5.10.99	13.(1)本工程依工程契約規定，材料無現場取樣試驗要求。建議設計單位對於材料送審。仍應要求試驗報告、出廠證明等。(2)屋頂落水頭尚未審訖為現場已施作完成。[L]
					元愷土木技師事務所	元愷土木技師事務所	聖峰營造有限公司					5.14.04	14.職業安全自動檢查紀錄表不宜由安衛人員填寫。[L]
					元愷土木技師事務所	元愷土木技師事務所	聖峰營造有限公司					5.14.99	15.(1)職安自動檢查作業檢查次數不足及教育訓練時數不足，應改善。(2)現場施工安全警告設施不足請再加強。[L]
100	第四救災救護大隊梧棲分隊廳舍及消防車輛安全駕駛訓練中心整建工程	108AJ105	臺中市政府消防局	17,913	17,014	蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司		109.08.11	80				4.01.03	1.品質計畫及監造計畫各章節未依品管要點規定依工程規模編撰，未落實審查。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.01.99	2.本工程部分簡報資料與工程施工執行資料表登載不符（品質計畫核定日期）。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.02.01.06	3.部分施工檢驗停留點未符合需求，抽查鋼構工程螺栓預埋安裝，未做放樣及安裝施工抽查驗，請檢討改善。
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.02.01.07	4.設備功能試運轉程序中缺空調、消防工項請就該工項依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序、標準及記錄表單。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.02.03.04	5.部分品質抽查表抽查標準空白未列，造成實際抽查情形欄位紀錄之資料無法判讀是否符合。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.02.03.08	6.監造報表未依品管要點最新格式填寫，不符需求[缺失相片(1)]。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.03.02.03	7.部分分項工程施工要領未符合需求，抽查鋼構工程未訂定分項計畫，例如對於螺栓預埋安裝。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.03.03	8.建築物施工日誌未依營建署最新格式填寫，請改進。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.03.04	9.(1)自主檢查表檢查標準避免以「依設計圖說」表示，儘量量化處理，實際檢查情形欄請按實記錄檢查值，不宜直接以「符合」表示，易使檢查流於形式，且表單不宜由品管人員簽名；(2)未做放樣及安裝施工自主檢查，請改善。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					4.03.11.05	10.專任工程人員督察紀錄內容空泛，應加強督察工程品質及職安，落實督導品管人員執行品質計畫。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.01.01	11.爬坡車道混凝土澆置、搗實不符規範，有冷縫、蜂窩、孔洞[缺失相片(3)]。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.04.52	12.採光罩地樑鋼構螺栓預埋安裝，部分螺栓歪斜，應改善[缺失相片(4)]。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.07.01.01	13.抽查上下坡道淨寬與設計圖不符，請查明檢討[缺失相片(5)]。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.07.04.99	14.管路出口以硬質管帽保護，避免以膠帶纏繞封口。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.09.08	15.工程告示牌格式不符最新規定，且未確實填寫（完工日期），缺主辦機關雙語標示、未填寫經費來源、政風單位聯絡電話，未標示市政信箱https://talk.taichung.gov.tw/及市民專線1999等[缺失相片(6)]。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.10.07.02	16.無接地電阻測試記錄(若利用既設接地系統亦須量測) (含相片)。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.10.99	17.(1)工期過半材料送審管制總表中多項材料尚未審訖[缺失相片(7)]，管制未落實，請加強管控以免影響工進[缺失相片(5)]；(2)料試驗報告之判讀紀錄，承商、監造單位均以「符合」表示，致權責不明，請監造單位修正判讀用語為「合格」[缺失相片(8)]。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.14.01.04	18.臨時施工架缺上下設備，不符規定。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.14.03.01	19.臨時電線中間不宜有銜接情形且未適當防護。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.14.06.01	20.施工現場模板拆模後固定鐵釘或螺桿未配合拆除，易造成人員傷害。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.14.99	21.職安自動檢查作業檢查次數不足及教育訓練時數不足，應改善。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	金居營造股份有限公司					5.15.12	22.現場施工安全警告設施不足請再加強。(L)
101	臺中市大里區草湖溪畔自行車道第三期建置工程	TTB108134	臺中市政府觀光旅遊局	15,278	12,966	集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司		109.08.14	83				4.01.05	1.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施﹙主辦機關簡報P.13﹚，未落實督導糾正改善。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					4.01.99	2.主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料有誤（如查核日期、監造廠商鋼構格柵工項施工抽查情形與簡報P28次數不符。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					4.02.01.05	3.未確實訂定各材料/設備及施工之品質管理標準﹙如鋼構平台H形鋼、鋼板Plate與基礎螺栓A307等﹚。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					4.02.01.06	4.未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質；如「造型座椅加矮牆」洩水孔高出地面，排水功能不佳，監造單位未確實在澆置混凝土前檢驗洩水孔施設高程。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					4.02.03.04	5.查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫（無欄杆A查驗紀錄、109.6.15景觀燈未記載電纜線材質另混凝土未記載溫度）。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					4.02.03.05	6.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如施工時現場暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					4.02.03.08	7.監造報表未使用工程會108/04/30公告之規定格式報表。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					4.03.02.11	8.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份施工相片﹚。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					4.03.03	9.109年7月30日施工日誌第五大項職安之施工前檢查事項未勾選。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					4.03.04	10.品管自主檢查表未落實填寫（混凝土澆築未記載溫度、109.4.7景觀燈自檢表無螺栓檢查項目及缺欄杆A現場施作自檢表）。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					4.03.05	11.材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表未符合工程需求；上述應取樣試驗項目與監造單位「材料設備送審管制」項目略有差異。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					4.03.11.03	12.專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工、解決施工技術問題。施工期間營造廠技師雖督導12次，但督導重點大部份偏重安全衛生。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					5.01.04	13.0K+000-0K+130堤頂段地坪混凝土殘留鐵絲未剪除乾淨。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					5.05.09	14.0K+130堤頂施工廢棄物未清除。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					5.07.01.03	15.0K+165-0K+287義士公園伸縮縫切割線位置未妥善規劃（未配合緣石對縫對線）。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					5.07.01.06	16.0K+875健民橋旁欄杆立柱固定底板有一處螺栓未施作。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					5.07.01.13	17.終點休憩點「造型座椅加矮牆」底部部份洩水管留設過高，部份洩水管有阻塞情形，排水功能不理想。
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					5.07.01.14	18.測量或放樣不確實，自行車道地坪應以10公分175kg/cm2預拌混凝土打底，部份地點﹙如義士公園附近﹚混凝土基底超出路權線約10～20公分，可能影響草皮植生。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					5.07.01.99	19.無障礙廁所門後牆磚有一處破損。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					5.07.04.03	20.0K+000-0K+130堤頂段景觀燈基座接地線未保護及PVC管未加帽蓋。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					5.07.13.06	21.0K+788-0K+805少部份樹穴緣石空隙未填滿。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					5.09.08	22.工程告示牌缺設計單位及專任工程人員欄位。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					5.09.99	23.臨時廁所旁既有構造物敲除未修復。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					5.10.01.02	24.氯離子含量檢測紀錄會同檢測人員欄位未填寫未簽名。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					5.10.03.01	25.未提出鋼構﹙H形鋼、鋼板Plate與基礎螺栓A307等﹚足資證明文件或試﹙檢﹚驗報告。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					5.10.99	26.無植筋拉拔機校正報告。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					5.14.01.01	27.0K+000-0K+130堤頂段臨溪側未設置符合規定之護欄。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					5.14.06.01	28.部份景觀燈外露螺栓未保護。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					5.14.12.01	29.機械作業或開挖作業時，未指派專人指揮，營建用機械之操作半徑範圍內、車輛機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，警示周遭其他工作人員﹙施工單位簡報P.43﹚。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司					5.14.99	30.無職業安全衛生告示牌面。[L]
102	烏日區九德里環中路六段橋下停車場興建工程	10913008	臺中市烏日區公所	9,987	8,230	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司		109.08.14	78	1	1		4.01.04	1.主辦機關承辦單位雖辦理督導4次，但未能落實辦理各工項之抽查驗（如紙模地坪及瀝青混凝土）。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.01.05	2.主辦機關﹙臺中市烏日區公所﹚品質督導及查驗未確實落實。如部份瀝青混凝土面層有粒料析離現象，主辦機關﹙臺中市烏日區公所﹚未確實督導要求改善。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.01.99	3.(1)主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料有誤（如預定進度）；另未對監造及施 工廠商相關工程人進行評核；(2)主辦機關簡報未將品質督導（抽查）小組組織架構納入`;(3)監造計畫、施工計畫及品質計畫等三大計畫，依公共工程施工階段契約約定權責分工表，應由主辦機關核定。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.01.09	4.未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出現階段所有施工相片﹚。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.02	5.監造單位及其所派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯疏失，如部份瀝青混凝土面層有粒料析離現象，監造單位未落實立即督促改善。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.04	6.(1)抽查材料及施工作業，查驗紀錄表未落實填寫（缺路燈基座、標線寬度、混凝土溫度及現地收方等項目）；(2)監造單位未確實辦理抽查施工作業及抽驗材料設備﹙如無透層或黏層抽查資料)，未確實填具抽查(驗)紀錄表，材料/設備管制/檢(試)驗總表未落實執行；監造單位﹙宏信工程顧問公司﹚未確實督導改善。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.08	7.(1)監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄只以電腦打字方式表示，未確實勾選及記載指示事項）；(2)109年7月22日、8月6日主辦機關實施督導，監造日誌未記載。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.99	8.(1)簡報第23頁，填寫日期與檢驗日期不一致；(2)簡報中「勞安」應改為「職安」[L]。
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.02.11	9.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份施工相片﹚。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.03	10.109年7月22日、8月6日主辦機關實施督導，施工日誌未記載。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.04	11.品管自主檢查表未落實填寫（缺路燈基座及現地收方自主檢查表；路燈PVC管材未記載管的種類及管厚；無標線寬度檢查項目；瀝青混凝土自主檢查表）。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.11.03	12.專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工、解決施工技術問題。施工期間營造廠技師僅督導2次，督導次數明顯偏低且偏重安全衛生。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.01.01	13.路燈混凝土基座合約尺寸規定為80×80公分，經目視路燈混凝土基座僅約40～50公分，路燈混凝土基座尺寸與設計圖不符。[L]缺失相片(1)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.02.09	14.紙模地坪施工品質不佳，因滴水造成色差（部份區塊色澤及深淺不一致），小部份並有壓花紙模剝落情形，整體美觀欠佳；另部份緣石完成面粗糙不平整，整體美觀不理想。[M]缺失相片(2)(3)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.02.12	15.停車場瀝青混凝土舖面部份密級配瀝青混凝土有粒料析離情形，且路緣石邊緣瀝青混凝土表面併有粒料較粗糙情形。[L]缺失相片(4)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.02.18	16.完工後之部份停車格熱塑性塑膠標線，標線厚度不均勻，且部份表面凹凸、龜裂、過厚或線條不平順等缺陷﹙尤其角隅處﹚。[L]缺失相片(5)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.04.03	17.路燈燈箱電纜線未保護。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.13.06	18.花台部份砌石磚縫間隙太大。[L]缺失相片(6)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.08.09.05	19.(1)路緣石施工時未確實加以保護，目前部份路緣石表面沾黏混凝土屑，部份路緣石則表面相當粗糙，整體美觀不理想；(2)停車場入口處，既有路燈基座修復不平整；(3)停車格編號10對面排水管旁PC修復不平整;(4)停車格編號25旁鋪設AC之柏油噴灑至路緣石。[L]缺失相片(7)(8)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.10.10.03	20.未提出透層及黏層鋪設「撒佈量」符合設計值之足資證明文件或試﹙檢﹚驗報告。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.14.04	21.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.14.06.01	22.施工時現場暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施﹙109.07.27施工相片﹚。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.14.07	23.施工廠商簡報P47相片顯示施工現場交通設施不足（交通錐無拉桿）。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.14.12.01	24.施工廠商簡報P48碎石級配工項施工相片顯示壓路機作業時旁邊無人指揮。[L]
103	半戶外球場興建工程	10905	臺中市立大業國民中學	12,354	11,934	楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	佐恩營造股份有限公司		109.08.17	79	1	1		4.01.99	1.已建立明確品質督導機制，有8次工程品質督導(包括1次外聘委員團體督導)，惟督導紀錄未限期要求廠商改善，並追蹤改善結果，履約管理待加強。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.02.03.03	2.監造單位未落實執行平時工地走動巡查之隨機抽查作為(含抽查紀錄建置)。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.02.03.04	3.(1)鋼構安裝抽查未落實，如缺防風拉桿、鋼構件接合、背襯板等抽查記錄；(2)無鋼構廠廠驗抽查記錄；(3)無開挖放樣及高程抽查記錄；(4)無鋼構膜厚抽測記錄。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.02.03.05	4.未確實督導施工廠商執行工地安全衛生及環境保護等工作。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.03.03	5.(1)施工日誌對於主辦機關督導、監造單位查驗及材料檢試驗等未詳實記錄；(2)施工日誌未勾選督導安全衛生事項。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.03.04	6.(1)地樑及基座開挖無高程檢查紀錄；(2)鋼構防墜自主檢查未落實，如缺防墜網有無雙層設計；(3)鋼構無膜厚檢查及記錄；(4)鋼構廠加工無檢查紀錄；(5)防風拉桿自主檢查未落實，如現場品質與施工圖不符；(6)施工自主檢查工作未落實，例如鋼構工程自主檢查表，現場實際檢查值未落實量化填寫，10次檢查全部合格，與實際不符。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.04.99	7.(1)鋼構工字樑與連接板焊接，背襯鈑長度有一二處較顯不足情形；(2)鋼構防風拉桿續接方式與施工圖不符；(3)鋼溝塗裝有部份表面刮痕脫漆。[M]缺失相片(2)(3)(4)
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.06.01	8.球場內回填無分層夯實紀錄。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.06.02	9.地坪既有級配土層含砂量過大。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.06.06	10.球場回填區內積水未處理，造成球場整平地平有多處區塊濕軟，彈性地坪難處理。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.09.99	11.公害防制專線係台中市政府總機，未明確提供。[L]缺失相片(6)
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.10.01.05	12.強度210kg/cm2預拌混凝土配比使用15%飛灰摻料，無飛灰符合CNS3036規定之F類(CaO成分大於20%)證明及相關材料檢(試)驗報告。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.10.99	13.部分TAF材料試驗報告之判讀或判定簽名，未押日期。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.14.04	14.承包商未每日詳實填寫職安衛自主檢查表。[L]
					楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.16.01	15.未訂定汛期工地防災減災自主檢查表。[L]
104	進德樓西北側廁所整修工程	tcgs10907	臺中市立女子高級中等學校	4,610	4,427	承理建築師事務所	承理建築師事務所	春鴻營造有限公司		109.08.18	76	2	1		4.01.99	1.(1)主辦機關無成立工程品質督導小組。(2)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請加以整合；另專業人員亦缺少執行情形之評核。[L]
					承理建築師事務所	承理建築師事務所	春鴻營造有限公司					4.02.01.05	2.(1)監造計畫未符合作業需求，例如：未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準、未訂定「職工安全衛生管理」章節。(2)訂定施工品質管理標準，未符合需求（如廁所防水、汙廢水管路配管、衛生器具安裝等）。[M]
					承理建築師事務所	承理建築師事務所	春鴻營造有限公司					4.02.01.10	3.訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表，未符合需求。（使用表格不符規定；未註明管制送審日期。）[L]
					承理建築師事務所	承理建築師事務所	春鴻營造有限公司					4.02.03.04	4.抽查施工作業，並填具抽查驗紀錄表未落實（隨機抽查頻率不足；實際抽查情形量化紀錄不足；使用表格不符規定；未訂定及填寫「拆除工程」之抽查表；未填寫安衛抽查表。）[L]
					承理建築師事務所	承理建築師事務所	春鴻營造有限公司					4.02.03.08	5.監造報表之安衛檢查，未打勾，較無法了解實務運作情形。[L]
					承理建築師事務所	承理建築師事務所	春鴻營造有限公司					4.02.14.04	6.監造建築師師至工地督導，未依規定填寫「監造（監督、查核）報告表」。[L]
					承理建築師事務所	承理建築師事務所	春鴻營造有限公司					4.02.99	7.簡報資料請增加「監造組織架構」。[L]
					承理建築師事務所	承理建築師事務所	春鴻營造有限公司					4.03.02	8.(1)品質計畫部分工項自主檢查表之檢查項目，與監造單位之抽查表相同，不符三級品管之要求，請修正。(2)品質計畫未訂定「拆除工程」之自主檢查表。[L]
					承理建築師事務所	承理建築師事務所	春鴻營造有限公司					4.03.02.12	9.未定材料設備檢試驗管制總表。[L]
					承理建築師事務所	承理建築師事務所	春鴻營造有限公司					4.03.03	10.(1)施工日誌使用表格不符規定。(2)施工日誌之安衛檢查，未以打勾方式填寫；另請填寫「建築物施工日誌」。[L]
					承理建築師事務所	承理建築師事務所	春鴻營造有限公司					4.03.04	11.(1)施工自主檢查表未定量定性記載，使用表格不符規定。(2)各工項自主檢查表，未檢附佐證相片。(3)未填寫拆除工程之自主檢查表。[L]
					承理建築師事務所	承理建築師事務所	春鴻營造有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員未每月寫督察紀錄表，請落實填寫。[L]
					承理建築師事務所	承理建築師事務所	春鴻營造有限公司					4.03.14.03	13.(1)工班進場前，未做工具箱會議及宣導「危害告知」。(2)未每日填寫安衛檢查表。[L]
					承理建築師事務所	承理建築師事務所	春鴻營造有限公司					4.03.99	14.簡報資料(1)品管組織架構之相關人員，請註明證照號碼及回訓號碼。(2)材料進場後，請填寫「材料自主檢查表」。[L]
					承理建築師事務所	承理建築師事務所	春鴻營造有限公司					5.07.01.99	15.地坪拆除後之管線孔，回填材料及工法，請繪製施工詳圖後，再據以施作。[L]
					承理建築師事務所	承理建築師事務所	春鴻營造有限公司					5.08.99	16.牆面拆除後，請檢視是否有龜裂情形；另粉刷前請務必以水清洗。[L]
					承理建築師事務所	承理建築師事務所	春鴻營造有限公司					5.09.99	17.置放在道路施工圍籬內之廢棄物，請儘速清除運離，並做必要之標示。[l]
					承理建築師事務所	承理建築師事務所	春鴻營造有限公司					5.10.99	18.材料送審文件未檢附「材料規範比較表」，如︰熱固性樹脂搗擺隔間、輕隔間（水泥板＋岩棉）；另輕隔間之試驗報告日期為105年，亦已超過開工前2年，請再檢視。[L]
105	中臺灣電影中心新建工程	10611290029	臺中市政府住宅發展工程處	1,509,886	1,509,880	余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司	109.08.18	86				4.01.04	1.主辦人員開工至今，僅督導25次，較為不足，請加強。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.01.99	2.PCM為全程督導，簡報內容未說明招標文件擬定、基設及細設審查等之執行情形，宜加以補充。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.02.99	3.(1).內外部品質稽核，除以手寫填寫稽核紀錄外，未檢附稽核計畫之項目表，較無法了解稽核範圍。(2).簡報資料顯示--（A）簡報大綱，缺少監造組織架構。（B）防水工程設計及施工方法簡介，建議補充詳圖，較為清楚；另佐證案例，請補充得獎類別。（C）目前施工概況相片，建議補充抽查重點。（D）材料設備檢驗統計表之不合格原因，請加以說明，較佳。（E）隨機抽查，請依新修訂之「監造計畫製作綱要」改為不定期抽查。（F）職安衛缺失統計，面向較為不足，請補充環境保護、防汛檢查。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.02.04	4.品質計畫缺失部份工項品質管理標準或缺量化值。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.04	5.鋼構廠驗過程，施工廠商人員未填寫自主檢查表，較為不足。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.05	6.材料設備送審管制總表及檢試驗管制總表，表格未更新。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.08.02	7.品管人員未執行工地內部品質稽核，如︰稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果等，是否詳實記錄。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.99	8.(1).承廠商簡報資料顯示：（A）簡報大綱之勞安環保執行，請修正為職安環保執行。（B）施工組織架構，請標示相關人員之證照號碼及`回訓號碼。（C）模板組立之優化工法，可增加顧模者之逃生動線；另外模震動器，亦請標示清楚。(2).缺失改善相片無標註日期。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.04.99	9.室外階梯平台之鋼構底座螺栓，僅固定一螺帽，請再酌。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.01.02	10.戶外斜坡階梯部份梯面平整度不佳，另階梯極高極深請於修時適時整。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.01.08	11.室外階梯地坪之防水工程：（A）水平面上翻牆面之防水塗佈，較為不足，請加強。（B）室外階梯塗佈防水層，請再全面檢視是否有破口情形，以降低未來之滲漏水。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.01.99	12.地下室通風井，未設出入口，不利未來之維管。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.04.08	13.地下室水箱室水電開關位置影響横拉門設置及使用。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.05.04	14.地下室水箱不鏽鋼給水管，焊接後未除渣防鏽。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.09.99	15.B2F電梯按鈕開關位未留設。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.08.02	16.(1).屋頂花圃排水溝內部無防水粉刷，影響美觀。(2).地下室柱粉刷接合面未平整。 (L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.08.03	17.天花板吊架，部分吊筋歪斜。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.10.99	18.材料送審文件檢附之試驗報告，部分試驗日期為105年，已超過開工前1年，請再檢視。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.14.01.01	19.部分樓梯間，施工架與牆面間距過大，未架設防墜網。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.14.06.06	20.地下室空氣較為污濁，請加強通風換氣。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.14.99	21.屋頂高地板安裝內部垃圾未清理。(L)
106	臺中市柳川污染整治及環境改善工程（第二期-林森柳橋至民權柳橋）	10707120205	臺中市政府水利局水利工程科	379,027	379,000	艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司		109.08.21	85				4.01.04	1.主辦人員督導應就記錄表項目逐一落實辦理，加強工程品質督導。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.01	2.(1)監造計畫無設備系統測試抽查表；(2)監造計畫分電盤、燈具開關抽查紀錄表無量化抽查標準。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.02	3.依公共工程施工品質管理作業要點，本工程應設置專任受訓合格人員2名，本工程人員是否需專職請確認依規再予審認。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.10	4.(1)廠商品質計畫書自主檢查項目與監造計畫抽驗表有多項不符，且未能涵蓋總檢查工項；(2)測量及污水管等工項，施工抽查紀錄，應確實填列抽查位置。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.14.02	5.監造技師應確實辦理材料及設備檢驗及施工查驗等，並確實記載查驗構造物尺寸，缺失部分應追蹤改善。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.01	6.無植筋施工自主檢查表。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.07	7.(1)鋼筋、混凝土工項，施工自主檢查表，應確實記載檢查位置，檢查標準及檢查值；(2)鋼筋施工自主檢查搭接之檢查僅檢查搭接長度未依規定針對搭接位置是否交錯進行確認及檢查。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.11.03	8.專任工程人員應確實督察有無按圖施工，落實記載量測構造物尺寸，缺失部分應追蹤改善並附改善前中後照片。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.01.03	9.局部路燈基礎座，混凝土完成面不平整。[L]缺失相片(1)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.01.99	10.(1)人行步道基底層透水混凝土粒料分離；(2)透水混凝土部分底層有砂漿填入造成孔隙填滿，將影響透水率及透水功能；(3)基底層及面層有細沙土堵塞，透水混凝土孔隙施工時應加以清理。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.05.09	11.集水井堆置螺栓及垃圾，請改善清除。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.07.01.99	12.(1)植栽樹穴周圍蜂巢格網外露應處理；(2)路燈基座與路燈設置偏移。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.07.02.09	13.局部路緣石排列不平整，有凸出及間隙產生，要注意收尾。[L]缺失相片(2)(3)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.08.09.04	14.局部地區欄杆，用施工機械碰撞變形，應整理改善。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.09.99	15.既有箱涵，因施工被棄置部分混凝土渣，應清理改善。[L]缺失相片(4)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.01.03	16.坍度及氯離子檢查頻率不足。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.99	17.預鑄混凝土出廠證明，應確實記載提供廠商及工程名稱。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.14.01.04	18.開口有落差1.5公尺應設防墜設施。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.16.99	19.汛期中於河道中施工，每月應確實辦理防汛自主檢查，如遇颱風或豪大雨特報，應立即辦理自主檢查，備妥防汛備料。[L]
107	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程B標-臺中市綠川水環境改善計畫(興大園道亮點河岸計畫)	10710010281	臺中市政府水利局水利養護工程科	357,834	318,500	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司		109.08.21	81				4.01.04	1.主辦機關督導小組(高階主管)截至目前僅督導2次，督導頻率建議加強。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.04	2.無施工計畫審查意見表。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.09	3.施工抽查紀錄歸檔稍凌亂，請檢討依工項或依結構部位分卷歸檔。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.10	4.(1)廠商品質計畫書自主檢查項目與監造計畫抽驗表有多項不符，且未能含蓋總檢查工項，品質計畫審查未落實[缺失相片(1)]；(2)監造計畫單機運轉及系統運轉抽查紀錄表無抽查標準；(3)監造計畫開挖支撐工程、電器工程等查驗標準未量化。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.01	5.(1)監造計畫未落實執行，例放樣施工抽查紀錄表部分僅標示依設計圖，經查所附資料亦無設計值，如何確認是否符合檢準[缺失相片(2)]；(2)混凝土抽查表均無施工後完成面之抽查。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.14.02	6.監造技師應確實辦理材料及設備檢驗、抽查及施工查驗，請落實紀錄構造物抽查尺寸，缺失事項應追蹤改善。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.99	7.簡報應補列設計標準斷面圖，以及水文、水理設計條件及設計理念。標示保護標準、計畫流量、計畫洪水位及堤頂高等資訊。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02.04	8.自主檢查工項與監造計畫檢查工項不一致，請查明補正。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.04	9.(1)施工測量自主檢查表有明顯誤植，應確實記載檢查位置，檢查標準及檢查值；(2)混凝土自主檢查施工前、施工中澆置等與施工後養護、拆模後表面平整度之檢查均在同一時間不合理[缺失相片(3)]；(3)鋼筋施工自主檢查搭接之檢查僅檢查搭接長度未依規定針對搭接位置是否交錯進行確認及檢查；(4)瀝青混凝土自主檢查鋪面養護未做檢查(靜置6小時或溫度降至攝氏50度以下方可開放)。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.08.03	10.混凝土等重大工項相關試驗結果，應進行品質統計分析，評估變異數，辦理預防措施。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.08.05	11.自主檢查表應依工項分別檢查，並分別列冊存檔備查。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.11.03	12.專任工程人員應確實督察有無按圖施工，詳細記載量測結構尺寸，缺失事項應追蹤改善，附改善前、中、後照片。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.99	13.1999陳情中案件及全民督工通報案件多起，應仔細回應並立即改善，並做好說明及溝通，以確保品質及友善環境。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.01.02	14.混凝土橋面板混凝土養護未落實，已有局部乾縮裂縫[缺失相片(4)]。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.01.05	15.橋台與既有護岸間之銜接面間伸縮縫有夾板未拆除[缺失相片(5)]，伸縮縫應依規範施作填縫材料。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.02.99	16.舊橋橋面打除鋼筋外露，在後續施工，應先依規處理後方得繼續施工。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.04.99	17.局部欄杆因施工碰撞變形，應改善修復。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.05.05	18.進出工區車輛，未見清洗設備。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.07.02.03	19.護岸基礎頂部漿砌塊石，已有部分塊石沖刷脫落[缺失相片(6)]，砌石未能有效固定，應改善。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.07.13.99	20.江川公園高壓連鎖磚撲面，有部分不平整現象。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.09.09	21.部分施工材料(如模板、鋼筋、拆模後部分角材任意放置綠帶或台電電箱周遭等)未依規劃堆置，現場凌亂[缺失相片(7)]。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.10.99	22.應加強瀝青混凝土路面完成後之養護及檢試驗工作。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.14.01.01	23.橋面伸縮縫未安裝前，橋面縫隙過大處，應妥善鋪設防止作人員跌落等安全事故，以維安全。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.14.07	24.配合施工臨時拆除之交通標誌任意放置，未能即時復舊，若造成交通事故將有賠償責任；且圍籬之警示燈數量不足，部份位置不適宜易單向受阻。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.14.08	25.工區內部份施工圍籬傾斜或不連續有缺口，應改善以維安全。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.16.99	26.河道中施工，應確實辦理汛期工地防災自主檢查，備妥防汛備材，下游攔索應設置於適當地點。(L)
108	臺中市烏日區細兒6共融公園統包工程案	108A-136	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	9,392	9,350	利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司		109.08.26	82				4.01.99	1.工程施工執行資料表各專業人員未評核。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.02.01.10	2.材料設備送審管制總表格式填寫不確實(如預定試驗單位未填、材料設備檢試驗管制總表中”彈性地墊”項目有登載，惟材料設備送審管制總表中卻紀錄不需取樣)。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.02.03.04	3.(1)步道施工高程無自主抽查紀錄。(2)路燈基座無基礎螺栓埋設抽查紀錄。(3)混凝土座椅施工抽查未落實，現場有二次加工情形。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.02.03.08	4.(1)監造單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：2005724混凝土圓柱試體抗壓試驗報告於109/8/2判讀後未填入)。(2)未採用工程會最新監造報表格式(項次二監督依照設計圖說”及核定施工圖說”施工)。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.03.02	5.工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未及時依規修正品質計畫。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.03.02.12	6.材料設備送審管制總表格式填寫不確實(如預定試驗單位未填、材料設備檢試驗管制總表中”彈性地墊”項目有登載，惟材料設備送審管制總表中卻紀錄不需取樣)。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.03.03	7.(1)施工單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：2005724混凝土圓柱試體抗壓試驗報告於109/8/1判讀後未填入)。(2)109/7/3混凝土及鋼筋取樣應紀錄於項次四施工取樣試驗紀錄而非紀錄於項次六重要事項紀錄，且應詳細記載取樣位置、項目種類及數量等。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.03.04	8.(1)路燈基座無基礎螺栓埋設自主檢查紀錄。(2)步道界石施工自主檢查未落實，曲線段多處開口笑，未詳載。(3)步道鋼線網自主檢查，搭接未符規定。(4)品管自主檢查植栽工項檢查驗未能落實。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.03.11.06	9.專任工程人員督察紀錄表，標準值、量測值量化不足。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.03.14.03	10.職安教育訓練時數不足、課程內容不符該工程需求。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.01.99	11.混凝土造型座椅、路燈基座燈澆置前應妥為規劃使其一體成型，不應事後再以修補磨除方式修飾。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.07.01.05	12.遊具場彈性地墊底層預留排水孔未保護，部分預留排水孔已被土砂阻塞。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.07.01.10	13.探索森林鳥巢盪鞦韆處地面平整度不佳有積水現象。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.07.01.99	14.環境及工安照片日期皆未內建日期。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.07.02.09	15.緣石基礎設置弧型處間隙過大不合規範(曲線段多處有明顯開口笑，外觀不佳)。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.07.02.10	16.陰井內PVC排水管應與井牆切齊並封固防漏，井內淤泥應適時清理。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.07.05.10	17.工區預留之噴灌系統及照明電線管路頭裸露處防護措施不當，應以管帽加以防護。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.07.13.01	18.(1)喬木移植支柱細小，桂竹(舊)，固定性不足，耐久性不佳。(2)福木、鐵刀木移植植穴石頭等有礙樹枯長枝雜物未清除。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.08.08.01	19.(1)路燈基座整體高程未統一配合界石高程設置。(2)混凝土座椅完成面外觀平整度倒角不佳。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.08.09.05	20.透水磚步道，整體線形及平整度有待加強。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.08.99	21.步道界石未設置混凝土背襯，現場已坍陷情形。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.09.08	22.工程告示牌為舊版且未填環保專線電話。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.10.01.02	23.氯離子含量施工廠商檢測人員未符規定，且內容未完整填寫。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.10.07.02	24.接地電組測試未檢附檢測人員資格證明。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.10.99	25.植栽工程無驗苗報告。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.14.99	26.(1)臨時電表箱未設置中隔板。(2)人員進入工地時，進行相關危害告知不確實。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.16.01	27.防汛自主檢查未落實依現況詳實檢查及紀錄。[L]
109	臺中市大里區公兒23共融公園統包工程案	108A-135	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	21,730	21,500	翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司		109.08.26	77	4	4		4.01.05	1.督導缺失無追蹤結案記錄。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					4.02.01	2.工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未及時依規修正監造計畫，且第一次變更設計機關已於109/7/31核定，惟未再依變更設計內容提送監造計畫進版。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					4.02.01.02	3.監造組織架構人員之職等分工不符需求。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					4.02.01.03	4.(1).施工及品質計畫審查，未明訂審查時限。(2).對廠商品質及施工計畫之審查時限，為符合需求。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					4.02.01.10	5.材料設備送審管制總表格式填寫不確實(如預定試驗單位未填、預定送審日期不明確)，材料設備檢試驗管制總表填寫不確實(如項次3、4碎石級配進場數量未填)。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					4.02.03.04	6.(1).施工抽查未落實，如缺基地放樣記錄。(2).監造抽查紀錄表不對，無相關試驗報告。(3).監造單位施工抽查驗作業未落實執行(如未見800mmRCP管埋設高程抽查紀錄等)；監造抽查紀錄表實際檢查情形未確實紀載檢查值，應依實際量測值如實記錄(如土方施工抽查紀錄表109/6/18編號E109-15 0K+130分層滾壓設計值<30cm，實際量測值亦為<30cm等)及抽查表格式請依工程會109/4/27監造計畫暨品質計畫製作綱要規定修正；且監造單位除檢驗停留點抽查外，應增加施工中隨機抽查次數，未見隨機抽查資料。(M)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					4.02.03.08	7.(1).技師督導紀錄表未填報。(2).監造單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：2002056土壤夯實試驗報告於109/7/27判讀後未填入)；另日報內容應以人工勾選，勿以電腦列印方式為之(四、督導工地職業安全衛生事項)且監造報表未依工程會108/4/30修正後之格式製作。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					4.02.14.02	8.監造技師無施工督導記錄。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					4.02.99	9.監造計畫未修正監造組織及管理責任。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					4.03.02	10.工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未及時依規修正品質計畫，且第一次變更設計機關已於109/7/31核定，惟未再依變更設計內容提送施工、品質計畫進版。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					4.03.02.04	11.RCP埋設800mm，管理準制訂為500mm，二者顯不符。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					4.03.02.12	12.材料設備送審管制總表格式填寫不確實(如預定試驗單位未填、預定送審日期不明確)，材料設備檢試驗管制總表填寫不確實(如項次3、4碎石級配進場數量未填)。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					4.03.03	13.(1).施工日誌7/09工地密度取樣組數，與報告組數不符。(2).施工單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：2002056土壤夯實試驗報告於109/7/27判讀後未填入)；另項次四均未勾選。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					4.03.04	14.(1).施工自主檢查未落實，如無基地測量放樣記錄。(2).集水井無結構圖，如核依據施工及自主檢查。(3).品管自主檢查表(土方回填，汛期工地房減災…..)未落實執行。(4)自主檢查未落實執行(例如：地下排水管涵工程自檢表109/8/20 0K+130 無編號 設計深度120cm 實際檢查值亦為120cm，且無RCP管相關埋設高程檢測值；土方工程自檢表檢查位置均一概填寫”工區”未明確標示樁號或位置，且檢查情形未量化填寫，僅填寫回填平整，其餘項目均未檢查)。(M)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					4.03.05	15.(1).材料試驗報告判讀無紀錄。(2).回填土方夯實無會驗人員。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					4.03.11.06	16.專任工程人員(主任技師)4次督察紀錄中5/16、6/18、7/6督察內容略顯簡陋且無督察相片併同歸檔。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					4.03.99	17.品質計畫-漿砌卵石管理標準，統包商稱已變更減作，計畫未適時進版。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.02.05	18.混凝土陰井鋼筋外露保護層不足。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.02.11	19.混凝土陰井鋼筋配置規格不符、有混凝土殘渣。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.05.02	20.依查核簡報資料P30~P32填方、外借土方施作相片所示，現場塵土飛揚，未設置符合規定之抑制防塵措施。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.05.13	21.適逢盛夏，為避免熱傷害，工區應設置適當工作人員休息區。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.05.99	22.(1).基地內未妥適整理，未設置施工便道。(2).工區施工便道泥濘，不良於行。(3).工區裸露地未確實設置防塵網護蓋。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.06.01	23.回填土分層夯實資料文件不等。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.06.05	24.回填土有混凝土塊、石頭等雜物未清除。(L)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.07.01.05	25.陰井、涵管銜接間隙未能密閉。(L) (5.07.01.05)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.07.01.10	26.抽查OK+150、160等處R100陰井內，排水不良有積水現象。(L) (5.07.01.10)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.07.01.99	27.現場已澆置完成之R40陰井預留孔不當打除造成鋼筋裸露。(L) (5.07.01.99)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.07.02.10	28.(1).RCP下游銜接既有排水溝，回填及介面處理不當。(2).現場RCP接入集水井，周邊未妥適填塞。(L) (5.07.02.10)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.07.02.99	29.依查核簡報資料P36施工相片所示，800mmRCP管埋設方式不當，且管溝處積水泥濘。(L) (5.07.02.99)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.07.05.05	30.陰井、涵管銜接位置不合規範。(L) (5.07.05.05)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.09.08	31.(1).工程告示牌為舊款，未適時更新，且無填環保專線電話，市民專線及市政信箱等資訊。(2).(L) (5.09.08)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.10.01.02	32.無氯離子及坍度檢測報告。(L) (5.10.01.02)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.10.01.03	33.混凝土無坍度試驗紀錄。(L) (5.10.01.03)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.10.01.04	34.R100陰井及燈具基礎均為現場澆置，未見混凝土取樣紀錄及試驗報告。(L) (5.10.01.04)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.10.99	35.(1).土方工地密度報告，同一天進行第一及第二層12孔取樣，有違常情。(2).混凝土試體未達材齡，監造單位應持續追蹤。(3).集水井及陰井送審資料無試驗報告。(4).RCP送審資料無抗壓測試報告。(L) (5.10.99)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.14.06.03	36.施工照片中進入工作場人員未戴安全帽。(L) (5.14.06.03)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.14.08	37.工區甲種圍籬無設置防溢座。(L) (5.14.08)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					5.14.99	38.進工地前無危害告知講解。(L) (5.14.99)
					翊榕環境設計有限公司	樂田園藝技師事務所	麗耀營造股份有限公司 翊榕環境設計有限公司					7.02.99	39..(1).集水井無結構體，現場施作鋼線網，如核依據施工及查驗。(2).集水井、陰井無設計結構圖、RCP用原土回填。(M)(扣2點)(7.02.99)
110	烏日區公園路396巷銜接公園路352巷道路打通工程	109A-021	臺中市建設局新建工程處土木工程科	7,612	7,238	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	良營營造有限公司		109.08.28	80				4.01.99	1.根據工程施工執行資料表，目前實際進度已達27.73%，但尚無估驗計價。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	良營營造有限公司					4.02.01.05	2.監造單位簡報P.4，A線段面-1及B線段面圖中，回填CLSM與5 cm 厚密級配瀝青混凝土間請撒佈黏層。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	良營營造有限公司					4.02.03.08	3.抽查公共工程監造報表，未採用新格式填寫，未落實記載。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	良營營造有限公司					4.03.02.07	4.自主檢查表中，混凝土氯離子含量的標準值0.3kg/cm3未更新，請更正為0.15 kgf/cm3。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	良營營造有限公司					4.03.05	5.(1)在材料送審資料中，5 cm厚密級配瀝青混凝土配合設計中，填縫料除有阿太保 (Atterberg Limits) 試驗外，相關級配篩分析結果亦請放入在設計報告內；(2)材料設備送審管制總表，其中預定試驗單位，不應只填TAF試驗室，未符合需求。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	良營營造有限公司					4.03.11.06	6.抽查專任工程人員督察紀錄表，未採用新格式填寫，未落實記載。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	良營營造有限公司					5.01.05	7. U 型側溝有設置伸縮縫，在整體側溝完工後，伸縮縫四周請以填縫劑填置。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	良營營造有限公司					5.10.02.02	8.無輻射證明件未見工程名稱及承攬廠商。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	良營營造有限公司					5.10.07.02	9.缺路燈接地電阻測試紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	良營營造有限公司					5.10.10.01	10.本工程在施作道路工程時，5 cm粗級配再生瀝青混凝土配合設計請以TAF認證或學術單位出具的報告為主，廠商出具的配合設計資料僅供參考。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	良營營造有限公司					5.15.09	11.(1)施工簡報P.24，工區周邊交通錐上夜間閃爍燈的設置，還有再加強的空間；(2)396巷已開通惟路面尚未鋪設完成，工區周邊交通管制安全措施宜加強以防止不熟悉環境用路人誤闖，並請加強告示牌導引及交通錐上夜間警示燈的設置。[L]
111	臺中市提升道路品質計畫-亮點類-人本道路改善工程(雙十路-南京路)	108A-209	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	113,600	89,630	上典景觀實業有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司		109.08.28	82				4.02.01.05	1.雙十路旁人行道6 cm厚透水地磚鋪設整齊應予肯定，不過，人行道上人手孔蓋的佈設線條方位與地磚對縫有偏差，整體外觀線形顯得較不協調。(L)
					上典景觀實業有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司					4.02.03.04	2.(1)缺辦理二級品管材料抽驗，缺抽驗材料設備，並填具抽驗紀錄表；(2)監造單位材料設備管制總表中，預定試驗單位僅填寫TAF，未落實填載登記[缺失相片(1)] 。(L)
					上典景觀實業有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司					4.02.03.05	3.簡報中部分人員會勘未落實穿戴安全帽及反光背心，監造單位未落實督導。(L)
					上典景觀實業有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司					4.02.03.08	4.抽查公共工程監造報表，未採用新格式填寫(108年4月30日工程會品管要點修正版本)，未落實記載[缺失相片(2)]。(L)
					上典景觀實業有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司					4.03.04	5.(1)施工自主檢查表中實際檢查值有修改之處，請勿逕以立可白塗改，建議在該處刪除，填以正確資料並簽名以示負責；(2)混凝土自主檢查表中，混凝土氯離子含量的標準值誤植0.3 kgf/cm3，目前規範為0.15 kgf/cm3，請更正。(L)
					上典景觀實業有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司					4.03.05	6.材料設備送審管制總表，其中預定試驗單位，不應只填TAF試驗室，未符合需求。(L)
					上典景觀實業有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.01.01	7.部分混凝土表面仍有空洞現象，請改善[缺失相片(3)]。(L)
					上典景觀實業有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.01.02	8.路緣石二次施作，混凝土養護不合規範, 塑性收縮造成裂縫，未符合需求[缺失相片(4)]。(L)
					上典景觀實業有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.01.04	9.部分側溝完成面仍有混凝土殘渣未清除[缺失相片(5)]。(L)
					上典景觀實業有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.07.01.99	10.雙十路旁人行道工區，較不建議將洩水孔蓋設置在與行穿線相交叉的無障礙斜坡道上。(L)
					上典景觀實業有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.07.04.03	11.部分路燈預留電線、管線未妥善保護[缺失相片(6)]。(L)
					上典景觀實業有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.10.07.02	12.無路燈接地電阻測試紀錄。(L)
					上典景觀實業有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.10.99	13.監造單位簡報P. 2雙十路斷面配置圖及P. 3南京路斷面配置圖，設計圖上主要道路是鋪設5 cm厚新料瀝青混凝土面層，同單位簡報P. 22 材料設備管制表有再生瀝青混凝土鋪面項目，請標示此再生瀝青混凝土鋪設位置。(L)
					上典景觀實業有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.14.06.01	14.部分預埋螺栓保護套未確實，有部分鬆脫或未進行保護[缺失相片(7)]。(L)
					上典景觀實業有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司					5.15.09	15.在進入南京路工區施作人行道時，工區四周的防撞設施及交通錐上的夜間閃爍燈，建議再予加強[缺失相片(8)]。(L)
112	歷史建築臺中刑務所官舍群修復工程	1070034	臺中市文化資產處	199,683	189,000	郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司		109.09.07	82				4.01.04	1.工程主辦督導紀錄表較欠缺施工品質之督導。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					4.01.99	2.施工進度達20.4 %，估驗進度僅達12.04 %，執行率較顯不足。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					4.02.01.05	3.(1)J棟勒腳牆抽查未落實詳載，如磚縫、磚濕潤等；(2)品質抽查表內容養灰抽查標準未訂定，造成實際抽查情形欄位紀錄（＞10㎝）之資料無法立即判讀是否符合。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					4.02.01.07	4.設備功能試運轉程序中未訂定擬抽驗之工項並就該工項依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序、標準及記錄表單。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					4.02.01.08	5.品質稽核內外稽各二次，與計畫頻率不符。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					4.02.99	6.(1)監造計畫管理責任章節未適時修正；(2)試作照片部分未內建日期，未提供日期；(3)木構架解體落架，未建立彙整記錄。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					4.03.02	7.施工自主檢查表之檢查時機請參照品質計畫製作綱要修正。[L]缺失相片(1)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					4.03.02.01	8.(1)既有建築主體構件無保護等記錄；(2)J棟勒腳牆及粉刷無自主檢查記錄；(3)自主檢查表檢查項目若涉尺寸，實際檢查情形欄請按實記錄檢查值，不宜照抄檢查標準值，如警示燈間距標準值「2.4m」，實際檢查情形欄亦記錄為「＜2.4m」，易使檢查流於形式。[L]缺失相片(2)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					4.03.02.06	9.設備功能試運轉程序中未訂定擬檢測之工項並就該工項依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序、標準及記錄表單。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					4.03.02.09	10.矯正與預防措施執行時機須明確規定（如相同缺失發生次數），不宜僅以重大異常表示。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					4.03.11.06	11.主任技師督察未落實品質等重要事項督導及記錄。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					4.03.99	12.屋頂拆卸及屋架施設，無作業主管及記錄。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					5.07.10.01.01	13.既有構造物保護設置不足。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					5.07.10.01.03	14.木作材料加工及堆置場，防潮及防雨設置不足。[L]缺失相片(3)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					5.07.10.02.01	15.既有磚牆粉刷層打鑿，部分仍殘留砂漿。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					5.07.10.05.99	16.現場拆卸之木料，堆置未落實分類。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					5.10.18.99	17.(1)紅磚無取樣送驗記錄；(2)生石灰試驗判讀，廠商未簽註日期；(3)開工迄今水電消防圖說尚未審訖，請加強管控以免影響工進。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					5.14.03.01	18.變相設備箱內無接地線銜接。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					5.14.03.02	19.臨時電開關箱動力迴路未加裝漏電斷路器。[L]缺失相片(4)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	鴻程營造有限公司					5.14.99	20.(1)現場施工安全警告設施不足請再加強；(2)現場設置之施工架，未設置固定拉桿(3)鋼管支撐架部分未使用制式插銷。[L]缺失相片(5)(6)
113	歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	1080002	臺中市文化資產處	322,416	294,000	郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司		109.09.07	82				4.01.99	1.(1).施工進度達21.79 %，估驗進度僅達9.66 %，執行率較顯不足。(2).本工程部分簡報資料與工程施工執行資料表登載不符（經費支用）。(3).部份督導紀錄登載內容較為簡略，第三者不易看出前因後果，應詳加記載。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司					4.02.01.01	2.監造計畫書第六章設備運轉計畫建議補充分項測試紀錄表。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司					4.02.01.07	3.設備功能試運轉程序中未訂定擬抽驗之工項並就該工項依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序、標準及記錄表單。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司					4.02.03.04	4.(1).植筋抽查項目未符需求，如缺間距、吹淨、溢漿等。(2).大木作試作樣品抽查，未落實依施工圖例詳載抽查記錄。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司					4.02.03.08	5.監造報表未落實填重要事項，如全民監督陳情未登載。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司					4.02.14.02	6.無結構簽證技師督導記錄。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司					4.02.99	7.(1).品質稽核內外稽各二次，與監造計畫制訂之頻率不符。(2).工程缺失單有查驗(C6)，改善追踪資料放在不合格品追踪(C5)是否妥適。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司					4.03.02.06	8.設備功能試運轉程序中未訂定擬檢測之工項並就該工項依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序、標準及記錄表單。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司					4.03.02.09	9.預防措施執行表單記錄內容為已發生之缺失非潛在缺失。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司					4.03.04	10.(1).鋼構除銹無具體檢查紀錄，鋼構除銹、塗裝及膜厚檢查，記載同一天檢查未符實際。(2).鋼構桁架塗裝無分段檢查紀錄。(3).營建拆除廢棄物運砌，無跟車記錄。(4).植筋自主檢查未落實，自主檢查表內容應儘量量化。(5).自主檢查表檢查項目若涉尺寸，實際檢查情形欄請按實記錄檢查值，不宜直接以「符合」表示，檢查結果又以「○」表示符合，易使檢查流於形式。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司					4.03.99	11.設備運轉計畫書內容與監造計畫太過雷同，建議詳加修正並補充。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.07.01.01	12.圓拱型砌磚有一處明顯龜裂，未作適當保護。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.07.04.99	13.部分臨時電開關箱未附鎖管控。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.07.10.01.99	14.現場既有樓板混凝土剝落鋼筋外露，未適時作防銹防護。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.10.03.05	15.鋼構膜厚檢測無分段檢測記錄。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.10.99	16.(1).生石灰成分分析報告，未登載取樣集送驗日期。(2).開工迄今水電消防圖說尚未審訖，請加強管控以免影響工進。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.14.06.01	17.工現場鋼構固定鐵片端部銳利未加護蓋保護，易造成人員傷害。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.14.99	18.(1).進出大門高低差坡度明顯過大。(2).基地內施工便道未妥適整平。(3).現場施工安全警告設施不足請再加強。(L)
114	清水區10-29-1號(1368-3地號段)計畫道路開闢工程	108A-274	臺中市建設局新建工程處土木工程科	6,448	5,140	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司		109.09.09	82				4.01.05	1.由承辦人員辦理5次督導紀錄所列缺失，未限期要求改善，且尚未外聘委員督導，請加強落實督導。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.01.13	2.主辦機關標案管理系統中，監造人員及品管人員未依規上網填報，請儘速依規上網填報。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.01.99	3.簡報中主辦機關督導次數前後有不一致情形(A9寫督導4次、A10寫督導5次)，請注意改進。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)抽查水泥混凝土配合設計之查驗表(109年5月13日)磅秤讀數誤差皆規定容許範圍內，但未見查驗結果所稱誤差範圍之附件佐證資料；(2)部分抽查紀錄表未落實，未使用工程會109.04.27最新之施工抽查紀錄表[缺失相片(1)]；(3)道路路床、高程整理無抽查紀錄表，亦無路床夯實之工地密度試驗紀錄。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.02.03.05	5.未確實督導承攬廠商執行工地安全衛生及環境保護等工作，相關督導紀錄表未落實。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.02.03.08	6.抽查公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，未落實記載[缺失相片(2)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.03.03	7.(1)抽查施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導內之 █有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，未落實執行[缺失相片(3)]；(2)施工日誌對於主辦機關督導、監造單位查驗及材料檢試驗等未詳實記錄。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.03.04	8.自主檢查表未由現場工程人員填寫，請改進[缺失相片(4)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.01.05	9.板橋橋面及混凝土地坪與近橋版之伸縮縫位置留設不當，或施作不當[缺失相片(5)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.08.08.02	10.版橋兩側紐澤西護欄頂部截角及牆面弧度稜線均粗糙不平整，且未批土磨平順，白色尤其完成面品質不佳[缺失相片(6)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.09.08	11.工程告示牌，缺環保陳情專線等內容，內容未符合規定[缺失相片(7)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.10.01.05	12.強度210kf/cm2、280kf/cm2之預拌混凝土摻料飛灰之檢(試)驗報告紀錄缺CaO檢驗項目，致無法證明符合飛灰CNS3036之F類規定，請承攬廠商要求混凝土預拌廠提供資料補正[缺失相片(8)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.10.07.02	13.已施作完成之4組LED路燈無第三種接地電阻測試紀錄及相片，不符合規定。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.10.99	14.工程起點與既有的道路瀝青混凝土現況有部分可能產生凹陷情況，恐有積水疑慮，請加強平整度檢測。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.14.04	15.承攬廠商職業安全衛生自動檢查紀錄表未落實。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.14.06.03	16.簡報照片中部份人員會勘時在工地現場未配戴安全帽，請改進。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.15.03	17.道路兩側有建設公司施工，承攬廠商無交通維持及安全管制措施，及相關檢查紀錄。(L)
115	霧峰區94-12M道路開闢工程(吉峰路以北130公尺)	109A-028	臺中市建設局新建工程處土木工程科	6,080	5,160	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司		109.09.09	83				4.01.99	1.督導紀錄所列缺失，未限期要求承商改善，且尚未外聘委員督導，履約管理待加強。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					4.02.03.04	2.(1)部分抽查驗工作未落實，如未使用工程會109年4月27日最新之施工抽查紀錄表。(2)道路路床整理高程無抽查紀錄，亦無路床夯實與工地密度試驗等。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					4.02.03.05	3.未確實督導工地衛生及環境保護等工作。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					4.02.03.06	4.目前本工程尚未辦理估驗計價事宜，應督促承商辦理，避免影響相關權益。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					4.02.03.08	5.抽查公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，未落實記載。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					4.03.03	6.(1)施工日誌對於主辦機關督導、監造單位查驗及材料試驗等，未詳實紀錄。(2)施工日誌內容填寫不完整，如預定完工日期都空白。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					4.03.05	7.材料試驗報告應判讀符合契約規範，並加註日期。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					5.01.01	8.護欄杆柱混凝土澆置、搗實不合規範，有相當多氣孔之孔洞或蜂窩。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					5.01.04	9.混凝土表面留有鐵釘或模板殘料。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					5.05.09	10.目前路基剛整理完成，惟有少許樹枝及垃圾請清除。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					5.07.01.14	11.路床開挖面之測量及放樣未落實。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					5.07.05.10	12.路燈基座之管路出口未以管套保護。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					5.08.08.02	13.道路近終點兩側圓弧側溝段，溝蓋有多處折角，線形不平順。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					5.09.08	14.工程告示牌，缺機關英文頭銜、環保陳情專線等內容，內容未符合規定。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					5.09.09	15.工地現場鋼筋等材料任意堆置，未妥善保護及管制。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					5.10.01.02	16.氯離子含量檢測報告會同檢驗人員內容未填寫。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					5.10.01.05	17.強度210kgf/cm^2預拌混凝土，其中飛灰摻料之檢試驗報告之紀錄，缺CaO檢驗項目，致無法證明符合CNS之F類規定，請承商要求預拌廠補正。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					5.10.04.01	18.缺路基分層回填，工地密度試驗紀錄，不符合規定。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					5.10.07.02	19.缺部份路燈接地電阻測試紀錄，不符合規定。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					5.14.04	20.承商填寫之職安衛自動檢查紀錄不確實。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					5.14.07	21.吉峰路工程起點之施工交維警告設施與夜間警示燈設置不足。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					5.14.13.05	22.吊掛作業之束帶已有局部斷裂情形，請更換。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司					5.14.99	23.職業安全衛生告示牌，未確實記載，且部分內容未填列完整。[L]
116	城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程（第二標）	107A-356	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	118,519	118,510	黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司		109.09.11	82				4.01.05	1.督導缺失時無追蹤改善紀錄(簡報A-25，公一公園工區；公園北側停車格後方綠帶因設置休憩座椅基座，綠帶寬度不足，無法植栽，請設計單位檢討提出調整方案)。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					4.01.99	2.三變的完工日期訂於109年9月15日，但四變審查會卻訂於109年9月16日召開，程序面應該可以更順暢執行，以免被檢討。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					4.02.03.01	3.目前預定完工為9月15日，進度僅74.8%，監造單位未確實督導，至變更設計及展延工期尚未辦理。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)未落實交通維持抽查應有照片佐證。(2)109.8.6機一造型座椅抽查記錄表中檢查時機未勾選，彎鉤型式角度抽查標準未量化[缺失相片(1)]。(3)109.9.4 AC鋪設237巷傾倒槽溫度查核標準125-135℃，實際量測值145℃，為何，請查明[缺失相片(2)]。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					4.02.03.05	5.未落實督導防汛防災減災(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)的查核。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					4.02.03.08	6.主辦機關有督導未將督導重要事項紀載於監工日誌中[缺失相片(3)]。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					4.03.04	7.(1)瀝青混凝土自主檢查表中平整度請確實填寫量測情形及鬆方檢測厚度請檢討[缺失相片(4)、(5)]。(2)交通安全自主檢查表未落實，應有照片佐證。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					4.03.08.02	8.內外部稽核文件中，內稽及外稽的負責人多為同一人，就內部及外部稽核的核心精神及執行方式，應有不同，且稽核內容應是能協助檢視既有程序的不足並糾錯，而非照章填寫。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					4.03.08.03	9.混凝土設計值為210kgf/cm2，但試壓結果皆較設計值高出許多，請注意混凝土廠的配比設計是否過於保守。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					4.03.14.03	10.未落實職安教育訓練(無實質教材)。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					5.07.01.05	11.草坪中的所有陰井未做適當保護，容易積砂或或土壤流入陰井，無法使陰井正常使用[缺失相片(6)]。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					5.07.01.99	12.路燈基座未栓緊，有的缺螺帽[缺失相片(7)]。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					5.07.13.01	13.(1)移植的樹種未做適當的保護(速鋪草皮)否則表面土壤會流失。(2)喬木移植時，樹幹應做好妥善之保護措施，避免造成樹幹之傷害破皮[缺失照片(8)]。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					5.08.09.05	14.公園一入口廣場舖沙未完整，平整度不夠。(L)
					黃明威建築師事務所	黃明威建築師事務所	國芳營造有限公司					5.16.01	15.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。(L)
117	全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第一期工程	109A-029	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	30,982	30,660	利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司		109.09.11	81				4.01.03	1.品質計畫進版尚未核定，現場之品質計畫章節未符合品管要點規定，依工程規模編撰符合規定之章節內容，請查明改進。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.01.99	2.草坪復原未要求詳細之施工計畫，恐便宜行事，成未來養護之負擔。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.04	3.(1)107.7.20公廁排水管尺寸查核，查核標準未量化；(2)景觀路燈無接地抽查驗紀錄；(3)109.6.30混凝土陰井鋼筋無查核保護層查核；(4)混凝土查核無查核氯離子紀錄；(5)抽查紀錄表檢查標準未量化(如木構整修工程施工抽查紀錄表)[缺失相片(1)]。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.05	4.(1)未落實督導防汛防災減災查核檢查表(人員編制，材料，急救箱)的查核；(2)簡報中部分抽查相片(如P82)有明顯施工品質缺失，監造單位未落實督導及通知廠商限期改善[缺失相片(2)]；(3)缺失改善追蹤紀錄完整，惟執行改善之相片需有改善前、中及後與文字並列之統一格式。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.01	5.簡報中之工程進度表中Y軸無工程項目權重分配X軸無日期[缺失相片(3)]。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.03	6.109.4.20主辦機關有督導，但未將督導事項紀載於施工日誌中。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.04	7.(1)交通維持自主檢查表中無照片作證；(2)路燈無自主檢查表。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.08.03	8.混凝土設計強度210kgf/cm2，但試體抗壓強度統計為270~330 kgf/cm2 ，為設計強度1.3~1.6倍，平均值約304 kgf/cm2 ，為設計強度1.44倍，請承攬廠商檢討混凝土廠配比是否過於保守及是否符合契約規定。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.08.05	9.(1)簡報中部分專任工程人員督導相片無拍攝日期，文件管理未妥適；(2)各項品質管理執行紀錄，建議予以分類並統計，以方便查閱。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.99	10.簡報中部分人員個資(身分證字號)未妥善保護，請檢討改進。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.05.02	11.工地塵土灑水量不足防塵網不足[缺失相片(4)]。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.05.09	12.(1)工地雜草及廢棄物未處哩，影響環境；(2)喬木樹幹基部堆放施工材料或廢棄物等，應予以清除、搬移，以避免影響樹木之健康。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.01.99	13.路燈基座四支螺栓無螺帽保護[缺失相片(5)]。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.13.01	14.(1)原有喬木樹根埋設通氣管施工時，損傷喬木根系，恐影響喬木生長情形[缺失相片(6)]；(2)部分喬木未妥善保護，現場既有喬木已有損傷情形[缺失相片(7)]。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.08.08.02	15.路燈基座表面粗糙[缺失相片(8)]。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.07.02	16.花台路燈接地未做電阻測試紀錄。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.99	17.植栽材料查驗資料未整併，查閱不易。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.15.99	18.新冠肺炎自主檢查表中，監造人員部分有簽名，部分無簽名，請確認表格格式之妥適性。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.16.01	19.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。(L)
118	東寶國小108年度改善無障礙環境-興建無障礙電梯工程	TBES109-03	臺中市潭子區東寶國民小學	4,035	3,988	王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司		109.09.14	78	1	1		4.01.04	1.(1)主辦機關工程督導僅有一次，頻率宜做加強；(2)督導作業皆為施工情形及環境等，未落實品質及材料等重要事項督導。[L]
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					4.01.99	2.(1)主辦機關製作之工程施工執行資料表，應針對專業人員進行評核;(2)主辦機關應督導監造單位督促承商根據合約相關規定辦理估驗計價。[L]
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					4.02.01.04	3.(1)監造單位之材料設備送審管制總表應將管材及線材納入送審管制，以避免現場有誤用現象；施工抽查表格式請參考工程會109/04/27修正之"監造計畫製作綱要"做修正；抽查表不宜將不同分項工程以及多天的抽查作為紀載在同一份抽查表中；抽查值之記載應以實際值為原則，避免以≥4cm等方式紀錄；另無管線埋設等抽查記錄，應有配管工程抽查作為，以避免有PVC管誤用現象；施工架工程抽查項目應將G型插銷、8字扣環是否設置納入檢查；(2)鋼筋抽查未落實，開挖、鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置記載同一天，與實務及程序上顯不符。[L]缺失相片(1)
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					4.02.03.03	4.監造單位應落實審查品質計畫內容，精簡不必要之章節，並增加必要章節。[L]缺失相片(2)
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					4.02.03.05	5.(1)監造單位防汛自主檢查督導紀錄格式不符請根據1080619工程會最新可是做修正，請根據1080619工程會最新格式做修正； 監造單位應根據工程會1080430 修正之"公共工程施工品質作業要點"相關規定督導承商於每一施工日執行並製作"工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表"；(2)工地環境、工安及汛期等皆無抽查記錄。[L]
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					4.02.03.06	6.監造單位應督導承商根據合約相關規定儘速辦理工程計價估驗。[L]
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表應詳實紀載各項材料取樣、送驗、試驗結果等資訊。[L]
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					4.02.13.01	8.建築師督導紀錄紀載模糊 如「地梁鋼筋間距有問題」， 督導紀錄應詳實紀錄隱蔽處督導量測結果及相關數據。有缺失並應落實改善追蹤機制。[L]
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					4.03.02.01	9.(1)品質計畫內容應配合本工程規模做精簡，例如: 不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核以及文件紀錄管理系統等章節可以做精簡省略；(2)承商之施工自主檢查表格式請根據工程會109/04/27修正之"品質計畫製作綱要"做更新；應有防水工程以及配管工程之自主檢查作為，以避免有PVC電管誤用現象；另自主檢查表應由相關人員親自簽名，避免以蓋章方式為之；(3)電梯基坑開挖高程檢查未依設計需求記載；(4)電梯基坑基礎樑筋無檢查紀錄；(5)機坑外牆防水施工無自主檢查紀錄；(6)混凝土自主檢查表3張的現場坍度量測值，應依當日量測值詳實紀載，並請檢附佐證照片資料。[L]
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					4.03.02.02	10.承商之品管組織架構應作調整，專任工程人員位階應在工地負責人之上，並應將品管人員及安衛人員的位階，置於工地負責人之下而在現場施工人員之上。[L]缺失相片(3)
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					4.03.02.06	11.品質計畫中應有機電設備功能試運轉檢驗程序及標準相關章節的制訂。[L]
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					4.03.05	12.承商之材料設備送審管制總表應將管材及線材納入送審管制，以避免現場有誤用現象。[L]
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					4.03.06	13.承商應根據工程會1080430 修正之"公共工程施工品質作業要點"相關規定，督導承商於每一施工日執行並製作"工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表"。[L]
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					4.03.14.03	14.承商辦理之職業安全衛生教育訓練紀錄應將訓練時數載明，並由當事人親自簽名；另應依規定召集協力廠商辦理協議組織會議。[L]
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					4.03.99	15.(1)模板無分項計畫送審記錄；(2)施工架無應力計算送審記錄；(3)教育訓練時數未符6小時需求之規定 。[L]
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					5.02.01	16.左側臨教室柱箍筋設置不足。[L]
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					5.02.05	17.牆筋寬止筋及保護層墊塊設置未確實，整體穩定性不佳。[L]缺失相片(4)
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					5.03.99	18.模板支撐底部未確實固定於地面。[L]
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					5.05.06	19.工地現場既有老松樹應在其周圍加強保護設施。[L]缺失相片(5)
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					5.05.08	20.電梯機坑內積水明顯，應即時做處理以避免病媒蚊孳生。[L]缺失相片(6)
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					5.07.01.08	21.機坑地面下外牆，未依設計施作防水。[L]
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					5.07.04.01	22.PVC配管使用塑膠CD管，未符合本工程設計圖說要求。[M]缺失相片(7)
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					5.09.07	23.工區內校方即有管線保護不足，已有明顯受損現象。[L]缺失相片(8)
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					5.09.08	24.工程告示牌格式不符請參考工程會1080619修定格式作調整，並應將環保公害陳情檢舉專線及政風電話納入與經費補助單位名稱。[L]
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					5.09.09	25.鋼筋材料堆置凌亂，且直接堆置在地面造成有鏽蝕情形。 (5.09.09)
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					5.10.01.03	26.混凝土無坍度檢測記錄。[L] (5.10.01.03)
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					5.10.02.02	27.鋼筋無輻射證明副聯單，應載明本工程名稱及廠商。[L] (5.10.02.02)
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					5.10.99	28.(1)氯離子檢測會同檢驗人員未簽名；(2)防水材無送審記錄。[L] (5.10.99)
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					5.14.01.01	29.電梯間防墜措施設置不足。[L] (5.14.01.01)
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					5.14.02.01	30.施工架鋼管併接處設置之8字扣環數量不足，每一層架應有兩個；交叉拉桿固定未確實；部分調整座底部地面穩固性不足且部分有懸空現象。[L] (5.14.02.01)
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					5.14.99	31.施工架插銷設置部分以鋼筋代替，未符規定。[L]缺失相片(9) (5.14.99)
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					5.15.12	32.二、三、四樓走廊電梯開口周圍設置之乙種圍籬應加強安全警示標誌之設置。[L]缺失相片(10) (5.15.12)
					王敏蓉建築師事務所	王敏蓉建築師事務所	鑫毅營造有限公司					5.16.01	33.承商應在汛期間，每月辦理一次防汛自主檢查，檢查表格式請使用工程會1050818修正格式，要依據個案工程所在環境需求項目確實執行。依所查書面資料只有8月份3次，其他都沒有。[L] (5.16.01)
119	水湳國際會展中心新建工程	107A-046	臺中市政府建設局建築工程管理科	5,180,740	5,180,740	大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司	109.09.14	80	4	4	4	4.01.05	1.現場品質缺失改善作業未積極追蹤，如地下水箱後外牆仍有二處滲水未見處理及改善。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.01.20.02	2.專管單位宜督導監造督促承商根據進版後之監造計畫，儘速完成整體品質計畫(含必要之分項計畫)的再版。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.01.20.05	3.專管單位應督導監造及承商將估驗計價進度曲線納入施工網圖中。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.01.99	4.(1)主辦機關之工程施工執行資料表填寫內容宜加強，例如:監造之材料設備抽驗情形、施工抽查情形；承商之材料及施工檢驗情形、自主檢查情形；另針對專業人員的評核用詞宜針對每一個人的表現給予評語，避免有用詞一致的現象。(2)簡報文件內容空乏，皆著重於文件及內業處理，未確實具體整合及審查。(3)建議將高階主管的督導次數另外列出，可以顯示代辦機關高層對施工品質的重視程度。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.02.01.08	5.監造單位品質稽核頻率(內外部)為半年1次，宜進一步加强，以加强落實施工品質及進度管控。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.02.03.03	6.(1)監造宜督促承商根據進版後之監造計畫，儘速完成整體品質計畫(含必要之分項計畫)的再版。(2)無穿樑計畫審查紀錄。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.02.03.04	7.(1)監造單位宜針對施工抽查結果依檢驗停留點以及隨機抽查結果分别做統計分析，以做為進一步提昇施工品質之依據；並應針對施工抽查缺失態樣進行分析統計說明；部份抽查表之抽查標準量化情形宜加強，例如：接地工程的銅板埋設深度標準值應直接量化載明，避免以"依設定圖說"方式做要求。(2)水箱止水帶施工抽查未落實。(3)樓層放樣未落實配合平面圖詳實抽查記載。(4)抽查監造108年8月4日鋼筋施工抽查紀錄表，檢查結果是否合格沒有詳實紀錄，另缺失 項次84~89有沒陳列在資料中，請補正。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.02.03.06	8.監造單位應將估驗計價進度曲線納入施工網圖中，據以管制進度。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.02.13.01	9.(1)建築師所統計彙整之26次現場監督查核作為，部份屬於會議性質不宜識為現場監督查核，應以現場是否依圖說施工相關實地督導為原則。(2)建築師督導記錄過於簡略，未落實詳載督導作為。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.03.04	10.(1)承商施工自主檢查統計分析內容不足，土建工程僅列鋼筋、模板、混凝土以及防水工程，缺少放樣工程、開挖回填工程以及帷幕工程等，且應依配合檢驗停留點以及一般自主性檢查分别做統計分析，以做為進一步提昇施工品質之依據。(2)施工自主檢查落實度仍宜加強，例如：鋼筋工程牆筋未設置寬止筋、樓版雙層筋間距不足等。(3)水箱止水帶施工檢查未落實，現況與紀錄顯不符。(4)S2工區二樓模板組立自主檢查未落實，如雙向水平繫材未符實際等。(5)抽查廠商109年3月24日鋼結構施工抽查紀錄表，所附照片無法判讀度量數據，應補附近拍足以顯示度量數據之照片。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.03.06	11.(1)承商雖能針對防水工程缺失執行矯正及預防措施，惟地下室部分樓地版仍有滲水現象，落實度或矯正預防相關工法宜再加強(地下室滲水仍未進行處理改善)。(2)專任工程人員 109 年 9 月 7 日抽查紀錄中，缺失項目「RC 牆澆置未滿」，查看照片，牆面有一大段沒灌滿，屬嚴重缺失，應檢討並擬定改善策略。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.03.08.02	12.品管人員應依規定執行施工自主檢查稽核，並留有相關紀錄。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.03.08.04	13.承商應根據進版後之監造計畫，儘速完成整體品質計畫(含必要之分項計畫)的再版。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.03.11.06	14.專任工程人員雖有66次工程督察作為及記錄，惟對於督察缺失宜要求儘速改善，例如：109/09/07督察缺失尚無缺失改善紀錄(不合格部分沒有缺失改善追蹤機制)。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.03.14.07	15.職安人員未能確實執行職安業務，如地下室照明箱當不足，有違作業人員、拆模人員安全。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					4.03.99	16.無穿樑計畫送審紀錄。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.01.01	17.展覽棟地下室樓梯梯階陰角處有有孔隙及蜂窩現象。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.01.02	18.展覽棟地下室少數樓頂板有乾縮裂縫現象。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.01.04	19.BF1 牛腿完成面使用水泥砂漿補刷表面，但內有異物未清除，應先清除後再補強。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.02.02	20.地下室水箱鋼筋間距過大，不符圖說規定。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.02.05	21.展覽棟地下室牆筋未依規定設置寬止筋，展覽棟地下室B2樓版雙層筋間距不足，地下室地樑預留鋼筋間距明顯不均。[M]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.02.08	22.S2區牆筋轉角處未缺設置大一號鋼筋。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.02.99	23.(1)M1區地板彎折鋼筋綁紮與設計不符。(2)S2 區牆水平筋垂直搭接，彎鈎部分朝下與規定不符，應水平搭接。[L]
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.03.04	24.展覽棟地下室模板支撐水平繫條與支撐間之綁固不足，水平繫條長度亦應加長與兩側牆面接觸以增加穩固性。[L] (5.03.04)
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.04.59	25.展覽棟一樓鋼構方形柱表面浮銹明顯並有水泥砂漿垂流污漬，宜即時清理並作適當防銹處理。[L] (5.04.59)
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.05.02	26.基地內施工便道碎石舖設厚度不足。[L] (5.05.02)
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.05.04	27.基地暫置土方部分防塵護蓋不足。[L] (5.05.04)
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.05.08	28.地下室水箱後側地板以及一樓閥箱內有積水現象，宜做即時清理以避免病媒蚊孳生。[L] (5.05.08)
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.07.01.07	29.展覽棟地下室部分樓地版仍有滲水現象(地下室水箱後面外牆有二處滲水)。[L] (5.07.01.07)
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.07.01.15	30.展覽棟地下室水箱止水帶施作未符合需求，地下室水箱止水帶安裝品質不佳，搭接未妥適處理、止水帶未連貫設置、外表碰撞凹損嚴重。[S] (扣2點) (5.07.01.15)
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.07.04.04	31.現場既有管線部分線頭未包覆。[L] (5.07.04.04)
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.07.06.03	32.展覽棟N3區鋼構接地引上線E、P、C極應作標示。[L] (5.07.06.03)
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.09.09	33.(1)展覽棟一樓構台鋼筋續接器堆置區內之部分續接器螺紋段之塑膠保護套有脫落現象。(2)鋼板止水帶現場保護未妥適。[L] (5.09.09)
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.09.13	34.展覽棟地下室臨時照明設施宜作加強，特別是拆模作業時段。[L] (5.09.13)
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.10.02.02	35.鋼筋出廠無輻射證明，未填載工程名稱及廠商。[L] (5.10.02.02)
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.10.06.03	36.給水系統試水試壓用壓力表，應提供一年內有效之校正報告。[L] (5.10.06.03)
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.14.01.04	37.(1)展覽棟地下室使用移動式施工架應依規定設置上下設備。(2)S2區施工架進入構造物階梯明顯過高，不符規定。[L] (5.14.01.04)
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.14.03.01	38.展覽棟地下室B1層部分臨時電纜線架設高度不足，影響施工動線。[L] (5.14.03.01)
					大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司					5.14.06.01	39.展覽棟開挖面周圍護欄，部分鋼管管端保護套有脫落現象，宜即時做復原；展覽棟地下室二樓樓地版預留筋的端部保護套亦應加強設置。[L] (5.14.06.01)
120	大肚文中二預定地興建幼兒園工程案	1071010	臺中市教育局(國小)	27,740	27,740	陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司		109.09.16	79	2	2		4.01.04	1.主辦機關工程品質督導紀錄表次數頻率仍需加強(10次/13個月)，有關廠商缺失改善建議可併於附件追蹤。(2).主辦機關未落實執行水電工程之品質督導。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					4.01.05	2.主辦機關部份督導紀錄未簽名。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					4.02.01.10	3.材料送審管制總表未符合工程需求，未將弱電設備、消防泵浦等設備納入送審管制。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					4.02.03.04	4.(1).監造單位材料查證(驗)、施工抽查、缺失改善等紀錄…管理重點時機不同，需分類彙整陳列。(2).材料設備查證(驗)紀錄表未依規定格式勾選合格同意使用。(3).材料設備檢試驗管制總表請依要項材料按日期展開對照…總表、查證紀錄表、附件材證等層次彙整。(4).鋼筋、模板、混凝土等施工抽查紀錄表查驗位置(棟/層/柱牆/樑版…)建議對照結構平面量化紀錄。(5).水電工程施工缺失多，監造單位未落實執行水電工程之施工抽查作業。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					4.02.03.05	5.監造單位發現缺失時，未確認廠商改善成果，缺失改善(不符合)管制總表未陳列追蹤，缺失改善(不符合)追蹤紀錄表改善方式未說明，改善前中後相片未檢附。(M)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					4.02.03.08	6.監造單位109/3/20監造報表中2000psi混凝土材料抽驗取樣未記錄。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					4.02.14.01	7.電氣、弱電及消防分項工程施工計畫書，未交由監造之專業技師(電機技師、消防設備師)審查簽認。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					4.03.03	8.施工廠商109/4/14施工日誌中SD420W鋼筋材料抽驗取樣未記錄。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					4.03.04	9.(1).施工廠商鋼筋、模板、混凝土等施工自主檢查表中檢查位置(棟/層/柱牆/樑版…)建議對照結構平面量化紀錄。(2).現場施工缺失多，承商施工品管自主檢查表未確實檢查及紀錄，未落實執行自主檢查作業。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					4.03.05	10.(1).施工廠商材料設備僅有請驗單，無材料設備進場自主檢驗紀錄表，材料設備檢試驗管制總表需依進場日期展開對照…總表、自主檢驗紀錄表(自行或委外)、附件材證等層次彙整。(2).材料送審管制總表內容不齊全，缺少弱電設備及消防泵浦，未符合工程需求。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					4.03.10	11.機關督導與監造查驗有缺失，施工廠商不合格品改善管制總表、不合格品管制報告表、改善前中後相片等皆未陳列落實。(M)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					4.03.14.03	12.施工廠商辦理職業安全衛生教育訓練講習內容、簽到文件紀錄未陳列。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.01.01	13.工區北側建物2F結構體柱牆拆模後混凝土面多處修補，東側建物屋頂花台混凝土面有孔洞產生，澆置搗實不佳。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.01.04	14.工區建物結構體施工拆模後混凝土面多處殘留螺桿、鐵絲或夾板未清理。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.05.04	15.現場餘料未清整整理。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.05.09	16.工區現場垃圾及雜物(工材/鐵件等)未清理，影響安全與環境。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.07.01.09	17.工區東側建物屋頂、女兒牆界面施工未設泛水。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.07.01.10	18.工區電梯梯間機坑有積水現象。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.07.04.03	19.工區BOX線盒電線因泥作施工沾附淤堵，未以塑膠蓋保護。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.07.04.04	20.工區BOX線盒電線管路出口未施作喇叭口。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.07.04.07	21.工區BOX出線盒部分材質不符，小便斗出線盒之材質錯誤，未依合約採用不鏽鋼材質1.2mmt。(M)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.07.04.08	22.1F教室未看到冷氣室外機之電源出線盒。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.07.04.15	23.消防機房未預留電氣線槽穿越牆壁之開口。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.07.04.99	24.處牆壁出線口未作適當之防護措施，出線口被水泥砂漿掩蓋。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.07.05.04	25.2F給水管水平主管2吋，未採明管施工，裝設不合規範；1F教室冷氣室內機之排水口，現場預留位置與設計圖不相同。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.07.05.09	26.2F盥洗室旁之通氣立管未依設計圖安裝，裝設不合規範。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.07.05.10	27.部分設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.07.07.02	28.消防機房未預留消防栓配管穿越牆壁之套管。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.09.06	29.水電工程未套繪施工圖，施工介面未整合。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.10.05.02	30.分電箱尚未審查審查合格。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.10.06.03	31.給水管路試水壓紀錄僅測試3點，但依建築圖廁所位置分散有8處以上，部分位置未作給水管路試水壓測試(含相片)。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.14.01.01	32.建物樓層邊緣、開口、電梯與施工鷹架間之安全護欄或警示設施不足。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.14.06.01	33.工區2FL現場地面拆模鐵絲、鐵件及雜物易刺擦傷，未清理或區隔警示。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.14.06.06	34.模板拆除後，未拆除殘留凸出之鐵條。(L)
					陳維凱建築師事務所	陳維凱建築師事務所	華力營造工程有限公司					5.16.01	35.無汛期工地防災自主檢查表相關文件紀錄。(L)
121	108年度校舍老舊廁所整修工程	1090001052	臺中市大里區益民國民小學	4,245	4,202	黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司		109.09.16	78	4	4		4.01.04	1.主辦機關未落實執行水電工程之施工品質督導。[L]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.01.05	2.主辦機關工程品質督導紀錄表內容有關廠商缺失改善建議可併於附件追蹤。[L]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.02.01.05	3.監造計畫書中，未訂定機水電工程之品質管理標準。[L]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.02.01.10	4.材料送審管制總表未符合工程需求，如無管材、線材、緊急求救等設備。[L]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)監造單位材料設備送審/檢試驗管制總表文件未陳列，工區已進場紅磚、防水材料、馬桶、鋁窗、造型圓窗、水泥等無材料設備查證(驗)紀錄表，材料設備查證(驗)紀錄表未檢附相關進料單與規格尺寸相片。無工區已施工馬桶、鋁窗、造型圓窗等施工抽查紀錄表，查驗標準與結果(長/寬/高/厚等)數據量化不足。(2)水電工程施工缺失多，未落實執行水電工程之施工抽查作業。[L]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.02.08	6.施工品質或材料設備不符規定，未依約要求廠商處置。[L]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.03.03	7.施工廠商施工日誌格式未更新，相關材料抽驗取樣未記錄。[L]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.03.04	8.施工廠商施工自主檢查表中自檢標準與結果(長/寬/高/厚等)量化不足。[L]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.03.05	9.材料送審管制總表內容不齊全，缺少管材、線材及緊急求救設備，未符合工程需求。[L]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					4.03.14.03	10.施工廠商職業安全衛生教育訓練講習內容、簽到文件紀錄未陳列。[L]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.07.04.03	11.工區BOX線盒電線因泥作施工沾附淤堵，未以塑膠蓋保護。[L]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.07.05.04	12.多處給水管材料不符(現場安裝PVC E管，合約應採用PVC W管；所有洗手台之給水幹管，未依設計圖採用1”管徑施工)，或各樓層之污廢水管施作不合規範(器具之排水管，由水平橫主管之正上方銜接配管，未由側邊銜接配管)。[M]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.07.05.05	13.各樓層污廢水管之清潔口設置不合規範(現場安裝天花板式，合約應採用地板式)。[L]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.07.05.09	14.各樓層之通氣管裝設不合規範(各樓層之水平通氣管，銜接通氣立管之配管，未高出該樓層器具最高溢水面15公分以上；且部分水平通氣管由排水管之側邊銜接配管，未由排水管之正上方銜接)。[M]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.07.05.99	15.排水管穿越樓板處未作適當之填補及粉刷。[L]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.08.02	16.工區4F廁所內牆泥作粉刷粗底局部孔洞或裂縫，4F廁所洗手台泥作角隅塑膠壓條接合施工平整不佳。[L]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.08.04	17.工區廁所外部鋁窗裝設、嵌縫泥作、塞水路與台度型式施工不妥適。[M]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.09.08	18.工區工程告示牌無市政信箱內容。[L]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.10.05.01	19.管材及線材尚未提送審查。[L]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.10.06.02	20.衛生器具設備採用之型號，與合約要求不相同，於型錄送審資料中，未提出規格比較表進行審查。[L]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.14.01.01	21.建物樓層邊緣與施工鷹架間之安全警示設施不足。[L]
					黃亨海建築師事務所	黃亨海建築師事務所	雲呈營造有限公司					5.14.99	22.現場既有燈具出線口之電線，未於剪斷之線頭處包紮絕緣膠帶。[L]
122	臺中市烏日區細兒6共融公園統包工程案	108A-136	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	9,392	9,350	利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司		109.09.21	83				4.01.01	1.未編列監造單位之材料抽試驗費用。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號、保險及人員等事宜。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.01.99	3.(1)工程契約書中之設計圖說無技師簽章。(2)目前僅辦理1次估驗，預算執行偏低(估驗進度與實際執行進度差距甚大，請留意辦理)。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.02.01.04	4.對承商品質計畫之審查未符合需求，章節不符修正後之品管規定，且小型工程未減量辦理。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.02.03.01	5.防減災抽查表未依氣象天候預報執行，抽查頻率不符。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.02.03.03	6.造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，仍缺承商相對應之自主檢查表。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.02.03.04	7.(1)施工及材料管制總表不全，有逾期送審之情形，不符需求。(2)施工抽查如漸變牆，洗手台，透水舖面工程並無檢驗停留點，抽查頻率不足。(3)檢驗報告判定人員僅簽名並未註明監造單位。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.02.03.08	8.監造報表部分未落實記載重要事項，如技師之督導等事宜及8/24主辦機關督導並無紀錄，未落實記載。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.03.03	9.(1)施工日誌未依規定制定格式，且未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜。(2)主辦機關6/9及8/13督導，督導內容未填具，記載不完整。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.03.04	10.(1)鋼筋工程自主檢查表，無施工完成檢查紀錄，檢查頻率不足。(2)測量放樣自主檢查無高程紀錄。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.03.08.02	11.各工程自主檢查表品管人員係稽核自主檢查是否詳實紀錄，非檢查人員(品管自主檢查表未落實執行檢查，有實際檢查者與簽名者不符規定之情形)。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員未依規定填具督察紀錄表。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					4.03.14.03	13.(1)職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。(2)職安教育訓練時數不足，且應要有相關課程內容教材。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.06.99	14.植栽帶之換填沃土不落實，仍有塊石未清除，影響樹木與草皮之生長。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.07.01.14	15.測量放樣不落實且無紀錄之留存。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.07.01.99	16.水箱圍籬固定處之六角螺栓均缺墊片之使用。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.07.13.01	17.喬木植栽工程施作不符規範，樹幹與支架接觸處保護設施不足。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.08.99	18.步道舖面與緣石之界面，部份銜接處接縫未處理，影響美觀及穩定。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.09.08	19.工程告示牌內容不符規定，未依新規定格式辦理，英譯有誤且無經費來源，工期亦不全。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.09.99	20.設施牌面周邊銳利應妥善處理，加強安全使用。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.10.01.03	21.混凝土坍度試驗不足。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.14.03.02	22.臨時用電設備之開關箱未管制，且未依規定設置接地設施。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.14.06.03	23.依照片顯示，苗木進場時有部分人員未戴安全帽。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.15.99	24.(1)未見職業安全衛生告示牌之設置。(2)施工圍籬於路口轉角處，放置之安全錐影響交通安全。[L]
					利群工程顧問股份有限公司	鼎昕景觀股份有限公司	大原營造有限公司 利群工程顧問股份有限公司					5.16.01	25.防汛自主檢查表工地負責人核章欄位簽名者有誤。[L]
123	臺中市清水區民族路-忠孝路人行空間及公共環境改善工程	OS109-10	臺中市清水區公所	43,562	34,900	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司		109.09.21	81				4.01.10	1.監造單位所提技師非現場執行技師，代理技師名字未在監造計畫書上之監造人員組成名冊上。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號、保險及人員等事宜。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					4.01.99	3.(1).施工執行資料表仍填報不全，且未對專業人員評核。(2).工程契約書中之設計圖說仍無技師簽章。(3).施工計畫及品質計畫未於開工前核定。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					4.02.01.02	4.監造技師非監造計畫上之技師。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					4.02.01.03	5.開工日期109年5月6日品質計畫及施工計畫109年5月8日核定，審查時限未符合需求。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					4.02.01.04	6.對承商品質計畫之審查未符合需求,章節不符修正後之品管規定。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					4.02.03.03	7.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為,並留存完整紀錄，仍缺承商相對應之自主檢查表。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					4.02.03.04	8.(1).施工及材料管制總表不全，未依監造計畫所列項目辦理，不符需求。(2).施工抽查，模板施工抽查檢驗停留點一次，依品質計畫應檢驗二次，檢查頻率不足。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					4.02.03.08	9.監造報表其他約定監造事項欄，主辦機關現場督導指示部分未填具如5/25，7/28未落實紀載。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					4.02.05	10.品管人員證件己逾四年，未檢附回訓證明。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					4.03.03	11.(1).施工日誌未依規定制定格式。(2).施工日誌6/24、7/2重要事項紀錄主辦單位督導未紀錄，紀載不完整。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					4.03.04	12.(1).品管自主檢查表未落實執行檢查，有實際檢查者與簽名者不符規定之情形。(2).施工自主檢查，開挖工程僅三次，檢查時機未註明，未落實執行自主檢查。(3).鋼筋工程施工自主檢查如7/14檢查時機未填具及及無施工前檢查，檢查頻率不足。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					4.03.06	13.澆置混凝土廢料未撿拾乾淨，隨意棄置於土區栽植內。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					4.03.08.02	14.品管人員未執行品質稽核,如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					4.03.99	15.完工路段道路中心樁應速補釘。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					5.01.04	16.側牆之混凝土表面仍有殘留鐵絲等雜物未清除。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					5.02.01	17.排水溝與灌溉接合處鋼筋紮間距未固定。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					5.05.04	18.民族路兩側，側溝及L型溝殘留混凝土於人行道底層未清除。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					5.05.06	19.工區周邊原有樹木維護不足，致施工有部分損傷樹幹情形，且既有植栽喬木保護未落實，並使用不透氣之膠帶挷喬木主幹，影響環境生態。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					5.05.09	20.工地仍有廢棄鋼筋未撿除。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					5.05.99	21.承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業,有混凝土殘漿未清除及油料汙染之情形。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					5.07.01.14	22.測量放樣不落實且無紀錄之留存。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					5.07.02.12	23.AC混凝土粒料分離。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					5.07.02.99	24.(1).忠孝路468巷前路面有橫向龜裂。(2).忠孝路，民族路口因AC未冷卻，而使車輛通行以致民族路路面污染，影響美觀。(3)集水井內RCP接管出集水井斷面1/3以上。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					5.08.09.06	25.道路鋪設路面切割不足,線形不順,影響美觀。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					5.09.08	26.工程告示牌內容與設置不符規定，未依新規定格式辦理，且無主辦機關英譯。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					5.10.01.02	27.混凝土氯離子試驗報告未完整核章。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					5.10.01.04	28.高性能低強度材料CLSM圓柱體試體抗壓強度109.8.17試驗結果，其中一顆抗壓強度為49.8kgf/cm²與設計強度50-90kgcm²不符。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					5.10.99	29.試驗報告之取樣、送驗及會驗之人員有未會同參與者。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					5.15.06	30.路面縮減及施工未見道路施工告示牌。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					5.15.11	31.民族路人行道施工，週邊安全錐未以連桿連結，設置不完善。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					5.15.99	32.(1).職業衛生管理人員未實施進入工區之危害告知。(2).未見職業安全衛生告示牌之使用。(L)
					宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司					5.16.01	33.防汛檢查未依天候施做，且無大雨過後之檢查。(L)
124	「108年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」工程	lm1090521	臺中市立黎明國民中學	5,392	5,380	泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司		109.09.22	78				4.01.11	1.本案監造單位現場人員，未登綠於標案管理系統；工地負責人：主辦機關工程施工執行資料表及標案管理系統，與施工廠商簡報及查核當天簽到不符，請查明後更正。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					4.01.99	2.(1)工程施工執行資料表相關專業人員未確實評核[缺失相片(1)]：(2)預定完工日期請依實更新，並與工程會標案管理系統資料一致。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					4.02.01.09	3.監造單位文件、紀錄管理未符合需求。建議分別裝訂卷宗並製作目錄、摘要、追蹤情形。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					4.02.03.03	4.(1)審查施工廠商之施工計畫、預定進度未落實（施工預定進度表未審查施工廠商之甘特圖或桿狀圖）[缺失相片(2)]；(2)部分材料送審表(109.07.02)缺監造審認。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)查施工作業，並填具抽查驗紀錄表未落實執行（抽查驗紀錄表表格與工程會規定格式不符）；(2)監造人員試水紀錄建議補充依規範判定之數據。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					4.02.03.06	6.監造單位未督導履約估驗計價。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					4.02.03.08	7.(1)監造報表，重要事項記載未落實（如建築師到場品質督導未記錄）；(2)監造報表未落實紀載(重要事項紀錄、通知廠商辦理事項、督導工地職業安全衛生事項等)。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					4.02.99	8.簡報P15~18備註欄位符號意義不明，P26及P29缺失次數不同。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					4.03.02.02	9.承攬廠商品管組織架構，專任工程人員位階應在工地負責人之上[缺失相片(3)]。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌未使用規定格式報表(本工程建築工程)，工地職業安全衛生檢查事項未確實勾選及日誌勾選項目未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）[缺失相片(4)]。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					4.03.04	11.品管自主檢查表，未落實執行（工地負責人未簽證；檢查標準未訂量化值、容許誤差值；自主檢查次數不足；檢查值未量化紀錄。）(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					4.03.08.05	12.承攬廠商文件、紀錄管理未符合需求。建議製作目錄、摘要、追蹤情形。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					4.03.11.03	13.承攬廠商專任工程人員現場督察3次，督察紀錄簡略，未解決施工技術問題，指導工項具體性宜加強。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					4.03.11.05	14.(1)工地負責人無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範及品質計畫紀錄；(2)部分自主檢查表(109.07.22)缺漏工地負責人簽認。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					5.07.01.05	15.黎穗樓廁所門前截水溝長度不足，未完整全面阻絕洩水[缺失相片(5)]。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					5.07.04.04	16.電線施工中未防護，線頭未做防水處理。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					5.07.04.06	17.廁所通風不合規範。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					5.07.05.06	18.(1)管路進行方向改變時，未以兩個45度彎頭銜接[缺失相片(6)]；(2)迎曦樓廁所排水管部分匯流未採順T銜接。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					5.07.05.09	19.透氣管裝設不符規範。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					5.07.05.11	20.結構體與屋外化糞池間銜接管，無避震設施[缺失相片(7)]。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					5.07.05.99	21.污水處理設施旁清潔孔蓋標示文字不適宜(北污水)。
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					5.10.01.04	22.109.9.7混凝土抗壓試體由良全預拌廠送驗，不符規定(應由監造單位、承攬廠商共同送驗)[缺失相片(8)]。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					5.10.06.03	23.無給水管路耐水壓測試紀錄。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					5.10.06.04	24.無排水管洩水坡度檢測紀錄。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					5.10.99	25.(1)109.9.7混凝土抗壓強度試驗報告，承攬廠商、監造單位均已判讀、簽名，惟未押註日期[缺失相片(8)]；(2)部分材料進場管制表(109.09.09)未見查驗結果簽認。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					5.14.04	26.承攬廠商職業安全人員未每日辦理工地職業安全衛生施工前檢查並填寫紀錄表。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					5.14.08	27.施工圍籬設施不穩。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					5.14.99	28.進入施工現場承攬廠商職安人員未宣導工地危害告知。(L)
					泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司					5.15.10	29.部分施工圍籬建議增設警示文字，避免學生誤入。(L)
125	臺中市公設民營大雅托嬰中心暨親子館整修工程	1090427900-09	臺中市政府社會局	21,850	18,338	徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所	109.09.22	79				4.01.03	1.品質計畫未依品管要點規定，依工程規模撰寫章節內容，主辦機關為落實審查。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					4.01.05	2.主辦機關督導後之缺失改善照片均未要求顯示照片日期，請加強改進。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					4.02.01.09	3.(1)監造單位文件、紀錄管理未符合需求。建議分別裝訂卷宗並製作目錄、摘要、追蹤情形；(2)簡報中部分抽查驗照片均無拍攝日期，請加強改善。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					4.02.01.10	4.(1)查施工作業填具抽查驗紀錄表未落實執行，抽查驗紀錄表表格與工程會規定格式不符，且記錄內容(包括檢查標準及實際檢查情形)均未定性定量紀錄，請檢討改進[缺失相片(1)]；(2)材料送審管制總表部分項目(如混凝土、鋼筋等)，預定試驗單位欄位未落實記載[缺失相片(2)]。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					4.02.03.03	5.審查施工廠商之預定進度未落實，施工預定進度表未落實審查施工廠商之甘特圖或桿狀圖是否符合施工現狀，且無繪製實際進度曲線[缺失相片(3)]，未落實審查，請改進。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					4.02.03.04	6.施工抽查驗紀錄表除由監造人員簽名外，應由監造主管簽名，並非監造單位大小核章。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					4.02.03.08	7.(1)監造報表未符合工程會108年4月30日最新修正之格式，請查明補正[缺失相片(4)]；(2)監造報表未落實紀載(重要事項紀錄、通知廠商辦理事項、督導工地職業安全衛生事項等)。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					4.03.01	8.施工進度表不符實際需求，無繪製實際進度曲線。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					4.03.03	9.(1)施工日誌格式不符內政部營建署頒定之建築物施工日誌格式，無工地職業安全衛生事項之督導等欄位，且未依規逐日執行職業安全衛生檢查[缺失相片(5)]，請查明改進；(2)施工日誌重要事項紀錄未確實(專任工程人員現場督察未登錄)。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					4.03.04	10.(1)品管自主檢查表，未落實執行（檢查標準未訂量化值、容許誤差值；自主檢查次數不足；檢查值未量化紀錄）等；(2)自主檢查表未落實，如109.05.29放樣工程檢查，檢查位置空白未填，檢查結果亦未明確量化，或檢附有佐證檢查圖面佐證，自主檢查流於形式。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					4.03.05	11.簡報中計畫書送審內容均為材料設備項目(35項)，應使用品質計畫中材料送審管制總表進行管制，管制不確實。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					4.03.08.05	12.承攬廠商文件、紀錄管理未符合需求。建議製作目錄、摘要、追蹤情形。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					4.03.11.05	13.承攬廠商專任工程人員現場督察3次，督察記錄簡略，未解決施工技術問題。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					5.02.08	14.輕鋼架施工，開口及轉角處未補強。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					5.04.52	15.1樓鋼構型鋼螺栓螺母不足。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					5.07.01.11	16.(1)地板落水頭設於門口，位置不當[缺失相片(6)]；(2)飲水機周邊無地板落水頭[缺失相片(7)]。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					5.07.04.04	17.(1)電線施工中未防護，線頭未做防水處理；(2)管線管路出口未施作喇叭口。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					5.07.04.06	18.廁所及哺乳室通風不合規範。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					5.07.04.99	19.配電盤中隔板不符規範[缺失相片(8)]。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					5.07.08.08	20.空調風管不順暢，容易造成擾流及噪音。風管與出風口間銜接不符規範[缺失相片(9)]。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					5.08.03	21.天花板上燈具懸吊不足，木構骨架固定不足[缺失相片(10)]。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					5.08.04	22.(1)窗框未施作塞水路；(2)哺乳室窗戶使用清玻璃，隱私有疑慮。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					5.09.08	23.工程告示牌，經費來源及施工期間不符規定。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					5.10.01.04	24.109.7.14混凝土抗壓試體取樣，試體由佳生砂石場送驗，不符規定。(應由監造單位、承攬廠商共同送驗)[缺失相片(12)]。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					5.10.05.01	25.管線材料無送審記錄。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					5.10.06.03	26.無給水管路耐水壓測試紀錄。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					5.14.02.01	27.建築物南側施工架支柱未確實放置於堅硬地坪，部分支撐架不合規範(如以交叉拉桿作為支撐架以及未正確使用8字鎖等)，且防墜網不足[缺失相片(11)]。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					5.14.04	28.承攬廠商職業安全人員未每日辦理工地職業安全衛生施工前檢查並填寫紀錄表。(L)
					徐忠瑋建築師事務所	徐忠瑋建築師事務所	盛昌營造有限公司	徐忠瑋建築師事務所					5.16.01	29.每年5~11月為汛期，未落實汛期工地防災自主檢查。(L)
126	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-后庄北路等鄰近區域	10810230201	臺中市政府水利局污水工程科	172,320	142,500	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司		109.09.28	81				4.01.99	1.本工程施工執行資料表未進行核章。[L]缺失相片(1)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					4.02.01.10	2.(1)材料檢試驗報告及施工抽查紀錄表，首頁應有彙整表，以利查閱及缺附相關佐證照片。表單紀錄文件未符合需求；(2)簡報內材料設備檢(試)驗管制總表未依工程會制訂格式製作。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					4.02.03.01	3.(1)未落實督導防汛防災減災查核檢查表(人員編制，材料，急救箱)的查核；(2)109.8.7SC29-1-1306-03-- SC29-1-1306-04高程抽查紀錄表中抽查標準未量化；(3)交通查核紀錄無照片佐證。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					4.02.03.08	4.主辦有督導，但未將督導事項紀載於監造報表中。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					4.03.02.01	5.AC暫時封層作業自主檢查表，部分實際檢查僅填符合，未填寫實際檢查情形。[L]缺失相片(2)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					4.03.02.12	6.(1)交通維持自主檢查表中無照片作證；(2)無人孔井坡度自主檢查；(3)材料設備檢(試)驗管制總表未參照工程會格式製作。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					4.03.03	7.109.4.20主辦機關有督導，但未將督導事項紀載於施工日誌中。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					4.03.99	8.(1)無冠肺炎疫情防疫宣導及無實名制登録；(2)簡報第78頁工地組織架圖-品管人員及職安人員非屬工地主任管制權責，位階應單獨平行於工地主任各負其品管及職安工作。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					5.01.03	9.后庄3街178巷牆面梯角修補不完善。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					5.05.10	10.出料桶周邊有土石掉落。[L]缺失相片(3)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					5.07.01.05	11.后庄3街178巷排水溝完成面有局部不平積水。[L]缺失相片(4)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					5.07.05.05	12.用戶接管清潔孔部份面蓋為水泥漿覆蓋不利開啟維修。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					5.07.06.02	13.SC29-1-27人孔井天車接地及操作室接地未做妥善保護。[L]缺失相片(5)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					5.10.99	14.∮500mmm推進管經品管及監造未簽全名押日期。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					5.14.01.04	15.SC29-1-27人孔井出入井爬梯超過1.5公尺 未設置符合規定之上下設備。[L]缺失相片(6)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					5.14.04	16.職業安全衛生自主檢查表應確實由現場施工人員（檢查人員）或工地負責人執行檢查並以簽名為之，請即日起更改表格簽名欄位，職業安全衛生檢查人員係執行內部稽核及督導，請確實依職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法第五條之一規定辦理，頻率應每日檢查全年無休包括停工。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					5.14.06.08	17.出入坑名牌內容不符規定（勞動部職業安全衛生署所訂侷限空間標準作業程序及管制），請重新調整局限空間許可出入坑人員告示牌，如出入坑人員及時間等。[L]缺失相片(7)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					5.14.07	18.推進工部份施工圍籬及交通錐上未裝警示燈或不足，並加強巡檢夜間警示燈及爆閃燈是否正常運作。[L]缺失相片(8)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					5.14.08	19.推進井圍籬外人行道僅以交通錐及連桿區隔車道，安全措施再加強（紐澤西護欄）。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					5.16.01	20.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司					6.01.04	21.工程進度表中Y軸預定進度與實際表中不符，請檢討。[L]
127	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(3)-四平路等鄰近區域	10807190132	臺中市政府水利局污水工程科	294,000	294,000	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司		109.09.28	83				4.02.01.10	1.施工抽查紀錄表檢驗停留點應將施工前，中，後分頁抽查，不應同一張查核表[缺失相片(1)]，建議建議參考工程會規定修正。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.02.03.05	2.(1)未落實督導防汛防災減災(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)的查核；(2)未落實交通維持抽查應有照片佐證:(3)簡報第53頁項次瀝青混凝土工程不合格有1次，未說明後續處理倩形（發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果）。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.02.03.08	3.主辦機關有督導未將督導重要指示事項記載於監造報表中[缺失相片(2)]。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.02.12	4.(1)請檢討自主檢查表中各項檢查項目之檢查時機，是否符合施工實際情形，於施工同一天可完施工前、中及施工完成之各項檢查，俾免檢查不符施工應有時序[缺失相片(3)]；(2)109年9月17日推進自主檢查表中檢查標準未量化。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.03	5.109年8月10日主辦機關有督導，但未將督導指示事項紀載於施工日誌中。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.08.05	6.工程剩餘土石方管制巻宗僅有聯單證明，未附相關跟車照片及相關勾稽文件資料。（品質文件、紀錄管理未妥適）。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.11.02	7.TV檢視成果報告未附相關人員簽核表（工程查驗報表未簽名或蓋章）。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.14.01	8.交通安全自主檢查表未落實，應有照片佐證。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.99	9.(1)無冠肺炎疫情防疫宣導及無實名制登録；(2)簡報89頁主要項目檢驗，應檢驗項目次數應依合約檢驗頻率核算[缺失相片(4)]。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.15.10	10.人孔井邊雖設有1公尺人行道，但無明顯指引標示[缺失相片(6)]。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.15.11	11.部份施工圍籬及交通錐上未裝警示燈或不足，並加強巡檢夜間警示燈及爆閃燈是否正常運作。(L)_
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.16.01	12.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)[缺失相片(6)]。(L)
128	108年度崇光樓西側老舊廁所整修工程(第一次修正)案	cgps108019	臺中市大里區崇光國民小學	2,052	2,037	蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業		109.10.05	78				4.01.06	1.監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，無各章節審查紀錄表。(L)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					4.01.11	2.本案監造單位現場人員，主辦機關工程施工執行資料表及標案管理系統，與監造單位查核當天簽到不符；施工廠商安衛人員：未登錄於標案管理系統，請查明後更正。(L)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					4.01.19	3.未依規定將「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」下載納入工程契約書中，建議新工程案能予納入，以明權責。(L)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					4.01.99	4.工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(1)交通維持及工地安全設施檢查情形，未標註「已檢查或未檢查」(含次數)，工地安全設施檢查，依規定應每日執行；(2)品管人員之「工作職掌內容」標註：「施工自主檢查」，權責不符，依規定品管人員應稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄，不宜再執行施工自主檢查等[缺失相片(1)]；(3)品質及施工計畫核定日期與文號，應以主辦機關核定資料填寫。(L)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					4.02.01.01	5.監造計畫之章節，部分未符合「公共工程施工品質管理作業要點」規定，例如：(1)第貳章 監造組織，應修正為「監造組織及權責分工」。(2)第伍章 材料/設備檢(試)驗程序及標準，應修正為「材料與設備抽驗程序及標準」。(3)第柒章 施工檢驗程序及標準，應修正為「施工抽查程序及標準」等。(L)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					4.02.01.10	6.(1)材料設備送審管制總表，部分未符合需求、落實執行及紀錄，例如：1.材料設備送審管制總表未使用制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」表5.1辦理。2.水電設備工程之管制工項不全。3.預定送審日期標註「施工前7日」，未符合需求(應標註實際之年、月、日)等[缺失相片(2)]；(2)所訂定各材料/設備之施工品質管理標準及檢驗停留點，未符合本工程需求。又監造計畫內容無各主要工項(工程會109.04.27新制定) 之工程施工查驗表。(L)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					4.02.03.04	7.施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：（1）部分抽查驗記錄表未符制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」之「表5.3材料/設備品質抽驗紀錄表」及「表7.3施工抽查紀錄表」辦理。 (2) 部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「給水管，出水口位置」。(3)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註「與圖面相符」、「有固定」。(4)水電設備工程之抽查驗頻率及專業度不足等。(5)已施工之牆面磁磚工程與蹲式馬桶無抽查紀錄表存檔。(L)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					4.02.03.08	8.監造報表未符最新制定格式及部分記載不完整，例如：（1）「公共工程監造報表」之格式，請參照「公共工程施工品質管理作業要點」附表五辦理。（2）「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，未依規定按日檢查並打勾。(3)部分主辦機關督導缺失或指示之重要事項未摘錄等。(L)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					4.02.03.09	9.現場尚無監督施工廠商辦理水系統之管路試水試壓，請適時辦理並留存紀錄備查。(L)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					4.02.13.01	10.建築師督導簡報僅呈現1次，督察紀錄簡略，未解決施工技術問題，指導工項具體性宜加強[缺失相片(3)]。(L)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					4.03.02.01	11.品質計畫之章節，部分未符合「公共工程施工品質管理作業要點」規定，例如：(1)第二章 管理責任，應修正為「管理權責及分工」。(2)第四章品質管理標準，分項工程之品質管理項目未列「水電設備工程」項目等。(L)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					4.03.03	12.施工日誌未符制定格式及部分記載不完整，例如：(1)施工日誌之格式，請依內政部106年8月9日台內營字1060810800號令修正之表B14-4辦理。（2）工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，請依規定按日逐項檢查並打勾。(3)主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示之重要事項未登載等。(L)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					4.03.04	13.自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：（1）自主檢查表未使用制定格式，請參考「品質計畫製作綱要」之「表5.3材料自主檢查表」及「表7.2施工自主檢查表」辦理。（2）部分「檢查標準（定量定性）」未量化，如標註：「水管之廠牌、材料是否符合規定」、「管徑是否正確」。(3) 部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」未量化，如標註：「符合」、「是」、「符合廠牌及型號」等[缺失相片(4)]。(5)無牆面磁磚與蹲式馬桶等工程自主檢查紀錄。(L)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					4.03.05	14.材料設備送審管制總表缺鋁百葉窗、污排水管及透氣管等材料項目。(L)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					4.03.14.07	15.現場尚無職業安全衛生人員填報之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」，請依「公共工程施工品質管理作業要點(108.04.30修正並自即日生效)所附表單」辦理。(L)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.05.02	16.崇光樓外材料暫置區髒亂，塵土飛揚[缺失相片(5)]。(L) (5.05.02)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.07.04.01	17.部分管線路裝置未符合規範，例如：(1)依圖面之施工說明，電氣工程導線管採用PVC管，而現場部分採用塑膠軟管，未符合規定[缺失相片(6)]。(2)依圖面之施工說明，電氣工程導線採用600V級PVC電線，「插座管線-2.0mm*2,E-2.0mm(∮16)」、「專插以5.5mm²*2,E-2.0mm(∮16)」，而現場部分管線為-1.6mm*2等，請檢討釐清。(L) (5.07.04.01)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.07.04.03	18.各層男廁所之照明燈，圖面標示為軌道燈三組排列成三角形，而現場實際裝置為二組排列成V字形，與圖面標示不符，請檢討釐清[缺失相片(7)]。(L) (5.07.04.03)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.07.04.07	19.部分出線盒埋設後未加防護，易遭異物阻塞或銹蝕及導線絕緣受損[缺失相片(8)]。(L) (5.07.04.07)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.07.05.04	20.部分給水管路裝置未符合規範，例如：(1)依規範給水管路應為PVC”W”管，現場部分採用”E(電管)”，未符合規定[缺失相片(9)]。(2)各層樓之馬桶均為沖水閥，給水幹管未符合需求等，請檢討釐清修正。(L) (5.07.05.04)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.07.05.06	21.部分污排水管路在管路進行方向改變時，未以兩個45度彎頭(現場以90度短肘彎頭銜接)銜接，未符合規範[缺失相片(10)]。(L) (5.07.05.06)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.07.05.09	22.各層污排水管在圖面均標註需銜接通氣管，而現場均未依規定裝置通氣管，未符合規定。(L) (5.07.05.09)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.07.05.10	23.部分管路出口未施予保護或保護之封帽遭損毀(未加封帽)，易掉入異物造成阻塞[缺失相片(11)]。(L) (5.07.05.10)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.08.01	24.一樓女廁出入門兩側4.5cm＊4.5cm磁磚之外露銳角，一側垂直面有明顯破口，一側為正確覆蓋貼法，影響美觀[缺失相片(12)]。(L) (5.08.01)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.08.04	25.各樓層北側外牆鋁百葉窗框未先行裝設固定鐵件並崁縫，而不當先施做1:3水泥砂漿打底，可能造成後續施做之百葉窗不夠穩固及滲漏水造成牆面白華[缺失相片(13)]。(L) (5.08.04)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.09.08	26.工程告示牌之內容部分未符合規定，例如：（1）主辦機關名稱未列中、英對照；(2)未標註政風單位通報專線電話；(3)經費來源欄之金額未標註；(4)市民專線及市政信箱等[缺失相片(14)]。(L) (5.09.08)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.10.05.01	27.各類管材及線材，現場尚無審查核定紀錄等。(L) (5.10.05.01)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.10.05.02	28.電氣系統之照明燈具、開關及插座設備，現場尚無審查核定紀錄等。(L) (5.10.05.02)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.10.06.01	29.排水系統之各類管材及閥類，現場尚無審查核定紀錄等。(L) (5.10.06.01)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.10.06.03	30.現場無試水試壓紀錄，建議各類水系統之管路配置完成後，應依規定辦理壓力測試並作成紀錄備查。(L) (5.10.06.03)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.10.06.04	31.無排水管洩水坡度檢測紀錄。(L) (5.10.06.04)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.10.99	32.堆置於施工現場之泥作用砂尚未會同取樣送到TAF試驗室做氯離子及含泥量等試驗。(L) (5.10.99)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.14.04	33.施工廠商未每日詳實填寫職安衛自動檢查紀錄。(L) (5.14.04)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.14.99	34.各樓層施工現場之門禁管制措施及警告標誌、警示標語等設置不足。(L) (5.14.99)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.15.10	35.工區周邊（含門口）行人動線導引、施工警告標誌及安全防護措施不足(包括疫期進入工區未依規定，在人員進場時確實施予量測額溫及酒精消毒)等[缺失相片(15)]。(L) (5.15.10)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	彰揚土木包工業					5.16.01	36.現場無汛期工地防災減災工作之督導與抽查及自主檢查等相關紀錄。(L) (5.16.01)
129	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	10704020067	臺中市政府住宅發展工程處	511,229	481,700	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司		109.10.05	79	10	10		4.01.01	1.品管費用編列不足(僅0.1%)，未符合品管要點第13點規定百分比法編列直接工程費之百分之0.6%至2.0%之間。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.01.05	2.雖有29次督導紀錄，惟部分督導紀錄所列缺失未限期要求監造或承商改善，履約管理待加強。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.01.99	3.工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(1)監造單位監督情形及承攬廠商執行情形，標註之內容過於簡略，例如水電消防設備工程僅標註：「機電」一大項，建議能細分為「電氣設備工程」、「弱電設備工程」、「給排水與衛生設備工程」、「消防設備工程」；(2)交通維持及工地安全設施檢查情形，未標註「已檢查或未檢查」(含次數)，工地安全設施檢查，依規定應每日執行等；(3)另機關填寫人員及機關主管欄位均未核章。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.05	4.訂定各材料設備及施工之品質管理標準，未符合需求，例如：電信設備接地之抽查標準標註「接地電阻15Ω以下」，而在抽查紀錄表(電信資訊系統)標註：「小於5Ω」等，請檢討釐清。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.07	5.訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求，例如：電動昇降機(電梯)、二線式控制系統未列入等。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.10	6.施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：(1)部分抽查驗記錄表未符制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」(109年4月27日最新格式)之「表5.3材料設備品質抽驗紀錄表」及「表7.3施工抽查紀錄表」辦理；(2)部分水電設備工程之抽查驗紀錄流於形式未確實，例如「污水管、排水管材質」之抽查標準標註：「正字標記塑膠硬質B管」、實際抽查情形標註「使用南亞B管」，而契約規範則為「PVC-DWV發泡管」[缺失相片(1)]；(3)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「是」；(4)水電消防設備工程之抽查驗頻率及記錄不足等；(5)無泥做、粉刷、輕隔間灌漿等工程抽查紀錄表。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.03.05	7.督導「施工廠商執行工地安全衛生」及「抽查工地安全衛生、環境保護」（含防汛督導）等作業，未落實執行(含汛期工地防災自主檢查表未符合制定格式、施工架、防墜措施等)。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.01	8.整體施工計畫內預定進度表未依契約規定繪製有個主要工項明確起始日期甘特圖及量化S曲線，致無法作為各種管制總表預定送審日期依據，施工進度管控待加強。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.02.06	9.訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分內容未符合需求，例如：(1)本章之章節內容(含標題)節錄監造計畫之「設備功能運轉測試抽驗程序及標準」，而未配合權責分工不同檢討修正；(2)相關表單建議參考「品質計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉檢測紀錄表」及「表6.2設備功能運轉檢測標準表」辦理。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.02.12	10.自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：(1)自主檢查表未使用制定格式，請參考「品質計畫製作綱要」(109年4月27日最新格式)之「表5.3材料自主檢查表」、「表7.2施工自主檢查表」辦理；(2)部分「檢查標準（定量定性）」未量化，如標註：「須核對施工圖」、「依設備尺寸高度配置」；(3) 部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」未量化，如標註：「符合」、「有核對」、「有配合」；(4)部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」之檢查數據未列絶對值，如標註：「≦2”」等。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.03	11.施工日誌部分記載不完整，例如：(1)工地職業安全衛生事項督導之(一)施工前檢查事項，未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。(2)部分主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示之重要事項未登載等；(3)無後附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.06	12.本工程為巨額建築工程，承攬廠商未落實施工安全衛生、環境保護措施及追蹤改善等履約事項檢查。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.11.06	13.專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如：(1)未使用規定格式表單，請依內政部106.10.19台內營字第1060814251號令修正之「B14-5建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」辦理；(2)未標註督導現場施工及品管等人員，是否落實執行契約規範及品質計畫；(3)督察指示事項（含缺失），部分無後續追蹤改善及成果確認紀錄等。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.14.07	14.現場尚無職業安全衛生人員填報之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」，請依「公共工程施工品質管理作業要點(108.04.30修正並自即日生效)所附表單」辦理。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.01.01	15.四、五、六樓樓梯間牆面及室內牆面多有蜂窩及不規則施工縫[缺失相片(2)]。(L) (5.01.01)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.01.05	16.東、西兩棟建物長向總長約80公尺，未於適當位置留設伸縮縫。(L) (5.01.05)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.02.05	17.西棟10樓樓版牆雙層預留筋兩側未以工作筋及寬止筋固定妥當，且預留筋有交錯情形，致使混凝土澆置後多處雙層筋位置、間距均偏移，兩側保護層控制不佳，且前次查核缺失未落實矯正及改善[缺失相片(3)]。(S) (扣4點) (5.02.05)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.03.01	18.部分模板老舊，且無塗模板油[缺失相片(4)]。(L) (5.03.01)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.04.01	19.電纜架及軟管裝置，部分裝置未符合規範，例如：(1)部分電纜架銜接處，尚未裝置接地銅片或以14mm²接地線連接[缺失相片(5)]；(2)部分電纜架之端部尚未依規定封閉[缺失相片(6)]；(3)出線盒至設備之配線用軟管，採用一般之塑膠軟管，未符合規範，建議採用金屬軟管為宜等[缺失相片(7)]。(L) (5.07.04.01)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.04.03	20.部分導線管及導線施設未符合規範，例如：(1)部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易導致管路阻塞[缺失相片(8)]；(2)部分電導線施工中未加防護，絕緣保護層易遭損毀[缺失相片(9)]；(3)部分管路銜接出線盒處之管路保護層不足，建議得加金屬防裂網等。(L) (5.07.04.03)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.04.04	21.部分管路出口未依規範施作喇叭口[缺失相片(10)]。(L) (5.07.04.04)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.04.07	22.部分出線盒及箱體埋設後未加防護，易遭異物阻塞或銹蝕及導線絕緣受損等[缺失相片(11)]。(L) (5.07.04.07)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.05.04	23.部分污、排水管施作未符合規範，例如：(1)依契約規範及圖面標示，污水、排水管路為橘紅色「PVC-DWV發泡管」，現場部分排水管為「灰色PVC管」[缺失相片(12)]；(2)預留冷氣排水(支管)，圖面標示為DA25，部分現場實際裝置為DA20等[缺失相片(13)]。(L) (5.07.05.04)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.05.09	24.部分通氣管裝置未符合規範，例如：污水、排水管路吸氣閥之裝置位置，部分與圖面標示不符，且未符合規範等[缺失相片(14)]。(L) (5.07.05.09)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.06.02	25.各接地系統(含台電配電場所高壓接地、電氣接地、避雷針接地、電信與資訊共用接地)由接地網至接地測試箱(或拉線箱)之管線，圖面均標註為「(100mm² P28)*2+(14mm² P28)*2」，而現場實際配置為「(100mm² P28)*1+(14mm² P28)*2」等，請檢討釐清並補正[缺失相片(15)]。(L) (5.07.06.02)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.07.04	26.預埋消防栓箱及綜合警報器箱，部分裝置後未施予防護，易積塵垢及銹蝕等[缺失相片(16)]。(L) (5.07.07.04)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.09.08	27.工程各告示牌格式及內容不符合「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」規定，例如：(1)未標註空氣污染防制費徵收管制編號；(2)未標註公害檢舉陳請專線；(3)工程告示牌之格式，建議依行政院工程會108年6月19日工程管字1080300528號函修正 (建築物) 辦理為宜[缺失相片(17)]。(L) (5.09.08)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.10.05.02	28.部分電氣系統之設備尚未送審查完成，例如：照明設備等。(L) (5.10.05.02)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.10.05.04	29.部分弱電設備系統之設備尚未送審查完成，例如：監視監控設備等。(L) (5.10.05.04)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.10.99	30.各項試驗報告相關人員部分未簽押判讀日期。(L) (5.10.99)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.01.01	31.(1)部分高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口處（如已完成之樓梯邊緣[缺失相片(18)])，部分樓梯兩側設置之鋼管搖晃或未設置上下樓梯踏步內側護欄等；(2)施工架與結構體間等未設置符合規定之墜落災害防止設施（含符合規定之安全上下設備），例如：安全網、護欄、護蓋、交叉拉桿、工作台舖滿密接之板料等。(M) (扣2點) (5.14.01.01)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.01.07	32.工地現場使用之合梯（A字梯-詳簡報之施工照片），部分未符合規定，於高差2公尺以上之處所進行作業時，應依規定使用高空工作車或架設施工架等方式設置工作台為宜[缺失相片(19)]。(L) (5.14.01.07)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.02.01	33.(1)施工架構件連接未符合規範（部分未使用插梢）等；(2)外牆CNS4750鋼管施工架與結構體間防墜措施不足，部分施工架未與穩定構造物妥實連接(含繫牆桿、符合規定之壁連座等連接設施，穩定性不足)等[缺失相片(20)]。(S) (扣4點) (5.14.02.01)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.03.01	34.部分臨時用電設備裝置未符合規範，例如：(1)部分臨時用電設備之電線未防護；(2)部分用電回路未經保護開關(NFB)與漏電斷路器；(3)部分臨時用電回路之相線顏色識別未符合「用戶用電設備裝置規則」之規定，易導致誤判使勞工接觸有感電之虞。(L) (5.14.03.01)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.06.01	35.對於工作場所暴露之鋼筋、螺桿、鐵件等易發生被刺及擦傷災害者，部分未採取彎曲尖端、剪除、加蓋或加裝護套等防護設施。(L) (5.14.06.01)
130	綠川水環境改善工程(民權路至復興路)延續計畫-合作橋改建工程	10905220108	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	19,839	19,540	聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司		109.10.12	81				4.01.13	1.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號、保險及工期及安衛人員等事宜。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					4.01.15	2.主辦機關針對材料送驗、取樣、送樣及會驗應視時會辦。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					4.01.99	3.(1).施工執行資料表填報不全，且未對專業人員評核。(2).未依契約書中之權責分工表，辦理監造計畫、施工計畫及品質計畫之核定程序。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					4.02.01.04	4.對承商品質計畫之審查未符合需求,章節不符修正後之品管規定,且未減量辦理。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1).施工及材料管制總表不全，未依監造計畫所列項目辦理。(2).混凝土自主檢查表檢查紀錄有缺漏。(3).鋼筋材料抽驗應與鋼筋施工自主檢查分開施作。(4).剪力釘無相關施工檢查及試驗紀錄。(5).測量放樣未辦理施工高程抽查作業。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					4.02.03.08	6.監造報表未依新規定格式更新辦理。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					4.02.14.02	7.監造單位應確實辦理材料與設備檢驗、抽查及施工查驗量測結構物尺寸，缺失部分應追踪改善並附改善前、中、後照片。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					4.02.99	8.(1).主辦機關針對督導紀錄中各項目應確實檢查詳實紀錄。(2).鋼構扭力相關設備於施作前無相關檢測及校正資料。(3).本案係因舊合作橋梁高不足，影響通洪斷面，進行橋梁抬升改建，簡報中應說明綠川排水治理基本計畫量、計畫洪水位及計畫堤頂高等水文水理條件，並補充本橋梁改建條件。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					4.03.03	9.施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜，且簽名不符規定。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					4.03.04	10.(1).監造鋼筋抽查紀錄鋼筋間距抽查值不正確實。(2).施工測量放樣自主檢查表未落實記載檢查標準及檢查值。(3).施工測量放樣自主檢查表，未辦理高程檢查。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					4.03.05	11.試驗報告依規有辦理判讀，但判讀人員未簽註判讀日期。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					4.03.14.03	12.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					5.01.04	13.橋面版排水溝等混凝土完成面殘留雜物。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					5.02.01	14.橋台護欄鋼筋不足未確實綁紮。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					5.02.05	15.(1).橋面人行道之鋼線網保護層不足。(2).橋台護欄鋼筋未使用墊塊保護層不足。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					5.03.03	16.橋台護欄模板品質不良破損，不緊密。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					5.05.09	17.工區內材料及廢棄堆置零亂，影響環境。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					5.07.01.14	18.測量放樣不落實且無紀錄之留存。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					5.09.07	19.PVC排水管線之埋設保護不合規範。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					5.09.08	20.工程告示牌內容不符規定，未依市府規定辦理，且工期不全，工程告示牌應補列英文，施工期限、市政信箱及市民1999專線。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					5.10.99	21.鋼筋無輻射污染出廠證明，未記載使用工程名稱。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					5.14.06.03	22.進入工區內人員務必戴安全帽。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					5.14.08	23.施工範圍緊鄰民房，應落實加強施工圍籬維護施工區域安全。(L)
					聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	承峰國際營造股份有限公司					6.01.04	24.進度網圖無實際進度，無法確認進度執行情形。(L)
131	東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程	10811280272	臺中市政府水利局規劃防災科	262,620	262,600	以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司		109.10.12	82				4.01.04	1.主辦機關督導紀錄應加強現地工程施工品質之督導。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號及工期等事宜。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.01.99	3.(1)文件紀錄管理未落實成立卷宗，分類管理；(2)施工執行資料表填報不全，且未對專業人員評核，另部分資料與簡報不符(例完工日期)，應落實校正；(3)簡報中請補充東大溪排水治理基本計畫，水文水理條件以及完工後營運管理機制；(4)主辦機關諄對材料送驗取樣及會驗應適時會辦。[L]缺失相片(1)
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.01.04	4.簡報請補列本工程材料設備送審管制總表以及材料設備檢(試)驗管制總表。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.01.07	5.監造計畫中單機設備抽查紀錄表有缺漏。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.01.10	6.(1)無管制總表，無法適時抽驗施工作業及材料設備，且未落實填具抽查紀錄表，監造人員及主管之簽名不符需求；(2)施工放樣測量、施工抽查紀錄，應確實記載檢查標準與檢查值；(3)混凝土施工抽查紀錄，應詳細記錄抽查位置；(4)鋼筋抽查紀錄間距及搭接長度紀錄不確實。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.03.01	7.(1)監造抽查紀錄標準及抽查值量化不確實；(2)監造單位應加強施工中之職安檢查。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.03.03	8.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，仍缺承商相對應之自主檢查表。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.14.02	9.監造技師應辦理材料與設備檢驗、施工抽查，請量測結構物斷面尺寸，缺失部分應追蹤改善，附改善前中後照片。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.02	10.截至目前開挖自主檢查頻率略顯不足。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.02.12	11.無計畫送審及材料設備送審管制總表。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.03	12.施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.04	13.(1)測量放樣自主檢查表，應確實記載檢查標準及檢查值；(2)排樁工程自主檢查表，垂直度未確實檢查紀錄；(3)鋼筋自主檢查表(9/1)鋼筋間距及綁固方式記錄不確實。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.08.02	14.品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等，並以簽名為之。[L] 。
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.11.03	15.專任工程人員應確實督察有無按圖施工，缺失部分應落實追蹤改善並附改善前中後照片。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.14.03	16.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證，如4月份。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.99	17.品管自主檢查表未落實執行檢查，有實際檢查者與簽名者不符規定之情形。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.01.01	18.現地處理池槽，混凝土完成面有冷縫產生。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.01.02	19.現地處理池槽，槽頂板混凝土完成面，有局部塑性收縮裂縫。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.01.04	20.混凝土表面殘留木片及鐵絲等雜物未清除。[L]缺失相片(2)
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.02.99	21.排樁預留鋼筋未有妥善保護措施。[L]缺失相片(3)
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.05.02	22.現場裸露面積大，應確實鋪設防塵網及灑水，減少揚塵。[L]缺失相片(4)
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.05.04	23.營建土石方、其它廢棄物之堆置覆蓋防塵網不足影響環境。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.05.09	24.工地垃圾及廢棄物未清理，影響環境衛生及安全。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.05.99	25.承商未加強工區及周邊環境之污染管制作業，有混凝土殘渣任意棄置之情形。[L]缺失相片(5)
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.07.01.04	26.工作井格柵高程應再確認。[L]缺失相片(6)
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.07.01.99	27.鋼軌樁擋土設施，應確實施設襯版，維持邊坡穩定。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.09.08	28.工程告示牌內容不符規定，未依市府規定辦理，且完工日期未修正。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.09.09	29.(1)工地現場機具、材料(如鋼筋及油桶等)任意堆置，未妥善保護；(2)工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。[L]缺失相片(7)
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.10.01.02	30.混凝土氯離子試驗報告，未完整核章。[L]缺失相片(8)
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.10.01.03	31.監造及施工廠商混凝土坍度檢查頻率不足。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.10.99	32.(1)試驗報告之取樣、送驗及會驗之人員有未會同參與者；(2)管材出廠證明，係開立給協力廠商，請檢討開立給施工廠商並註明使用工程名稱。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.01.01	33.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分未設置符合規定之護欄或安全網等防墜設施，如工作陰井。[L]缺失相片(9)
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.02.01	34.施工架簡陋，應加強交叉拉桿支撐及安全踏步，以維安全。[L]缺失相片(10)
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.02.02	35.鋼軌樁應於開挖後立即施作襯版以避免坍塌。[L] (5.14.02.02)
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.06.01	36.工作場所曝露之鋼筋容易發生穿刺及擦傷者，應採彎曲或加裝護套。[L]缺失相片(11) (5.14.06.01)
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.08	37.工區狹長，圍籬、外部防護設施不足，部分傾倒移動，部分未牢固，影響工區之環境及安全。[L] (5.14.08)
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.17.99	38.機房橫向支撐應注意安全，螺栓應增加墊片及補足足夠螺栓。[L]缺失相片(12) (5.17.99)
132	臺中市東區臺中國民小學忠孝樓校舍耐震補強工程	tces10905	臺中市東區臺中國民小學	14,300	14,300	江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司		109.10.14	80	3	3		4.01.06	1.監造計畫之核定（109.07.17）。不符規定未於招標前完成，未來再有類似工程建議應於細設完成後一併完成監造計畫核定，並當做備標文件俟決標承包商即立刻取得監造計畫並據以撰寫施工及品質計畫，則檢驗停留點、檢驗標準等才會一致不發生矛盾。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					4.01.20.03	2.在走廊可見到許多營建廢棄物散落地面，工地之安衛環保作業有待加強，在承商之自主檢查及監造單位之查驗是否落實，主辦單位應在督導作業中適當反映。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					4.01.99	3.(1)本工程實際進度已達70%，目前施工廠商尚未提送估驗資料，請加緊估驗以利年度預算經費核銷。(2)工程施工執行情形資料表項次二、針對專業人員執行情形之優劣點未詳實評核對工程執行。(3)本工程之工期很短，目前進度已達70%，擴柱施工已達4F封模階段，相關隱蔽部位施作過程之自主檢查、檢(試)驗報告與查驗紀錄之照片與資料建檔是否妥善，與後續估驗及驗收有密切關聯，在督導過程，建請注意加強承商及監造單位是否落實相關資料建檔工作。(4)在簡報資料中，建請主辦單位將現場督導所發現之主要缺失項目呈現說明並統計，以利管考缺失改善與預防之品管機制是否落實。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					4.02.03.05	4.監造單位未盡督導施工廠商執行工地安全衛生及工區環境維護。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					4.02.03.08	5.監造報表未使用最新範本填列，且部份監造日誌未詳實記載（如109.08.28工程督導及施工抽查缺失改善）。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					4.02.05	6.簡報20頁-監造組織未妥適，現場監造人員不明確及未附品管合格證明文件佐證及是否登錄工程會標案管理系統。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					4.02.14.02	7.簡報內未附監造技師督導紀錄及相關佐證照片。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					4.02.99	8.(1)簡報27頁施工進度圖表，估算施工進度不明確（未標示施工進度之核算日期）。(2)簡報資料中，建請監造單位將擴柱補強之主要結構斷面、配筋細節、植筋位置、主筋接續位置等提供相關圖示。(3)監造單位在鋼筋查驗過程(簡報資料P.40)，除整體配筋情況照片，也建請拍攝鋼筋彎紮細節，例如箍筋彎鉤、植筋位置、主筋接續位置、基礎開挖後柱筋如何固定等清晰照片，請分樓層拍照建檔，以供隱蔽部位施工品質查驗存證。(4)監造單位對承商應提送之各項施工及品質計畫，應有相關計畫書送審期程管制總表，並在簡報資料中顯示，請改善。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					4.03.02.04	9.擴柱的混凝土施工自主檢查表中有專欄註記拆模後之施作品質檢查，但未附相關照片，佐證拆模後之混凝土完成面，特別是在一樓擴柱施工完成時，應妥善檢查，作為後續澆置混凝土及震動方式是否有效與缺失預防及改善之依據。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					4.03.02.11	10.卷夾文件管理未落實分類編碼建檔之作業程序，且相關文件宜依品質計畫內容分類分項分別彙整個別卷宗，以利檢視。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					4.03.03	11.施工日誌未使用最新範本填列，部份施工日誌未詳實記載（如109.08.28工程督導及施工抽查缺失改善。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					4.03.06	12.現場環境保護事項未落實執行。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					4.03.08.05	13.施工自主查驗宜建立各重要施工點及隱蔽處之相片記錄，並詳細記錄施工日期、位置、工程內容等資料，以利後續工程查驗。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					4.03.14.03	14.安全衛生教育訓練應落實辦理分項工程之職安衛訓練，並確實辦理職安講習。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					4.03.99	15.(1)本標案除擴柱耐震補強主要工項外，尚有修繕工程，例如結構缺失修補、鋁門窗及格柵拆除更新、走廊及樓梯間之油漆塗覆等工項，在簡報資料中，建請將施工流程圖、施工品質檢驗停留點及安衛查驗點註明，並附有主要施作過程照片，承商之自主品管作業有待加強。(2)本標案除耐震結構補強工項外，尚有多項修繕工程，建請在工程進度網圖清晰顯示各主要工項之起訖時程(承商簡報資料P. 7)[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					5.01.04	16.混凝土灌漿留有雜物不符規定。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					5.01.99	17.各樓層洗手槽及廁所留有營建廢棄物及水泥屑塊砂土，恐有堵塞排水管路。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					5.05.09	18.施工工區環境凌亂，垃圾及廢棄物未清理，鋼筋模板區未以帆布覆蓋保護。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					5.08.02	19.外側擴柱牆面粉刷層打底未作倒角，銜接女兒牆瓷磚修整不平順。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					5.09.99	20.既有設施設備未妥善保護，如電腦等(未依圖說執行既有設施保護措施，造成設施污損)。[M]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					5.10.02.03	21.鋼筋續接器扭力試驗，其扭力扳手未附合格證明文件及其試驗報告內未敘明符合規範之扭力值，扭力試驗程序及品質管制標準未訂定或未符合需求。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					5.10.99	22.(1)材料設備檢(試)驗管制總表，填寫情形未符合需求，請將送樣及會驗之監造人員名字註明。(2)植筋所用鋼筋是擴柱結構補強使用量很大之工程材料，本標案共進場5932支，經取樣63支，建請將測試結果在簡報資料中以統計圖(或表)註明。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					5.14.04	23.加強工地職安及環境衛生管理及教肓訓練每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。[L] (5.14.04)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					5.14.05	24.工地(走廊)營建廢棄物堆置凌亂，工地衛生管理有待加強。[L] (5.14.05)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					5.14.06.04	25.施工中勞工疑有飲酒及抽煙之虞(現場留有酒精飲料)，恐造成工安意外發生。[M] (扣1點) (5.14.06.04)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	久兆營造有限公司					5.14.99	26.(1)施工架有堆置鋼筋及打除水泥屑塊，恐有掉落之虞，安全防護等設施不足。(2)忠孝樓正面擴柱補強所用之外牆施工架，部分直接將支撐架基腳放置在斜屋瓦上，恐有安全疑慮，請檢視其安全性及穩固情形。[L] (5.14.99)
133	臺中市政府警察局第二分局文正派出所辦公廳舍耐震補強工程採購案	A1090501	臺中市政府警察局第二分局	23,221	21,730	佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	力晟營造工程有限公司		109.10.14	82				4.01.06	1.本工程開工日期為109.06.15三大計畫（施工計畫、品質計畫及職安衛計畫）於109.06.23備查，不符契約規定（開工前完成備查）。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	力晟營造工程有限公司					4.01.99	2.(1)本工程之工期很短，除耐震補強工項外，還有大量修繕工程，相關隱蔽部位施作過程之自主檢查、檢(試)驗報告與查驗紀錄之照片與資料建檔是否妥善，與估驗及驗收有密切關聯，在督導過程，建請注意加強承商及監造單位是否落實；(2)在簡報資料中，建請主辦單位將歷次督導所見之主要缺失以統計圖示；(3)工程施工執行資料表，各專業人員未評核，應依主辦機關針對施工廠商及監造單位，對本工程工作職掌是否盡職，執行狀況加以考核述明。[L]缺失相片(1)
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	力晟營造工程有限公司					4.02.01.04	3.監造計畫訂定施工及品質計畫送審管制時程未符合需求(未掌控時程於開工前完成備查)。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	力晟營造工程有限公司					4.02.03.05	4.簡報21頁監造組織未附相關證照。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	力晟營造工程有限公司					4.02.14.04	5.簡報42頁汛期抽查情形有紀錄表，未附相關照片佐證。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	力晟營造工程有限公司					4.02.99	6.(1)本工程之修繕部分主要有屋頂防水層拆除重建，外牆飾材拆除重建等，在簡報資料建請將結構體外部改建之設計斷面圖清楚標示；(2)本工程之屋頂防水層修繕部分，相關施工流程圖與檢驗停留點應在簡報資料註記。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	力晟營造工程有限公司					4.03.02.07	7.自主檢查表內查驗項目，內容檢查標準或檢驗未量化呈現未符合需求（如植筋、鋼筋及模板、斜撐及鋼構等）。[L]缺失相片(2)
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	力晟營造工程有限公司					4.03.08.05	8.品質文件（未編碼）紀錄管理及妥適管制。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	力晟營造工程有限公司					4.03.99	9.(1)本工程進度已超過90%，尚未辦理估驗，耐震補強與修繕工程之主要工項之施作過程，相關隱蔽部位之施工照片，請儘速妥善建檔，以供估驗及驗收參考之用；(2)本工程之工區緊鄰台灣大道，工程車輛進出工地之交維及防護警示設施應再加強管理，並有相關拍照及攝影紀錄存檔備查。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	力晟營造工程有限公司					5.01.02	10.屋頂露台防水PU層上PC10cm地坪出現多處因乾縮造成細裂紋，混凝土相關養護工作未落實，請檢視，並作妥善修補，如加舖防水防乾縮裂縫水泥基材，以確保加強防水成效。[L]缺失相片(3)
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	力晟營造工程有限公司					5.07.01.99	11.(1)屋頂樓梯間門口因屋頂混凝土加鋪，已無門檻，強風雨會將雨水灌入樓梯間，請儘速檢視改善；(2)窗戶有遭粉刷油漆污染。[L]缺失相片(4)
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	力晟營造工程有限公司					5.08.04	12.(1)部份新裝鋁窗開關不順暢及窗框內有水泥碎屑，塑膠保護套及標籤未清除；(2)門框固定鐵件未牢固。[L]缺失相片(5)
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	力晟營造工程有限公司					5.10.99	13.補附鋼束制斜撐BRB試驗報告，並於報告內註明設計規範及檢驗數據，以判定合格與否之標準。（如最大衝程、位移及測試頻率次數，遲滯迴圈容許誤差値等），以利主辦機關備查[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	力晟營造工程有限公司					5.14.01.07	14.現場有不合格合梯。[L]缺失相片(6)
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	力晟營造工程有限公司					5.14.04	15.職業安全衛生自主檢查表應確實由現場施工人員（檢查人員）或工地負責人執行檢查並以簽名為之，請即日起更改表格簽名欄位，職業安全衛生檢查人員係執行內部稽核及督導，請確實依職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法第五條之一規定辦理，頻率應每日檢查全年無休包括停工。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	力晟營造工程有限公司					5.14.05	16.工地現場職安人員於工地勘查前，對危害告知及應注意事項說明未妥適。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	力晟營造工程有限公司					5.14.07	17.本工區緊鄰交通繁忙的台灣大道，工程車輛進出工地，相關交維設施及交通指揮過程，應再加強，並有拍照及攝影存證，酌量以紙本建檔備查。[L]
134	臺中市大甲區東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	1080903	臺中市政府教育局	91,120	91,020	黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司		109.10.19	81	4	4		4.01.99	1.(1)工程估驗比例較低，建議加緊估驗作業，提高預算執行率。(2)防疫期間相關措施及成果未呈現。(3)工程施工執行資料表各專業人員未評核。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.02.01.03	2.開工日期108.11.20品質管理計畫108.12.2核定，施工管理計畫108.12.12核定，審查時限未符合規定。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.02.01.06	3.未見職安高風險項目評估、降災作為及檢驗停留點等資料。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.02.03.02	4.施工抽查僅檢驗停留點，如鋼筋施工抽查，隨機抽查頻率不足。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.02.03.03	5.進度曲線分項工程部份未列入，及審查施工廠商之預定進度未符合需求（未要求施工廠商製作要徑工項甘特圖），對施工進度管制無法確實掌握。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.02.03.08	6.監造報表查核材料檢試驗情形，鋼筋10/13試驗報告並未填具，未落實記載。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.02.99	7.鋼筋施工缺失比例較高，未見缺失分析及矯正措施等檢討機制。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.03.02.05	8.鋼筋施工自主檢查僅限止點檢查，施工中並無檢查紀錄，如FG13樑及FG16樑，檢查頻率不足。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.03.03	9.施工日誌重要事項（如建築師或專任工程人員督導督察）及施工取樣紀錄109.8.21土壤密度試驗未落實記載。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.03.08.02	10.品管人員內部品質稽核，並無稽核自主檢查表紀錄，內部稽核頻率不足。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.03.99	11.相關風險項目執行及自主檢查等應於簡報中呈現。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.01.01	12.中棟地下室混凝土澆置、搗實不合規範有冷縫產生。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.01.04	13.中棟一樓完成之樑柱混凝土表面殘留鐵件未清除。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.02.01	14.中棟二樓柱鋼筋組立部份繫筋未綁紮固定於主筋及未確實勾住主筋。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.02.05	15.(1)未使用間隔器，保護層不合規定。(2)中棟一樓樑底模板固定螺桿近樑底混凝土保護層脫落。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.02.08	16.開口及角隅補強筋設置不合乎規範。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.02.99	17.(1)北棟組立鋼筋，續接鋼筋部份滾牙未套保護套。(2)中棟二樓牆預留筋未以定位筋固定及寬止筋分開間距。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.03.04	18.部分模板支撐，北棟，橫向間距不一致，縱向支撐未見。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.05.02	19.現場防塵網覆蓋面積比例不足。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.07.02.99	20.現場已完成排水溝格柵溝蓋未見固定鐵鍊。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.07.05.10	21.預留管路開口，未以管帽保護。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.09.09	22.(1)現場材料(如鋼筋及管材)堆置無分區，亦無區分合格品及不合格品，僅以帆布覆蓋。(2)結構工程完成後，模板及支撐柱等應集中放置，並設置區隔。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.10.01.04	23.混凝土圓柱體設計強度280kgf/cm²，9/13試體材齡9天抗壓強度為318"288kgf/cm²請再核對。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.14.01.01	24.(1)於高差2公尺以上之板面邊緣，未設置符合規定之防墜設施。(2)施工便道與工地高差2公尺以上，設置之護欄不穩固。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.14.02.02	25.開挖深度在1.5公尺以上，未設擋土支撐保護邊坡(如鄰房側及校區側擋土支撐應再加強設置)，影響工地安全。[M]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.14.02.06	26.中棟施工架採懸臂式，未見結構計算，另橫向支撐及防墜落保護不足。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.14.03.02	27.臨時用電設備，未安裝漏電斷路器，以防止感電。[M]
135	大甲區義和新美聯合里活動中心拆除重建工程	B108-27	臺中市大甲區公所	15,231	15,220	楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司		109.10.19	80				4.01.99	1.防疫期間相關措施及成果未呈現。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					4.02.01.06	2.(1).分項工程抽查表，備註欄有抽查停留點註記，惟表格內抽查時機並未標示檢查停留點。(2).抽查流程圖部份工項並未註明控制點，如測量工程、鋼筋工程、油漆工程及屋頂防水工程。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					4.02.01.10	3.訂定材料設備送審管制總表，未符合需求（表格未符合工程會規定；水電設備材料不明確）。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					4.02.03.03	4.審查施工廠商之預定進度未符合需求（未要求施工廠商製作要徑工項甘特圖）。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					4.02.03.04	5.(1).工程抽查表抽查時機部份未填具如鋼筋7/4基礎施工及9/17二樓樓板混凝土施工。 檢查時機未標示。(2).工程抽查表，抽查標準或方法並無量化值，如樑、柱、牆、版。主筋、箍筋號數、支數、間距並無標準及量化值。(3).對材料設備檢試驗報告，未明確判讀是否合格。(4).109年9月17日鋼筋保護層不足未見改善方式及成果。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					4.03.03	6.施工日誌施工取樣試驗紀錄如8/13鋼筋試驗報告並無填具，記載不完整。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					4.03.04	7.(1).工程自主檢查如鋼筋工程自主檢查，有關柱、牆、樑版主筋、箍筋號數、支數及間距並無標準及量化值。(2).模板施工自主檢查僅施工中及施工完成檢查，施工前之材料規格及品質均未檢查，檢查頻率不足。(3).鋼筋工程自主檢查表2F樓板檢查日期未填具及保護層厚度抽查結果並無量化值。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					4.03.05	8.製作材料設備送審管制總表，未符合需求（表格未符合工程會規定；水電設備材料不明確）。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					4.03.10	9.不合格改善資料未檢附缺失改善照片。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					5.01.01	10.一樓梯間混凝土澆置搗實不合規範有冷縫產生。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					5.01.03	11.一樓後方地板及柱澆置完成面未平整一致。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					5.01.04	12.一樓梯間及樑柱、牆體混凝土表面殘留鐵件未清除。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					5.02.01	13.開口及角隅補強筋設置不合乎規範。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					5.02.05	14.未使用間隔器，保護層不合規定。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					5.02.99	15.二樓牆預留筋未以定位筋綁紮固定及寬止筋分開間距。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					5.03.03	16.組模完成之模板，部份空隙大不緊密應補縫，以免灌漿產生漏漿。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					5.03.07	17.組裝完成之牆模板，底部無預留清潔口，無法清洗模板內之雜屑。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					5.03.99	18.(1).外牆模板以三層模組立，應更改為四層模組立。(2).二樓B3柱於鋼筋保護層置放管路，將影響保護層造成龜裂。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					5.05.09	19.工地模板、鋼筋、施工架材料混雜堆放及廢棄物未清理，影響環境。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					5.07.05.10	20.預留管路開口，未以管帽保護。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					5.10.01.03	21.混凝土坍度試驗頻率不足。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					5.14.01.01	22.二樓開口處部份未設置護欄及防墜設施，影響施工安全。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					5.14.01.04	23.施工架組裝部分採用鐵線綁紮，未符合規定，另施工架中上下樓梯裝設錯誤。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					5.14.02.01	24.施工架底座，未與穩定構造物妥實連接。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					5.14.02.02	25.模板支撐，未由專任工程人員簽章確認強度計算書。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					5.14.08	26.現場防塵網覆蓋面積比例不足。(L)
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司					5.14.99	27.現場蚊蟲較多，基地內排水不良，他案側溝陰井積水，應先將排水銜接完成。(L)
136	108年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫-臺中市和平區博愛國民小學教師宿舍新建工程	BAES109040101	臺中市和平區博愛國民小學	10,562	9,860	劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司		109.10.21	77	10	7		4.01.04	1.主辦機關工程品質督導(4次/5個月)次數頻率不足，至少每個月1次，有關廠商缺失改善建議可併於附件追蹤。[L]
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					4.01.06	2.監造計畫未能於開工前核定，於109/05/25才核定。[L]
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					4.01.99	3.(1)主辦機關應為品質計畫以及施工計畫的核定單位，而非核備單位。(2)本工程目前尚無估驗計價進度，主辦機關應督導監造單位督促承商根據合約相關規定辦理估驗計價。[L]
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					4.02.03.03	4.監造單位應落實審查品質計畫內容，精簡不必要之章節(施工要領、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核以及文件記錄管理等章節)，並修正及增加章節(管理權責及分工、機電設備功能運轉檢測程序及標準等章節)。[L]
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)監造單位之材料設備送審管制總表應將各項目之預定送審日期載明，以落實送審管制。(2)監造單位無契約佔比高或重要項目如耐震SA級認證鋼筋續接器(CNS15560材料證明/鎖固扭矩數值抽驗)、鋼筋、水電管材等材料設備查證紀錄表相關文件。(3)要項材料與要項施工品質文件未分類彙整。(4)結構體等施工抽查紀錄表中查驗位置不清(建議附結構平面)，查驗摽準與結果如長/寬/高/厚/間距/支數等量化紀錄不足。(5)材料設備進場抽查驗未落實(管材無進場抽查驗紀錄)，導致PVC電氣配管未能符合設計圖說要求。(6)無施工架工程、給水系統試水試壓測試、電氣配管等之施工抽查紀錄，導致電氣配管有誤用CD管現象。(7)材料測試報告應承商分開各自判讀(避免使用同一章戳)，且應載明判讀日期。[M]
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					4.02.03.05	6.(1)監造單位應將承商之防汛自主檢查作為納入督導範圍；並應根據工程會1080430 修正之"公共工程施工品質作業要點"相關規定，督導承商於每一施工日執行並製作"工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(2)監造單位不符合缺失改善追蹤紀錄表與改善前中後相片文件未檢附對照。[L]
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					4.02.03.06	7.監造單位應督導承商根據合約相關規定儘速辦理工程計價估驗。[L]
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					4.02.03.08	8.監造報表未使用最新版本填列，且職安督導未落實。[L]
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					4.02.13.01	9.建築師應至工地現場執行施工品質之監督查核，並留有相關報告表及現場督導照片。[L]
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					4.03.02.01	10.品質計畫內容應配合本工程規模做精簡，例如: 施工要領、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核以及文件紀錄管理系統等章節可以做精簡省略，且第二章的名稱及內容應改為”管理權責及分工”。[L]
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					4.03.02.06	11.品質計畫中應有機電設備功能試運轉檢驗程序及標準相關章節的制訂。[L]
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					4.03.04	12.(1)鋼筋、模板等結構體施工自主檢查表中檢查位置柱牆不清(建議附結構平面)，自檢標準與結果如長/寬/高/厚/間距等量化紀錄不足。(2)現況水電管材材質不符或管材施工自主檢查未落實，導致電氣配管有誤用CD管。(3)施工自主檢查表格式請根據工程會109/04/27修正之"品質計畫製作綱要"做更新。(4)自主檢查未落實，導致二樓牆面預留筋及牆地板污排水放樣有明顯錯位現象，且無鋼筋續接器、施工架工程檢查(施工架現場缺失多)。(5)自主檢查表之現場施工人員欄位，應由實際施工人人員簽名，而非品管人員。[M]
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					4.03.05	13.(1)承商之材料設備送審管制總表應將各項目之預定送審日期載明，以落實送審管制，且備註欄應載明核定文號。(2)施工廠商無契約佔比高或重要項目如耐震SA級認證鋼筋續接器(CNS15560材料證明/鎖固扭矩數值抽驗)。(3)水電管材等無規格/尺寸進場及自主檢驗紀錄表相關文件，導致PVC電氣配管未能符合設計圖說要求。[M]
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					4.03.06	14.承商應根據工程會1080430 修正之"公共工程施工品質作業要點"相關規定，於每一施工日執行並製作"工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表"；對於施工抽查或自主檢查發現的缺失，應製作”不合格品缺失改善管制總表”以落實缺失後續改善的追蹤。[L]
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					4.03.10	15.施工廠商不合格品管制報告表相關紀錄未陳列。[L]
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					4.03.11.03	16.專任工程人員僅執行3次現場施工督察，頻率宜加強，且紀錄表內容過於簡單應強化技術指導與是否按圖施工相關作為。[L]
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					4.03.11.06	17.施工廠商於施工查核時專任技師(或委任代理技師)未到場，施工督察紀錄表次數頻率不足(3次/5個月)，無技師督察相片文件。[L]
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					4.03.14.03	18.承商辦理之職業安全衛生教育訓練紀錄應載明講師姓名；另應依規定於每一施工日執行危害告知(並要求所有施工人員簽名確認)；並應召集協力廠商辦理協議組織會議。[L]
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.01.02	19.工區2FL版混凝土面養護不佳，面層局部塑性收縮裂縫。[L] (5.01.02)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.01.04	20.建物結構體施工混凝土面多處殘留鐵釘、鐵絲、螺桿或夾板未清理。[L] (5.01.04)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.02.01	21.2F部分柱繫筋90/135/180度彎鉤鋼筋施工綁紮配置未錯開。[L] (5.02.01)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.02.03	22.2F部分柱鋼筋續接器#7/#6機械加工粗糙，相鄰續接部分錯開距離不足。[L] (5.02.03)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.02.06	23.工區2FL版上牆筋施工預留位置偏移或錯位。[M] (扣1點) (5.02.06)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.05.06	24.工地現場既有老樹應在其周圍加強保護設施。[L] (5.05.06)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.05.09	25.工區1F、2F現場垃圾及雜物未清理，鋼筋、模板或工材任意堆置，未妥善整理。[L] (5.05.09)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.07.01.14	26.工區2FL版上無放樣基準孔位，牆筋、管路(含污排水管、透氣管)等測量及放樣施工未落實。[M] (扣1點) (5.07.01.14)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.07.04.01	27.工區2FL版上1/2”PVC電管施工採用CD管材，管線材料不符。[M] (扣1點) (5.07.04.01)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.07.04.03	28.管路、電線施工中防護不足，無帽套(如電氣配管管口未使用管帽封口保護)。[L] (5.07.04.03)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.07.05.04	29.(1)二樓07~09宿舍2”雨排管及2"地排管使用一般流體用薄管(A管)，未符合設計圖說。(2)且雨排管及污水透氣管均設置於柱筋外。[L] (5.07.05.04)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.07.05.10	30.工區2FL部分污水管路預留靠牆樑過近或位置衝突，不利馬桶安裝或管路配置，管路與設備出口施工中保護不足。[L] (5.07.05.10)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.07.06.99	31.一樓接地引上線保護不足。[L] (5.07.06.99)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.09.08	32.工程告示牌格式不符請參考工程會1080619修定格式作調整，並應將公害陳情檢舉專線納入，施工期間之完工日期請修正，經費來源未填寫，及無市政信箱、QRcode等內容。[L] (5.09.08)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.10.02.02	33.鋼筋無輻射證明副聯單，應載明本工程名稱。[L] (5.10.02.02)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.10.06.03	34.給水系統試水試壓用壓力錶，應提供一年內有效之校正報告。[L] (5.10.06.03)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.10.07.02	35.接地系統接地電阻值測試應使用電阻計而非一般勾錶，且電阻計需提供一年內有效之校正報告。[L] (5.10.07.02)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.14.01.01	36.建物樓層邊緣、開口、電梯、樓梯間之安全護欄或警示設施不足(施工架內側交叉拉桿未設置，與建築物間距大於20cm處應設置長條型防墜網或三角托架)。[L] (5.14.01.01)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.14.02.06	37.施工鷹架部分區域底部以角材鐵絲搭接、未設交叉拉桿、建物連桿(繫牆筋之固定圈數不足)不符規定，鋼管併接處設置之8字扣環數量不足，每一層架應有兩個，鷹架踏板放置角材，施工架應有強度計算書並由專任工程人員簽章確認。[M] (扣2點) (5.14.02.06)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.14.03.02	38.工區臨時電盤面開關未全面配置漏電斷路器安全裝置(臨時配電箱應設置獨立接地線，箱體應做接地並隨時上鎖保護，箱門應張貼管理人員姓名及連絡電話，插座外移應加設防水保護蓋並需設置接地線；箱內之二次側接線均需經過漏電斷路器之後再引接至插座)。[L] (5.14.03.02)
					劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	昇意營造有限公司					5.14.06.01	39.1F、2F暴露鋼筋易生刺擦傷害，護套帽蓋防護不足。[L] (5.14.06.01)
137	臺中市豐原區翁子國民小學設置半戶外球場工程	1090417	臺中市豐原區翁子國民小學	8,001	7,999	戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司		109.10.21	78	6	5		4.01.05	1.主辦機關工程品質督導紀錄表內容有關廠商缺失改善建議可併附追蹤。[L]
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					4.01.99	2.(1)主辦機關應為品質計畫以及施工計畫的核定單位，而非核備單位；(2)本工程目前估驗計價進度僅有46.54%，有落後現象；主辦機關應督導監造單位督促承商根據合約相關規定儘速辦理估驗計價。[L]
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					4.02.03.03	3.監造計畫未依品質管理作業要點撰寫，另監造單位應落實審查品質計畫內容，精簡不必要之章節(品質管理標準、不合格品之管制、矯正與預防措施等章節)，並修正章節名稱(第二章名程應改為”管理權責及分工”)。[L]缺失相片(1)
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)監造單位有關契約佔比高或重要項目如耐震SA級認證鋼筋續接器(CNS15560材料證明/鎖固扭矩數值抽驗)、C型鋼125×50、槽鋼100×50、屋頂螺栓烤漆鋼鈑等無材料設備查證紀錄表相關文件，多項材料試驗報告中皆未會同取樣送驗，試驗報告無相關契約規範標準，監造人員未判讀認可；(2)施工抽查紀錄表中查驗位置高程不清，查驗摽準與結果如長/寬/高/厚/間距等量化紀錄不足；(3)審查品質計畫及施工抽查未落實，如a、品質計畫內缺部分工項品質管理標準或缺量化值；b、開挖缺高程檢測紀錄；(4)施工抽查亦未落實，導致AC鋪面壓實度及平整度不足且有粒料分離現象；材料測試取樣送驗未會同，例如：109/09/18土壤夯實測試，且未於測試報告內直接做判讀簽名確認。[M]
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					4.02.03.05	5.監造單位應將承商之防汛自主檢查作為納入督導範圍；並應根據工程會1080430 修正之"公共工程施工品質作業要點"相關規定，督導承商於每一施工日執行並製作"工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表"。[L]
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					4.02.03.06	6.本工程估驗計價進度有落後現象，監造單位應督導承商根據合約相關規定儘速辦理工程計價估驗。[L]
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					4.02.13.01	7.建築師雖有4次工地現場監督查核作為，惟相關報告表內容過於簡略，應有監督承商是否依照設計圖說的作為紀錄。[L]
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					4.03.02	8.承商的施工自主檢查表格式請根據工程會109/04/27修訂之"品質計畫製作綱要"做更新；自主檢查未落實，導致AC鋪面壓實度及平整度不足且有粒料分離現象，且無鋼筋續接器施作之自主檢查紀錄；另自主檢查表之現場施工人員欄位，應由實際施工人人員(或協力廠商代表)簽名。[L]
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					4.03.02.01	9.品質計畫內容應配合本工程規模做精簡，例如: 品質管理標準、不合格品之管制及矯正與預防措施等章節可以做精簡省略，且第二章名稱及內容應改為”管理權責及分工”。[L]
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					4.03.02.02	10.品管組織架構宜作調整，應將安衛人員與品管人員位階拉高在工地負責人之下，而在現場施工人員之上。[L]缺失相片(2)
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					4.03.02.05	11.(1)放樣檢查缺構造物點位座標及高程紀錄；(2)開挖缺高程檢測紀錄。[L]
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					4.03.02.07	12.施工廠商鋼筋、模板等施工自主檢查表中檢查位置高程不清，自檢標準與結果如長/寬/高/厚/間距等量化紀錄不足。[L]
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					4.03.05	13.施工廠商有關契約佔比高或重要項目如耐震SA級認證鋼筋續接器(CNS15560材料證明/鎖固扭矩數值抽驗)、C型鋼125×50、槽鋼100×50、屋頂螺栓烤漆鋼鈑等無材料性質(規格/尺寸等)自主檢驗紀錄表相關文件，多項材料試驗報告中皆未聯繫監造會同取樣送驗(例如：109/09/18土壤夯實測試)，試驗報告無相關契約規範標準，品管人員亦未判讀。[M]
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					4.03.06	14.承商應根據工程會1080430 修正之"公共工程施工品質作業要點"相關規定，於每一施工日執行並製作"工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表"；對於施工抽查或自主檢查發現的缺失，應製作”不合格品缺失改善管制總表”以落實缺失後續改善的追蹤。[L]
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					4.03.11.03	15.專任工程人員雖執行3次現場施工督察，惟紀錄表內容過於簡單應強化技術指導與是否按圖施工相關作為。[L]
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					4.03.14.03	16.承商辦理之職業安全衛生教育訓練紀錄應載明訓練內容、訓練時數及講師姓名；承商於每一施工日執行之危害告知簽名未落實(應要求所有施工人員簽名確認)；辦理之協議組織會議僅有照片無書面紀錄。[L]
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					5.04.53	17.工區球場line2/C支撐柱上方，空間桁架基座鋼鈑位置偏移突出縫隙不一。[L]缺失相片(3)
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					5.05.06	18.工區內既有老樹應在其周圍加強隔離保護設施。[L]
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					5.07.02.11	19.(1)工區球場line1/D支撐柱周邊地坪瀝青混凝土施工局部凹陷，球場舖面平整控制不佳，周邊界面線型不佳；(2)AC鋪面因衍架施作所造成的壓痕坑修補收邊未確實，導致壓痕仍明顯易見；(3)西側(靠操場側)鋪面坡度過大(容易產生使用上的安全問題)。[L]缺失相片(4)(5)
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					5.07.02.12	20.工區球場周邊界面、各RC支撐柱周邊地坪瀝青混凝土施工舖面壓實度不佳，有粒料析離、孔洞、裂紋現象。[M]缺失相片(6) (扣3點) (5.07.02.12)
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					5.08.08.01	21.A~A3柱體部分混凝土塊昇層對縫界面接縫處之無收縮水泥填縫收邊處理不佳，平整度不足。[L]缺失相片(7) (5.08.08.01)
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					5.08.09.08	22.A4柱體接線盒開口周圍收邊不足，有孔隙現象。[L] (5.08.09.08)
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					5.09.08	23.工程告示牌格式不符，請參考工程會1080619修定之格式作調整；施工日期有誤請修正；主辦機關應有中英文對照；空污管制編號、市政信箱等內容應納入。[L]缺失相片(9) (5.09.08)
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					5.10.01.02	24.氯離子檢測報告會同人員未簽名。[L]缺失相片(9) (5.10.01.02)
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					5.10.02.02	25.無輻射證明文件未標示工程名稱。[L]缺失相片(10) (5.10.02.02)
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					5.10.02.03	26.本工程無鋼筋續接器檢測相關紀錄。[L] (5.10.02.03)
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					5.10.07.02	27.無接地電阻測試文件記錄標準與結果(含施工中相片)量化紀錄文件。[L] (5.10.07.02)
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					5.10.10.03	28.本工程無瀝青材料澆置檢驗紀錄。[L] (5.10.10.03)
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					5.14.03.02	29.工區內臨時配電箱未設置獨立接地線，箱體應做接地並隨時上鎖保護，箱門應張貼管理人員姓名及連絡電話，插座亦未設置接地線。[L] (5.14.03.02)
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					5.14.04	30.承商職安衛自動檢查表應由職安人員執行並做簽名。[L] (5.14.04)
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					5.14.06.02	31.工區出入口處禁止無關人員擅入，安全警示告示標誌不足。[L] (5.14.06.02)
					戴冠儀建築師事務所	戴冠儀建築師事務所	華築營造有限公司					5.16.01	32.承商之防汛自主檢查表格式請使用工程會1050818修正的格式。[L] (5.16.01)
138	沙鹿區10-48-4號(東晉11街)計畫道路新闢工程	107A-249	臺中市建設局新建工程處土木工程科	10,501	9,867	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司		109.10.26	78	2	4		4.01.04	1.開工迄今工期已使用114天督導3次偏低請加強督導以提高工程品質。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.01.11	2.本案監造單位現場人員未登錄於標案管理系統；施工廠商品管人員及安衛人員未登錄於標案管理系統、工地負責人查核當天簽到與標案管理系統未符，請查明後更正。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.01.99	3.(1)工程進度已達31.15%尚無經費支出，請速督促監造單位辦理以免影響執行率；(2)主辦機關未提供督導紀錄。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.02.03.04	4.(1)109.09.01 U型側溝抽查表鋼筋無搭接長度及綁紮抽查紀錄；(2)箱涵施工抽查未詳載位置地點；(3)箱涵及側溝PC澆築無抽查紀錄；(4)監造單位施工抽查未落實，如混凝土澆置無抽查紀錄，監造單位扣2點。(M)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.02.03.06	5.工程進度已達31.38%尚未估驗請加強督導估驗以提高執行率。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.02.03.08	6.監造報表記載未落實，如8/29混凝土取樣、廠商技師9/10至現場監造報表未紀載。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.03.04	7.(1)109.08.29混凝土自主檢查表內混凝土坍度15±3.8cm有誤及無振動檢查紀錄請改善；(2)109.10.21側溝施工自主檢查表檢查流程有誤；(3)側溝高程測量自主檢查表無高程檢查紀錄請改善；(4)模板檢查未落實，如起點溝蓋曲線完成面未確實。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.03.05	8.材料設備管制總表記載140混凝土109.7.24進場，抽樣日期為109.10.15與規定未符[缺失相片(1)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.03.99	9.無土方收方送審紀錄。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.01.03	10.0K+020處右側水溝格柵開口周邊混凝土完成面粗糙，外觀不佳，溝底殘留混凝土渣[缺失相片(2)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.01.04	11.側溝牆面鐵絲未剪除請改善[缺失相片(3)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.01.05	12.0K+100處箱涵伸縮縫施工不良請改善[缺失相片(4)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.01.99	13.0K+000處右側水溝破損請改善[缺失相片(5)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.02.06	14.0K+080處左側側溝未留設預留鋼筋[缺失相片(6)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.03.01	15.模板使用過度，品質不良破損請更換。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.05.04	16.工地現場建築磚塊及大石頭未清除請改善。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.06.02	17.側溝邊回填材料多處回填磚塊及大卵石。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.06.06	18.0K+110處箱涵回填區內積水未處理，請改善[缺失相片(7)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.07.01.05	19.既有箱涵接入本工程箱涵，排水未順向，應檢討。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.07.01.14	20.無測量放樣及高程檢查紀錄。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.07.01.99	21.側溝鍍鋅蓋版插銷，單邊採二次施工，影響品質[缺失相片(8)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.07.05.10	22.路燈基座接地線線頭未包覆，預留管未設帽蓋保護[缺失相片(9)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.08.08.01	23.工程起點側溝二側混凝土完成面曲線，線形外觀不佳。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.09.09	24.工地現場模板任意堆置，未妥善保護請改善。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.10.01.02	25.氯離子會同檢驗，監造人員未簽名。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.10.99	26.(1)109.09.26混凝土試驗報告280kg/cm2平均490kg/cm2及109.09.07試驗報告210kg/cm2平均345kg/cm2，與原設計明顯偏高請加強管控混凝土品質；(2)氯離子檢驗記錄表為感熱紙，不易保存。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.14.12.01	27.現場停放之怪手未依規裝設蜂鳴器及警示燈[缺失相片(10)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.14.12.02	28.工區夜間警示燈不足請加強。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.14.99	29.側溝模板吊鉤無安全舌片裝置請改善，監造單位及承攬廠商各扣2點[缺失相片(11)]。(M)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.15.10	30.現場排水溝設施，未設警示及防墜措施。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.15.11	31.進出大門未設置警示燈及警告標誌。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.16.01	32.無汛期防災減災檢查紀錄。(L)
139	臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第二期-育德園道及興進園道段)	109A-087	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	17,187	16,300	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司		109.10.26	81				4.01.03	1.監造計畫及品質計畫未依品管要點，按工程規模編撰，主辦單位未落實審查。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.01.99	2.(1)施工變更設計時程管控不當；(2)工程進度已達86.5%尚無經費支出，請速督促監造單位辦理以免影響執行率。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.02.01.05	3.混凝土坍度標準制訂為±3.8cm，未符4cm規定。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.02.01.08	4.監造計畫內訂有品質稽核章節，卻無內、外稽核頻率，且未落實依計畫執行品質稽核及記錄。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.02.01.10	5.彩晶噴砂地磚抽查表內無填縫砂抽查項目，不符實際需求，請改善。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.02.03.01	6.施工抽查比率偏低。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.02.03.06	7.工程進度已達86.50%估驗進度73.52%估驗比率偏低請加強估驗以提高執行率。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.02.03.08	8.(1)監造報表施工廠商施工前檢查事項辦理情形以列印方式流於形式[缺失相片(1)]，請以勾選落實執行，請改善；(2)監造報表重要事項未落實紀載(如技師督導等)。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.02.99	9.(1)監造計畫之適用對象未含材料商及協力廠商；(2)品質暨施工計畫審查流程，監造單位核定，主辦機關為備查，未符權責分工表之規定。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.03.02.02	10.品管架構品管人員與工地負責人同一位階，未符規定[缺失相片(2)]。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.03.02.04	11.混凝土坍度標準制訂為±3.8cm，未符4cm規定。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.03.02.12	12.(1)自主檢查表檢查項目部分未符需求，如彩晶磚自主檢查缺填砂檢查項目及紀錄；(2)混凝土自主檢查表內無混凝土及振動檢查紀錄請改善。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.03.03	13.(1)公共工程施工日誌，施工前檢查事項未依規定勾選及未附有關附件以資佐證，請改善[缺失相片(3)]；(2)公共工程施工日誌重要事項紀載未落實，如主任技師督導未記載。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.03.08.02	14.品質計畫內訂有內部品質稽核頻率，但無實際稽核頻率請改善；另品管人員無執行內部品質稽核(如稽核自主檢查表之檢查項目等)，請改善。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.03.14.03	15.教育訓練（簡報C-32）簽到人員未載明工種、簽到退時間、講師及課程。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.03.99	16.文件證照等資料，身分個資未作妥適保護。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.07.01.05	17.化裝蓋板部分殘留混凝土渣，未確實清理[缺失相片(4)]。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.07.01.99	18.(1)人行步道斬石子，刀斬密度不足[缺失相片(5)]；(2)斬石子邊框設計2公分，現場顯不符；(3)中國醫藥學院前人行步道與緣石設計機切，現場顯不符；(4)興進園道導盲磚施工與設計圖不符，請改善[缺失相片(6)]；(5)興進園道彩晶噴砂地磚施工未依設計圖規定施設填縫砂，請改善[缺失相片(7)]；(6)興進園道及育德路自行車道溝縫及伸縮縫施工方式未依設計圖規定切割，請釐清。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.07.02.99	19.部分人行步道與AC 路面銜接，線形及平順度不佳[缺失相片(8)]。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.07.13.01	20.三民路與進化路間工區部部分植草已枯死，另部分草過長未修剪影響美觀，且表土部分殘留石塊、礫石請改善[缺失相片(9)]。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.08.08.01	21.三民路與進化路交叉口處及五常街與育德路交叉口處自行車道混凝土施工收邊未完整且破損，請改善。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.10.01.04	22.109.9.17混凝土試驗報告210kg/cm2平均362及109.9.23試驗報告平均322kg/cm2偏高請加強管控混凝土品質。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.10.10.05	23.瀝青混凝土無含油量試驗紀錄。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.10.99	24.(1)氯離子檢驗報告為感熱紙，不易保存[缺失相片(10)]；(2)鋼筋出廠無輻射證明未填載工程名稱。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.14.07	25.施工抽查未提供電動旗手相關照片或檢查紀錄。(L)
140	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	ssjh1070830180657073	臺中市立雙十國民中學	180,657	180,600	許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司		109.10.30	83				4.01.05	1.學校應增加不定期督導施工品質，對已辦理之外聘督導應落實缺失追蹤改善紀錄，要求監造廠商與施工廠商落實矯正預防措施。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.01.13	2.主辦機關辦理辦更設計後，金額已達2億元(巨額)級距，應依品管要點規定之人數，及時登錄品管人員及現場監造人員，請改善。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.02.01.02	3.簡報有建造組織架構惟無說明人員職掌。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表未依最新監造計畫製作綱要格式(109年4月27日版)更新格式[缺失相片(1)] 。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.02.03.05	5.(1)施工缺失無要求廠商限期改善，並確認其改善成果，如混凝土蜂窩、焊接殘渣清除等；(2)無確實督導施工廠商執行工地安全衛生等工作。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.02.03.08	6.監造報表項次四未確實勾選(不宜以列印方式為之)。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.02.14.02	7.監造簽證技師，無親自赴現場實地查核紀錄。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.03.02.12	8.(1)部分品管自主檢查表，檢查標準未訂量化值、容許誤差值(如磁磚工程自主檢查表)；(2)定材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表，未符合需求（是否取樣檢試驗或廠驗不明確；應附相關文件不明確）。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.03.05	9.(1)材料設備進場檢查表(材料名稱：鋁飾板)檢查項目無廠牌、規格、型號等，不符需求；(2)材料設備進場自主檢查表(材料名稱：RCP涵管)依所附照片檢視材料未墊高及無加保護措施避免碰損。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.03.06	10.環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行，無缺失矯正預防措施。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.03.12.04	11.工地主任未辦理工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.03.99	12.簡報有建立施工組織架構惟無說明職掌[缺失相片(2)]。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.01.01	13.混凝土澆置、搗實不合規範，集水井[缺失相片(3)]、操場側司令台前水溝牆與水溝蓋交界等處有蜂窩現象，應盡速做水泥砂漿修補。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.01.04	14.戶外地坪、水溝蓋等混凝土養治不足，有裂縫產生。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.02.05	15.點銲鋼絲網之水泥砂漿墊塊數量不足，造成凹陷，保護層不符規定。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.04.55	16.鋼構焊接未滿焊；焊接後未立即除渣防鏽[缺失相片(5)]。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.04.59	17.(1)門窗構架安裝架設，應增加焊接固定點，底部不應以紙板或夾板襯墊；(2)門窗構架安裝架設及鋼構架接頭焊接完成後，應做剷除融渣並做補塗裝以防銹蝕。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.05.06	18.工區週遭原有樹木，修剪後應做塗藥加以維護。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.06.01	19.整地回填應做分層夯實，並做夯實紀錄。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.06.05	20.集水井周圍之回填料含塊石及混凝土塊等雜物，粒料不均勻[缺失相片(6)]。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.07.01.08	21.防水層表面處理接縫應處理平整。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.07.01.11	22.懸吊屋面排水落水罩應設置網罩，以利清理雜質，避免影響排水[缺失相片(7)]。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.07.01.99	23.二樓外廊外牆金屬版有數處小的刮痕，請美容修復。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.07.04.04	24.部分管路出口未施作喇叭口。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.07.05.10	25.出外牆管，管口未封閉。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.07.07.03	26.(1)地下室消防灑水分支管，懸吊間距不符規範[缺失相片(8)]；(2)管路吊架不穩固，台水接頭重量較大應做支架，以求穩固。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.08.02	27.鋼構或混凝土強與輕隔間牆之接縫處外觀不合規範，施工平整度不佳。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.08.04	28.一樓鋁門窗安裝，骨架底座施作不符規範。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.09.09	29.工地管材存放底部應穎座墊高與固定，管材間應設置木質角材襯墊並予以固定，以維護安全。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.10.99	30.材料設備檢(試)驗管制總表，項次1~7進場日期數量及抽樣日期數量欄位未填。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.01.01	31.電梯開口牆之護欄不穩固有晃動現象，高度約1公尺，未符合規定[缺失相片(9)]。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.01.02	32.架設施工踏板未與施工架妥當確實鈎穩固定，其爬坡處應設置踏板且連續鋪設及安全扶手，以符合安全規定。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.01.04	33.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未施作符合規定之上下設備[缺失相片(10)]。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.02.01	34.施工架底部基礎未穩固，部分支柱夾管不足，部分支柱無設置支承板，未符合規定。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.03.01	35.臨時用電線纜未架高。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.04	36.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.05	37.安全衛生管理員工地執行職務不確實，樓梯有菸蒂等雜物。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.06.01	38.無障礙升旗台鋼筋保護套部分脫落。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.06.05	39.地下室粉塵多，通風不良。(L) (5.14.06.05)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.07	40.施工現場乙種圍籬之安全警告及夜間警示等設施不足[缺失相片(11)]。(L) (5.14.07)
141	臺中市北屯區北屯國民小學108年度老舊廁所整修工程採購案	btes1090609	臺中市北屯區北屯國民小學	6,455	6,449	考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司		109.10.30	78				4.01.04	1.主辦機關無品質督導紀錄，應不定期督導施工品質，落實缺失追蹤改善紀錄，要求監造單位與施工廠商落實矯正預防措施。
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.01.11	2.本案監造單位專技人員、現場人員及施工廠商專任工程人員、品管人員、安衛人員皆未登錄於標案管理系統，請補正。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.01.99	3.(1)工程施工執行資料表未確實填報，如設計及監造單位與簡報不符、監造與施工廠商-材料設備抽驗及檢驗項目不同、施工廠商-交通維持及工地安全設施檢查情形、相關專業人員未確實評核[缺失相片(1)]；(2)簡報無品質督導組織架構及無說明人員職掌；(3)第一期於109年10月27日驗收完成，惟尚未支付工程款，請加速付款作業；(4)文件紀錄管理未落實成立卷宗,分類管理。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.02.01.02	4.監造組織架構分工不明及無說明人員職掌。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.02.01.05	5.未訂定材料/設備及施工之品質管理標準，如泥作工程、搗擺材料及安裝、水電設 備及衛浴設備，未符合需求。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.02.01.06	6.未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，未符合需求（流程圖未標示檢驗停留點)。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.02.01.10	7.(1)制定材料/設備檢試驗管制總表，未符合需求；(2)材料設備送審管制總表未更新格式；(3)部分抽查驗記錄表未符制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」(109年4月27日最新格式)之「表5.3材料設備品質抽驗紀錄表」及「表7.3施工抽查紀錄表」辦理；(4)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化[缺失相片(2)]。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.02.03.03	8.審查施工預定進度表，未落實(未依契約規定分三期管控進度)。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.02.03.04	9.未落實抽查施工作業及抽驗材料設備，頻率不足，並無隨機抽查驗紀錄。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.02.03.07	10.監造單位未確實協助主辦機關協調及整合履約界面及工期，如磁磚計畫、無障礙廁所出入通道、洗手台高度、地板排水坡度。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.02.03.08	11.監造報表未符最新制定格式及部分記載不完整，例如：（1）「公共工程監造報表」之格式，請參照「公共工程施工品質管理作業要點」附表五辦理。（2）「督導工地職業安全衛生事項」，未依規定按日檢查並打勾[缺失相片(3)]。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.02.13.01	12.未見建築師督導紀錄。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.02.04	13.未訂定各分項工程品質管理標準，如泥作工程、搗擺材料及安裝、水電設備及衛浴設備，未符合需求。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.02.05	14.各材料/設備及施工之檢驗頻率不足。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.02.11	15.「文件」及「紀錄」未妥適之分類及編碼管理。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.02.12	16.材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表未符合需求。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.03	17.施工日誌未符制定格式及部分記載不完整，例如：(1)施工日誌之格式，請依內政部106年8月9日台內營字1060810800號令修正之表B14-4辦理。（2）工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，請依規定按日逐項檢查並打勾[缺失相片(4)]。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.04	18.品管自主檢查表未落實執行，如(1)施工自主檢查表次數偏低，均僅1次；(2)無砌磚工程、污廢水配管施工自主檢查紀錄；(3)廁所隔間自主檢查表：檢查位置未確實、檢查日期未填寫、實際抽查情形未定性定量[缺失相片(5)]；(4)材料設備自主檢查表(材料名稱：鋼筋及PVC管)依所附照片檢視材料未墊高及無加保護措施避免碰損。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.05	19.製作材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表未符合工程需求。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.06	20.環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行，無缺失矯正預防措施。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.11.06	21.專任工程人員督察紀錄(日期109年9月13日)未填具進度及督導結果、辦理情形等欄位，填寫不確實[缺失相片(6)]。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.12.04	22.工地負責人未辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.14.07	23.無施工前安全檢查紀錄。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.99	24.(1)簡報有建立施工組織架構惟無說明職掌；(2)施工廠商簡報資料：進度數據未一致、施工廠商證照身分證個資未隱藏、施工照片應標註日期留存、施工進度網圖資料模糊無法辨識、意外事故緊急通報電話(工地主任與組織圖未符)[缺失相片(7)]。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					5.05.04	25.打除混凝土塊等營建廢棄物裝袋置於工區影響施工動線[缺失相片(8)]。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					5.07.05.01	26.排水管路應依規範辦理檢試壓力並做紀錄，不須超過規範壓力。(L)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					5.07.05.05	27.清潔口設置不合規範。(L) (5.07.05.05)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					5.07.05.09	28.晨曦樓北側四樓之透氣管未設置於管線末端且與清潔孔位置接近，裝設不合規範[缺失相片(9)]。(L) (5.07.05.09)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					5.09.08	29.工程告示牌：抬頭應為工程主辦機關中英文名稱、未註明施工期限、經費來源及金額，缺市民專線、市政信箱、環保局公害檢舉專線與空污管制編號[缺失相片(10)]。(L) (5.09.08)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					5.10.01.03	30.混凝土無坍度試驗紀錄。(L) (5.10.01.03)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					5.10.06.01	31.各項管材應有出廠證明且載明本工程名稱及判別認可。(L) (5.10.06.01)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					5.10.06.02	32.各項設備應有出廠證明且載明本工程名稱及判別認可。(L) (5.10.06.02)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					5.10.06.04	33.無排水管洩水坡度檢測紀錄。(L) (5.10.06.04)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					5.14.04	34.施工廠商未每日詳實填寫職安衛自動檢查紀錄。(L) (5.14.04)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					5.14.99	35.(1)教育訓練所附照片無日期；(2)進入工地前無危害告知之講解。(L) (5.14.99)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					5.15.10	36.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。(L) (5.15.10)
					考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	雲呈營造有限公司					5.15.11	37.工區周邊圍籬警告標誌設置不完善。(L) (5.15.11)
142	全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第二期工程	109A-100	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	62,362	61,880	利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司		109.11.05	84				4.01.06	1.監造計畫遲至109年10月中方核定，距開工日已逾3個月，主辦機關之工務行政效率有待提升。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.01	2.監造計畫(含分項品管標準及分項施工查驗紀錄表單)未依工程會109.04.27函頒規定同步修正。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.05	3.部分工項未訂定施工品質管理標準：如(1)自動噴灌設施之逢雨停灌配件、(2)人行道洩水坡度等規範及檢查標準未見納入監造單位分項品質管理標準中。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.08	4.自開工至今，迄未見監造單位依進度推動品質稽核機制(含內稽及外稽)。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.03	5.監造單位僅落實各分項施工停檢點之查驗，並未同步執行隨機抽查作業。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.08	6.監造報表未使用規定格式報表，請更新格式[缺失相片(1)]。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.99	7.監造單位簡報中部分人員個資(身分證字號)未妥善保護，請檢討改進。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02.03	8.剛性鋪面表面是否整體掃紋加伸縮縫(含縮縫)未清晰描述於施工廠商分項施工要領中。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02.04	9.鋼筋於RC構造物之保護層量化值如5cm±0.6cm之描述與規範5cm+0.6cm之規定不一致。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.03	10.施工廠商施工日誌格式未更新。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.04	11.(1)部分品管自主檢查表，未落實執行。抽查無人行道透水磚洩水坡度施工放樣測量檢查表紀錄，顯未落實放樣測量，應檢討改善；(2)工程簡報內品管自主檢查統計表，檢查內容均無缺失，顯未落實。不合格品執行情形錯置羅列施工抽查缺失，請修正改善。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.99	12.施工廠商簡報中部分人員個資(身分證字號)未妥善保護，請檢討改進。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.03	13.路燈混凝土基座表面不平整。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.01.14	14.測量及放樣未落實，人行道透水磚洩水坡度未做施工放樣測量。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.13.01	15.(1)臨公益路側樹穴夾雜些許營建廢棄物[缺失相片(2)]；(2)工區既有成樹之樹穴覆土層，未翻鬆以達透氣。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.13.02	16.現況已鋪築之清碎石夾雜紅磚碎及B5類廢棄物未予剔除。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.01.04	17.(1)混凝土28天抗壓強度值於試驗報告呈現29天、30天，未予修正；(2)109.11.02混凝土抗壓試驗送驗不符規定，請查證[缺失相片(3)]。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.02.02	18.鋼筋無放射性污染證明文件未一併加註其標案工程名稱[缺失相片(4)]。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.07.02	19.路燈之接地電阻值未逐盞測試作成量化紀錄(含開關箱)。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.99	20.(1)砂質壤土數量近900m3，無辦理含砂當量及PH值試驗紀錄；(2)泥作用砂未取樣辦理含砂當量試驗。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.01.01	21.地面少數開口陰井及雨水回收井，僅以活動模板覆蓋，未予適當保護固定及警告標示[缺失相片(5)]。(L)
					利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.99	22.公益路側入口處通道殘破且高低起伏大，請改進[缺失相片(6)]。(L)
143	綠空鐵道軸線計畫(北段)人行環境改善工程	10901071267	臺中市政府都市發展局	280,271	258,800	上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司		109.11.05	80				4.01.03	1.(1)本案為2億元以上工程，品質計畫缺品質稽核章節，主辦單位未落實審查；(2)工程會於109年4月27日頒訂最新監造計畫製作綱要，惜未見主辦機關責成監造單位適時依最新格式辦理監造計畫修正事宜。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					4.01.13	2.簡報及相關資料所提報進度與標案管理系統有不符合情形，請加速工務行政作業，對於預定進度表等應適時修正，並即時修正標案管理系統進度，以維系統進度之正確性。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					4.01.25	3.主辦機關未提供機關之重大公共工程開工要件注意事項檢核表。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					4.01.99	4.(1)主辦機關工程執行資料表內容未完整，無填寫經費累計支用情形，專業人員未評核[缺失相片(1)]；(2)施工界面已完成驗收程序且進入保固期之相關顯著缺失，如植栽枯萎、鋪面局部損壞，未見主辦機關於督導作業要求承攬廠商改善；(3)各景觀工程分區之出入節點似偏低，建請檢討改進。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					4.02.01.10	5.自109年5月11日起至今監造單位分項施工抽查驗表單位未更新(如抽查109.9.10混凝土施工抽查紀錄表，抽查內容過於簡略、抽查項目不足)，以符合工程會頒定之最新格式。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					4.02.03.03	6.混凝土澆置完成後濕治養護及拆模後之混凝土外觀，請監造單位列入分項隨機抽查項目，以提升監造積極作為。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					4.02.03.04	7.(1)重力流側溝底洩水坡降量化值未清楚紀載於相關抽查紀錄表中，請改進；(2)施工抽查作業未落實執行，抽查109.10.23 模版工程施工抽查表，其中表格格式、內容與監造計畫不符[缺失相片(2)]，且未符合109年4月27日監造計畫製作綱要格式，請一併改善。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					4.03.01	8.施工計畫內修正後預定進度表未符合需求，請依實際進行工序及變更後工項。辦理預定進度表修正。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					4.03.02.04	9.人形相關鋪面畸零尺寸如何收邊收尾，未有施工廠商施工圖提送與審核機制。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					4.03.02.12	10.既有喬木須修剪105株，相關分項施工計畫中無描述修剪施作要領，施工中亦未有訂定及記錄相關自主檢查表紀錄。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					4.03.03	11.公共工程施工日誌未符合品管要點最新(108年4月30日)格式[缺失相片(3)]。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					4.03.04	12.各工區施工圍籬施設數量多未如數量化記載於自主檢查標中。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					5.01.01	13.場鑄緣石表面孔洞及氣泡產生，應加強修飾平順[缺失相片(4)]。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					5.01.05	14.工務所前L型溝蓋與銜接緣石之伸縮縫位置未一體成型[缺失相片(5)]。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					5.05.02	15.鐵路用地側裸露土石面未有防塵網覆蓋。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					5.06.02	16.A工區地面下方預埋電器管線回填(含警示帶)未符設計要求[缺失相片(6)]。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					5.07.01.99	17.A工區地下管線橫越混凝土箱涵區間部分，破壞原有箱涵頂板結構。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					5.07.13.06	18.臨鐵路裸露土石面高程逾銜接面高，兩者間未以淺溝區隔，日後恐有泥水溢流污染人行道之虞。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					5.08.09.03	19.抽查A工區灌木植栽，部分回填沃土不合規範，部分灌木草皮已枯死，應改善[缺失相片(7)]。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					5.08.09.05	20.D工區石材鋪面於曲線段，多處凹凸不平、間隙過大，曲線段預鑄緣石內側應先粉刷平順後，再行修剪、鋪貼石材[缺失相片(8)]。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					5.09.06	21.A工區與前一期已完工銜接介面，多處未收尾完全。如箱涵內側混凝土面層剝落、模版未清理、銜接處草皮枯死多處，請查明改善。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					5.09.08	22.本案屬巨額採購，請依行政院公共工程委員會政策宣導下載及張貼"專屬"全民督工通報QR code，並確實讓民眾可掃描連上網頁。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					5.10.06.01	23.各類進場之PVC管材(A管、B管或E管)未能有其管厚檢查紀錄。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					5.10.07.02	24.戶外照明設施迄今未曾施作接地電阻測試，無相關量化紀錄(含照片佐證)。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					5.10.99	25.(1)植栽客沃土(砂質土壤)未曾取樣做其土壤屬性(PH值)之測試；(2)泥做用砂迄未曾取樣做其含砂當量與F.M值脂檢測。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					5.14.08	26.甲種圍籬施設數量與契約要求有落差。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					5.15.09	27.新民街與復興東路四段交叉口乙種圍籬歪斜，有傾倒之虞。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					5.15.10	28.人車分離之通道，未以交通錐做有效區隔，如D工區道路工程施工車輛進出甚多，應設置人車分離勞工走道，以維安全。(L)
					上典景觀實業有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司					5.15.11	29.工區入口警示標示不足，請改善。(L)
144	臺中市立西苑高級中學老舊校舍改建暨校園新建工程(第一期)	1081128	臺中市政府教育局	318,673	301,680	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司		109.11.10	82				4.01.99	1.工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請加以整合。[L]缺失相片(1)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.01.01	2.監造計畫未符合作業需求，例如:（1）施工抽查標準、施工查驗作業流程及抽查紀錄表等，除訂定工項一覽表外，各工項應一致，請加以整合。（2）抽查驗表單格式，未更新。[L]缺失相片(2)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.14.04	3.監造簽證技師，無親自赴現場實地查核紀錄。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.99	4.(1)簡報資料顯示：1.工程簡介，建議：A.將「學生的安全維護」納入說明。B.除防水工程概述外，建議將排水工程也納入說明，如：斜屋面排水、通橋牌水、籃球場排水…等。2.監造組織之位階，請做適當調整，如：監造主任；另請標示安衛證照號碼。3.施工圖之送審管制情形，請納入說明；(2)8/9環境保護抽查表，檢查施工機具是否符合排放標準，可一併檢查噪音管制標準。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.02	5.整體品質計畫之施工要領、施工管理標準、施工檢驗流程圖及自主檢查表之工項，略有不同，請再整合。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.02.07	6.部分品管自主檢查表，檢查標準未訂量化值、容許誤差值。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.02.10	7.雖執行內部品質稽核並填寫稽核內容，但未檢附稽核人員之佐證相片。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.99	8.簡報資料顯示：（1）計畫書送審、材料送審及施工圖送審統計，請區分「應提送總數」、「截至目前應送」、「截至目前已送」、「逾期未提送」、「已核定」….等。（2）職安環保檢查統計，請區分「檢驗停留點」與「施工中自檢」分別統計。（3）施工中土建工程照片，請備註說明，較為清楚。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.02.01	9.二樓柱體部分箍筋，彎鉤綁紮不符規範，部分未逐向交錯綁紮，請再檢視。[L]缺失相片(3)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.02.08	10.(1)牆鋼筋未綁紮固定確實，例如：角隅處未設補強筋、端點未設收尾U鋼筋；(2)牆鋼筋，部分跳二步綁，與規範不符；(3)1處圓柱箍筋未與柱筋綁紮。[L]缺失相片(4)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.03.04	11.模板支撐距樑邊過大，建議不要超過30公分；另格柵之水平橫料長度亦不足。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.03.07	12.部分牆模板未設清潔口，請全面檢視；也未設置鐵擋及間隔器。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.03.99	13.圓柱金屬模版之混凝土完成面，部分平整度請再檢視。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.07.01.99	14.地下室外牆防水層之保麗龍片，部分有不足情形，請再檢視。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.07.04.01	15.牆面配管不合規範（未配置於雙層筋內；橫向配管太長。）[L]缺失相片(5)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.07.04.04	16.部分管路出口未施作喇叭口。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.07.05.10	17.出外牆管，管口未封閉。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.07.08.03	18.熱水配管，轉彎處保溫不足。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.10.99	19.(1)部分材料樣品板，監造現場人員及施工廠商品管人員，未簽章確認；(2)109年10月23日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，試體第一階段養護，在預拌廠養護，與規定不符，請在試驗室養護。[L]缺失相片(6)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.14.01.01	20.(1)地下室採明挖方式施工，有關臨時排水設施，請加以重視，如：導溝、陰井、抽水設備；(2)地下室周邊雖設置護欄，但缺少腳趾板，雜物容易流入。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.14.01.04	21.(1)於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未施作符合規定之上下設備；(2)施工架部分鋼管併接未以八字扣施作，以鐵絲綁紮；(3)施工架上下框管未設置環扣插銷。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.14.03.01	22.(1)臨時用電線纜未架高；(2)臨時用電箱雖設置巡檢表，但未每日填寫檢查表。[L]
145	108年改善無障礙校園環境計畫-臺中市立北新國民中學中山樓無障礙電梯增建工程	108001_B	臺中市立北新國民中學	4,293	4,250	楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司		109.11.10	77		2		4.01.06	1.主辦機關監造計畫未確實審核，未於開工前核定。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					4.01.99	2.監造計畫與施工計畫及品質計畫，同一時間核定，不符品管規定，有檢視空間。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					4.02.01.01	3.監造計畫未符合作業需求，例如：(1)「職業安全衛生管理」章節。(2)材料/設備之品質管理標準。(3)「文件紀錄管理系統」。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					4.02.01.05	4.訂定各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求（品質管理標準未定性定量；一樓伸縮縫設計不當）。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					4.02.01.06	5.未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，未符合需求（流程圖未標示檢驗停留點。）(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					4.02.03.04	6.(1).未落實執行抽查紀錄表，如：未填寫放樣工程、拆除工程、挖方工程、鋼軌樁工程、施工架工程等之抽查紀錄表。(2).各工項抽查紀錄表，未檢附相關佐證相片，較不利將來之驗收作業。(3)部份試驗報告監造單位未簽章確認判讀。(M)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					4.02.03.05	7.督導施工廠商執行工地安全衛生及境保護等工作，頻率較為不足，請加強。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					4.02.03.08	8.監造報表之安衛檢查，未打勾，較無法了解實務運作情形；另格式亦請更新。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					4.02.10	9.制定材料/設備送審管制總表及檢試驗管制總表，未符合需求（漏列材料設備；未將電梯設備及鋼構列入場驗項目管控。）(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					4.02.14.04	10.監造建築師師至工地督導，未依規定填寫「監造（監督、查核）報告表」。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					4.02.99	11.簡報資料顯示︰(1)請增加「監造組織架構」，包括技師團隊。(2)施工抽查統計表，未將「檢驗停留點」與「不定期抽查」分開統計，較無法了解各工項之抽查情形。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					4.03.02	12.品質計畫不符作業需求，例如：缺少放樣工程、挖方工程、鋼軌樁工程、鋼構工程、彩色鋼板工程、施工架工程..等工項之相關文件及表單。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					4.03.03	13.施工日誌之安衛檢查，未以打勾方式填寫。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					4.03.04	14.(1)各工項自主檢查表之格式，請更新。(2)品管自主檢查表未落實執行。（施工自主檢查表未定性定量標標是容許誤差值。）(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					4.03.05	15.(1)文件欄位部份未簽章。(2)鋼筋材料進場取樣時間與送驗時間有落差。(3)製作材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表未符合工程需求(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					4.03.11.06	16.專任工程人員雖每月寫督察紀錄表，但部分欄位填寫「無」，請落實填寫。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					4.03.12.04	17.無施工前安全檢查紀錄。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					4.03.14.03	18.職安衛︰(1)工班進場場前，未做工具箱會議及宣導「危害告知」。(2)停工期間，未每日填寫安衛檢查表。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					4.03.99	19.簡報資料顯示︰(1)品管組織架構之相關人員，請註明證照號碼及回訓號碼。(2)自主檢查統計表，未將「檢驗停留點」與「一般自檢」分開統計，較無法了解各工項之檢查情形。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					5.01.99	20.預埋螺栓處，部分混凝土有崩角情形。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					5.07.01.08	21.電梯外牆面所施作之防水層，部分有破口情形，請再檢視並作必要之塗刷。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					5.07.01.99	22.柱位銜接點，部分有走位情形，請再檢視。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					5.09.08	23.工程告示牌無公告市政信箱及1999陳情專線。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					5.10.01.02	24.無氯離子含量試驗紀錄。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					5.10.99	25.(1)材料進場雖填寫「材料自主檢查表」，但未檢附相關佐證相片。(2)109年10月22日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，試體第一階段養護，在預拌廠養護，與規定不符，請在試驗室養護。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					5.14.01.01	26.施工架與結構體間，間距超過20公分，未架設安全網。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					5.14.01.04	27.電梯機坑之施工架：(1)鋼管拼接雖以八字扣施作，但拼接點至少二處。(2)施工架與結構體之距離，超過20cm，未設防墜網。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	登福營造有限公司					5.14.08	28.停工期間，電梯機坑安全防護不足。(L)
146	惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程	10710120299	臺中市政府水利局污水工程科	256,560	255,000	艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司		109.11.11	85				4.02.01.10	1.(1)混凝土、鋼筋..等施工抽查紀錄表，應確實記載檢查位置；(2)未提供放樣抽查紀錄；(3)砌塊石作業抽查紀錄，缺坡率紀錄；(4)卵石及塊石無進場抽查紀錄。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.02.14.02	2.監造技師應確實辦理材料設備檢驗、抽查及施工查驗。請丈量結構物尺寸，缺失部分應追蹤改善，並附改善前中後照片。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.02.99	3.(1)簡報應補之說明設計理念，水文水理條件，保護標準以及水質改善之量化指標；(2)簡報資料可說明所剩工項比率為何?以利委員判讀。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.02	4.(1)無卵石進場檢查紀錄；(2)無高程測設及記錄。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.02.07	5.(1)鋼筋自主檢查表，保護層應確實記載檢查標準及檢查值；(2)漿砌卵石施工自主檢表，斜率檢查之紀錄，請以尺寸標示。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.08.02	6.(1)河道拋石、污水管埋設、混凝土..等工項，自主檢查紀錄表，應詳細記載檢查位置;(2)品質稽核都對職安稽核，應擴大面向並確實製作稽核紀錄。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.14.03	7.(1)每3-6個月辦理教育訓練，頻率明顯不足；(2)教育訓練簽到人員未填列工種、簽到退時間未填載。[L]缺失相片(1)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.99	8.簡報P.C57照片模糊請更換。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.02.99	9.潮洋溪工區:渠底橫梁，右岸受臨時移水路影響部分，移水路拆除後，施工應植筋加強，確保強度。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.05.09	10.已有定期辦理一月二次工地環保抽查頻率，建議可提高檢查頻率。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.06.04	11.護岸工程採用GL為基準，較易造成施工誤差，建議可加強設計時的作業檢討。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.07.01.99	12.(1)砌塊石部分立料偏細，未符設計；(2)砌卵石部護岸部分粒料粒徑偏細，未符設計；(3)橋下花崗岩檯面平整度不佳；(4)卵石護坡斜率1:1，請查證是否符合。[L]缺失相片(2)(3)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.07.02.99	13.惠來溪工區:砌石護岸頂貼石板與塊石間隙不平順，應填縫水泥砂漿抹平。[L]缺失相片(4)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.10.99	14.(1)混凝土品質保證書，記載工程名稱，未記載提供廠商名稱；(2)氯離子檢驗表會同檢驗欄位，監造單位未簽名；(3)氯籬子檢驗表單為感熱紙，不易留存。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.16.99	15.(1)河道中施工，應確實辦理汛期工地防災減災自主檢查，並備妥防汛備材；(2)汛期工地防災減災抽查紀錄表已定期辦理，建議後續此類工程可提高檢查頻率。[L]
147	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程B標-臺中市綠川水環境改善計畫(興大園道亮點河岸計畫)	10710010281	臺中市政府水利局水利養護工程科	357,834	318,500	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司		109.11.11	85				4.02.01.05	1.砌塊石粒徑管理標準與廠商不符，分別為15-40公分及20-40公。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.08	2.辦理品質稽核，應確實製作品質稽核紀錄。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.02	3.(1)施工抽查紀錄表(如鋼筋、混凝土等工項)，請確實記錄抽查位置。(2)部分放樣測量(HDPE管埋設工程)抽查紀錄確切位置未標註。
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.03	4.施工抽查未落實部分無抽查紀錄(如斬石子步道、混凝土管尾取樣等無抽紀錄)。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.14.02	5.監造技師應確實辦理材料與設備檢驗、抽查及施工查驗。缺失部分應追蹤並附改善前中後照片。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.99	6.(1)簡報請增列設計理念，說明綠川治理標準及水文水理條件，以及水質改善指標。(2)簡報P.46澆水養護照片無法確實呈現，建議更換。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02	7.自主檢查紀錄表(如鋼筋、混凝土等工項)，請確實記錄檢查位置。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02.10	8.辦理內部品質稽核，應確實製作品質稽核報告。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.03	9.施工日誌未就職業安全出工檢查勾選。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.04	10.(1)砌卵石自主檢查未符需求，如缺施作坡度、頂部厚度及每日砌石高度等。(2)斬石子施工自主檢查未落實，如缺伸縮縫、切割縫及收邊需求記載等。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.11.03	11.專任工程人員應確實督察有無按圖施工，請丈量構造物尺寸。缺失部分應追蹤並附改善前中後照片。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.99	12.(1)簡報內容，三級品質查核，內政部營建署應修正為內政部。(2)相關自檢紀錄表，建議可增加首頁總表，以利查閱。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.01.05	13.河濱座椅，其施工接縫施作不當，應確實灌注填縫材料。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.01.07	14.透水混凝土粗粒料打底，有部分明顯立料分離。
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.05.99	15.工地環保抽查頻率每月定期辦理二次，建議可提高檢查頻率。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.06.99	16.開挖作業檢查表之項目(如地質調查、鄰近建物是否事先調查等)，建議可以依本工程實際執行內容，檢討查填方式。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.07.02.07	17.側溝排水坡度施工中，請注意與道路完成面採順平結合。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.07.02.99	18.(1)砌石護岸工，局部砌石面不平整，有塊石突出，應改善。(2)集流井流出口蓋板脫落，應加改善。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.07.04.99	19.路燈接地線線頭未包覆。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.07.05.10	20.預留管線未設管帽保護。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.07.13.01	21.植生喬木三腳支撐架，綁紮不確實。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.07.13.04	22.照明基座施工中，請注意與混擬土基座採平整結合。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.07.13.99	23.(1)施工中局部高壓地磚不平整，表面不平整。(2)花圃及綠帶，表面部分殘留石塊雜物未清理。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.08.01	24.(1)路口曲線界石，曲度不佳影響外觀。(2)臨河道擋土牆混凝土倒角部分平直度不佳。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.08.08.02	25.砌石護岸岸頂不平整，應增設設凝土或水泥砂漿覆蓋抹平。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.10.01.02	26.氯離子含量檢測報告會同檢測人員未親簽(含監造單位未簽名)。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.10.01.05	27.(1)混凝土出廠證明，未記載施工廠商名稱。(2)爐石來源及檢驗報告，判讀未載明判讀依據。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.10.02.02	28.鋼筋出廠無輻射證明，未登載工程名稱及廠商。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.14.01.01	29.(1)於高差2公尺以上之工作場所，請以假固定之圍籬或護欄預警。(2)美村橋欄杆預留開口未設安全防墜或阻隔措施。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.14.04	30.未提供職業安全施工前檢查紀錄。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.14.06.01	31.橋梁工區暴露之鋼筋，應增加護套等防護措施。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.14.08	32.局部施工圍籬有傾斜或不連續情形，應加強改善。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.14.99	33.協議組織簽到人員未提供工種。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.15.03	34.無本(11)月交通維持及安全管制維持檢查表。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.15.99	35.忠明南路上下班尖峰，建議協助交通維持，以減少用路人塞車。[L]
148	臺中市豐原區豐原國民小學辦理109年度「專科大樓校舍耐震補強工程」採購招標	10905	臺中市豐原區豐原國民小學	5,489	5,448	鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司		109.11.13	82				4.01.03	1.主辦機關未依品管要點要求監造單位及承攬廠商依工程規模編撰，主辦機關未落實審查。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					4.01.05	2.主辦機關工程督導紀錄僅有承攬廠商人員簽名，卻無監造單位人員簽名[缺失相片(1)]，另查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄內容不完整。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					4.01.13	3.承攬廠商安全衛生人員尚未依規至工程標案管理系統填報，請主辦單位儘速上網填報。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					4.01.99	4.(1)簡報內容未說明本工程各年度預算編列及支用情形；(2)本工程實際進度已達36.78%，目前施工廠商僅提送第一期工程估驗資料(109.11.06)，請加快後續行政作業程序以利年度預算經費核銷；(3)工程執行資料表內容不齊全或不正確，如預定支出金額、工程概要及主要施工項目較為簡略、「監造單位監督情形」、「承攬廠商執行情形」均與書面簡報資料尚有不符，且尚缺對監造單位監造主任進行評核；(4) 主辦機關書面簡報資料顯示施工計畫書及品質計畫書皆有2個核定日期，請再予釐清。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					4.02.01.10	5.(1)抽查驗紀錄表不符需求，應記載抽查數值，如鋼筋保護層厚度、植筋之孔徑與深度等[缺失相片(2)]；(2)混凝土檢測項目非為SCC，應依設計圖與實際施工修正為一般混凝土，以符合需求；(3)簡報中「材料設備檢(試)驗管制總表」，項次1「混凝土」材料，「抽樣數量」欄位顯示為日期；另外，各項次材料檢(試)驗「進場數量」、「抽驗數量」與承攬廠商書面簡報資料並不一致，請再予承攬廠商逐一核對。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					4.02.03.04	6.抽查109/09/05拆除工程施工抽查紀錄，檢查位置寫全區，範圍太廣泛，檢查位置不明確。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					4.02.03.05	7.監造單位對施工不合格部分未開立缺失改善通知單，以書面資料通知施工廠商限期改善並留存紀錄。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					4.02.03.08	8.監造日報表格式應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄(如109/11/05監造報表並無敘明監造技師有進行工程督導)，且材料試驗亦應詳實記錄，針對試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，部份欄位未以手寫勾選[缺失相片(3)]，並請持續落實執行。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					4.02.14.04	9.(1)監造單位書面簡報資料並無敘明監造技師工程督導次數，雖然簡報時有說明監造技師督導次數有6次，然監造技師督導紀錄卻僅有1次留存；(2)(4) 抽查109/11/05監造技師工程督導紀錄表，監造技師雖有入鏡，然相關照片卻無顯示正面照，照片亦無顯示日期；另外，監造技師簽名者是否為本案監造技師，請再予釐清。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					4.02.99	10.(1)簡報無頁碼，監造組織圖相關人員執掌說明未妥適；(2)簡報內容未說明本工程耐震能力評估結果，讓委員瞭解補強前、補強後之結構雙向(X向、Y向)耐震能力，未說明監造技師督導情形及相關紀錄佐證照片，另無說明本工程翼牆補強、高窗填補、基座補強等施做位置及數量等。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					4.03.02.05	11.工程施工執行情形資料表之填寫，各項施工抽驗、施工自主檢查等項目應依契約項目全數詳細填列（未填寫應抽驗及檢驗總次數），且監造與承商之項目名稱應ㄧ致。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					4.03.02.11	12.卷夾文件管理未落實分類編碼建檔之作業程序，且相關文件宜依品質計畫內容分類分項分別彙整個別卷宗，以利檢視。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					4.03.02.12	13.自主檢查表部分項目格式及紀錄不全，如植筋孔徑、植筋劑是否填塞確實等項目均未符合實際需求[缺失相片(4)]，且無附相關佐證照片。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					4.03.03	14.抽查109/11/05施工日誌，並無敘明監造技師有進行工程督導。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					4.03.11.06	15.專任工程人員無落實填具督察紀錄表，缺標準值與檢查值，應配合檢驗停留點辦理督察，增加督察次數。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					4.03.14.03	16.安全衛生教育訓練應落實辦理分項工程之職安衛訓練，並確實辦理職安講習。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					4.03.99	17.承攬廠商書面簡報第14頁，有關「五、施工品質管制」檢驗次數共計23次，不合格次數計有2次，然書面簡報卻顯示皆為符合，亦無敘明缺失內容，請再予釐清。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					5.01.01	18.混凝土澆置、搗實不合規範，局部範圍有蜂窩產生(如高窗填補處、翼牆補強與原有柱子間接縫處)[缺失相片(5)]，修補宜以無收縮水泥灌注補強完成後，再行打底粉刷。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					5.01.04	19.混凝土局部表面殘留鐵絲，應予剪除。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					5.01.99	20.水槽內落水頭上有水泥屑塊砂土，恐有堵塞排水管路。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					5.02.99	21.教室內原有洗手台拆除後之裸露鋼筋未加設鋼筋帽蓋等保護措施。(L)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					5.05.02	22.施工工區教室內桌椅及相關設備未以帆布覆蓋保護[缺失相片(6)]及洗手台無裝架防塵措施，後續復原仍需清潔。(L) (5.05.02)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					5.09.08	23.工程告示牌格式不符規定，內容無標註台中市政府市民專線及市長信箱[缺失相片(6)]。(L) (5.09.08)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					5.10.04.01	24.無基礎回填之夯實紀錄。(L) (5.10.04.01)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					5.14.02.01	25.工地外側部分施工架無交叉拉桿[缺失相片(7)]。(L) (5.14.02.01)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					5.14.04	26.承包商無勞安自動檢查紀錄。(L) (5.14.04)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					5.14.06.01	27.出入口無障礙坡道側牆拆除，既有鋼筋豎立外露，應以交通錐加連桿圍成施工警戒區，以防人員誤入意外跌倒受傷。(L) (5.14.06.01)
					鵬程工程顧問有限公司	鵬程工程顧問有限公司	盛昌營造有限公司					5.14.07	28.施工現場警告等設施不足(如地上二樓及三樓尚未裝設窗戶處)，外部應設置警告標示，禁止非工作人員進入及防止墜落措施或警告標語[缺失相片(8)]。(L) (5.14.07)
149	臺中市石岡區土牛國民小學養正堂校舍耐震補強工程	T1090710	臺中市石岡區土牛國民小學	5,580	5,410	永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司		109.11.13	80				4.01.06	1.監造計畫於109年9月3日核定，未能於109年9月2日開工前完成核定；不符規定未於招標前完成，未來再有類似工程建議應於細設完成後一併完成監造計畫核定，並當作備標文件俟決標承包商即立刻取得監造計畫並據以撰寫施工及品質計畫，則檢驗停留點、檢驗標準等才會一致不發生矛盾。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					4.01.12	2.工程施工執行情形資料表項次二、針對專業人員執行情形之優劣點未詳實評核對工程執行績效。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					4.01.99	3.本工程實際進度已達59%，簡報未說明年度預算編列及執行情形。施工廠商尚未提送估驗資料，請加緊估驗以利年度預算經費核銷。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					4.02.01.03	4.未於109年9月2日開工前完成核定承攬廠商之施工計畫、品質計畫、職業安全衛生管理計畫，遲至109年10月8日始作核定，未符合需求。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					4.02.01.05	5.抽查紀錄表照片未顯示拍攝日期、抽驗情形未量化及未併同抽查紀錄於同一卷宗。品質文件、紀錄管理未妥適（巻宗首頁無彙整總表目錄）。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					4.02.01.06	6.應訂定混凝土分層澆置作業程序，每層澆置高度不大於1.5公尺，避免產生粒料分離現象。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					4.02.01.10	7.抽查「材料設備送審管制總表」，尚缺項次5及6，項次編號有誤。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					4.02.03.04	8.(1).抽查施工作業及抽料設備，填具之抽查(驗)紀錄表，應有檢查數值如混凝土坍度、基礎寸寸、鋼筋保護層等，再作判讀認可。(2).抽查「材料設備檢(試)驗管制總表」，項次3「鋼筋續接器」之累積進場數量漏填。(3).抽查109/11/7施工品質查(抽)驗紀錄表－擴柱鋼筋施工及109/11/12施工品質查(抽)驗紀錄表－混凝土施工，檢查位置不明確，實際抽查情形未確實量化。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					4.02.03.05	9.監造單位未盡督導施工廠商執行工地職業安全(施工架未符規定) 。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					4.02.03.08	10.(1).未使用108年4月30日規定格式報表。(2).部份監造日誌未詳實記載（如督導工地職業安全衛生事項、工程督導及施工抽查缺失改善）。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					4.02.05	11.簡報2頁-監造組織未妥適，現場監造人員不明確及未附品管合格證明文件佐證，是否登錄工程會標案管理系統。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					4.02.99	12.(1).工程施工執行情形表之「監造單位監督情形」，有關品質計畫書、施工計畫書核定日期有誤；另外，材料設備抽驗情形、施工抽查情形相關抽驗項目與次數與監造單位書面簡報資料不符。(2).監造單位書面簡報資料及工程施工執行資料表內並無敘明監造技師工程督導次數，監造技師亦無督導紀錄留存。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					4.03.02.11	13.卷夾文件管理未落實分類編碼建檔之作業程序，且相關文件宜依品質計畫內容分類分項分別彙整個別卷宗，以利檢視。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					4.03.02.12	14.(1).自主檢查表未符合需求，如植筋深度、基礎深度等缺檢查數據；各項施作之檢查人員由工地負責人辦理，應由作業領班負責檢查簽名再由工地負責人確定。(2).施工自主查驗宜建立各重要施工點及隱蔽處之相片記錄，並詳細記錄施工日期、位置、工程內容等資料，以利後續工程查驗。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					4.03.14.03	15.安全衛生教育訓練應落實辦理分項工程之職安衛訓練，並確實辦理職安講習。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					4.03.99	16.工程施工執行情形表之「承攬廠商執行情形」，有關施工自主檢查執行情形相關檢查項目與次數與承攬廠商書面簡報資料不符；另外，有關材料及施工檢驗執行情形之相關檢驗項目及次數亦請一併確認正確性。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					5.01.01	17.混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩產生修補粗糙。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					5.01.03	18.部份擴柱拆模混凝土面有蜂窩未以無收縮水泥灌注補強，地下室高窗RC牆填補表面混混凝土凹陷不平整保護層不足，以無收縮水泥灌注補強填平。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					5.01.99	19.2樓外側擴柱組模灌漿有漏漿流出，應儘速清理地面上混凝土水泥屑塊。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					5.03.07	20.(1).地下一層高窗封填處之混凝土表面留有鐵釘雜物。(2).地上一層擴柱補強之柱頂混凝土表面留有鐵件雜物。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					5.05.05	21.進出校區車輛無洗設施，有污染工地周遭附近硌面之虞。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					5.09.06	22.部份電線管線埋入擴柱內未預埋接線盒，應予立即改善以免影響維生管線正常運作。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					5.09.08	23.工程告示牌未依設計圖辦理，且不符合台中市政府設置市民專線及市政信箱之規定。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					5.10.02.03	24.無鋼筋續接器、拉拔等試驗紀錄。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					5.10.99	25.施工架文件送審資料未符合CNS4750規定，施工架檢驗程序及品質管制標準未訂定或未符合需求。(L)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					5.14.01.02	26.高空作業之施工架構造不穩定且上下設施不符規定，建議使用高空工作車或以架設施工等方式設置工作臺。(L) (5.14.01.02)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					5.14.01.04	27.施工架上下階梯離地約30公分，安全未符合規定。(L) (5.14.01.04)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					5.14.01.08	28.移動式施工架水平踏歩及爬梯不符不規定及水平滾輪未作斜向支撐，安全防護等設施不足。(L) (5.14.01.08)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					5.14.04	29.加強工地職安及環境衛生管理及教肓訓練每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(L) (5.14.04)
					永安土木技師事務所(台北市)	永安土木技師事務所(台北市)	德安營造股份有限公司					5.14.08	30.施工架繫桿未設置妥當、斜撐部分以鐵絲纏繞或以鋼筋固定，未使用符合規定之插銷。(L) (5.14.08)
150	臺中市109年度橋梁維修工程開口契約	109A-002	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	42,900	26,190	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司		109.11.16	80				4.01.04	1.督導工作集中於第三次派工區，第一次及第二次缺督導紀錄，主辦機關承辦單位僅辦理督導2次頻率不足，且未能落實辦理各工項之抽查驗。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.01.99	2.(1)主辦機關簡報未將品質督導（抽查）小組組織架構納入；(2)工程估驗期數應可估驗約計五期，惟至今才估驗2期略為偏低；(3) 工程主辦機關定期進行品質督導查核次數略低，應再加強督導次數。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.02.01.01	3.查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫（檢查時機未依109.4.27修訂之綱要範本據以修正。模板查驗表未記載板厚及支撐間距另混凝土未記載溫度）。[L]缺失相片(1)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.02.01.05	4.監造計畫未訂定植筋及橋梁鋼筋銹蝕修繕之品質管理標準。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.02.03.03	5.本案工程未達查核，品質計畫章節未精簡，未落實審查品質計畫。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.02.03.05	6.簡報P53不合格事項通知與追蹤報告書責任者未簽認。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表格式未更新。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.03.02	8.品管自主檢查表未落實填寫（模板自主檢查表未記載板厚及支撐間距另混凝土未記載溫度）。[L]缺失相片(2)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.03.02.02	9.品管組織織品管人員位階有誤，架構請參考品質計畫製作綱要。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.03.02.04	10.品質計畫未訂定植筋及橋梁鋼筋銹蝕修繕之品質管理標準，品管自主檢查表未納入上述標準。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.03.03	11.施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄只以打字反黑方式未確實勾選及將指 示事項記載）。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.03.08.03	12.缺失統計量化部分未建立及做成統計分析。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.01.01	13.潭53號橋橋台基礎少部份混凝土澆置搗實不合規範有蜂窩產生。[L]缺失相片(3)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.02.99	14.油部份橋梁底版及墩柱鋼筋外露範圍過大，甚至有一大段失去混凝土握裹，僅以除鏽及修補水泥砂漿，修復效果有限。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.07.01.03	15.潭53號橋伸縮縫施做不佳。[L]缺失相片(4)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.07.01.99	16.油漆施做範圍請考慮完整性及明確修復範圍，收頭(新舊介面)未見良善處理，如潭53號橋延伸護欄少部份未塗水泥漆。[L]缺失相片(5)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.07.02.99	17.潭53號橋橋台牆身與卵石護坡銜接處少部份有孔隙未填滿。[L]缺失相片(6)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.10.01.02	18.無氯離子含量檢測紀錄。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.10.99	19.無植筋拉拔機校正報告。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.14.01.04	20.橋梁施工未設置符合規定之上下設備。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.14.01.07	21.簡報P79顯示現場使用之合梯不符規定。[L]缺失相片(7)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.15.07	22.施工車輛及機具進出工區未有專人進行交管。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.16.01	23.工地防汛自主檢查表未使用新表格。[L]缺失相片(8)
151	109年度臺中市綠川排水-仁義綠橋梁改建應急工程	10905040093	臺中市政府水利局水利養護工程科	21,849	21,600	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司		109.11.16	83				4.01.13	1.主辦機關標案管理系統空污管制編號及保險資料未填。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.04	2.查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫(無景觀燈基座之查驗表)。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.06	3.監造單位未督導履約估驗計價。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02	4.簡報P C2品管組織架構與綱要範本不符[缺失相片(1)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.03	5.施工廠商施工日誌格式未更新。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.04	6.自主檢查表未確實填寫(無景觀燈基座之自主檢查表)。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.08.03	7.缺失統計量化部分未建立及做成統計分析。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.99	8.簡報中部分人員個資(身分證字號)未妥善保護，請檢討改進[缺失相片(2)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.02.01	9.少部份邊梁主筋與箍筋未綁紮固定確實。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.04.99	10.少部份邊梁剪力釘歪斜[缺失相片(3)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.01.05	11.橋台背牆後方回填澆置CLSM時不慎將預留自來水管線掩埋一部份[缺失相片(4)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.04.03	12.部份管路施工中未以管帽保護[缺失相片(5)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.08.08.01	13.橋台銜接段CLSM混凝土完成面平整度不佳。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.09.08	14.工程告示牌-環保局公害檢舉專線有誤。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.01.04	15.109.9.15混凝土抗壓試體送驗不符規定[缺失相片(6)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.16.01	16.工地防汛自主檢查表未使用新表格。(L)
152	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	10810250208	臺中市政府水利局污水工程科	186,430	185,620	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司		109.11.18	80				4.01.04	1.開工迄今約7.5個月，工程督導5次(扣除臨舖抽查)，建議可再增加頻率。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.01.06	2.監造計畫未確實審查（監造計畫檢查標準誤用舊標準，未修正如混凝土氯離子）。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.01.09	3.未要求於工地陳列使用材料及安裝工法（用戶接管工程B+C模式）展示。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.01.99	4.(1)簡報資料未針對查核標別資撰寫，混雜且未經整理規劃分為主辦、監造、施工廠商分別簡報而不重復。(2)建議再加強說明工程宣導及用戶協調實際作為。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.01.05	5.(1)所訂定之材料及施工品質管理標準，未符合需求（品質管理標準有誤：如混凝土氯離子0.30㎏/M3應為0.15㎏/M3、推管高程管徑之10％應為±3㎝且不得為逆坡、AC暫時臨鋪厚度15㎝應是10㎝、混凝土與土攘接觸為5㎝應為7.5㎝等）。(2)材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，推進管工程施工品質抽查紀錄表檢查項目推進走勢在規範並無定義，且推進控制以進出坑高程為主，建議檢討。(3)推進施工進出管底高程應為重要檢驗停留點抽查項目，不宜分散至測量記錄表，推進管工程施工品質抽查紀錄表及推進坑、到達井工程施工品質抽查紀錄表均未有量測項目，宜應檢討納入。(4)明挖分支管埋設作業施工抽查表，管線埋設高程控制以管底高程為主，非以巷道連接管之洩水坡度為主，建議再檢討。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.01.09	6.所訂定之文件及紀錄管理程序未符合需求（如管線高程檢查列入測量卷應為推進工程卷、各卷無目錄及分項整理）。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.03.01	7.本案工程規模已達查核以上，抽查紀錄多數未有監造主管核章欄位並核章，請改善。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.03.02	8.(1)施工品質抽查驗-抽查499次，均合格，無任何缺失？監造未落實！(2)抽查施工作業填具抽查紀錄表未落實執行，施工放樣施工抽查紀錄測量檢查表準與實際抽查情形數據大多完全相同，建議再檢視確認。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.03.08	9.監造報表未落實記載（如監造技師督導工地未記載）。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.99	10.材料試驗管制總表未區分1級或2級：施工抽查未區分檢驗停留點或隨機抽查。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.02.04	11.(1)推進施工進出管底高程應為重要檢驗停留點抽查項目，不宜分散至測量記錄表，推進管工程工程自主檢查表及推進坑、到達井工程自主檢查表均未有量測項目，建議檢討納入。(2)推進管工程工程自主檢查表檢查項目推進走勢在規範並無定義，且推進控制以進出坑高程為主，建議更正。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.02.11	12.文件及紀錄管理作業：未整理設目錄，未符合需求。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.03	13.(1)施工日誌不完整（如專任工程人員督察未記載）。(2)施工日誌未依工程會最新版本填寫，且填列職安檢查項目。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.13.03	14.未於工地陳列使用材料及安裝工法展示（用戶接管工程B+C模式）。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.05.12	15.防溢使用砂包不當。(不緊密、破損砂漏易污染路面及道路側溝)。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.07.06.02	16.配電盤箱接地情形，不宜接在工作井支撐上。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.07.12.99	17.(1)送風管長度不足未深至工作井底部份。(2)進出管制表設置不當（固貼於工作井欄杆）。(3)工作井爬梯深度不足搭接不當，與鋼襯鈑擋土未達15公分。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.10.19.01	18.4 in 1氣體偵測器未半年校正1次。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.14.01.01	19.工作井圓形坑口防墜網只有1層，強度不足(建請再檢核強度是否足夠)。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.14.04	20.天車1機3證：3噸以下為操作、吊掛人員受訓合格證及自主(動)檢查表，其中自主(動)檢查表未存置於現場。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.14.08	21.工作井區圍籬、外部防護設施不足，出入口無禁止閒雜人員進入之告示。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.14.12.01	22.天車運行時警示燈光微弱、蜂鳴器聲音細小。[L]
153	惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程	10710120298	臺中市政府水利局污水工程科	297,477	297,460	艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司		109.11.18	85				4.01.09	1.未依行政院公共工程委員會函規定於工地現場陳列材料樣品及安裝工程展示。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.01.22	2.截流污水礫間淨化處理未將維護規定納入契約、未編制維護經費。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.01.99	3.施工預定進度網狀圖未臻實施，缺乏要徑；估驗進度亦未說明。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.05	4.品質管理標準未符合需求，施工抽查紀錄表(礫石檢驗)未納入監造計畫書內容及編號。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.10	5.(1)抽查紀錄表單：混凝土缺少拆模後完成面之檢查項目；(2)監造單位無施工隨機抽查作業（簡報僅有檢驗停流點抽查作業）且未規定實施頻率，兩者未分開列表統計；材料設備抽驗作業亦未區分一、二級品管分開列表統計；(3)缺植栽抽抽表。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.02	6.未見施工及品質計畫監造單位之審查意見。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.01	7.抽查施工作業填具抽查紀錄表未落實執行，天然石材鋪面工程施工抽查紀錄表(抽查日期109.07.01)，施工前尺寸之檢查標準：長徑20~30cm>70%，檢查結果：長20cm,橫20cm，並未針對百分比做紀錄。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.06	8.監造單位未確實督導審核履約估驗計價（估驗進度簡報未說明）。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.08	9.監造報表109年10月20日未記載主辦單位督導。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.99	10.監造材料設備送審管制總表，及材料檢驗管制總表，簡報中未完整呈現。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.04	11.各分項工程品質管理標準未符合需求，表7.7鋼筋施工自主檢查表，檢查項目隔件或墊塊，檢查標準有水泥砂漿，應為水泥墊塊之誤植，請更正。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.12	12.鋼筋自主檢查表中，主副筋直徑D表單誤差值(-6mm)，不符相關規範。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.04	13.品管自主檢查表未落實執行，砌石護岸工程自主檢查表(109.06.30)，石材尺寸檢查標準長徑20~30cm>70%，檢查結果21~27cm，並未有百分比之紀錄；疊砌高度(垂直高)檢查標準180/150cm，檢查結果80~100cm並不符合標準，請澄清。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.05	14.計畫書送審：應送26件、完成23件，尚有3件未完成審定。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.08.05	15.文件管理：各工項自主檢查及各項材料檢（試）驗卷，缺整理及統計表頭等。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.13.03	16.未於工地現場陳列材料樣品。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.99	17.材料設備送審管制總表，及材料檢（試）驗管制總表：簡報中未完整呈現。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.01.01	18.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生(鼓風機基座)[缺失相片(1)]。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.01.02	19.第二工區入口右側混凝土有些微裂縫。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.05.02	20.第二區鋼橋臨尚有廢棄土石方未清運出場，雖以防塵網覆蓋，但仍有輕微揚塵現象，請加強改進[缺失相片(2)]。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.05.09	21.垃圾及廢棄物未清理，影響環境。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.05.12	22.第二區（鋼橋）環境稍有髒亂情形。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.07.02.09	23.第二工區入口右側步道緣石有部分破損。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.07.03.99	24.鋼橋鋼筋混凝土橋面預留崁燈處未有防護設施，有礙通行安全。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.07.04.03	25.部分管線(排水、污水管等)無帽蓋等保護措施[缺失相片(3、4、5)]。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.07.13.01	26.部分既有喬木保護不足，部分樹幹有損傷情形[缺失相片(6)]。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.09.09	27.部分管材未依規定墊高。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.99	28.各項材料二級品管檢驗未規定頻率。(L)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.14.06.03	29.施工安全帽未有反光標誌。(L)
154	北屯區民德里大昌段270地號東山路二段129線旁下邊坡崩塌復建工程	10903180062	臺中市政府水利局水土保持工程科	43,616	35,620	浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司		109.11.26	80				4.01.99	1.(1)根據主辦機關簡報P. 14，開工日為109年4月24日，實際進度已達56.64%，監造單位在109年11 月13日審查估驗資料，估驗進度為41.47%，此部份有再加強空間。(2)工程施工執行資料表，專業人員平核核章欄未核章。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.02.01.05	2.監造單位簡報P. 26，E線加勁擋土牆基座在鋼筋查驗時，請注意並確認混凝土底部保護層的墊塊是否足夠。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.02.03.01	3.未落實督導防汛防災減災查核檢查表(人員編制，材料，急救箱)的查核。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.02.03.02	4.(1)A0K+327-342擋土牆鋼筋保護層未查驗。(2)混凝土未作氯離子檢查驗。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.02.03.03	5.未督導承商製作工程進度曲線表。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.02.03.08	6.109.10.30 主辦有督導，但未將督導事項紀載於監造報表中。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.02.99	7.部分抽查紀錄有塗改情形，建請加蓋修正章。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.02.03	8.施工廠商簡報P. 15，基樁在鋼筋籠置於樁孔後，是否應以特密管配置離樁底約20 cm開始澆置混凝土，而非直接澆置。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.03	9.(1)109.4.20主辦機關有督導，但未將督導事項紀載於施工日誌中。(2)109.11.16施工日誌中工地職業安全衛生事項之督導未勾選。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.11.06	10.109.9.9專任技師督導有缺失無追蹤改善紀錄。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.14.03	11.職安教育無實質內容，未做新冠肺炎宣導。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.01.03	12.在護欄上建議施作三角壓條以達到水平度及護欄頂部寬度的要求。(水平度及頂寬不符需求)[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.01.05	13.B線排樁擋土牆上以混凝土澆置設置紐澤西護欄，建議其間施作伸縮縫。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.01.99	14.第一停留點紐澤西護欄頂部有局部碰撞受損情形。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.05.12	15.工地土方多防塵網覆蓋不足。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.07.01.10	16.下坡路段積水泥濘，影響車輛行駛。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.07.01.99	17.舊有邊坡臨時擋土措施不足，帆布破裂，無保護作用。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.08.08.01	18.紐澤西護欄上面層粉刷不佳。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.09.08	19.工程告示牌施工期限有誤未更新。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.10.01.02	20.氯離子含量檢測報告書，會驗人員資料未填寫。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.10.99	21.(1)加勁格網在鋪設施工過程時，請注意避免有破裂現象。(2)試驗報告，判讀判定人員建請押註日期。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.14.01.05	22.工區底部已施作E線加勁擋土牆，在其上施作C線加勁擋土牆前，該處上方的堆置土請以塑膠帆布全面覆蓋，並請注意堆置土上的鋼樁入土深度是否足夠。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.15.01	23.現場共2出入口可供進入工地，惟一處管制鐵門似是為民眾自行拆除，致使出入工區有風險疑慮，建請研議改善。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.15.10	24.(1)由B線擋土牆進入下邊坡轉彎處時，高低差較大且地面濕滑，建議設置較堅固的安全防護措施。(2)工區出口處安全防護警示措施不足。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.15.99	25.工區沿線一盞路燈線路斷垂，請與權責單位釐清改善。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.16.01	26.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全) 。[L]
					浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					6.01.04	27.無工程進度曲線表。[L]
155	百里登山步道計畫-大坑登山步道改善工程	109051427	臺中市風景區管理所	30,919	22,520	忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司		109.11.26	82				4.01.13	1.工程會標案管理系統部分記載不完整：(1)施工廠商名稱與現場簡報廠商名稱有誤，請查明補正；(2)空污管制編號未填寫；(3)規劃設計監造專技人員未填報。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司					4.01.99	2.(1)工程施工執行資料表未確實填報：(a)基本資料中應為查核日期，非督導日期、(b)經費支用金額單位有誤、(c)相關專業人員未確實評核、(d)主辦機關填寫人及主管未核章[缺失相片(1)]；(2)實際進度已達84.61%，11月估驗進度為12.99%尚在程序中，累計估驗進度為55.69%，此部份還有再加強空間。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司					4.02.01.05	3.監造單位簡報P.38，大坑10號步道，抽查內容誤值t=5 mm，請改為t=5 cm。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)未落實交通維持抽查應有照片佐證；(2)材料檢(試)驗管制總表記載木作塗料109.8.28進場，抽樣日期為109.11.18與規定未符[缺失相片(2)]。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司					4.02.03.05	5.未落實督導防汛防災減災(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)的查核。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司					4.02.03.08	6.監造報表部分記載不完整(1)主辦機關有督導未將督導重要事項紀載於監造日誌中；(2)監造報表格式有誤；(3)督導工地職業安全衛生事項，勾選項目未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）[缺失相片(3)]。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司					4.02.14.02	7.未見監造技師督導紀錄。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司					4.02.99	8.(1)須將堪用及廢棄材料造冊送主管單位列管；(2)監造單位簡報P. 31，本工程在施作時，請將材料試驗執行項目內容列入。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司					4.03.03	9.施工日誌部分記載不完整：(1)109.7.30主辦機關有督導未將督導重要事項紀載於施工日誌中；(2)項次四及五，勾選項目未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司					4.03.04	10.交通安全自主檢查表未落實，應有照片佐證。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司					4.03.99	11.無冠肺炎疫情防疫宣導及無實名制登録。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司					5.07.01.99	12.大坑10號步道，在固化碎石表面夯實前，請確認步道下方土質是否有足夠的透水功能，以確保雨水能排入下方基礎。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司					5.07.02.11	13.大坑10號步道，在固化碎石表面夯實後，應作平整度檢測以確保該碎石表面的平整。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司					5.07.13.05	14.9號步道景觀平台-花架有些許裂痕[缺失相片(4)]。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司					5.09.08	15.(1)工區工程告示牌無環保局公害檢舉專線及預定完工日期有誤；(2)進入大坑10號步道的工程告示牌，請按工程會立柱的方式設置[缺失相片(5)]。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司					5.15.10	16.工區皆為民眾休憩步道區域內，宜再加強禁止進入警告牌。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司					5.15.11	17.10號步道與9-1號步道銜接處，由照片中顯示管制措施不足[缺失相片(6)]。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司					5.16.01	18.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。(L)
156	大肚區及烏日區王田交流道旁機車道道路開闢案	108A-287	臺中市建設局新建工程處土木工程科	19,500	17,290	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司		109.12.07	80	3	2		4.01.04	1.督導照片未以彩色方式呈現，且無標註日期。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					4.01.05	2.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜，工地內施工人員未正確戴安全帽﹙109.11.15施工相片﹚。施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，如部份裸露鋼筋未加保護套﹙109.09.17施工相片﹚、工區周邊安全防護措施不完善。主辦機關未落實糾正改善。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					4.01.06	3.監造計畫書欠缺各章節之審查紀錄表。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					4.01.11	4.本案施工廠商安衛人員未登錄於標案管理系統，請查明後補正。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					4.02.01.05	5.水泥混凝土坍度之檢驗標準未符需求[缺失相片(1)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					4.02.01.09	6.未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出現階段所有施工相片﹚。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					4.02.03.04	7.監造單位派駐現場人員未落實抽查施工作業及抽驗材料設備，並確實填具抽查(驗)紀錄表。工地一些明顯缺失，如：(1)橋台扶壁主筋與副筋未確實在角隅處接合﹙副筋位置有偏差﹚，顯示監造單位未落實抽查施工作業[缺失相片(2)]；(2)未落實執行施工機械之抽查作業及填寫抽查紀錄表；(3)混凝土澆置抽查未落實；(4)現場防汛減災抽查未落實。(M)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					4.02.03.05	8.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如工地內施工人員未戴安全帽、部份垃圾及澆置剩餘之混凝土仍棄置工地現場未立即清理。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					4.02.03.08	9.監造報表未使用規定格式報表。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					4.02.14.02	10.負責監造之技師現場督導2次﹙109.11.23及109.11.30﹚，以本工程規模督導次數偏低。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					4.03.02.05	11.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機﹙未確實在澆置混凝土前檢查鋼筋綁紮品質﹚。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					4.03.02.11	12.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片﹚。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					4.03.03	13.施工日誌部分記載不完整，例如：(1)項次四-本日施工項目是否有須依規定應設置技術士之專業工程，未依規定按日逐項檢查並打勾。(2)無後附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(3)施工日誌未使用規定格式報表[缺失相片(3)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					4.03.04	14.未確實執行自主檢查，如：(1)模板自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙模板組模不確實，導致混凝土完成後有大量修補痕跡﹚[缺失相片(4)]；(2)未落實執行鋼筋綁紥、施工機械之檢查作業及填寫檢查紀錄表。(M)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					4.03.08.02	15.自主檢查紀錄品管人員未稽核。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					4.03.11.06	16.專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員現場督導4次，惟督導內容欠缺專業技術層面指導及解決施工技術問題，及未全程出席工程查核會議且無書面簡報資料[缺失相片(5)]。(M)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.01.01	17.擋土牆混凝土澆置部分有孔洞情形[缺失相片(6)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.01.03	18.高擋土牆混凝土牆體完成面之平坦度欠佳，有不少修補痕跡。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.01.99	19.高、低擋土牆銜接處，高擋土牆末端截角之完成面施工品質欠佳。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.02.01	20.工程起點附近橋台扶壁主筋與副筋未確實在角隅處綁紮固定﹙副筋排列位置不精確﹚。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.07.01.15	21.箱涵部份止水帶留設不妥適。箱涵頂緣止水帶銜接處有斷裂情形，未確實以熱熔膠密接[缺失相片(7)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.07.01.99	22.施工車輛/機械管制不當，撞損高速公路局既有擋土牆。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.08.08.02	23.部份擋土牆混凝土表面及螺孔有大量修補痕跡，疑修補澆置混凝土時產生之蜂窩、孔洞等現象或組模不精確所導致。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.09.08	24.工程告示牌中，經費來源單位僅填寫地方，欠明確[缺失相片(8)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.10.01.01	25.強度3000Psi、1 m3之水泥混凝土中，水泥僅占55 %、(爐碴粉+飛灰)合占45 %，水泥用量比率嚴重偏低。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.10.01.02	26.氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽名填報[缺失相片(9)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.10.01.04	27.抽查部份混凝土之強度明顯超出標準值以上，如設計強度210kg/cm2，但資料顯示單顆試驗值就高達374kg/cm2者，有明顯偏高情形，混凝土品質相對不穩定。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.10.04.01	28.工地密度試驗報告中，各試驗點之結構部位欠明確。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.10.99	29.止水帶送審文件無TAF認證實驗室報告，植筋拉拔試驗報告非屬TAF認證實驗室之資料。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.14.01.01	30.版橋臨水側未設置安全警示措施[缺失相片(10)]。(L) (5.14.01.01)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.14.04	31.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(L) (5.14.04)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.14.06.01	32.部份裸露鋼筋未加保護套﹙109.09.17施工相片﹚。 (5.14.06.01)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.14.06.03	33.﹙依109.11.15施工相片﹚施工時現場安全措施不完備，工地內施工人員未正確戴安全帽[缺失相片(11)]。(L) (5.14.06.03)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.14.99	34.現場救生設施不足(救生圈2、救生衣2與自主檢查記載救生圈3、救生衣3不符)。(L) (5.14.99)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長橋營造有限公司					5.15.03	35.於施工期間，工地交通維持檢查紀錄未每日檢查、填寫。(L) (5.15.03)
157	龍井區中央路三段273號旁8M巷道開闢工程	109A-041	臺中市建設局新建工程處土木工程科	11,715	9,380	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司		109.12.07	80				4.01.05	1.(1)雖有督導紀錄，但督導僅辦理2次，督導次數仍嫌不足；(2)未確實督導工地安全衛生事宜，如施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，如設計圖規定交通及安全措施包括活動式紐澤西護欄、道路施工標誌與拒馬…等，工地現場並未設置以上設施；且部份垃圾及澆置剩餘之混凝土仍棄置工地現場未立即清理，主辦機關未落實糾正改善。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					4.01.06	2.監造計畫審查表欠缺各章節之審查紀錄，另審查欄位未簽章及押註日期。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					4.01.13	3.主辦機關標案管理系統登錄未詳實，如監造現場人員未登錄，另未依工程實際情形落實填報預定及實際進度(109年10月份預定進度及實際進度系統值均為48.1%)。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					4.02.01.05	4.路權外之排水溝側面回填土，及伸縮縫填縫料之品質管理標準未符需求。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					4.02.01.06	5.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，如部份路段水溝邊緣﹙路權線﹚線型不平順，監造單位未落實要求改善﹚。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					4.02.01.09	6.未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出現階段所有施工相片﹚。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					4.02.01.10	7.材料設備送審管制總表欠齊全，欠缺填縫料、瀝青黏層、透層、舖裝機、壓路機等工項[缺失相片(1)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					4.02.03.04	8.(1)109年11月2日路燈工程抽查紀錄表有關基座接地電阻測值與相片說明不符；(2)109年11月2日測量抽查紀錄表有關側溝洩水坡度量測與施作廠商所附相片相同。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					4.02.03.05	9.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生，如部份垃圾及澆置剩餘之混凝土仍棄置工地現場未立即清理。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					4.02.03.08	10.監造單位未落實紀載監造報表，如停工原因等重要事項未詳實記載[缺失相片(2)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					4.02.14.04	11.負責監造之技師現場督導3次，督導次數略嫌偏低。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					4.03.02.05	12.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					4.03.02.11	13.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片﹚。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					4.03.03	14.部分施工日誌工地職業安全衛生欄位未確實勾選及記載。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					4.03.04	15.109年11月2日測量自主檢查紀錄表有關側溝洩水坡度量測與監造單位所附相片相同。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					4.03.05	16.材料設備送審管制總表欠齊全，欠缺填縫料、瀝青黏層、透層、舖裝機、壓路機等工項。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					4.03.08.02	17.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如混凝土自主檢查表﹚。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					4.03.11.05	18.專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員僅現場督導3次，督導次數略嫌偏低。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					4.03.12.04	19.未落實執行工區公共環境與安全之維護工作。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					5.01.01	20.0k+110附近，排水溝底部混凝土澆置品質欠佳，局部有蜂窩與孔洞[缺失相片(3)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					5.01.04	21.排水溝混凝土澆置完成有部分動物足跡。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					5.05.08	22.工地現場既有道路有部分積水情形。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					5.05.09	23.部份垃圾及澆置剩餘之混凝土[缺失相片(4)]、廢棄木條、電箱等仍棄置工地現場未立即清理。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					5.07.01.14	24.測量放樣未落實，如部份路段水溝邊緣﹙路權線﹚線型不整齊。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					5.07.02.07	25.側溝內部有積水情形。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					5.08.08.01	26.照明燈混凝土底座之頂部，截角平整度施工品質欠佳[缺失相片(5)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					5.08.08.02	27.(1)水溝完工後未確實保護，小部份水溝角隅有破損情形且未立即修補[缺失相片(6)]；(2)部分排水溝施工粗糙，結構體之線形欠佳。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					5.08.08.03	28.部份路段(0K+110附近)水溝澆置混凝土時未確實保護民房，部份新蓋民房沾黏混凝土屑未立即清理[缺失相片(7)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					5.09.08	29.工程告示牌中欠完整，如公害陳情專線0800066666未登載[缺失相片(8)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					5.10.01.04	30.抽查部份混凝土之強度明顯超出標準值以上，如設計強度210kg/cm2，但資料顯示﹙簡報資料 P.C-21﹚單顆試驗值就高達365kg/cm2者，有明顯偏高情形，混凝土品質相對不穩定。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					5.10.01.05	31.就使用之混凝土提出水泥(155kg)、爐石粉、飛灰(109kg+47kg)配合設計，其中，爐石粉與飛灰合計達156，略高於水泥用量，配合比不妥適。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					5.10.99	32.(1)未提出透層、黏層、填縫膠等材質證明文件或其相關材料檢(試)驗報告之紀錄；(2)填縫料無送審文件，無型錄及無TAF認證實驗室報告等資料。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					5.14.04	33.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(L) (5.14.04)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司					5.14.07	34.施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，如設計圖規定交通及安全措施包括活動式紐澤西護欄、道路施工標誌與拒馬…等，工地現場並未設置以上設施。(L) (5.14.07)
158	臺中市太平區建平國民小學108年度老舊廁所改善工程	109013	臺中市太平區建平國民小學	2,552	2,544	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司		109.12.14	78				4.01.01	1.主辦機關未依規編列防止空氣污染措施經費。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.01.03	2.主辦機關未依品管要點規定，依工程規模落實審查監造計畫章節，請改進。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.02.01.05	3.訂定各材料設備及施工之品質管理標準，未符合需求。（抽查驗標準未定性定量）。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.02.03.04	4.抽查驗紀錄表表格與工程會規定格式不符、抽查驗標準未量化，抽查施工作業未落實執行，如(1)樓層砌磚等放樣無抽查紀錄；(2)牆體壁磚及地磚打鑿，無抽查紀錄；(3)砌磚施工抽查未落實記載，如缺磚縫、收工砌磚形式等；(4)無污廢水配管抽查驗紀錄。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.02.03.08	5.監造單位監造報表不符最新(108年4月30日品管要點)規定格式[缺失相片(1)]。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.03.03	6.建築物施工日報表格式不符最新(108年4月30日品管要點)規定格式[缺失相片(2)]。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.03.04	7.(1)砌磚工程，檢查項目不足(如無磚塊潤濕、磚縫、收工砌磚形式等)，檢查標準未訂量化值、容許誤差值，自主檢查次數不足、檢查值未量化紀錄[缺失相片(3)]；(2)牆體切割等無檢查紀錄；(3)牆體壁磚及地磚打鑿，無檢查紀錄。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.03.08.02	8.品管人員未落實執行自主檢查品質稽核作業。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.03.11.05	9.工地負責人無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範及品質計畫紀錄。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.03.99	10.營建拆除廢棄物無運棄記錄。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.07.01.99	11.(1)砌磚牆磚縫明顯不均，未符規定[缺失相片(4)]；(2)一樓磚牆有明顯未設交丁，呈斷磚情形[缺失相片(5)]。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.07.04.01	12.現場埋設管線未依設計PVC管設置[缺失相片(6)]。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.07.04.03	13.地板配管，管路保護層不足[缺失相片(7)]。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.07.05.05	14.污水管清潔口設置位置已與磚牆衝突，不符規範[缺失相片(8)]。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.07.05.10	15.二樓預留管線未設置保護蓋。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.07.05.99	16.蹲式馬桶污水管線預留長度與設置馬桶高度及台階高度不能配合，影響污水管線銜接順暢[缺失相片(9)]。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.08.02	17.隔間牆，牆面打毛剃除作業不完全，不符規範。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.09.08	18.工程告示牌格式及內容不符規定[缺失相片(10)]。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.09.09	19.現場袋裝水泥未設護蓋保護及防潮。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.10.99	20.(1)紅磚試驗報告，監造單位判讀未簽註日期；(2)粉刷川砂試驗報告，監造單位判讀未簽註日期；(3)川砂試驗報告判讀，未載明判讀依據。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.14.01.04	21.現場活動施工架超過1.5公尺，未依規設置上下設備。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.15.11	22.各樓層圍籬管制未設置警告標誌。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	旺詮營造有限公司					6.01.01	23.進度管理不良。(L)
159	臺中市政府消防局第三救災救護大隊太平分隊廳舍拆除重建工程採購案	108BJ094	臺中市政府消防局	44,516	44,140	陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司		109.12.14	78	2	2		4.01.04	1.品質督導記錄皆以勾選方式，未落實品質及材料等重點督導詳實記錄。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.02.01.10	2.訂定材料設備送審管制總表，材料設備檢試驗管制總表，未符合需求（未將電梯、發電機、配電盤、運轉類泵、電動伸縮拉門等列入應場驗項目；材料設備送審管制總表漏列運轉類泵）。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.02.03.03	3.地下室管線穿樑，無穿樑計畫審查記錄。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.02.03.04	4.施工中點井無抽查紀錄。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.02.14.02	5.公共工程實施設計、監造簽證者之技師，無辦理施工查驗與查核紀錄。無結構簽證技師督導記錄。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.02.99	6.土方運棄無派員跟車記錄土，方運棄無跟車或GPS2定位追蹤紀錄。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.03.02.12	7.檢試驗管制總表未符合需求（未將電梯、發電機、配電盤、運轉類泵、電動伸縮拉門等列入應場驗項目；材料設備送審管制總表漏列運轉類泵）。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.03.03	8.施工日誌重要事項，未落實記載（如建築師或專任工程人員督導督察、材料設備取樣試驗等）。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.03.04	9.(1).鋼筋自主檢查未落實，現場品質與記錄顯有不符，如未落實設置保護層墊塊、鋼筋間隔器等。(2).鋼筋續接器扭力測試未落表列記錄。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.03.11.06	10.專任技師督察記錄較為簡略未落實實際詳載。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.01.01	11.混凝土澆置搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞，且地下室頂版梁有一處粒料分離產生無水泥漿。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.01.04	12.(1).混凝土完成面殘留模板。(2).混凝土完成面鐵絲未剪除且混凝土表面殘留雜物。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.02.05	13.(1).未使用間隔器，保護層不符規範，牆雙層筋未設置寬止筋。(2).鋼筋未設置保護層墊塊。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.02.08	14.牆門窗開口未設45度斜筋補強。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.02.99	15.樓梯轉折筋未依規定彎折。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.03.03	16.模板不緊密，漏漿很普遍。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.03.99	17.模板支撐與支撐計畫結構圖不符。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.07.01.99	18.(1).集水井鍍鋅蓋底座未崁入結構體。(2).PVC管貼於牆模。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.07.04.02	19.管路穿牆，排置過密不合規範。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.07.04.04	20.接地線出線頭，未做防水處理。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.07.05.10	21.預留管路開口，未以管帽保護。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.10.02.03	22.鋼筋續接器，扭力測試頻率不足，簡報資料鋼筋扭力測試時機不正確。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.10.06.01	23.被護鋼管，無符合CNS規範證明。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.10.99	24.(1).混凝土氯離子檢測會簽人員，監造及廠商皆未簽名(2).鋼筋出廠無輻射證明未載明工程名稱及廠商。(3).外牆防水毯無取樣送驗紀錄。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.14.01.01	25.於高差2公尺以上之板面邊緣，未設置符合規定之防墜設施。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.14.02.01	26.施工架底座未與穩定構造物妥實連接。(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.14.99	27.(1).部分施工架鋼管並皆未以制式扣件固定。(2).施工架走道有堆置雜物情形。(3).施工架鋼管部分未以制式插銷設置。(4).一樓臨時開口安全固定未確實(L)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.15.11	28.工地臨附近住家未設置警示標誌。(L)
160	忠孝樓樓北側老舊廁所整修工程	109081301	臺中市豐原區瑞穗國民小學	2,492	2,478	張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司		109.12.15	80				4.01.04	1.主辦機關未落實水電工程之品質督導及查驗紀錄。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					4.01.99	2.(1)未成立工程品質督導機制。(2)工程進度較預定進度落後2.5%。(3)未對監造人員專業人員予以評核。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					4.02.01.02	3.監造計畫內容未依工程會新頒佈規定內容辦理。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					4.02.01.03	4.施工計畫及品質計畫於開工後約2個月始報奉主辦機關核定。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					4.02.01.10	5.材料試驗管制總表相關表單應依新版內容辦理，不符需求。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					4.02.03.04	6.監造單位之材料進場抽查紀錄中，污水管僅2”及4”規格，但依設計圖尚有3”及5”之規格；水電工程現場施工缺失多，無水電工程施工抽查之紀錄，未落實水電工程之抽查作業。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					4.02.03.08	7.監造報表應填列施工廠商施工前辦理情形。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					4.03.02.01	8.品質計畫內容缺管理權責及分工項目。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					4.03.02.12	9.材料設備試驗管制總表未依新版本訂定。未符實需。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					4.03.04	10.(1)鋼筋自主檢查表洗手台檢查標準漏填列。(2)1F污排水管路施工之自主檢查表，記錄不完整，無污排水管之管徑規格紀錄。且水電工程現場施工缺失多，未落實施工品管自主檢查。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					4.03.99	11.簡報照片無日期(P105)。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					5.05.13	12.工地環境區畫未落實。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					5.07.04.01	13.現場施作之電氣及弱電管路，有採用CD管以明管施工，不符法規之規定。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					5.07.04.04	14.管路出口未施作喇叭口。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					5.07.05.01	15.各排水管排水情形尚未測試，但粉刷已完成。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					5.07.05.05	16.依設計圖要求排水管須安裝污水清潔口，且標單提到3只，但現場未安裝。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					5.07.05.09	17.1F排水管路未依設計圖（平面及昇位）之要求安裝通氣管。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					5.07.05.99	18.各樓層給水管安裝2”PVC凡而，未依合約採用2”閘閥。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					5.09.08	19.工程告示牌主辦機關應有中英文對照標註。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					5.10.06.01	20.送審合格之蹲式馬桶，未依設計圖採用二段式沖水閥。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					5.10.06.02	21.電能熱水器之送審型錄，規格標示不齊全，與設計圖之規格不一致。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					5.10.06.03	22.無試水壓紀錄提供。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					5.10.99	23.材料設備未依規定填列應行抽驗總次數，只填列已抽驗次數及符合次數。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					5.14.03.01	24.臨時用電設備之電機未防護，隨意放置地上。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					5.14.08	25.工地安全圍籬應予以加固，以免學童誤入危及安全。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	鎧霖土木包工業有限公司					5.14.99	26.現場拆除後留存之電線雜亂，未將廢棄不用之電線拆除，亦未區分標示出仍有送電之配線。[L]
161	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程	10808202021	臺中市停車管理處	670,610	609,680	徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所	109.12.15	81				4.01.20.07	1.PCM之專業技師(如電機技師、消防設備師及空調技師)無協助機關辦理機電工程之督導，或參與實質工作之紀錄。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.01.99	2.(1)工程施工執行資料表對廠商各專業人員沒有評核紀錄；(2)工程估驗計價進度較工程實際進度落後，應趕辦;(3)PCM之組織架構中，未提列空調技師及消防設備師等專業技師。未督導監造單位落實各專業技師之現場監造工作。[L]缺失相片(1)
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.02.01.02	3.(1)監造計畫內容第二章應修正為監造組織及權責分工；(2)監造組織未提列監造之各專業技師姓名，如空調技師及消防設備師；(3)查驗表單未依新版監造計畫製作綱要製作。[L]缺失相片(2)
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.02.01.03	4.施工計畫、品質計畫於開工日始獲業主核定應予以檢視改善。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.02.01.10	5.材料送審及材料設備檢試驗管制總表為舊版，不符需求。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.02.03.08	6.監造報表未填列施工廠商於施工前應辦理事項等。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.02.13.02	7.監造未依法令規定填報建築物監造(監管、查核)報告表。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.02.14.01	8.機水電之各分項工程施工計畫書，未提送監造之各專業技師(如電機技師、空調技師及消防設備師)審查簽認。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.03.02.01	9.品質計畫內容第二章應修正為管理權責及分工，以符實需。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.03.02.06	10.無機電設備之試運轉及測試計畫書，未符工程需求。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.03.02.07	11.自主檢查表2F梁版未確實記載檢查結果，1F柱牆檢查標準與檢查結果採不同量測單位。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.03.02.12	12.(1)材料設備檢試驗管制總表等相關表單未依新格式製作；(2)材料送審管制總表中，無廠驗之欄位，未提列機電工程應廠驗之項目，未符合需求。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.03.03	13.施工日誌(五)工地職業安全衛生事項督導，職安人員未簽章，未加註主辦機關工程督導指示事項。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.03.99	14.(1)簡報照片無日期(P104)；(2)簡報P125專任工程人員執行業務應請技師進行簡報說明；(3)簡報P90品質稽核文字內容不清楚無法判讀。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.01.01	15.混凝土澆置搗實有冷縫蜂窩產生。[L]缺失相片(3)(4)
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.01.03	16.混凝土完成面垂直及水平度不符規定，如上下樓梯牆有上下錯位情形。[L]缺失相片(5)
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.01.04	17.混凝土完成面殘留鐵件模板，未清理。[L]缺失相片(6)
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.03.03	18.模板不緊密，有漏漿現象。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.05.05	19.工區洗車台未能清洗進出之車輛。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.05.13	20.工地環境清潔未落實。[L]缺失相片(7)
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.07.04.04	21.施作之接地裸銅線，及佈放完成之電線線頭，未作適當之包覆防潮處理。[L]缺失相片(8)
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.07.04.99	22.有多處出線匣已拉線完成，但遭水泥砂漿覆蓋，未施作適當防護。[L]缺失相片(9)
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.07.05.10	23.部分管線未以管帽保護。[L]缺失相片(10)
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.07.05.99	24.排水管路之配管工法展示，該配管施工錯誤，如排水管由水平主管正上方銜接，通氣管銜接通氣立管之銜接位置錯誤。[L]缺失相片(11)
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.09.08	25.本案屬巨額工程，工程告示牌內容未設置專屬工程QR CODE。[L]缺失相片(12)
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.10.06.01	26.溝槽式機械接頭之型錄，未提送審查。閘閥依標單應為SUS#316材質，但送審合格之型錄選用SUS#304材質，未符工程需求。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.10.06.02	27.組合式水箱依標單提列採金屬製品，送審合格之型錄選用GRP材質。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.10.06.03	28.無試水試壓紀錄提供。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.14.01.01	29.(1)電梯開口部分未設置符合規定護欄及腳趾板防護；(2)消防機房內之人孔蓋開孔，未設置符合規定之護蓋防墜措施。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.14.01.08	30.於高差超過1.5公尺以上之施工現場，上下設備未符設置規定。[L]
					徐明江	徐明江	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司 統立工程股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.14.99	31.(1)施工架與結構間空隙超過20公分以上，未設置完整之防護網以防止施工人員墜落；(2)臨時照明之投光燈，採用扁平線配線，未施作接地線；(3)少數支撐架未使用制式插銷。[L]缺失相片(13)(14)
162	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-7(進化北路及梅川東路等區域)	10805020089	臺中市政府水利局污水工程科	174,870	160,780	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司		109.12.18	81	1	1		4.01.04	1.工程督導紀錄表應編列督導流水編號（不得以年月日編號，亦不得跳號），且廠商、監造簽名欄位建議加註年月日以供填寫。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.01.06	2.監造計畫與品質計畫核章表無核定日期，且材料/設備送審暨檢（試）驗管制總表、工項、品管標準有疏漏、表單格式不符情形，主辦機關未確實審查。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.01.19	3.監造計畫所附「施工階段契約管理權責劃分規定」未參照工程會107年3月31日工程管字第10700099170號函修正(如:專任工程人員督察紀錄表原由主辦機關備查改為主辦機關督導…)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.01.99	4.工程施工執行資料表誤漏部分（如品質計畫、施工計畫核定日期誤植，監造單位材料抽驗誤植為檢驗、抽查誤植為檢查，施工抽查項目次數與施工自主檢查項目次數一致，專業人員評核欄受評人員未簽認等）應補正。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.01.05	5.(1)監造計畫未參採監造計畫製作綱要表7.1訂頒範例格式製作施工抽查標準表一覽表，監造計畫訂定15工項施工抽查標準表與品質計畫23工項品質管理標準表不一致。(2)部分工項缺漏施工抽查標準表，如標線等。(3)部份工項抽查標準表抽查細項、標準不夠完整或量化不足，如混凝土施工未訂定溫度、卸料澆置高度、澆置中斷時間、震動搗實等抽查細項、標準，混凝土坍度之許可差未符施工綱要規範「第03050章混凝土基本材料及施工一般要求」V11版次規範。(4)瀝青混凝土路面施工缺少縱向接縫、橫向接縫、初壓、次壓、終壓之滾壓溫度、滾壓速度與完成後厚度、壓實度、平整度、橫向坡度等抽查細項標準，其餘請再加全面檢視補正。[M]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.01.06	6.監造計畫施工抽查作業流程圖12工項與品質計畫施工檢查流程圖20工項不一致。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.01.08	7.監造公司未落實執行內部品質稽核、外部品質稽核予以導正(監造計畫與品質計畫有材料/設備送審暨檢（試）驗管制總表、工項、品管標準疏漏、表單格式不符情形)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.01.09	8.4.監造計畫文件紀錄之存檔年限，應依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準及其他相關法令規定訂定，並依業主要求或視需要酌予延長保存期限，如竣工圖說、建置之GIS下水道資料之保存期限等（或以電子掃描檔形式移交業主依規定保存）。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.01.10	9.(1)監造計畫材料/設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表未參考監造計畫製作綱要表5.1、表5.2訂頒範例格式。(2)監造計畫材料/設備送審管制總表未訂定預定送審日期、應送審資料，無法發揮事前「管制」之功能。(3)抽查紀錄表未參採監造計畫製作綱要表7.3範例格式。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.03.04	10.(1)監造計畫訂定15工項施工抽查紀錄表與品質計畫20工項施工自主檢查表不一致；上述監造計畫施工抽查標準表（含缺漏工項部分）補正後，施工抽查紀錄表抽查細項、標準亦應配合補正。(2)抽閱109/11/18 Bi53053002人孔施工作業抽查紀錄表，未參採監造計畫製作綱要表7.3範例格式，且未編列抽查流水序號。(3)對檢(試)驗報告判定，請加註日期。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.03.08	11.監造計畫未使用工程會最新版本填寫，及監造報表未落實記載，如109/11/30主辦機關督導指示事項、109/10/06內部品質稽核、外部品質稽核行程漏未記載。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.02.03	12.品質計畫分項工程施工要領一覽表所列工項與品質管理標準表一覽表工項未盡一致，部分工項缺漏施工要領，如標線等。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.02.04	13.(1)品質計畫品質管理標準表一覽表工項與監造計畫施工抽查標準表工項未盡一致；部分工項缺漏施工品質管理標準表，如標線等。(2)部份工項品質管理標準表檢查細項、標準不夠完整或量化不足，如鋼筋工程保護層厚度無許可差，墊塊、綁紮之檢查標準未量化。(3)混凝土施工未訂定溫度、坍度、卸料澆置高度、澆置中斷時間、震動搗實等檢查細項、標準。(4)瀝青混凝土路面施工缺少縱向接縫、橫向接縫、初壓、次壓、終壓之滾壓溫度、滾壓速度與完成後厚度、壓實度、平整度、橫向坡度等檢查細項標準，其餘請再加全面檢視補正。[M]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.02.05	14.(1)品質計畫施工檢查流程圖工項與監造計畫施工抽查作業流程圖工項未盡一致；品質計畫各工項施工檢查流程圖未依據本工程採購契約（p.59）及工程會95.9.28 工程管字第09500376750 號函（披載於工程會之官網首頁>工程管理>工程管理相關規定>施工安全衛生函釋）、工程會108.1.14工程管字第1070054099號函（披載於工程會之官網首頁>工程管理>工程管理相關規定>施工品質管理相關函釋）規定於施工程序訂定各工項之安全衛生查驗點。(2)各工項施工檢查流程圖所訂定「檢查停留點」未符實需，事實上每個施工流程廠商均須自主檢查，無庸註記「檢查停留點」。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.02.10	15.廠商公司顯未落實執行內部品質稽核予以導正(4.品質計畫施工要領、材料/設備送審暨檢（試）驗管制總表、品管標準、應用表單…錯漏甚多)。[L] (4.03.02.10)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.02.11	16.5.品質計畫文件紀錄之存檔年限應依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準及其他相關法令規定訂定，並依業主要求或視需要酌予延長保存期限，如竣工圖說、建置之GIS下水道資料之保存期限等（或以電子掃描檔形式移交業主依規定保存）。[L] (4.03.02.11)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.02.12	17.(1)品質計畫材料/設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表未參考品質計畫製作綱要表5.1、表5.2訂頒範例格式。(2)品質計畫材料/設備送審管制總表未訂定預定送審日期，無法發揮事前「管制」之功能。(3)品質計畫施工自主檢查表未參採品質計畫製作綱要表7.2範例格式。[L] (4.03.02.12)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.03	18.施工日誌未落實記載，如109/11/30主辦機關督導指示事項、109/10/06監造單位辦理外部品質稽核行程、109/08/24公司辦理內部品質稽核行程等漏未記載。[L] (4.03.03)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.04	19.(1)品質計畫施工自主檢查表一覽表工項與監造計畫施工抽查紀錄表工項未盡一致；上述品質計畫品質管理標準表（含缺漏工項部分）補正後，自主檢查表檢查細項、標準亦應配合補正。(2)抽閱109/11/18 Bi53053002人孔（陰井）自主檢查表，未參採品質計畫製作綱要表7.2範例格式，且未編列檢查流水序號。[L] (4.03.04)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.05	20.材料試驗報告施工廠商應判讀符合契約規範，並加註日期。[L] (4.03.05)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.07.02.11	21.部分連接井與周邊瀝青修復鋪面不平整，如Bi530-603-18連接井等(瀝青路面部分孔蓋周邊有些許落差)。[L] (5.07.02.11)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.07.05.10	22.五常街151巷部分預留污水管未以管帽套住封口以做防護，易遭雜物阻塞。[L] (5.07.05.10)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.08.09.06	23.部分路面切割線形不順，影響美觀。[L] (5.08.09.06)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.10.01.02	24.(1)氯離子含量檢測檢測報告書數量欄、「會同檢測人員」各欄位均空白。(2)氯離子含量檢測條以熱感應紙列印，無列印日期，日久字跡將消失，應於審查、判讀、簽名、簽署日期後再影印存檔備查。[L] (5.10.01.02)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.10.02.02	25.鋼筋無放射性污染證明文件應加註買受人、使用工程名稱，以利勾稽；鋼筋無放射性污染證明、品質證明書應有審核紀錄（應就該批進料鋼筋出廠證明之爐號、鋼種、號數、規格尺寸、重量等加以審查、簽署）。[L] (5.10.02.02)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.14.07	26.現場施工標誌、警示設施、夜間照明設施及安全衛生標語等應加強。[L] (5.14.07)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.14.12.01	27.現場挖土機無駕駛室、周邊未設護圍。[L] (5.14.12.01)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.14.12.03	28.簡報施工照片部分於道路上施工人員未穿反光背心。[L] (5.14.12.03)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.14.99	29.(1)現場覆工蓋鈑鋪設高低欠平整，易絆倒，應該調整改善或增加警示措施。(2)挖土機挖斗制式插銷損壞以鋼筋替代，應改用制式插銷，以策安全。[L] (5.14.99)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.15.11	30.五常街工區周邊，夜間請加設置警示燈。[L] (5.15.11)
163	臺中市旱溪排水水質現地處理設施工程	10902100019	臺中市政府水利局污水設施科	120,815	117,900	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司		109.12.18	82	1	1		4.01.04	1.工程督導紀錄表監造與承商簽名欄位應簽署日期（簽認欄位建議加註年月日以供填寫)[缺失相片(1)]。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.01.06	2.第二版監造計畫、品質計畫尚有材料設備管制總表、工項、品管標準疏漏、表單格式不符情形，主辦機關未確實審查。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.01.11	3.本案施工廠商職業安全衛生人員，標案管理系統填報與簡報及查核當天簽到不符，請查明後更正。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.01.99	4.(1)標案管理系統品質計畫核定日期誤植，監造計畫、品質計畫進版未更新；(2)工程施工執行資料表進度截止日期未載明，經費執行未填報，品質計畫核定版未載明，監造單位材料抽驗項目、施工抽查項目與廠商材料檢驗項目、施工自主檢查項目過於簡略且未對應，無從查核比對一、二級品管差異，部分檢查誤植為抽查，專業人員評核欄未評核等，應予補正。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.02.01.01	5.第二版監造計畫部分未依工程會108年4月30日修正「公共工程施工品質管理作業要點」修正，如第三章品質計畫審查重點表之「管理責任」未修正為「管理權責及分工」。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.02.01.05	6.材料設備及施工之品質管理標準未符合需求，例：(1)第二版監造計畫施工抽查標準表一覽表25工項與第二版品質)計畫品質管理標準表一覽表31工項不一致；(2)部份工項缺漏施工抽查標準表，如標線工程等；(3)部份工項施工抽查標準表抽查細項、標準不夠完整或誤漏或量化不足，如鋼筋綁紮、保護層厚度、墊塊尺寸、間距等各抽查細項標準為「依設計圖或核定施工圖」未量化[缺失相片(2)]；(4)混凝土施工未訂定卸料澆置高度、震動搗實等抽查細項、標準；(5)瀝青混凝土路面施工缺少邊模準線、初壓、次壓、終壓之滾壓速度與完成後橫向坡度等抽查細項標準，並應加入次壓膠輪胎壓量測並記錄、確認滾壓能量，以符施工規範要求；(6)門窗工程缺漏固定件、塞水路抽查細項、標準，…其餘請再加全面檢視補正。(M)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.02.01.06	7.第二版監造計畫施工抽查作業流程圖一覽表25工項與第二版品質計畫品質施工作業檢查流程圖一覽表19工項未盡一致；部份工項缺漏施工抽查作業流程圖，如標線工程等。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.02.01.08	8.第二版監造計畫與品質計畫尚有材料/設備送審暨檢（試）驗管制總表、工項、品管標準疏漏、表單格式不符情形，顯然監造公司未落實執行內部品質稽核、外部品質稽核予以導正。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.02.01.10	9.第二版監造計畫材料/設備送審管制總表列管材料/設備項目64項與第二版品質計畫54項不一致、材料設備檢（試）驗管制總表列管材料/設備項目13項與第二版品質計畫44項不一致，應依契約詳細表項次列載管制，另已送審與檢(試)驗合格者均未登載。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.02.03.03	10.監造單位未確實審查第二版品質計畫，有誤漏情形。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.02.03.04	11.(1)第二版監造計畫施工抽查紀錄表一覽表25工項與第二版品質計畫施工自主檢查表一覽表38工項未盡一致；上述監造計畫施工抽查標準表補正後，施工抽查紀錄表抽查細項、標準亦應配合補正；(2)未辦理二級品管材料抽驗，並填具抽驗紀錄表及缺漏二級品管檢(試)驗報告。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.02.03.08	12.監造報表主要施工項目暨數量欄未落實記載，109/08/27公司辦理內部稽核行程漏未記載。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.03.02.01	13.第二版品質計畫部分未依工程會108年4月30日修正「公共工程施工品質管理作業要點」修正，如品管人員登錄表。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.03.02.02	14.品管組織架構未採用新版本，未符合需求。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.03.02.04	15.各分項工程品質管理標準未符合需求，例：(1)第二版品質計畫品質管理標準表一覽表31工項與第二版監造計畫施工抽查標準表一覽表25工項不一致；(2)部份工項品質管理標準表檢查細項、標準不夠完整或誤漏或量化不足，如鋼筋綁紮標準為「…大於20公分應逐步綁紮…」宜補正為「…大於等於20公分應逐步綁紮…」，缺漏墊塊強度、尺寸、間距檢查細項標準[缺失相片(3)]；(3)瀝青混凝土路面施工缺少邊模準線、初壓、次壓、終壓之滾壓溫度、滾壓速度與完成後橫向坡度等檢查細項標準，並應加入次壓膠輪胎壓量測並記錄、確認滾壓能量，以符施工規範要求；(4)門窗工程缺漏塞水路檢查細項、標準，管線明挖工程缺漏警示帶檢查細項標準，…其餘請再加全面檢視補正。(M)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.03.02.05	16.第二版品質計畫品質施工作業檢查流程圖一覽表19工項與第二版監造計畫施工抽查作業流程圖一覽表25工項未盡一致；第二版品質計畫各工項施工作業檢查流程圖所訂定「廠商自主檢查點」未符實需，事實上每個施工流程廠商均須自主檢查，無庸註記「廠商自主檢查點」。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.03.02.10	17.第二版品質計畫「內部品質稽核」章節，誤為「內、外部品質稽核」；第二版品質計畫材料/設備送審暨檢（試）驗管制總表、施工要領、品管標準、應用表單…錯漏甚多，廠商公司顯未落實執行內部品質稽核予以導正。(L) (4.03.02.10)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.03.02.11	18.第二版品質計畫文件紀錄之存檔年限訂為三年，應依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準及其他相關法令規定訂定，並依業主要求或視需要酌予延長保存期限，如竣工圖說、操作維護手冊等之保存期限等（或參照監造單位作法以電子掃描檔形式移交業主依規定保存）。(L) (4.03.02.11)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.03.02.12	19.第二版品質計畫材料/設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表未參考品質計畫製作綱要表5.1、表5.2訂頒範例格式；第二版品質計畫材料/設備送審管制總表列管材料/設備項目54項與第二版監造計畫64項不一致、材料設備檢（試）驗管制總表列管材料/設備項目44項與第二版監造計畫13項不一致，應依契約詳細表項次列載管制，另已送審與檢(試)驗合格者均未登載；第二版品質計畫施工自主檢查表未參採品質計畫製作綱要表7.2範例格式。(L) (4.03.02.12)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.03.03	20.施工日誌未落實記載，如109/12/15公司辦理內部品質稽核行程漏未紀錄，另施工日誌附表—工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表亦未確實記載，每日皆勾選有新進員工，與常理不符。(L) (4.03.03)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.03.04	21.第二版品質計畫施工自主檢查表一覽表38工項與第二版監造計畫施工抽查紀錄表一覽表25工項未盡一致；上述第二版品質計畫品質管理標準表補正後，自主檢查表檢查細項、標準亦應配合補正。(L) (4.03.04)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.03.08.02	22.品管人員未執行日常品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查標準、檢查結果是否詳實記錄等。(L) (4.03.08.02)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.03.11.01	23.第二版品質計畫核章表雖經專任工程人員簽署，惟對品質計畫內材料設備送審管制總表、品管標準、自主檢查表檢查項目、檢查標準…等未符需求情形足見專任工程人員未落實審查與指導修正、改善。(L) (4.03.11.01)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.03.11.06	24.專任工程人員督察紀錄表預定進度欄、實際進度欄均未填寫，編號欄亦未編列檢查流水序號。(L) (4.03.11.06)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					4.03.99	25.簡報-緊急應變組織未加註臺中市勞動檢查處通報電話。(L) (4.03.99)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					5.01.01	26.部分混凝土完成面角隅處有蜂窩情形[缺失相片(4)]。(L) (5.01.01)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					5.01.02	27.部分混凝土完成面塑性收縮造成裂縫。(L) (5.01.02)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					5.01.04	28.礫間淨化單元B槽混凝土表面, 殘留鐵件等雜物，未符合規定。(L) (5.01.04)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					5.02.01	29.池槽垂直面鋼筋未於每一節點逐步綁紮[缺失相片(5)]。(L) (5.02.01)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					5.02.11	30.鋼筋表面有浮銹或混凝土殘渣部分，後續施工時應予清除。(L) (5.02.11)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					5.03.02	31.部分模板脫模劑材質未符無機透明屬性。(L) (5.03.02)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					5.07.04.03	32.部分預埋電管露頭部分未以管帽保護防止異物侵入，易導致管路阻塞[缺失相片(6)]。(L) (5.07.04.03)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					5.07.05.99	33.池槽踏步之塑膠護套於施設完成後應予清除。(L) (5.07.05.99)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					5.09.08	34.工程告示牌之內容部分未符合規定，例如：（1）主辦機關名稱未列中、英對照；(2)職業安全衛生人員名稱未即時更換；(3)缺漏環保局公害污染陳情電話等。(L) (5.09.08)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					5.10.02.02	35.各批進料鋼筋鋼筋無放射性污染證明、出廠品質證明書之爐號、鋼種、號數、規格尺寸、重量等未加以審查、簽署。(L) (5.10.02.02)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					5.14.01.04	36.施工架防護網設置不足、無載重限制。(L) (5.14.01.04)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					5.14.02.01	37.施工架高逾5.5公尺無繫壁構材（壁連桿、繫牆桿）。(L) (5.14.02.01)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					5.14.02.02	38.部分H型鋼背襯擋板背土回填未緊密、略有傾斜現象。(L) (5.14.02.02)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					5.14.03.01	39.部分臨時用電設備開關箱未標示維護管理人員之行動電話及巡檢紀錄。(L) (5.14.03.01)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					5.14.07	40.礫間操作機房基地開挖現場施工警示設施、夜間照明設施（部分警示燈損壞）及安全衛生警告標語等應加強。(L) (5.14.07)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					5.14.12.03	41.簡報施工照片部分人員未穿反光背心。(L) (5.14.12.03)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	實毅營造股份有限公司					5.14.99	42.救生圈應有15m拋繩[缺失相片(7)]。(L) (5.14.99)