## 工作表1
臺中市政府查核成績及缺失資料庫(依辦理日期順序) (100萬元以上 )
查核日期自105年01月01日至105年12月31日止
序號	工程名稱	標案編號	主辦單位	發包預算(千元)	契約金額(千元)	設計單位	監造單位	承造廠商	專案管理	查核日期	評分	廠商扣點	監造扣點	PCM扣點	缺失編號	缺失內容
1	臺中市立后綜高級中學興建圖書館大樓工程	10312221525	臺中市政府教育局	110,251	104,440	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司		105.01.14	81				4.01.99	1.主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料有誤（如承攬廠商鋼筋續接器材料檢 驗填寫3次，簡報P32應為6次，承攬廠商施工自主檢查混凝土搗築填寫6次，簡報P45應為12次)，請主辦機關落實核對。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.03.03	2.對部份施工之檢驗停留點未落實辦理（如牆筋未設置寬止筋）。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.03.04	3.(1)查驗施工作業查驗紀錄表未落實填寫（如104.12.24鋼筋工程之保護層標準為5.6-4.4㎝，檢查結果為4㎝，判定合格）；(2)未落實量化紀錄，如鋼筋保護層、混凝土氯離子實測值等。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.03.05	4.未確實督導施工廠商執行環境保護工作。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.02.05	5.對部份材料及施工之檢驗停留點未落實辦理（如牆筋未設置寬止筋，乙梯模板不緊密）。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.03	6.施工日誌格式未更新，上級督導(含建築師、主辦機關)及工程協調會等未落實記錄。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.04	7.品管自主檢查表未落實填寫(缺鋼構預埋構件自主檢查表、扭力試驗自主檢查未施作及記錄)，並請落實量化紀錄。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.06	8.環境保護工作未落實執行（如2樓廢棄物未清理）。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.13.03	9.勞安衛講習資料有紀錄，惟工種名稱及講習資料未註明。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.01.01	10.1樓女廁外牆混凝土澆置、搗實不符規範有蜂窩產生；另部分騎樓頂樑有冷縫，應補強。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.01.02	11.2樓球場地板少部份有裂紋。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.01.04	12.(1)1樓少部份梁底殘留鐵件雜物；(2)2樓混凝土拆模後有螺桿、貼片等未清除。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.02.05	13.3樓牆預留筋部份保護層不符規定（未設置寬止筋）。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.03.03	14.部分模板不緊密(如乙梯等)。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.03.04	15.3樓樑底模板支撐橫向拉桿未設置，亦傾倒。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.04.59	16.2樓球場基礎板預埋螺栓有生銹情形。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.05.09	17.2樓廢棄物未清理，影響環境。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.09.08	18.施工告示牌預定完工日期未更新。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.10.99	19.(1)續接器扭力鈑手無校正記錄；(2)防水劑及磁磚拉拔試驗未列入試驗項目；(3)旋楞管及鋼骨材料未列入抽驗項目。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.14.01.01	20.(1)3樓施工架與結構體部分距離超過20㎝，未設置安全網；(2)2樓體育場外圍邊緣，高差大於5公尺以上，未設置防墜落欄杆。(L)
2	臺中市甲南國小東棟教室拆除重建工程	10402	臺中市清水區甲南國民小學	14,800	14,278	劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司		105.01.14	78	1			4.01.04	1.主辦機關自104年6月開工後僅辦理品質督導1次，頻率不足，且未對部份施工工項辦理抽查驗（如鋼筋、模板及混凝土等工程）。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.01.99	2.主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料有誤（如預定完工日期、施工及品質計畫核定日期、監造廠商放樣及鋼筋組立施工抽查情形與簡報P27資料不符，另承攬廠商材料檢驗情形未填寫及承攬廠商鋼筋及模板施工自主檢查執行情形亦與簡報P21資料不符；另未對監造及承攬廠商人員執行情形進行評核；另主辦機關未核章），請加強核對。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.02.01.05	3.未訂定部份材料及施工之品質管理標準（如天花板及植栽工程等）。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.02.03.03	4.對部份施工之檢驗停留點未落實辦理（如鋼筋及機水電配管工程）。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.02.03.04	5.查驗施工作業查驗紀錄表未落實填寫，如混凝土未建立資料，鋼筋間距及保護層未量化記錄等。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.02.03.05	6.未確實督導施工廠商執行工地安全衛生工作，無相關環境衛生督導紀錄。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.03.02.05	7.對部份材料及施工之檢驗停留點未落實辦理（如鋼筋及機水電配管工程）。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.03.03	8.施工日誌，主任技師及上級單位(含監造建築師及主辦機關)之督導未記錄。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.03.04	9.(1)品管自主檢查表未落實填寫(如鋼筋檢查表未填保護層、間距未量化及混凝土自主檢查表氯離子檢查標準未修正)；(2)鋼筋自主檢查未做停留點檢查。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.03.05	10.104.11.04鋼筋試驗報告及104.12.03混凝土試驗報告監造及品管人員判讀只簽名未標註日期。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.03.06	11.工地安全衛生未落實執行。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.03.11.06	12.主任技師未落實填寫督察紀錄表，督導現場未落實。(M)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.03.14.03	13.勞安衛教育訓練資料有記錄，惟工種名稱級講習資料未註明。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.01.01	14.週邊水溝少部份牆混凝土澆置、搗實不符規範有蜂窩產生。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.02.05	15.1樓牆預留筋部份保護層不符規定（未設置寬止筋）。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.02.99	16.1樓會議室牆筋未妥善固定，有傾斜情形。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.05.09	17.鋼筋材料堆置地面未墊高、工地凌亂、材料任意堆置。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.06.02	18.1樓回填料中有垃圾、紅磚、磁磚未清除，影響承載力。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.07.01.99	19.1樓註筋底部泥屑、垃圾未清除，易產生不連續面。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.07.04.03	20.1樓管路施工中未防護。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.07.05.04	21.1樓男廁少部份污水管施做不當（未位於兩排牆筋中）。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.09.08	22.施工告示牌預定完工日期未更新且未填環保管制編號。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.10.01.04	23.104.12.03、105.01.12混凝土試體抗壓強度試驗報告送驗人員為混凝土廠人員，與規定不符。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.10.07.02	24.無接地電阻測試紀錄。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.14.01.05	25.鷹架已架設至1樓，惟未設置防護網。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.14.02.01	26.鷹架立柱底座直接置於土壤上，未設置堅固支底版，立柱易沉陷倒塌。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.14.02.04	27.部份模板鋼管支撐支柱基礎之周邊易積水，導致地盤軟弱，或軟弱地盤未強化承載力（未鋪設覆工板或PC等）。(L)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.16.01	28.汛期工地防災自主檢查表檢查頻率不足。(L)
3	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	101092802627	臺中市建設局新建工程處土木工程科	1,134,920	768,000	台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	105.01.15	80	2	2	2	4.01.06	1.本工程曾辦理過二至三次之工程變更設計事宜，惟工程主辦機關及PCM迄未責成監造者及承商適時配合相關計畫書修正事宜，請速補正。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.01.99	2.受保留戶進出入外在因素影響及排水增辦工程暨台電管線影響導致進度落後應再加強協調儘速完成。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.02.01.05	3.地下污水埋管採逐段推進者於逐段達陣後之背填灌漿施工品管機制未重點扼述於監造計畫分項品管管理標準中。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.02.01.10	4.監造建制之材料送審管制總表或材料設備檢(試)驗管制總表多未依九大分項工程逐類井然有序控管，故文件建檔管理稍顯零亂不堪。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.02.03.03	5.監造單位僅見各分項施工停檢點查驗作為卻未一併落實施工中隨機抽查機制。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.02.03.04	6.(1)路工碎石級配底層之逐段平坦度施作情形及各類人孔吊放作業多未有監造查驗紀錄；(2)路燈照明地下管路鋪設何類材質(如PVC管或GIP管材？)未有監造單位查驗紀錄；(3)現地明挖埋管之排水及污水設施有否於管頂設置管路警示帶未有監造者分項查驗紀錄；(4)對材料檢試驗報告應判讀認可非施工廠商判定。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.02.99	7.雖有外在因素影響，多次變更設計應配合修正監造計畫才能發揮效率落實審核履約進度。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.01	8.(1)承商於現場加工施作之再生碎石級配料與契約要求外購之碎石級配料，使用部位差異化未作清晰區隔管理；(2)受外在因素影響原核定施工計畫內容已不符合需求應再修正以未完成工項分析所需動員的人、工、料、機具，調整合理施工網狀圖以落實管控。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.04	9.無障礙坡道及重力流溝渠洩水坡降值未有量化數據登載於承商自主檢查表中。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.05	10.(1)承商建制之材料送審管制總表或材料設備檢(試)驗管制總表多未依九大分項工程逐類井然有序控管，故文件建檔管理稍顯零亂不堪；(2)對材料檢試驗報告應審查符合規範非施工廠商判定。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.01.04	11.集水井混凝土表面有鐵件未剪除。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.05.03	12.工作井地面未有沉澱處理池以因應地下機械排水排放至路面側溝前之先期處理作為。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.06.02	13.(1)25米與20米道路叉口處第一層碎石級配料未符設計篩分析未見各尺寸細骨材；(2)中央分隔帶已回填利用土石者高度已入侵至沃土區，且其上若干雜物未剔除。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.01.07	14.地下共同管道頂板牆接縫處仍見少數水漬缺失。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.03.06	15.丘塊刺絲網圍籬東倒西歪未牢靠固定。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.12.01	16.推管工法施工中使用之減磨劑(或滑材)及鏡面周遭之地盤改良材料未有其材質審核記錄。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.14.01	17.工作井擋土安全監測工項未完善。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.09.09	18.園1-28M鋼筋材料任意堆置未妥善保護。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.10.01.01	19.現場施作之污水人孔底板(導流槽)有否使用二型水泥？未有查驗記錄。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.10.02.02	20.竹節鋼筋點焊鋼線網及共同管溝中附掛鐵件等金屬材之無輻射汙染檢測文件未有買受人及工程名稱之填寫。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.10.04.01	21.園1-28M碎石級配材料不符規範，已進場填築之路工碎石級配料每600M3應作材質檢驗次數明顯不足。[M]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.10.07.02	22.已循序施作之各類照明基座接地電阻測試情形未有完整記錄(含佐證照片)。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.10.12.01	23.各類RC預鑄產品(R.C.P管涵除外)未作破壞抽驗以檢視內部鋼筋排置量。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.10.12.02	24.R.C.P管涵接頭膠圈是否屬天然橡膠？未有其出廠証明文件審核記錄。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.14.01.01	25.(1)旱溪西路三段推進工作井之GIP鋼管(或鋼襯板)高未逾擋水牆牆頂90公尺以上，未設置符合規定之護欄或安全網；(2)8-1道路叉口處高低差逾1.5米者未有防墜措施，集水井開口處防墜臨時覆蓋未釘牢；(3)推進工作井地面出入動線狹隘，井口收工後未以防墜安全網作完善覆蓋。[L]
					台聯工程顧問股份有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	天瑞營造工程股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.14.99	26.氣體鋼瓶群旁未依規擺滅火器材以因應急需。[L]
4	神岡區圳堵里神清路290號道路新闢工程	104A-165	臺中市建設局新建工程處土木工程科	3,686	3,040	宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司		105.01.15	82				4.01.99	1.簡報品管組織圖中臺中市政府應屬於三級品質查核。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					4.02.01.09	2.承商與監造單位會同取樣送驗之材料試驗報告審核章欄位裡，監造者及承商品管人員之角色定位不明確且與工程會頒定術語不一致。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					4.02.03.03	3.監造單位有關本標案各分項施工中之隨機抽查頻率及工項皆過少及過低請改善。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)已完成之四處溝上型路燈基座其界面溝牆內有否補強筋？未見描述于鋼筋查驗記錄中；(2)對材料檢試驗報告應判讀認可非施工廠商判定。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					4.03.04	5.(1)承商施工前道路中心樁檢測未見落實執行，缺少道路中心樁檢測相關資料則又如何估驗？請承商補辦為妥；(2) 工區兩旁已施作之排水側溝溝底洩水坡降值多寡，未量化登載於承商施工自主檢查紀錄中；(3)蓋版上間隔設置之開口洩水格柵周遭有否補強筋？未見重點敘述於承商施工自主檢查表內。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					4.03.05	6.對材料檢試驗報告應審查符合規範非施工廠商判定。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					5.05.02	7.裸露土石區未有防塵網覆蓋。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					5.05.05	8.工地逢雨泥濘未作適當鋪面便道處理，另出入口處未有移動型清洗出入車輛輪胎設施，致和睦路路面沾污泥巴。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					5.06.01	9.側溝臨路側之回填區未確實分層滾壓夯實。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					5.06.03	10.側溝臨民地側之回填土石高過高，與設計圖示不符且逢雨土石易滑落至側溝。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					5.06.04	11.工區道路路床挖降未符設計高程，若干處已侵佔碎石級配底層區。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					5.07.01.14	12.本日實地抽測丈量已完成之道路之道路寬值其中一處8.03m已逾8m，寬3公分請修改，以免影響私地地主權益。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					5.09.08	13.工程告示牌內容未符合規定，如全民督工QRcode。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					5.10.01.02	14.預拌混凝土(R.C構造工)氯離子上限值早已修正為0.15kg/m3，惟相關計畫書中仍標記0.3kg/m3宜速訂正。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					5.10.02.02	15.竹節鋼筋及其他鋼板材料之無輻射污染檢測報告文件未依規一併註記工程標案名稱。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					5.10.04.01	16.碎石級配料未編列篩分析，洛杉磯磨損及健度試驗。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					5.10.07.02	17.三處路燈及一處開關箱之照明接地電阻測試未有相關記錄留存(含佐證照片)。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					5.10.10.01	18.A.C配比僅見密級配送審未有粗級配送審資料。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					5.15.11	19.和睦路叉口兩邊適宜距離處未依規設置必要之施一，施二及限五標誌。[L]
					宏信工程技術顧問有限公司	杜風工程服務股份有限公司	立澄營造有限公司					5.15.12	20.工區出入口處未有阻絕措施及警語標誌易遭閒雜人士闖入，宜增加工區週邊阻絕保護措施。[L]
5	國軍新田營區新建工程	103A-023	臺中市建設局新建工程處建築工程科	891,181	868,000	余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司		105.01.19	82				4.01.04	1.收頭工事品質小缺失，督導及查驗紀錄未落實及記載不完整。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.01.99	2.(1)工程施工執行資料表之「專業人員」評核，缺少執行情形之評核；(2) 工程施工執行資料表顯示，監造單位監督「材料設備抽驗及施工抽查」之工項與承攬廠商執行情形之工項，略有不同。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.01.10	3.未落實執行材料設備送審管制總表期程管控作業。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.03.04	4.未落實執行抽查驗作業，如:(1)未填寫材料進場抽查表。(2)未落實檢驗停留點之分段檢查，例如：門窗工程。(3)檢驗停留點之抽查表未與隨機抽查表，分別建檔。(4) 聯合修理工場之彩色鋼板牆面，未填寫抽查表。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.03.05	5.收頭工事如犬走、伸縮縫、收邊、景觀銜接等缺失未立即要求改善和紀錄。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.03.08	6.監造報表未落實記載，重要事項未詳實填列，例如：未針對每週抽查之「安全衛生」詳實填列。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.03.09	7.設備工程大致完成無階段性監督機電設備測試及試運轉。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.02.03	8.未訂定泥部收頭工程施工要領，致收頭工事未符合需求。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.03	9.施工日誌重要事項記載不完整，例如：未確實填寫業主督導及勞安作業情形。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.04	10.未落實執行品管自主檢查表，例如：（1）水泥粉刷工之檢查項目，缺少灰誌。（2）聯合修理工場之彩色鋼板牆面，未填寫自主檢查表。（3）未落實施工架自主檢查，請加強。(4)勞安、防汛、收頭工事等自主檢查表出現部分未落實完整訂量化值。[L}
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.08.03	11.未依「品質計畫書」內容，落實矯正與預防措施之提出及追蹤，例如：異常矯正紀錄表缺少佐證相片。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.05.03	12.兩棟行政樓中間空地回填土未參著級配即夯實，汙泥無排除。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.06.01	13.水溝旁之犬走，回填級配未夯實；另任意倒鋪混凝土，請改善。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.06.05	14.景觀工程花台，回填沃土中尚存有石塊，請加以清理。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.07.01.05	15.(1)各樓層廁所無設置清拭導水溝；(2)行政樓周邊排水明溝過深，角落無設置陰井調解深度及流放。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.07.01.09	16.聯合修理工場暨二級廠（A2)之屋頂排水採用單面排水，請再檢討其功能是否符合排放需求，另未設置進出屋頂之孔道，請再檢討。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.07.01.99	17.(1)新做涼亭旁之花台，未施作排水管，請改善；(2)軍品補給庫之部分管線重鑿，經修補完成後，表面粗糙不平整；(3)軍品補給庫西向外壁水泥漬未清理乾淨。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.07.02.19	18.行政樓水溝內側邊平地填土未夯實及未植筋與鋼絲網繫紮。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.07.04.08	19.軍品補給庫高窗開起拉鍊鎖死，燈具裝置位置不妥。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.08.09.08	20.軍品補給庫部分開關盒四周收邊不良影響美觀。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.10.07.02	21.路燈接地系統無接地電阻測試紀錄(含接地極、接地線施工中相片)。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.10.17.02	22.無機電設備功能運轉檢測紀錄（含發電機、ATS切換系統、給水泵、污排水泵、火警、廣播、排煙機、泡沫撒水消防系統、空調水管水量平衡、風管風量平衡等）。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.10.99	23.簡報資料顯示，氯離子檢驗數據≦03.㎏/m3，尚未更正。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.02.01	24.聯合修理工場暨二級廠（A2）之施工鷹架，有（1）鋼管併接未以萬象接頭施作，以鐵絲綁紮、 （2）上下階梯，未設置扶手、（3） 框架內部分未設置下欄杆、（4）上下框管，部分未設環扣插銷等情形。
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.03.01	25.臨時用電設備外接之電線未防護。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.99	26.現場滅火器，設置不足，請檢討。[L]
6	臺中市（西屯區）朝馬國民運動中心新建工程	103A-204	臺中市建設局新建工程處建築工程科	372,170	359,700	陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司		105.01.19	83				4.01.14	1.平時發現小缺失仍無全面依三級品管規定逐項列表用文件通知改善與追蹤。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.01.99	2.工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項及施工廠商執行工項，與現場之施作工項，略有不足，請釐清。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.02.01.01	3.品質組織架構仍未包含教育部體育署及市政府建設局。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.02.01.10	4.未落實執行材料設備送審管制總表期程管控作業。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.02.03.04	5.未落實執行抽查驗作業，例如：（1）未填寫材料進場抽查表。（2）未落實檢驗停留點之分段檢查，例如：鋁門窗工程。（3）檢查標準及檢查結果，未落實量化，例如：天花板工程。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.02.03.05	6.發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果，督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作未確實。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.02.03.08	7.監造報表未落實記載重要事項，例如：未針對每週抽查之「安全衛生」詳實填列。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.02.05	8.派駐工地監造人員乙位品管未提出回訓證件。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.02.99	9.監造現場人員未列席施工廠商所召開之「職安協議組織會議」。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.03.02.09	10.帷幕牆與RC版接觸線、空中栽植排水、屋面泛水、鋼構焊接點除銹等訂定矯正與預防措施執行時機及流程未落實。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.03.02.10	11.未依「品質計畫書」內容，落實內部品質稽核，例如： 104年度缺少第3、4季稽核紀錄。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.03.03	12.施工日誌重要事項記載不完整，例如：未確實填寫勞安作業情形。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.03.04	13.未落實執行品管自主檢查表，例如：（1）未填寫材料進場自主檢查表。（2）未落實檢驗停留點之分段檢查，例如：天花板工程。（3）一般安全衛生自主檢討表，內容未納入施工鷹架檢查。(4)勞安、防汛、周邊設施、機電空調消防等自主檢查表未完整紀錄及量化表過於簡化，文件系統尚未完整歸列。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.03.08.02	14.品管人員缺少稽核「自主檢查表」之檢查項目及檢查結果是否詳實紀錄。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.04.51	15.2F南面帷幕牆及RC版間距過大。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.05.09	16.工地現場髒亂且廢棄物未清理。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.07.01.09	17.屋面部分無施作泛水，施作處部分未符施工規範。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.07.01.99	18.(1)帷幕牆垂直構件與RC樓板，需打鑿安裝，顯示界面未妥適處理；(2)三樓露台地坪，設置有高頸落水頭，是否會影響行走安全，請再檢討；(3)頂樓壁面與地坪未施作倒角。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.07.13.99	19.斜向屋面坡度大擬綠化栽植無增設阻土流失設施排水管留設位置及口徑不當。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.08.02	20.(1)三樓室外階梯抿石子地坪，部分有脫落情形，請改善；(2)三樓綜合球場之矽酸鈣板隔間板，板與板間未錯開，請再檢討；另板間隙未張貼防裂網，請一併檢討。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.08.03	21.2F明架天花開口處未增設吊筋及軟空調管未設置吊具。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.08.09.07	22.羽球館冷氣風管按設位置及大口徑未考慮美觀性及風向。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.09.09	23.工地外圍景觀施作材料未堆置妥善。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.10.04.01	24.外圍周邊回填土無夯實及試驗紀錄。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.10.99	25.(1)簡報資料顯示，103年10月23日混凝土圓柱試體抗壓試驗報告，試體送驗人員由甲東洋土公司人員擔任，與規定不符；(2)景觀舖面及核心運動分項施工計畫尚未審查通過。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.14.01.01	26.三折樓梯間搭設施工鷹架，替代臨時扶手，但施工鷹架與梯階面間隙太寬，請改善。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.14.02.01	27.施工鷹架：（1）鋼管併接未以萬象接頭施作，以鐵絲綁紮。（2）框架內部分未設安全母索。(3）框架內部分未設置下欄杆。（4）上下框管，部分未設環扣插銷。[L]
					陳聖中建築師事務所	陳聖中建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.14.12.03	28.執行外施工架拆除安全防護設施不足及設置警告標誌。[L]
7	臺中市大里區圖書館閱讀環境改善工程案	D041	臺中市立圖書館大里分館	10,270	7,200	陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司		105.01.22	78	1	1		4.01.04	1.工程督導僅就建議及環境等督導，未落實品質及材料等重要事項督導。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					4.01.05	2.督導缺失改善未落實追蹤及程序結案。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					4.02.01.06	3.部份材料設備品管標準及檢驗停留點未確實執行。如花板吊筋間距不明確等。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					4.02.01.10	4.監造計畫未制訂材料設備檢試驗管制總表。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					4.02.03.03	5.(1)無拆除廢棄物運棄計畫審查紀錄；(2) 未落實監造依計畫確實審查分項計畫，如缺施工架分項、油漆工程分項、天花板及輕隔間分項計畫等。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					4.02.03.04	6.(1)輕隔間及暗架天花抽查未落實，如無岩棉舖放、AB膠填塞、防裂網舖貼、批土等抽查紀錄，另天花板及輕隔間查驗僅1-2次，頻率不足；(2)無施工中拆除作業抽查紀錄。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					4.02.03.08	7.主辦機關督導次數5次，監造日報表僅紀錄一次(104年9年30日)，餘未記載請改善。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					4.03.01	8.無拆除及廢棄物運棄計畫送審紀錄。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					4.03.04	9.自主檢查未落實：(1)輕隔間自主檢查未落實，如缺AB膠填塞、防裂網舖貼、批土等紀錄；(2)暗架天花自主檢查未落實，如吊筋無管理標準、缺AB膠填塞、防裂網舖貼、批土等紀錄；(3)無鋼構梯等施工自主檢查紀錄。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					4.03.06	10.缺失改善紀錄內，改善前、中、後相片日期及改善部位未標示，應請改善。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					5.02.08	11.新設置樓版，角隅處未設補強鋼筋。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					5.03.04	12.樓版模板支撐與設計規定不符，無水平拉桿、模板空隙過大等，應改善。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					5.04.52	13.鋼構梯高強度螺栓有二支未鎖斷。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					5.04.99	14.鋼構梯基座承板與混凝土界面未妥適處理。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					5.07.01.14	15.戶外鋼梯材料尺寸放樣檢驗不確實，現場安裝尺寸不合須再打除部分混凝土結構。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					5.07.01.99	16.(1)二樓造型暗架塗第一道漆，表面批土未批整平順，外觀不佳；(2)鋼梯與樓版界面，混凝土打鑿面未妥適，外觀不佳；(3)二樓廁所地坪高低不平，請整平後再進行防水層施工。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					5.07.05.10	17.現場埋設之污水等管線開口未設帽蓋保護。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					5.07.05.99	18.污水管線顏色未符規定。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					5.08.03	19.(1)輕隔間板材銜接間縫多處未落實填AB膠、防裂纖維網，銜接處接縫不平整，請依規定改善；(2)一樓暗架天花板板材銜接處及燈具開口處表面不平整，應磨平、批土改善。(M)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					5.09.08	20.施工告示牌施工期限錯誤，完工日為105年3月12日，請改善。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					5.09.99	21.原有地坪（如石英磚地坪等）施工防護措施不足，部分已遭破壞，請改善復原。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					5.10.01.04	22.施工廠商部份材料試驗報告（如混凝土抗壓試驗報告）未判讀及紀錄不完整。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					5.10.99	23.(1)材料送審未制訂送審對照表；(2)天花板材料規範及送審資料，未落實採CNS規範。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					5.14.01.04	24.(1)鋼梯臨時護欄未符規定；(2)天花板施工人員仍有使用不合規定之合梯、馬椅施工情形，請督導改善(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					5.14.03.01	25.(1)工地臨時電線未妥適架高保護。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司					5.14.08	26.鋼構周邊施工架未設下拉桿、防護網及固定。(L)
8	臺中市北屯區柳陽東西街週邊通學、通勤步道暨景觀改善工程	104018	臺中市北屯區公所	5,393	4,070	德福工程顧問有限公司	泰毅工程顧問有限公司	欣樺股份有限公司		105.01.22	76	3	1		4.01.05	1.主辦機關提報進度與監造單位提報不符，請查明。(L)
					德福工程顧問有限公司	泰毅工程顧問有限公司	欣樺股份有限公司					4.01.99	2.1.主辦機關施工障礙處理遲延（管線、路樹、路燈遷移等），施工進度及障礙管控不良，請加強督導；2.主辦機關與監造單位簡報實際進度不符。(L)
					德福工程顧問有限公司	泰毅工程顧問有限公司	欣樺股份有限公司					4.02.01.03	3.對廠商品質計施工計畫審查未明訂時限。(L)
					德福工程顧問有限公司	泰毅工程顧問有限公司	欣樺股份有限公司					4.02.03.03	4.(1)未確實督導施工廠商依施工計畫，依街廓分段打除人行道作業；(2)施工進度嚴重落後管理不良，且管線單位協調配合不當，導致進度嚴重落後。(L)
					德福工程顧問有限公司	泰毅工程顧問有限公司	欣樺股份有限公司					4.02.03.04	5.緣石施工無抽查紀錄。(L)
					德福工程顧問有限公司	泰毅工程顧問有限公司	欣樺股份有限公司					4.02.03.08	6.監造報表未落實簽名機制。(L)
					德福工程顧問有限公司	泰毅工程顧問有限公司	欣樺股份有限公司					4.03.01	7.未落實依施工計畫執行分段分段打除人行道作業，另人行道已全面打除但無法施工，影響附近居民作息。(L)
					德福工程顧問有限公司	泰毅工程顧問有限公司	欣樺股份有限公司					4.03.02	8.品管及安衛人員位階未符規定。(L)
					德福工程顧問有限公司	泰毅工程顧問有限公司	欣樺股份有限公司					4.03.04	9.(1)自主檢查表格式不符需求(如欄位缺工地負責人)；(2)土方開挖運棄、人行道打除等無自主檢查紀錄。(L)
					德福工程顧問有限公司	泰毅工程顧問有限公司	欣樺股份有限公司					4.03.11.01	10.施工計畫專任技師未認可後簽名蓋章。(L)
					德福工程顧問有限公司	泰毅工程顧問有限公司	欣樺股份有限公司					5.07.01.99	11.(1)人行道拆除界面拆除不佳，未確實切割打鑿，影響日後舖磚及外觀；(2)柳楊西街135號路段預鑄縁石未依規設計安裝固定。(L)
					德福工程顧問有限公司	泰毅工程顧問有限公司	欣樺股份有限公司					5.07.13.03	12.柳楊西街135號前人行道緣石施工，施作方式與圖說顯有不符。(L)
					德福工程顧問有限公司	泰毅工程顧問有限公司	欣樺股份有限公司					5.10.04.01	13.回填沃土工項無施工規範，仍應檢、查驗後再行回填。(L)
					德福工程顧問有限公司	泰毅工程顧問有限公司	欣樺股份有限公司					5.10.99	14.(1)透水混凝土試驗僅廠商取樣送驗，監造單位未參與，惟透水性混凝土審查監造單位業已審查通過，程序不符；(2)透水混凝土透水係數試驗報告，單位與設計不同，應換算及確認。(L)
					德福工程顧問有限公司	泰毅工程顧問有限公司	欣樺股份有限公司					5.14.99	15.(1)人行道打除部分構造物未作適當保護，如路燈基座、電力電箱基座等有嚴重破損及龜裂情形，應立即改善，以避免造成工安事件；(2)安全圍籬設置設置不足。(M)
					德福工程顧問有限公司	泰毅工程顧問有限公司	欣樺股份有限公司					5.15.01	16.夜間警示設施不足，夜間警示照片留存不足，並請加強巡查。(L)
					德福工程顧問有限公司	泰毅工程顧問有限公司	欣樺股份有限公司					5.15.04	17.部分回填砂堆置於車道上，應立即改善。(L)
9	？子水資源回收中心聯絡管工程(第一次修正)	10404070069	臺中市政府水利局污水工程科	46,150	37,800	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司		105.01.27	77	13	14		4.01.04	1.主辦單位品質督導之缺失未追蹤改善紀錄。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					4.01.06	2.監造計畫審核可再加強。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					4.02.01.03	3.工程開工日期104.6.24施工計畫及品質計畫於104.7.17核定，審查時限未符合需求。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					4.02.01.06	4.多項材料及施工檢驗停留點，未符合需求，如鋼筋組立DIP管埋設之高程均無檢驗停留點之檢查。[M]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					4.02.01.08	5.品質稽核範圍及頻率未符合需求。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					4.02.03.04	6.施工抽查DIP管抽查時機未註明，未落實執行。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					4.02.03.05	7.發現缺失時未立即通知廠商限期改善，也未確認期改善成果，如施工抽查無缺失之紀錄及景賢六街工地環境保護未維持良好。[S]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					4.03.02.04	8.各分項工程品質管理標準如CLSM混凝土、回填砂及、瀝青工程品管標準等部份未符合需求。[S]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					4.03.02.09	9.未訂定矯正與預防措施執行時機與流程。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					4.03.04	10.品管自主檢查如高程測量及污水管埋設高程無量化值及檢查時機未註明，且高程檢查無容許誤差值。[M]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					4.03.08.02	11.品管人員無稽核自主檢查表之紀錄。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					4.03.08.03	12.品管人員應加強品管統計分析與預防措施之提出與追蹤。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					4.03.11.06	13.專任工程人員督導頻率不足，且未對重要工項督導，紀錄未落實紀載。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					5.01.03	14.太原路CLSM混凝土完成面垂直及水平不合規範。[M]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					5.01.99	15.太原路埋設D1P管回填之CLSM混凝土因分段澆置施工，其分段處部份未回填，另CLSM 澆置時應設置擋版，以避免粒料析離。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					5.03.04	16.鋼板樁支撐距離不一，應改善。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					5.04.54	17.太原路完成之DIP管安裝高程無資料，安裝高程未設容許誤差，以致無規範要求。[M]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					5.05.02	18.景賢南一路舖設PVC管開挖路面，放置之鐵板不平整及現場空污未妥當處理。[M]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					5.05.07	19.門禁要確實，進出工地應嚴格管制。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					5.07.02.12	20.臨舖之AC舖面，側面未噴灑黏層致有脫落情形及舖面有粒料分離現象。[M]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					5.07.02.99	21.景賢南一路埋設PVC管開挖路面未妥善設置鋼軌椿防護設施，致部分路面有龜裂。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					5.10.01.02	22.氯離子含量僅二次檢驗，頻率不足。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					5.10.01.03	23.CLSM坍流度檢驗頻率不足。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					5.10.02.02	24.鋼筋無輻射污染証明發給之廠商與承包工程之廠商不符。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					5.10.04.01	25.埋管上下之回填砂檢驗頻率不足。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					5.10.10.03	26.瀝青材料澆置檢驗頻率不足，紀錄內容不確實。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					5.10.99	27.DIP管規格無檢驗紀錄，內徑不足30CM，應查明其規格之規定。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					5.14.02.02	28.太原路埋設D1P管開挖深度超過1.5公尺，僅以一只門型架支撐，致有部份坍塌，應再增加。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建吉企業有限公司					5.14.12.02	29.紐澤西護欄旁應再加強防撞設施。[L]
10	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（4）第二標	10211280358-1	臺中市政府水利局污水工程科	82,379	69,600	億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司		105.01.27	78	4	4		4.01.04	1.品質督導宜加強針對工程施作品質缺失加以督導，並確認施工與監造單位的預防措施。[L])
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					4.01.99	2.查核簡報所提供的部分資料有誤，如P6用戶接管的累積完成數量等。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.01.03	3.開工日期103.1.20施工計畫及品質計畫於103.2.21核定，審查時限未符合需求。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.01.10	4.材料檢驗總表中進場數量宜加上單位。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.03.03	5.本標工程監造單位僅2次缺失.與主辦單位發現缺失次數達31次不符比例，施工抽驗檢驗停留點未依施工計畫書執行及抽驗頻率不足。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.03.04	6.AC抽查驗表(查驗標準0.5~5m)標準有誤，所有刨封厚度皆超過5m，抽查路面瀝青混凝土施工作業未落實。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.03.05	7.發現施工缺失未即通知廠商限期改善並確認改善情形，及未確實督導施工廠商執行工地安全衛生環境保護。[M]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.03.08	8.監造報表有關查核材料規格及品質欄位未填具，未落實紀載(如查驗、送驗…)。[M]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.02.04	9.CLSM及瀝青混凝土工程品質管理標準部分未符合需求。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.03	10.施工日誌有關通知協力廠商辦理事項未填報，記載不完整。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.04	11.品管自主檢查接管坡度，檢查標準值無量化值，及埋設DIP管高程並無自主檢查紀錄，另管頂高程品管自主檢查表未訂容許誤差值。[M]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.08.02	12.品管人員無稽核自主檢查表之紀錄。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.08.03	13.品管人員應加強統計分析與預防措施之提出追蹤，其中104.10.06收工後缺安全維護(詳缺失改善1041006-1)，四川二街1/27現場與10/7缺失改善相片現場一樣，所以工地安全缺失整體未研議改善並預防再犯。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.11.06	14.專任工程人員督導，未針對重要工項督導，未落實紀載，且次數應增加。[M]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					5.04.99	15.人手孔蓋及框銹蝕(永昌一街)。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					5.05.01	16.四川二路近青海路AC路面鋪設鋼板，未貼平路面，車行通過後影響居民夜間安寧。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					5.07.02.11	17.(1)四川二街管線挖掘未以切割方式開挖，致假封層造成路面不平整；(2)四川二街路面與污水孔蓋不平整有高低落差；(3)永昌二街部份路燈底座週邊AC未壓實至粒料分離；(4)永昌一街AC路面未冷却固化即開放停車，機車駐停造成孔洞，應予改善；(5)永昌二街95號前污水孔蓋旁有AC刨封時未將塑膠蓋一併清除，致刨封後塑膠蓋半露AC在外，應予改善。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					5.07.02.12	18.AC鋪面有粒料分離現象，如永昌一街部份靠邊溝處，AC未壓實致機車停放處產生粒料分離。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					5.07.02.99	19.(1)永昌二街舖設之AC，部份蓋住台電人孔蓋；(2)四川二街假封層舖面下陷未改善，如自來水制水閥附近。[M]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					5.08.09.06	20.永昌一街AC封層舖面與原路面銜接處及路邊溝收尾處線形不平整，影響美觀。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					5.10.01.02	21.CLSM應檢驗氯離子。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					5.10.01.03	22.CLSM坍流度檢驗頻率不足，CLSM坍流度試驗應每輛預拌車均應檢驗。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					5.10.04.01	23.管道上下方回填沙應做壓實處理。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					5.10.10.03	24.應增加瀝青材料澆置檢驗頻率，並增加施工品質管理標準表中AC舖築路面的溫度初、次、終壓的檢查溫度等項目。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					5.10.99	25.(1)管頂高程應訂定檢查頻率，並落實檢查，以作為未來上傳至台中市道路挖掘管理系統之竣工資料；(2)用戶接管坡度應依施工品質管理標準表中規定，落實檢查；(3)AC舖築修護邊緣應設倒角並壓實(簡報p33)。[L]
					億美工程顧問有限公司	億美工程顧問有限公司	冠成營造工程有限公司					5.15.12	26.四川路與四川二街口，現場施工之交通警告設施及施工圍籬上，未裝設夜間燈將影響公共安全。[L]
11	臺中市網球中心新建第一期工程	102041803081	臺中市政府教育局	181,137	174,074	豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司		105.02.19	83				4.01.15	1.瀝青混凝土配比分析實驗室未落實執行，未符合CNS 17025(ISO/IEC17025)。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.01.20.04	2.本案施工進度落後4%以上，周邊環境與完成的設施管理要加強，主辦機關應介入督促廠商提改善計畫。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.01.99	3.(1)工程施工執行資料表之「專業人員」評核，缺少執行情形之評核；(2)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督「材料設備抽驗及施工抽查」之工項與承攬廠商執行情形之工項，略有不同，請釐清。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.01.01	4.監造計畫未符合作業需求，例如：施工品質查驗標準、施工檢驗停留點及查驗表等之工項不同，易造成困擾。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.03.04	5.未落實執行抽查驗作業，例如(1)（未依「監造計畫製作綱要」內之格式，訂定抽查驗表；另亦缺少事務所授權章；(2)查驗標準及抽查結果，未量化，例如：貼磁磚工程等；(3)檢驗停留點之抽查表與隨機抽查表，未分別建檔。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.03.08	6.監造報表無落實記載。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.08	7.施工品質或材料不符規定，未依約要求廠商處置。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.13.01	8.監造建築師至工地督導，雖依規定填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」，但缺少相片及後續之改善文件。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.01	9.承包商預定進度表（或網圖）未符合實際施工現況，內容進度不符需求。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.02.05	10.未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.03	11.施工日誌未落實執行，記載不完整。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.04	12.(1)品管自主檢查表未落實執行，檢查標準未訂量化値、容許誤差值，未確實記載檢查值；(2)外牆粉刷打底施工自主檢查表顯示，施工完成後之檢查項目有「防水劑添加」，請釐清。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.08.02	13.品管人員雖執行品質稽核，但缺少稽核各主要工項之「自主檢查表」是否詳實紀錄。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.11.06	14.專任工程人員雖多次至工地督導並撰寫督察紀錄表，但督察範圍缺少制度面整合及與工地現場之比對。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.04.99	15.屋頂鋼構斜撐基座，鋼板有污染情形，請加以清理。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.05.08	16.洗車台之存水未更換，並請加以清理。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.07.01.06	17.二樓露台欄杆扶手，焊接後未收尾。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.07.01.11	18.階梯處落水罩設置不當，恐造成踢腳破壞。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.07.02.12	19.瀝青舖面壓實度不均或未分層噴灑黏層，致使分層黏結情形不佳，並有分離現象。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.07.04.05	20.管線材料未整理、堆置不當，雜物未清理乾淨。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.07.04.10	21.配線箱內之配線及端子凌亂，配線箱埋設不良。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.07.05.03	22.穿樑(板)套管未依規定設置，設置不整。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.07.05.08	23.管路顏色、水流方向未標示。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.08.02	24.網球場看台水泥粉刷，使用PVC飾條，容易受日曬雨淋影響，產生龜裂；另轉角處亦有危險之虞(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.08.04	25.外牆面之鋁窗塞水路，未依傳統工法施作(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.08.08.02	26.結構體施工粗糙，結構體(造型模板線形)不協調或不完整。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.08.09.02	27.基地內外及周邊景觀造型與周邊環境不協調，施工粗糙。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.08.99	28.抿石子隔離縫所使用之木押條及塑鋼押條，未依傳統工法拆除再填縫。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.10.10.05	29.瀝青含油量檢測紀錄，檢驗頻率、AC配比設計不足。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.10.99	30.材料樣品板，監造人員及品管人員未簽章確認。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.14.07	31.施工現場交通警告等設施不足。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.15.08	32.工區周邊道路路面不平整。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.16.02	33.網球場工區及週遭之排水設施未予清理並保持暢通。(L)
12	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	102A-097	臺中市建設局新建工程處建築工程科	859,809	826,616	張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司		105.02.19	85				4.01.20.05	1.機關辦理施工估驗計價之審查或複核稍弱。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.01.99	2.(1)工程施工執行資料表之「專業人員」評核，缺少執行情形之評核；(2)2. 工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項及施工廠商執行工項，與現場之施作工項，略有不足，請釐清。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.01.08	3.雖依「監造計畫書」內容，實施內部品質稽核，但填寫之內容未具體舉例。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.03.04	4.未落實執行抽查驗作業，例如：(1)填寫之抽查驗表與監造計畫內之表單內容，略有不同，例如：防水工程等；(2)未依施工順序，逐段填寫抽查表，例如：矽酸鈣板隔間牆工程之準備工作、放樣及立骨架等；(3)檢驗停留點之抽查表與隨機抽查表，未分別建檔。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.03.05	5.督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作，不夠確實。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.02.05	6.訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率不足。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.02.10	7.雖實施內部品質稽核作業，但填寫之內容未具體舉例。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.04	8.未依施工順序，填寫檢驗停留點之自主檢查表，例如：矽酸鈣板隔間牆工程之準備工作、放樣及立骨架等。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.08.02	9.品管人員雖執行品質稽核，但缺少稽核各主要工項之「自主檢查表」是否詳實紀錄。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.08.03	10.未製作混凝土抗壓強度統計分析圖，統計整體標準偏差值(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.04.56	11.銲材保管方式不當，施工前未確實乾燥，銲接時被銲接面有鬆屑、碴銹、油脂等物，或銲縫兩側規定寬度範圍內防銹底漆無刮除。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.04.59	12.鋼構屋頂基座預埋螺栓，有生鏽情形且未保護，請改善(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.05.08	13.洗車台之存水未排除更換，並請加強清理。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.07.01.99	14.地面層男女廁所之輕隔間，未設止水墩，C型鋼易銹蝕。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.07.08.03	15.保溫水管、風管包覆不合規範，水平垂直管路固定架未依規定施作。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.08.02	16.地下室3D鋼網牆，有面露C型鋼之情形，粉刷後有龜裂之疑慮，請研擬改善(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.02.01	17.施工鷹架：(1)上下階梯連續，未設置平台；(2)框架內部分未設置下欄杆。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.03.01	18.臨時用電設備之電線未防護。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.17.14	19.管道間空間不足，無法實施維修。(L)
13	臺中市烏日區學田二號橋改建工程	103A-560	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	38,706	33,160	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司		105.02.23	81				4.01.06	1.本案曾辦理過工程變更設計事宜惜未見工程主辦機關責成監造者及承商適時配合辦理相關計畫書修正事宜。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					4.02.01.05	2.既有橋梁叉路口反光稜鏡標誌移設否，未見監造單位分項品質管理標準之建置。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					4.02.03.04	3.(1)預鑄預力混凝土大梁螺旋套管內鋼絞線施拉預力完成後接續之套管灌漿至遲何時澆注(如48小時以內)未重點扼述於監造單位分項查驗記錄中；(2)第一階段舊有構造物敲除之營建廢棄物暨開挖回填後之剩餘土石方流向追蹤機制未見監造單位落實追蹤及監督作為；(3)舊有橋工下構打除有否依規至ELE.29米以下？未有監造單位之測量檢測紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					4.03.02.03	4.橋工上構採半半施作改建者之縱向接縫(施工縫)固接處理混凝土屬性及齒型伸縮縫、角鐵伸縮縫使用部位及其品管要點未見重點扼述於承商品質計畫施工要領中。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					4.03.02.04	5.橋台及大梁主筋搭接採用SA級續接器者其隣筋有否錯開60公分以上？未敘述於承商品質計畫分項品質管理標準中。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					4.03.03	6.過年期間長假之工地現況交維措施妥適性未有承商之現地走動巡查及登載於施工日誌中。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					4.03.04	7.各類混凝土構造物澆注過程之車次間隔上限與後續養護情形(7日以上？)未一併登載於承商施工自主檢查表中。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.01.01	8.烏日區三榮十三路旁預鑄大梁混凝土乳皮充斥且預留筋沾上之水泥漿未清除。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.01.03	9.現場左側側溝表面混凝土因未作整體粉光故表面粗糙不平整，另局部邊角因外力受損崩角者，未及時修繕。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.07.01.05	10.排水溝頂板排水管堵塞。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.07.03.99	11.既有R.C.T.梁橋墩第一階段拆除寬度不足，影響日後吊梁順暢性。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.09.08	12.工程告示牌內容未符合規定，如缺全民督工QRcode。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.09.09	13.預力箱樑工地現場鋼筋材料任意堆置未妥善保護。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.10.01.02	14.混凝土無氯離子含量試驗紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.10.02.02	15.預力鋼絞線(自韓國進口者)及錨錐(含夾片)之出廠証明文件僅係供貨清單非正規材質文件，亦未有無輻射污染含量之文件審查作業。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.10.10.01	16.粗級配AC採用再生AC者，其配比報告呈現之地瀝青AC-20與AC-10之需求不符，宜再重新送審。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.10.99	17.預力套管內水泥漿水灰比未有審核記錄；另膨脹劑是否含有氯離子含量？亦未一併納入必要審查要項。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.14.01.04	18.契約已編列之橋梁上下設備(計2組)多未配置於現場。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.14.99	19.(1)預鑄梁場地置放之露天氣體鋼瓶未有遮陽防護設施；(2)寬濶工區罕見工安警示標語之擺設。[L]
14	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	10403260061	臺中市政府水利局污水工程科	281,140	257,770	桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	105.02.23	80				4.01.04	1.工區夜間交維妥適性未有工程主辦機關伺機實施夜間工地督導機制請改進。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					4.02.01.05	2.明挖埋管區間CLSM回填竣事至何時方可作AC假修復？未有監造單位分項品質管理標準之建制。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					4.02.03.04	3.(1)人孔底版導流槽採現場澆注混凝土者，是否使用二型水泥？未有監造單位分項查驗記錄；(2)推管工法逐段完成後之管外周背填灌漿作業執行情形(含袋裝水泥使用量)，各工作井與鏡面周遭地盤改良作業施作否？未有監造單位分項查驗記錄；(3)對材料檢試驗報告應判讀認可非施工廠商判定。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					4.03.02.04	4.承商有關各用戶接管施作竣事之各類鋪面復舊品質管理標準與施工要領未見建置。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					4.03.03	5.過年長假期間之工地交維安全措施妥善否？未有承商施工日誌重點登載。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					4.03.04	6.(1)明挖埋管後續AC假修復10公分厚究有否分兩層舖築？未見重點敘述於承商分項施工自主檢查表內；(2)品管自主檢查表材料項目及推進土方量等要落實記載。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					4.03.05	7.對材料檢試驗報告應審查符合規範非施工廠商判定。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					4.03.06	8.施工安全衛生未落實執行，致材料堆置、影響交通等缺失重複發生。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					5.01.03	9.大英街AC完成面水平度與現有路面有落差。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					5.05.03	10.各工作井坑底抽水至地面處排放前未經沉澱程序即逕予排放。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					5.07.02.11	11.(1)大墩十路口之工作井尚未施築暫以覆工鋼板覆蓋者與隣近路面有1公分以上高低差，影響平整度；(2)AC路面假修復完成區間因採單層10公分厚一次舖築，致現況已見局部凹陷情事。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					5.07.02.18	12.大英街前後與向上路與大墩十路叉路口之斑馬線遭覆蓋者未予適時復舊。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					5.07.02.25	13.大英街路面修補後未回復劃設標線。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					5.07.12.02	14.大墩十街推進工作井周邊平整度不足。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					5.08.09.06	15.大英街管線舖設路面切割線形不順影響美觀。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					5.09.09	16.大墩十街工地現場機具與材料任意堆置未妥善保護。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					5.10.02.02	17.預鑄R.C.產品使用之鋼筋，鋼絞線及不銹鋼等金屬材料未有無輻射汙染檢測出廠証明文件審核記錄。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					5.10.99	18.(1)預鑄R.C.產品(如人孔及陰井)未曾取樣作破壞試驗以檢視其內部鋼筋排置情形，請補正；(2) 減磨劑(俗稱滑材)及地盤改良使用之水玻璃材料未有其材質審核記錄。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					5.14.07	19.材料機具占用道路，施工現場交通警告設施不足。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					5.15.03	20.交通維持及安全管制措施，不確實。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					5.15.04	21.大墩十街施工機具及器材違規佔用車行道路路幅，致影響行車空間。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					5.15.06	22.大墩十街車道縮減未設置前後之漸變段。[L]
					桔揚科技股份有限公司	桔揚科技股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司	桔揚科技股份有限公司					5.15.11	23.工作井矗立路中央致路寬縮減之前後適當路段未依規設置施一，施二及限五標誌。[L]
15	臺中市大甲國小無照校舍補照工程	10406	臺中市大甲區大甲國民小學	9,752	9,130	楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所	105.02.26	76	6	4	0	4.01.06	1.本案於104年10月15日工程決標公告，監造計畫書(無材料設備送審管制總表)、施工計畫書、品質計畫書，都於104年10月27日核定，行政作業不合理，且依核定計畫書內容，流於形式，未確實審查。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.01.07	2.依主辦機關工程督導記錄表(104.11.25、105.1.6)均載有「結構技師到校勘驗」、「結構技師進行查驗，本工程設計監造單位係「楊捷安建築師事務所」，「結構技師」於本工程「品質管理」扮演角色應予釐清，致生混淆。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.01.11	3.查核當日，扮演「結構技師」之本人未到場，另指派他人代理。承商專任工程人員未到場、品管人員未到場，簡報由職安衛員執行，又與工程告示牌標示不同；故請主辦機關應確實釐清現場執行人員與填報工程會系統備查資料是否一致，專任工程人員未出席部分請依契約規定辦理。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.01.14	4.發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善，請至少按每次參予工務會議時執行，落實三級品管。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.01.99	5.主管機關為教育局，本工程由校方主辦，但校方執事人員工程專業不足，建議教育局適時派員協助校方執行三級品管。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.02.01.05	6.補牆基礎及柱面鋼筋混凝土、放樣工程、機電管線等各材料/設備及施工之品質管理標準和要求，未符合需求。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.02.01.08	7.監造單位未執行內部稽核作業。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.02.03.01	8.依簡報資料，工程進度及品質會議建議應由主辦機關召集，工程協調會由監造單位定期召開，非由監造單位召集主持進度會議。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.02.03.03	9.(1)監造單位未落實審查承商施工計畫書、品質計畫書，預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件，以及重要分包廠商及設備製造商資格；(2)105年1月11日混凝土試驗報告，「送樣」及「試驗」均只由承商自行檢討執行，監造單位未會同(3)施工查驗項目與工程實質內容項目不符，流於形式，且檢驗停留點未落實檢查。(M)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.02.03.05	10.發現工程小缺失時，不宜只用口頭交辦且無紀錄，應立即用書面通知廠商限期改善，並確認其改善成果。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.02.03.07	11.(1)監造單位派駐現場人員，未落實協調施工界面，部分以機具切割，部分未切割，界面協調性低，且外部洗石子界面亦未做配比檢討試作；(2)依簡報資料105年2月17日外聘委員督導照片，可見貨車進入活動中心室內，是否有檢討室內地坪可堪負載？依現場外部走廊多處機具壓損處，可見均未見有防護。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.03.01	12.施工計畫未檢附主任技師證照。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.03.03	13.監造單位監督，主辦機關督導及相關缺失、工地重要事項未落實記載於施工日誌。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.03.04	14.勞安、防汛、模板、放樣、灌漿、管線埋設與維護等工程品管自主檢查表未落實執行，檢查標準未量化，例如坍度均記載15cm、氯離子均記載0.3kg/m3(每次均剛好符合臨界值)，顯未確實量化記載，並流於形式，另請確實查明氯離子含量自主檢查值是否確為0.3kg/m3，倘不符現行規定0.15kg/m3，請依契約規定辦理。(M)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.03.08.04	15.(1)施工迄今僅提供8項材料送審，鋁門窗，不銹鋼捲門均未送審，但現場均已施作，且多項計畫書均未提送審查或退回修正逾期未提送(如：屋面防火板)；(2)基礎開挖無依據契約、設計圖說規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施。(M)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.03.11.04	16.專任工程人員(主任技師)查核未到場說明與備詢。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.03.11.05	17.開挖深度已超過150cm，但現況照片未見有「擋土安全措施」，職業安全之工地安全是否有落實執行，擋土安全措施是否有經專任工程人員監督。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.03.11.06	18.專業工程人員無填具督察紀錄表，無落實記載。(M)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.03.12.01	19.主辦機關督導記錄顯示現場基礎深度顯然與合約不符，並載明可歸屬「隱蔽事項」非可歸責設計單位，但與現況不符之事實，是否已辦理相關變更程序，請查明。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					4.03.99	20.品管人員查核時未到場說明與備詢。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					5.01.99	21.(1)依承商表示基礎以280kg/cm2預拌混凝土澆築，且須回填土處全「改」以280kg/cm2預拌混凝土填築，是否已經監造單位同意程序，另原開挖土方置流向，請查明；(2)填築175cm深度之混凝土澆築計畫是否有先行檢討，並完成相關行政程序；(3)擴柱混凝土澆築高度達8公尺，依照片亦無中間開槽，請說明澆築計畫。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					5.02.01	22.承商澆置基礎版照片，地樑段柱、基礎段柱，均未施作肋筋，亦未見澆置高程標誌，且未見有基礎封圍板模，是否按圖施作，及給價工料是否有不符，均應檢討說明。(L)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					5.03.99	23.澆置混凝土照片，未見基礎側邊模板封圍，請查明與合約是否相符。(L) (5.03.99)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					5.07.01.01	24.一樓廁所改建無障礙坡道坡度未符合規範。(L) (5.07.01.01)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					5.07.01.99	25.(1)機械進場吊裝污水槽地坪無防護設施致地坪材料凹陷；(2)一樓補牆柱角粉刷無依施工規範操作產生銳角。(L) (5.07.01.99)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					5.07.13.99	26.埋設污水處理漕靠榕樹邊未設置樹根阻隔板。(L) (5.07.13.99)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					5.08.03	27.一樓施工牆開穴填磚復原無作勾丁，補牆基礎開挖磨石子地坪切割線未按原銅條位置鋸開，開挖機械進場地坪無設置防護措施。(L) (5.08.03)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					5.08.99	28.外壁抿石子復原未作合理之切割線。(L) (5.08.99)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					5.10.01.02	29.混凝土氯離子含量仍採用舊標準值0.3kg/m3；與現行0.15 kg/m3不符。(L) (5.10.01.02)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					5.10.02.01	30.(1)10號鋼筋僅取樣一支，與計畫書要求「進場每批每號取二支」不符；(2)鋼筋續接器檢驗數量請一併檢討。(L) (5.10.02.01)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					5.10.04.01	31.開挖回填無工地密度、夯實試驗。(L) (5.10.04.01)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					5.10.99	32.依合約鋼筋為「SD280W」，「SD420W」，均為可焊鋼筋材質，但試驗報告項目為「SD280」，「SD420W」，與合約不符。(L) (5.10.99)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					5.14.01.01	33.外施工鷹架工作梯未設置符合規定之扶手。(L) (5.14.01.01)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					5.14.02.01	34.擴住施工架均採用單跨工作架，未有防墜設施、踏板未滿舖，與構造物未妥實連接，無防護網。(L) (5.14.02.01)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					5.14.02.02	35.開挖深度在1.5m以上，未設擋土支撐。(M) (扣2點) (5.14.02.02)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					5.14.03.01	36.全區施工臨時用電設備之電線未架高及防護。(L) (5.14.03.01)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	久申營造有限公司	楊捷安建築師事務所					5.14.04	37.安全圍籬警示燈不足，工地無置放乾式滅火器，承包商勞安與防汛自動檢查紀錄不確實。(L) (5.14.04)
16	歷史建築清水國小宿舍群修復工程	1020092	臺中市文化資產處	62,542	60,320	葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司		105.02.26	80	4	2		4.01.09	1.工地現場未依規定執行於工地現場陳列修復使用材料樣品及安裝工法展示修復作業程序等之看板。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.01.14	2.(1)修復工程非一般工程，修復細節非專業者無法洞悉，主辦人員專業常識不足，督導時無法立即發現工程缺失，無法以書面要求監造單位或廠商限期改善，請按每次參予工務會議時配合執行，落實三級品管；(2)品質計畫及施工計畫103.2.24核定，已逾開工103.02.24期限，未確實追蹤管制。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.01.99	3.本工程歷經一次變更設計，契約金額減少367,138元，但工期卻增加138日曆天，頗為特殊；惟依簡報書面承商工程進度曲線圖，亦難見要徑路線；是否有符合變更之要求，應予落實檢討。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.01.03	4.監造計畫書應即早提送審定，以利承商能有充分時間製作施工、品質計畫書，並落實了解設計監造者對品質的要求，避免施工、品質計畫書審定流於形式。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.01.05	5.竹編牆、ACQ、機電管線等各材料/設備及施工之品質管理標準和要求，未符合需求。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.01.08	6.監造單位未執行品質稽核(含內稽、外稽)。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.03.03	7.(1)訂定契約約定之檢驗項目無會同廠商取樣送驗；(2)依監造計畫書內有42項施工檢驗停留點，但未有施工查驗流程，只由承商提出16項分項施工計畫書，監造單位未訂有管制總表。且本工程標的物計有六棟；42項施工檢驗停留點，亦未逐棟逐項辦理，無法落實施工品質確認。(M)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.03.05	8.發現工程小缺失時，部分修復項目不宜只用口頭交辦且無紀錄，應立即用書面通知廠商限期改善，並確認其改善成果。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.14.01	9.未落實執行施工早期之解體調查檢討，未掌握「施工圖」、「清圖」檢討，工程於103年2月20日開工，迨至103年11月10日始以屋頂構架桁木腐朽為由，辦理停工，未掌握「如期」完工施工品質目標。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.02.03	10.訂定竹編牆、機電配管工程等各分項工程施工要領未符合需求。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.03	11.(1)施工日誌記載不完整，高層人員蒞臨參訪或督導及材料試驗質未按實登錄；(2)施工報表就查驗等重要工作事項記載，且記載內容又與自主檢查表不符。(M)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.08.02	12.品管人員無執行內部品質稽核，無稽核紀錄。(M)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.03.08	13.第三棟犬走似乎比內層地面高，遭受風雨恐積水。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.03.09	14.部份屋邊溝先行施作，溝壁因進出車輛載重側壓，造成溝壁側移變形、斷裂，且因水溝未導通，致有積水，造成蚊蟲滋生，環境問題；且應檢討水溝之順排坡度。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.04.06	15.雨淋板釘頭未依傳統要求打扁處理明顯裸露有礙觀瞻。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.04.07	16.承商為求施作便利，將養灰泥漿團，移至室內，但僅以夾板堆置，夾板產生吸水現象，可能造成泥漿水分溼度不足，應改以不吸水盤面堆置，並以防水布覆蓋，避免灰泥水份發散。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.04.99	17.(1)部份編竹夾泥牆，竹木未崁入側框；多處蔴繩僅單向繞編，未交叉結編，易造成側移鬆動；(2)各棟室外錶箱管線路垂直性不佳，錶箱及塑膠管顏色相當突兀，應予遮飾改善或以與背景顏色接近漆料塗作。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.06.99	18.(1)博風板盡端呈銳角似乎與日式建築走樣，交角無施作傳統榫頭；(2)104年12月14日自主檢查表護木漆噴塗前木料含水率檢測標準值為20%，實際檢查值16%，請再確認，且自主檢查表無相關人員簽章，此類攸關木料耐久性之環境檢測，應檢附儀器檢測照片，以落實自主檢查；(3)施工說明書木料乾燥加工處理要求安裝上架前，製材含水率需低於17%以下，但自主檢查表檢測標準值為19%，請查明。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.07.99	19.(1)各棟天花板上，屋架內電氣管路散亂舖受，是否符合設計監造要求，請檢討；(2)多處管路以吊筋懸吊，吊筋固定於屋面桁上，增加屋面載重，是否符合設計監造要求，請檢討，不宜直接於屋面斜構件上垂吊；(3)現勘封簷板採「平口對接」，但施工說明書註明為「錯口對接」，是否符合請查明；(4)屋面出簷轉角斜梁木直接置於柱頂，斜梁未施作卯口，與柱頂面接觸不佳，力量傳遞不良。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.13.99	20.現況舊有植栽設置根板，但施工不佳，板片間疊接長度不足，轉角疊接不當。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.09.06	21.機電管路天花上方未排列整齊，固定與吊線不足。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.09.08	22.更換品管人員及勞安人員未於工程告示牌一併更正。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.10.04.01	23.開挖回填無工地密度、夯實試驗。(L)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.10.18.99	24.本工程契約內規定施工架應符合CNS4750 A2067，，惟依現勘觀察，並不符合，請應檢討，避免事後審計稽察。(L) (5.10.18.99)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.14.02.06	25.利用施工架腳架框座，兼木料堆置，增加施工架載重，不符規定。(L) (5.14.02.06)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.14.03.01	26.全區施工臨時用電設備之電線仍有未架高及防護之處，易有短路疑慮。(L) (5.14.03.01)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.14.04	27.承包商勞安自動檢查頻率不足紀錄。(L) (5.14.04)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.14.99	28.利用現況各棟宿舍內部作為木料加工場所，應加強設置災害搶救之滅火器(非只以乾粉滅火器)。(L) (5.14.99)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.16.01	29.未落實執行汛期、前、中、後之檢查。(L) (5.16.01)
					葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	慶仁營造有限公司					7.03.01	30.木地板無留設伸縮空間，日後將產生破口，設計材質為阿拉斯加扁柏，材質鬆軟未來使用將呈多處線刮痕。(L)
17	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	10309240261	臺中市政府水利局水利工程科	200,653	192,600	艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司		105.03.11	85				4.01.19	1.品質計畫與施工計畫送審核章表由監造單位核定、主辦機關備查，權責分工未符規定。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.05	2.監造計畫施工抽查標準表未參照監造計畫製作綱要訂頒範例格式，抽查時機欄未標註施工檢驗停留點；部分工項抽查標準未量化，如鋼筋組立；部分工項抽查細項、標準不夠完整，如瀝青混凝土路面施工缺漏邊模及準線、縱向、橫向接縫、初壓(續壓、終壓)溫度等之抽查細項、標準。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.08	3.監造單位雖已辦理品質稽核，惟監造計畫抽查標準、應用表單…錯漏甚多，顯未落實執行內部品質稽核予以導正；品質計畫未符需求，亦顯現未落實執行外部品質稽核予以導正。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.10	4.(1)監造計畫內材料/設備送審管制總表未預定送審日期，無事前「管制」之功能；缺漏檢（試）驗管制總表；(2)未見材料設備應送審項目內容統計表；(3)材料設備送審管制總表之應送審資料證明文件統計表未列出所有項目。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1)監造計畫施工抽查表未參照監造計畫製作綱要訂頒範例格式，部分工項施工抽查表細項、標準與自主檢查表不一致，如105/03/08 A2擋土牆牆身混凝土澆置施工；(2)材料抽取樣統計表中，目前使用累計數量及目前應取樣數量均未列入。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.05	6.不合格異常通知改善表，部分現場監工未簽名，或監造主任未簽名，文件管理及簽核未落實。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.14.04	7.監造技師督導頻率不足，每月督導次數不足。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.99	8.缺失及不合格紀錄統計表未建立，施工查驗共427次，合格421次，不合格6次，合格率高，但是勞安檢查共100次，合格76次，不合格24次，由此可了解勞安部分可加強，惟未見分析統計其缺失原因，建議針對經查發生之勞安缺失加強改善。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.04	9.品質計畫品質管理標準表檢查時機欄未標註施工檢驗停留點；部分工項檢查標準未量化，如鋼筋組立；部分工項檢查細項、標準不夠完整，如混凝土工項缺溫度、拌合至澆置完成時間、卸料高度、震動搗實、澆置中斷時間等抽查細項、標準；混凝土坍度之許可差、水溶性氯離子含量等未參照2015/01/26工程會更新施工綱要規範「第03050章混凝土基本材料及施工一般要求」版次修正。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.10	10.未依品質計畫品質稽核頻率（每2個月一次）辦理內部品質稽核；品質計畫施工要領、品管標準、應用表單…錯漏甚多，顯未落實執行內部品質稽核予以導正。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.04	11.(1)品質計畫自主檢查表未符品質計畫製作綱要訂頒範例格式；僅訂定12分項工程自主檢查表與監造計畫33工項施工抽查表不一致；部份工項自主檢查表檢查細項、標準與施工抽查表不一致，如105/03/08 A2擋土牆牆身混凝土澆置施工；(2)混凝土自主檢查表有紀錄，惟到場時間及搗實距離未量化紀錄；(3)鋼筋自主檢查表有紀錄，惟間距未量化。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.08.02	12.品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查標準、檢查結果是否詳實記錄等。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.11.06	13.專任工程人員督察紀錄表未參採公共工程施工品質管理作業要點訂頒範例格式，僅督察10次，頻率宜再加強。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.14.03	14.協議組織會議有紀錄，惟無相片，無工種職別註明。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.01.01	15.B工區側溝壁混凝土表面小部分水紋及孔洞未填補。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.01.04	16.(1)B工區植生溝壁混凝土表面殘留鐵絲、夾板等雜物未清理；(2)路邊水溝牆之模板接縫凸出泥屑未磨平。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.01.06	17. 路邊水溝牆與蓋之施工縫有爆模漏漿之情形。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.07.02.99	18.(1)LID示範區河道內土石建議整理清運，並避免堆置雜物，以免汛期影響通水斷面，如中山陸橋下河面有雜物及模板，恐妨礙水流；(2)兩邊便道斜坡表面裸露，大雨時易沖刷滑落；(3)水舞區旁生態池積水發臭；(4)施工便道及動線應規劃明確，以確保順利施工。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.07.04.03	19.B工區燈座預留PVC線材引上管管口，未以管帽保護防止異物侵入。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.09.09	20.工地些許雜亂，未妥善規劃材料放置區域，其中現場鋼筋觸地，未妥善保護。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.01.02	21.氯離子含量檢測條以熱感應紙列印且無日期及時間，日久字跡將消失，應於審查、判讀、簽名、押註日期後再影印存檔備查。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.02.02	22.材料廠商開具之鋼筋無放射性污染證明文件應加註買受人與工程名稱，以利勾稽，鋼筋無放射性污染證明文件未有審核紀錄（品管人員應就該批進料鋼筋出廠證明之爐號、鋼種、號數、規格尺寸、重量等加以審查、簽署)。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.99	23.(1)工程施工執行資料表部份材料設備抽驗與檢驗、抽查與自主檢查之次數相同，且不合格次數也多相同，未符合一、二級品管不同頻率之品質管控要求，是否誤植，應予釐正；(2)材料檢驗流程管制未落實，如105/02/18低強度回填材料圓柱試體抗壓強度試驗報告取樣人員僅登載廠商人員，監造單位未依規定會辦，如係誤植，應洽請試驗單位更正之。[L] (5.10.99)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.14.01.01	24.鄰水作業防墜等安全設施及緊急救難器材不足，防汛期將至，救生設備展示區及堆放區應明顯。[L] (5.14.01.01)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.14.03.01	25.B工區臨時電之電器插座應改為戶外型插座，以免感電。[L] (5.14.03.01)
18	新社區大南里番社嶺橋上游護岸整治工程	10407020129	臺中市政府水利局水土保持工程科	8,945	8,500	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司		105.03.11	85				4.01.99	1.主辦機關工程施工執行資料表、標案管理系統未落實填報，誤漏部分（如監造單位材料抽驗項目、施工抽查項目與廠商材料檢驗項目、施工自主檢查項目過於簡略且未對應，無從查核比對一、二級品管差異…）應補正。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					4.02.01.01	2.監造計畫章節未依公共工程施工品質管理作業要點第八點規定與工程會函示﹕依工程規模撰寫。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					4.02.01.05	3.監造計畫施工抽查標準表未參照監造計畫製作綱要訂頒範例格式，抽查時機欄未標註施工檢驗停留點；部分工項缺漏施工抽查標準表，如預鑄基礎塊、懸臂式擋土牆護岸…等；部分工項抽查標準未量化，如鋼筋組立；部分工項抽查細項、標準不夠完整，如混凝土工項缺溫度、卸料高度、震動搗實、澆置中斷時間等抽查細項、標準等；混凝土坍度之許可差、水溶性氯離子含量等未參照2015/01/26工程會更新施工綱要規範「第03050章混凝土基本材料及施工一般要求」版次修正。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					4.02.03.03	4.品質計畫及施工計畫核准日期為9/11，超過開工日8/10，未能讓主辦機關於開工前核定。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)監造計畫僅列四項抽查(驗)紀錄表，未參照監造計畫製作綱要訂頒範例格式，且多以工程分期查驗記錄表通用於各項工程之檢（查）驗，未依工項特性事先訂定抽查細項與標準，並予定性定量，另品質查驗紀錄中，尺寸面積量化值不足，應加強；(2)圓柱試體試驗，1/20及3/4兩次，取、送、會驗過程(監造及承商)未全程會同並登載。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					4.02.99	6.(1)工程缺失改善記錄未彙整相關單位的核章紀錄；(2)白魚移置過程均有向專家學者訪談，惟未列出訪談記錄及要求承商依訪談過程落實執行相關記錄，此份應彙整提出說明。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					4.03.02.01	7.品質計畫章節未依公共工程施工品質管理作業要點第三點規定與工程會函示﹕依工程規模撰寫。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					4.03.02.04	8.品質計畫缺漏部分工項品質管理標準表，如預鑄基礎塊、懸臂式擋土牆護岸…等；品質管理標準表部分工項檢查時機欄未標註施工檢驗停留點，如瀝青混凝土工程；部分工項檢查標準未量化，如鋼筋組立；部分工項檢查細項、標準不夠完整，如混凝土工項缺溫度、澆置中斷時間等檢查細項、標準；混凝土坍度之許可差、水溶性氯離子含量等未參照2015/01/26工程會更新施工綱要規範「第03050章混凝土基本材料及施工一般要求」版次修正。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					4.03.04	9.(1)品質計畫自主檢查表未符品質計畫製作綱要訂頒範例格式；部份工項自主檢查表檢查細項、標準與品質管理標準表不一致，如混凝土工項等；(2)未見氯離子檢測單及混凝土品質保證書；(3)白魚畜養之自主檢查表無紀錄可查。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					4.03.14.03	10.勞安教育訓練只有2次，頻率不足至少每月1次。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					4.03.99	11.防汛計畫未見，廠商是否有提出審核，汛期即將到來，建議及早因應。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					5.01.01	12.無名橋橋台小部分蜂窩及孔洞未填補。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					5.01.03	13.橋台上下升層施工接縫有不平順之情形，現場橋台可能因模版組立時未妥善，導致混凝土面未平整，請改善並於施工過程詳加注意，監造應落實施工檢查。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					5.01.04	14.無名橋橋台小部分鐵件、雜物未清理。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					5.01.99	15.基礎預鑄混凝土有1組表面過黑，應加強改進。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					5.03.02	16.無名橋橋台模板塗黑色劣質油，影響完成面美觀。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					5.07.02.03	17.右側砌塊石護岸石砌法略顯雜亂，部分相鄰骨材粗細粒徑不均勻，堆砌方法上有頭重腳輕上部較大情形，堆砌不合規範。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					5.07.02.99	18.(1)9k+980附近右側砌塊石護岸洩水管似有逆坡情形，宜加檢視；(2)洩水管之查驗，如密度、厚度、斜率未檢查，應檢查以確保品質；(2)塊石自主檢查表有紀錄，惟直徑50~100均未檢查照相。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					5.07.13.99	19.右側桂花植栽帶有機客土過少且大粒徑卵塊石、磚塊等雜物未清除。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					5.09.08	20.工程告示牌內容異動部份（如預定完工日期等）應修正。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					5.09.09	21.各類材料分類堆放，應設置標示牌，另PVC管材任意堆疊易變形，應搭架平整存放並加保護防止紫外線曝曬，以避免管材變質，影響後續使用性及耐久性。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					5.10.01.02	22.未見氯離子含量檢測紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					5.10.99	23.(1)材料檢驗流程管制未落實，如105/01/27混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告（編號105-00677）取樣人員僅登載監造單位人員，廠商未依規定會辦，如係誤植，應洽請試驗單位更正之；(2)試驗報告審查、判讀橡皮章有誤（廠商應「審查或初判」並註明是否符合契約規範，監造單位則「判讀或複判」並註記合格與否，且審查、判讀人員均應簽名、押日期）。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					5.14.01.04	24.河岸施工高低差大於2公尺，未見上下階梯設備。[L] (5.14.01.04)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司					5.16.01	25.公共工程於防汛期間施工，除每月應查填汛期工地防災自主檢查表外，颱風、豪大雨預報前、後，均應加強工地防災自主檢查。[L] (5.16.01)
19	中部科學工業園區后里園區─西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	104A-096	臺中市建設局新建工程處土木工程科	234,581	191,800	聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	105.03.15	75	6	9	0	4.01.04	1.施工督導未落實就品質及材料等重要事項督導，現場品質仍有改善之空間。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號及工期等事宜。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					4.01.99	3.文件紀錄管理未落實成立卷宗，分類管理。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					4.02.01.09	4.「文件」及「紀錄」之管理未依監造計畫內容辦理,無妥適之分類、編碼及總表。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					4.02.03.03	5.分項施工計畫預定提送時程制訂，皆為施工前15天，未符實情，應檢討及改善。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					4.02.03.04	6.(1)施工及材料管制總表不符，未依監造計畫所列項目辦理，且未落實抽查施工作業及抽驗材料設備；(2)施工抽查未落實，簡報資料抽查零缺失，紀錄與現場品質顯有差異，另抽查記錄簽名欄位僅監造主任，應增列監造工程師。(S)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					4.02.08	7.混凝土及鋼筋等施工品質不符規定，未依契約要求廠商處置。(M)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					4.03.03	8.施工日誌未依規定制定格式,且未落實紀載重要事項,如教育訓練等事宜。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					4.03.04	9.(1)自主檢查表未落實執行，簡報資料統計顯示零缺失，惟檢查紀錄與現場品質顯有差異，且未執行量化檢查，有缺標準值及檢查值不符者，如鋼筋之檢查亦不確實；(2)無鋼構廠加工檢查紀錄。(M)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					4.03.05	10.材料送審及檢試驗管制總表不符規定格式及工程實際需求。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					4.03.08.02	11.(1)品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等；(2)品質稽核未明訂稽核頻率。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					4.03.08.05	12.品質文件、紀錄管理未妥適,未依品質計畫內容辦理,無妥適之分類、編碼及總表。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					4.03.11.06	13.專任工程人員未依規定格式填具督察紀錄表。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					5.01.03	14.0K+560-0K+600左側擋土牆完成面每單元銜接介面平直度不佳，表面亦未確實粉光，較顯粗糙。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					5.01.05	15.U型側溝止水帶伸縮縫填塞外觀不佳。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					5.01.99	16.已完成U 型側溝，溝底表面不佳，未妥適處理。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					5.02.02	17.0+065左側箱涵人孔頸預留筋支數與設計圖說不符，數量明顯不足。(M)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					5.07.01.13	18.已完成之擋土牆洩水口排列不整齊，部分有蜂窩、色澤不佳，且有多處阻塞。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					5.07.01.14	19.測量放樣不落實且無紀錄之留存。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					5.07.01.99	20.(1)0+065左側箱涵人孔未設置踏步；(2)擋土牆跨越大排段，擋土牆銜接位置及方式錯位，應確實檢討是否符合圖說規範；(3)U型側溝陰井設置之不銹鋼踏步無法使用。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					5.08.08.02	21.已完成之擋土牆外側混凝土結構物外觀線型不平順，結構體施工粗糙。(M)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					5.09.08	22.工程告示牌位置及內容不符規定，無經費來源且預定完工工期有誤。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					5.10.99	23.(1)試驗報告之取樣、送驗及會驗之人員有未會同參與者；(2)配比試驗等承商之品管人員未判讀是否符合本工程使用，監造單位之二級品管亦未判定；(3)鋼筋未提供金相試驗報告；(4)止水帶送審資料試驗報告內容與施工規範不符；(5)洩水孔排水器無送審及審查紀錄；(6)PU填縫劑設計未明訂規範，廠商送審監造單位如何依據審查及核可。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					5.14.02.02	24.依施工照片,開挖深度1.5公尺以上,未設置擋土支撐，亦無免設置擋土支撐之專業人員核算簽認。(L)
					聯合大地工程顧問股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	聯合大地工程顧問股份有限公司					5.14.03.02	25.臨時用電設備之開關箱未落實管制，且未依規定設置漏電斷路器及接地等。(L)
20	臺中市西屯區西平橋改建工程	103A-523	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	11,042	9,230	德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091103改名)		105.03.15	78				4.01.04	1.督導記錄內容簡略，未落實施工品質、材料及安全等重要事項督導及紀錄。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091104改名)					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如空污管制編號、工期、監造人員、品管人員、勞安人員等均未確實填報。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091105改名)					4.01.99	3.(1)文件紀錄管理未落實成立卷宗，分類管理；(2)未依契約書中之權責分工表，辦理監造計畫、施工計畫及品質計畫書之核定程序。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091106改名)					4.02.03.03	4.品質計畫審查未落實，如濕式紙模板本工程無此工項。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091107改名)					4.02.03.04	5.(1)基樁混凝土澆置抽查未落實，如無澆置起始時間及數量等；(2)基樁抽查未落實每支抽查及紀錄，缺A1-P1.P2及A2-P1等3支紀錄；(3)測量紀錄缺少位置記載；(4)施工及材料管制總表不全,有缺預定時間,無法落實管制施工作業及材料設備。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091108改名)					4.02.14.02	6.監造技師未提供督導紀錄。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091109改名)					4.03.02	7.品管架構品管人員位階未符規定。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091110改名)					4.03.03	8.施工日誌未落實重要事項記載，如主辦督導、技師督察、材料送審、教育訓練等未落實紀錄。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091111改名)					4.03.04	9.自主檢查表部分檢查人員未簽名。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091112改名)					4.03.05	10.制訂之材料送審及檢試驗管制總表不完整，不符需求。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091113改名)					4.03.08.02	11.品管人員執行自主檢查，未符規定。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091114改名)					4.03.11.01	12.專任工程人員未查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091115改名)					4.03.14.03	13.安全衛生管理人員未落實執行安全衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等無法佐證。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091116改名)					5.02.06	14.北側擋土牆預留銜接既有箱涵，未留設預留筋。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091117改名)					5.02.99	15.北側擋土牆開口上大樑鋼筋未施作，現場已無箍筋綁紮空間。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091118改名)					5.07.01.14	16.測量放樣不落實且無紀錄之留存。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091119改名)					5.09.08	17.工程告示牌位置及內容不符規定，且無空污管制編號及環保通報電話，工期亦有誤。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091120改名)					5.10.02.02	18.無鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091121改名)					5.10.99	19.(1)混凝土試驗報告及配比資料承商之品管人員未判讀是否符合本工程使用，另監造單位之二級品管亦未判定；(2)混凝土試驗報告，監造單位名稱皆與本工程監造單位不符。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091122改名)					5.14.01.04	20.擋土牆上下設備未確實固定，未符規定。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091123改名)					5.14.02.06	21.擋土牆鋼軌樁打設不足，已有部分土方塌陷情形，有再次崩陷之風險。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091124改名)					5.14.03.01	22.現場臨時電線插頭置於潮濕地面，未妥適防護。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091125改名)					5.15.03	23.承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091126改名)					5.16.01	24.汛期防災減災檢查紀錄未落實。(L)
21	臺中市大肚區兒一(原公兒三)地下停車場新建工程	10310020803	臺中市停車管理處	161,514	147,000	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所	105.03.18	78	6	6	6	4.01.20.02	1.工期已近，多項材料設備尚未核定影響施工，專案管理廠商應積極檢討材料設備送審管制總表並進行管控以符合需求。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					4.01.99	2.施工進度接續嚴重落後數月之久，而三次趕工會議上級長官未參與主持及開工後已一年多僅外聘一次委員參與進度與品質督導，次數太少，施工進度持續落後，履約管理待加強。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					4.02.01.08	3.監造單位對於承商外部品質稽核，包括各種材料設備延遲備料、送審及施工品質與趕工計畫等均無實際稽核成果。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					4.02.01.10	4.工期已近多項材料設備尚未核定影響施工顯現材料設備送審管制總表未符合需求。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					4.02.03.04	5.對材料檢試驗報告應判讀認可，非施工廠商判定並請加註日期。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					4.02.03.08	6.監造報表對於主辦機關督導及監造建築師督察工地情形未詳實紀錄。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					4.03.04	7.鋼筋、模板工程自主檢查工作未落實執行，例如保護層、預留筋、止水帶施工縫等，致施工品質不佳。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					4.03.05	8.(1)對材料檢試驗報告應審查符合規範非施工廠商判定並請加註日期；(2)承商材料設備送審管制總表所列建築材料計33項，大部分有延遲送審情形，至查核日止僅備查8項，修正中18項而尚有7項未送審，恐嚴重影響施工進度。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					4.03.08.02	9.品管人員未落實內部品質稽核，擔任人員流動性大，人事不穩定，影響品質。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					5.01.01	10.地下室2、3樓停車場柱、牆混凝土完成面有蜂窩、冷縫情形。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					5.01.03	11.地下室1、2、3樓停車場圓弧車道牆混凝土垂直及水平度完成面不合設計圖說。（5.01.03）[M]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					5.01.04	12.混凝土表面殘留雜物(如鐵絲,鐵件)。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					5.02.01	13.頂層柱箍筋未綁紮固定確實。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					5.02.06	14.車道牆及1樓牆雙層預留筋其鋼筋間距與位置均偏移過大。[M]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					5.07.01.07	15.地下室2、3樓外牆有多處漏水現象。[M]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					5.09.09	16.地下1樓模板、鋼筋材料任意堆置凌亂，未妥善保護及垃圾雜物未清理，未妥善建立材料堆置區區隔。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					5.10.99	17.堆置於施工現場之泥作用砂，尚未會同取樣送TAF試驗室作氯離子含量檢測。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					5.14.01.05	18.發現1處樓梯缺口未設防墜安全網及欄杆，保護施工人員。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					5.14.04	19.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					5.14.06.01	20.頂層所暴露之鋼筋未加裝護套等防護設施。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					5.14.07	21.施工現場無交通引導人員及交通警告設施不足。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	文亮營造股份有限公司	柯耿星建築師事務所					5.17.07	22.臨時廁所有2處故障請儘速修理。[L]
22	臺中市大肚區圖書館瑞井分館裝修及綠美化工程	10355	臺中市大肚區公所	8,954	6,985	北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司		105.03.18	72	4	4		4.01.04	1.主辦機關未有成立品質督導小組且品質督導未落實。[L]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					4.01.06	2.監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，無審查紀錄表。[L]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					4.01.99	3.(1)未建立品質督導機制，工程已近完工，進行品質督導計8次，未見品質督導紀錄存檔，履約管理待加強；(2)工程施工執行資料表p4.品質計畫書及施工計畫書核定時間應為104年。[L]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					4.02.01.06	4.未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。[L]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					4.02.01.10	5.工期已近多項材料設備尚未核定影響施工，顯現材料設備送審管制總表未符合需求。[L]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					4.02.03.04	6.(1)材料設備檢(試)驗管制總表未落實執行；(2)施工抽查驗及材料抽驗工作未落實，例如戶外仿木(塑木)平台之施工未填具相關之抽查驗紀錄表。[M]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					4.02.03.08	7.監造報表重要事項紀錄欄，未落實記載。[L]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					4.03.02.05	8.未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機，如木構造平台。[L]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					4.03.04	9.施工品管自主檢查工作未落實執行，已施作之戶外仿木(塑木)平台，未填寫品管自主檢查表。[M]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					4.03.05	10.材料設備檢(試)驗管制總表未符合工程需求。[L]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					5.07.01.10	11.一樓男廁新鋪設地磚完成面，洩水坡度不佳排水不良，有大片積水情形。[L]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					5.07.01.99	12.一樓挑高區之階梯踏步1:3水泥砂漿粉刷完成面，尚有粉刷用PVC飾條外露。[L]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					5.07.13.05	13.(1)木結構施作不合規範，如木條排列間距不一未依圖說施作，C型鋼固定於混凝土面有一處未密接鎖固等；(2)戶外塑木平台之混凝土基座數量太少、間距太大，致部分C型鋼角材未放置於基座上，讓C型鋼與土壤接觸將影響使用年限，或庭院構件安裝架設完成後未補塗裝，未防鏽處理而鋪設木板。[S]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					5.08.08.01	14.2樓地板自平泥施作完成面有孔隙。[L]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					5.08.09.07	15.各層管線配置不當影響美觀。[L]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					5.08.99	16.一樓挑高木作遮光百葉造型版之一底二度環保油漆不確實或髒污，完成面木料顏色不均勻。[L]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					5.10.99	17.承商無材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表，應依契約規定將所有材料逐項列出進行管制，俾利工程順利進行。[L]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					5.14.04	18.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。[L]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					5.14.99	19.施工現場警告標誌、警示標語(如工地出入口、戶外工區)及滅火器等設施不足。[L]
					北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司					5.17.99	20.廁所未符合無障礙環境規範，如入口處與地面有高差。[L]
23	潭子聯合辦公大樓興建工程	103A-603	臺中市建設局新建工程處建築工程科	296,820	288,880	張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司		105.03.25	81				4.01.04	1.主辦機關品質督導機制記載不完整，例如部分品質督導及查驗紀錄未落實(詳現埸品質缺失)。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					4.01.06	2.監造計畫、施工計畫及品質計畫未有核定函。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					4.01.99	3.部分送審核定單未落實(備查意見未確實勾選)，如竹節鋼筋加工廠送審資料。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					4.02.01.10	4.施工督導及查驗未就部分施工項目訂定檢驗停留點及檢驗項目等。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					4.02.03.03	5.監造單位未能於開工前適時督導承攬廠商完成施工計畫及品質計畫審查核定。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					4.03.02.04	6.鋼筋自主檢查表保護層厚度等工程項目之品質管理標準未量化。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					4.03.02.05	7.施工自主檢查表紀錄未能確實記載是否為停留點，以致無法確認是否符合品質計畫規定。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					4.03.03	8.施工日誌記載皆為定型制化，僅登錄每日施工項目及數量，對重要查驗、實驗及督導等皆未登錄。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					4.03.08.02	9.承攬廠商整年度未辦理內部品質稽核作業，且對品質缺失未做統計分析，並提出矯正預防措施，致使缺失重複發生。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					4.03.08.03	10.未做混凝土強度品管統計分析。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					4.03.08.05	11.施工督導改善對策及結果表，查驗人員未簽章。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員填具督察紀錄表，請加強落實記載。
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					5.01.03	13.(1)模板材料使用過度，造成灌漿後完成面不平整；(2)部分地板完成面積水，顯示施築不平整。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					5.01.04	14.多處混凝土完成面表面殘留鐵絲、鐵件及夾板，未確實清除。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					5.01.06	15.地下室壁體混凝土澆置部分爆模。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					5.03.02	16.模板使用過度，且拆除後未整理，且未塗模板油。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					5.03.04	17.模板支撐部分鋼架搭接、基底未加墊面較不穩。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					5.05.09	18.空中花園工區環境髒亂，未及時清理。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					5.07.01.10	19.工地部分排水不良，有積水現象。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					5.07.01.99	20.施工示範模型，建議加註規範或規定，提供施工人員遵守。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					5.08.08.01	21.地下室車道部分混凝土完成面施工外觀平整度不佳。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					5.09.05	22.(1)鋼筋任意堆放地板上未墊高，致產生銹蝕，應清除；(2)材料堆置場未註明材料堆置日期及設置加蓋設備，以防材料日曬後易塑化。(L)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	中鴻營造有限公司 亮億工程有限公司 致邦空調工程有限公司					5.14.01.01	23.有一層地板缺口雖設有防護網，惟未加警示帶，恐造成施工人員誤踏而造成工安事件。(L)
24	第三救災救護大隊車籠埔分隊新建工程	104BJ044	臺中市政府消防局	41,129	40,780	黃乃琦建築師事務所	黃乃琦建築師事務所	海峰營造股份有限公司		105.03.25	82				4.01.04	1.部分品質督導及查驗紀錄未落實，如品質督導機制記載不完整。(L)
					黃乃琦建築師事務所	黃乃琦建築師事務所	海峰營造股份有限公司					4.02.01.10	2.施工抽查未就部分施工項目訂定檢驗停留點及檢驗項目等落實訂定，致施工督導及查驗，部分未符合需求。(L)
					黃乃琦建築師事務所	黃乃琦建築師事務所	海峰營造股份有限公司					4.02.14.04	3.建築師督導頻率少，其督導紀錄僅有一次且紀錄簡略，應加強。(L)
					黃乃琦建築師事務所	黃乃琦建築師事務所	海峰營造股份有限公司					4.03.02.03	4.品質計畫無柱配筋之施工要領。(L)
					黃乃琦建築師事務所	黃乃琦建築師事務所	海峰營造股份有限公司					4.03.02.05	5.施工自主檢查表紀錄未能確實記載是否為停留點，以致無法確認是否符合品質計畫規定。(L)
					黃乃琦建築師事務所	黃乃琦建築師事務所	海峰營造股份有限公司					4.03.03	6.施工日誌部分重點事項未紀載。(L)
					黃乃琦建築師事務所	黃乃琦建築師事務所	海峰營造股份有限公司					4.03.04	7.鋼筋自主檢查表保護層厚度等工程項目之品質管理標準未量化。(L)
					黃乃琦建築師事務所	黃乃琦建築師事務所	海峰營造股份有限公司					4.03.08.02	8.未做內部品質稽核，且缺失改善未做統計分析即研提矯正預防措施避免缺失重複發生。(L)
					黃乃琦建築師事務所	黃乃琦建築師事務所	海峰營造股份有限公司					4.03.99	9.施工計畫及品質計畫(送審核章表)未有主辦機關核定欄位。(L)
					黃乃琦建築師事務所	黃乃琦建築師事務所	海峰營造股份有限公司					5.07.01.05	10.部分管線穿越樑位置配置不當，未依規定儘量設於梁間距中央1/2帶。(L)
					黃乃琦建築師事務所	黃乃琦建築師事務所	海峰營造股份有限公司					5.07.01.10	11.工地部分(包括周邊道路)排水不良，有積水現象。(L)
					黃乃琦建築師事務所	黃乃琦建築師事務所	海峰營造股份有限公司					5.14.02.01	12.施工架支撐部分鋼架搭接、基底未加墊面較不穩。(L)
25	臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程	10403051102	臺中市政府教育局	46,124	43,726	羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司		105.03.29	78	5	5		4.01.14	1.發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善，至少可按每次參與工務會議時執行，落實三級品管。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.02.01.05	2.鋼筋混凝土、放樣工程、機電管線等各材料/設備及施工之品質管理標準和要求，未符合需求。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.02.03.03	3.無落實審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件，重要分包廠商及設備製造商資格。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.02.03.05	4.發現工程小缺失時，不宜只用口頭交辦且無紀錄，應立即用書面通知廠商限期改善，並確認其改善成果。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.03.02.03	5.施工架、放樣、模版工程訂定各分項工程施工要領未符合需求。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.03.03	6.施工日誌記載不完整，高層人員、建築師蒞臨參訪或督導及材料試驗值未按實登錄。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.03.04	7.勞安、防汛、模板、放樣、灌漿、管線埋設與維護等工程品管自主檢查表未落實執行及檢查標準未訂量化値，未確實記載檢查值。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.03.11.03	8.專任工程人員未落實督察工地，及解決施工技術問題。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.01.01	9.梯間及壁面混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.01.03	10.梯厝護欄及洗手台混凝土完成面垂直及水平度不合規範，致鑿除地方太多。[M]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.01.04	11.各樓層牆面及樑混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.01.05	12.與舊有校舍銜接處之施工縫及伸縮縫留設及施作不當。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.01.06	13.混凝土澆置有多處爆模，致多處打鑿。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.02.11	14.一樓鋼筋有混凝土漿附著未清除。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.03.03	15.模板不緊密，固定間距及隔件設置不良，致歪斜，澆置混凝土後失去準度。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.04.59	16.屋面H鋼構件安裝架設完成後焊接點未補塗裝且全面銹蝕。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.10.04.01	17.開挖回填無工地密度、夯實試驗。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.10.99	18.(1)工期所剩不多尚有八件規定送審材料未通過審核；(2)混凝土材料(粒料及砂石)未能查驗原料來源地。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.14.01.01	19.外施工鷹架部分插銷未安置，工作梯未設置符合規定之扶手。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.14.02.01	20.施工架未與穩定構造物妥實連接。[M]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.14.03.01	21.臨時用電係連接學校用電，施工臨時用電設備總控制箱之箱體及電線未防護及整理妥當。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.14.04	22.工地置放乾式滅火器數量不足，承包商勞安與防汛自動檢查紀錄不確實。[L]
26	臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	102111403307	臺中市教育局(國小)	111,017	106,100	蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司		105.03.29	80	3	3		4.01.14	1.發現小缺失仍無全面依三級品管規定逐項列表用文件通知改善與追蹤。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.01.99	2.本工程實際執行分二期完成，惟契約內未有明確二期工程之完工期限，本案於工程執行時應可針對實際執行情形，對契約內容作適度變更。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.01.06	3.訂定放樣、模板工程、紮筋、機電配管等各材料/設備及施工之檢驗停留點，未符合需求。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.01.07	4.未監督機電管路設置及測試管線是否通暢及給水壓力測試。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.05	5.發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果，督導施工廠商執行工地放樣、機電管路、安全衛生、交通維持及境保護等工作未確實。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.14.04	6.涉及現場作業者，建築師親自赴現場實地查核與督導頻率低，有待加強。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.02.03	7.放樣、模板、鋼筋保護層、機電管路等訂定各分項工程施工要領，未符合需求。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.02.08	8.材料堆置、模板、紮筋等未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.04	9.勞安、防汛、周邊設施、機電消防等自主檢查表未完整紀錄及量化表過於簡化，文件系統尚未完整歸列。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.05	10.二期校舍與一期施工縫及伸縮縫接處面高程留設不當。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.99	11.後側排水溝及蓄水池混凝土有破損情形。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.02.05	12.二期校舍一樓壁及柱未使用間隔器、墊塊，保護層恐不符規定。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.03.01	13.一樓壁及柱模板使用過度，品質不良破損、翹曲，規格不符規範要求。[M]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.03.02	14.模板未整理，未塗模板油或塗黑色劣質油。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.03.03	15.模板不緊密，再度使用(翻模)未整理妥當。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.05.06	16.工區週遭原有樹木未妥善維護，影響環境生態。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.04.03	17.後側預留管線穿越水溝位置不當。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.05.99	18.1樓已埋設管線有破損情形，未妥善保護。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.09.09	19.工地外圍施作材料未堆置妥善。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.10.04.01	20.外圍周邊回填土無夯實及試驗紀錄。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.03.01	21.臨時用電設備未防護妥當。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.17.99	22.已施工至一樓版之高度外施工架尚未施作，安全防護設施不足。[L]
27	臺中市第13期市地重劃工程第二標	101030	臺中市政府地政局	1,029,511	791,770	內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司		105.04.15	80				4.01.04	1.工程主辦機關自本標案開工至今近三年期間啓動，實地督導頻率偏低致二級品保成效未見顯著發揮，宜請改進。(L)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.01.99	2.部分工區內施工中發現之遺址委由文化局代辦發包及執行搶救發掘工作至今歷經近8個多月迄未完成委外發包工作，早已嚴重影響工進，代辦機關之公務行政效能有待大幅提升。(L)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.02.01.06	3.施工抽查未就污水PVC管、RCP管、混凝土、鋼筋、模板等主要項目訂定檢驗停留點及檢驗時程(L)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.02.03.03	4.(1)監造單位僅落實各分項施工停檢點查驗作為，卻未依規一併推動平時隨機抽查作業；(2)少數材料未要求承商須取樣送驗者，卻未有出廠證明文件審核把關，亦未由監造者發動取樣抽驗作業作業。(L)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1)集污井人孔底座導流槽現場澆注有否以二型水泥防蝕未見查填于分項監造查驗記錄中；(2)人行道下方之RCP管涵連接施作，蓋板側溝開口周遭有否補強筋，皆未有監造抽查(驗)內容。(L)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.03.02.03	6.碎石級配層45公分厚僅以兩層先後施築有否以大能量壓路機作業，未敘述於承商分項施工要領中。(L)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.03.04	7.(1)20米道路路面第二層AC舖築承商自主檢查表內，欠缺與第一層縱向、橫向接縫錯開之下限量化值登載；(2)側溝溝底洩水坡降值有否於混凝土舖築時即已按圖執行，未見承商施工自主檢查記錄及結果。(L)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.01.05	8.30M-30 側溝伸縮縫施作不當。(L)[缺失照片(1)]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.02.05	9.側溝主筋長短不一，影響保護層。(L)[缺失照片(2)]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.03.02	10.進工寮前之30米道路曲線之外模未塗合格模板油。(L)[缺失照片(3)]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.05.08	11.近日陰雨連綿局部低漥路床泡水遭軟化者未適時強制排水或導水，部分工區積水、泥濘，工區排水功能需再加強。(L)[缺失照片(4)]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.07.02.12	12.(1)20米-122號道路第二層AC層粗級配者，少數區間呈現骨材析離流失；(2)無遮簷AC人行道局部區間平整性欠佳。(L)[缺失照片(5)]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.10.01.05	13.CLSM回填材料之爐石粉來源是否符合CNS規範未有相關審核記錄。(L)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.10.02.02	14.R.C預鑄產品及其他鐵件(竹節鋼筋除外)存檔之出廠證明文件無輻射劑量報告未註明買受人及標案工程名稱。(L)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.10.10.03	15.AC-20地瀝青、MC-70透層及黏層等已施築材料未有其材質出廠證明文件審核記錄。(L)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.10.99	16.(1)各道路工程已分批進場已分批進場之碎石級配粒料其材質(如破碎、扁平比、洛杉磯磨損及健康與含砂當量等項目)檢測頻率偏低；(2)相關試驗判讀請加註日期。(L)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.14.06.01	17.戶外結構工預留筋突出外面有穿刺危害未以帽套罩上做防護。(L)[缺失照片(6)]
28	104年度后豐鐵馬道花梁鋼橋基礎加固工程（第二期）	10408030958	臺中市政府觀光旅遊局	27,143	22,558	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	閤昱營造有限公司		105.04.15	83				4.02.01.05	1.(1)舊有橋墩墩身遷回至新設橋墩底座，兩者是否契合無偏心誤差，未見列入監造單位分項停檢點查驗事項；(2)舊有橋墩橫移作業依賴之軌道設施妥適性是否吻合分項施工計畫書所述，未見列入監造單位分項工程停檢點查驗事項內；(3)低震動鏈鋸切割機具之低噪音與低震動量化值多寡未明確註記于監造單位分項品質管理標準中。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	閤昱營造有限公司					4.03.02.04	2.(1)12支全套管基樁水中混凝土澆注完成多久後方可接續施作後續結構體工程未見承商重點扼述于分項施工要領與品質管理標準中；(2)墩柱鋼筋採用SA級續接器者未於承商品質管理標準內容中註明隣筋須錯開到至少60公分之必要敘述。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	閤昱營造有限公司					4.03.99	3.本案目前進度落後，相關趕工計畫(包括人、機、料等規劃及未將使用早強混凝土列入首要考量因素等)應符合實際需求，請再檢討。
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	閤昱營造有限公司					5.07.01.14	4.既有P5墩身未遷移前之墩身註記兩點座標系統(含高程)，點數不足，宜擴充至6點以上進行雙重檢核(double check)，P4墩柱亦同。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	閤昱營造有限公司					5.07.03.99	5.(1)千斤頂下方支撐基座以破碎木片嵌入權充金屬墊片者易生錯動，請改進[缺失照片(1)]；(2)墩體歷史建物以PE泡綿包覆保護者，未見全面防護仍有少數未見完善包裹[缺失照片(2)]；(3)河道圍堰周遭未以黏性土壤(如皂土)填充以杜絕河水貫入其中。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	閤昱營造有限公司					5.10.03.01	6.已進場之H型鋼究須新品規格抑或堪用品亦可，未見H型鋼相關送審資料，設計圖說中亦無明確規定。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	閤昱營造有限公司					5.10.99	7.(1)本工程施工期間須使用頗多數量之油壓千斤頂(含測微表)僅見一部分數量(含編號)有定期校驗紀錄；(2)大地及結構安全監測設施之初始值訂定過於簡略，恐誤差值過大。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	閤昱營造有限公司					5.14.01.01	8.p4 p5墩柱高空作業宜加強邊緣及開口之防護防墜設施。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	閤昱營造有限公司					5.14.02.06	9.橋墩遷移軌道下方地盤平鈑載重試驗結果研析，未有承商專任技師簽署註記。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	閤昱營造有限公司					5.14.03.02	10.空壓機未有接地設施。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	閤昱營造有限公司					5.14.11	11.承商未依施工現況設置施工架及鋼構組配作業主管並定期執行工安檢查職務。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	閤昱營造有限公司					5.14.99	12.橋下高灘地擺放之氣體鋼瓶群未有遮陽設施，未固定及妥善保護。(L)[缺失照片(3)]
29	梧棲區安良港大排臨港路以西護岸復建工程	10501120008	臺中市政府水利局水利工程科	16,120	12,252	睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司		105.04.20	79				4.01.05	1.105.4.8主辦單位有督導，但無缺失追蹤改善紀錄。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.01.99	2.(1)本工程105.02.26開工，整體施工計畫在105.03.10核定、整體品質計畫在105.03.15核定，其餘部份計畫或分項計畫亦有延宕情形；(2)主辦機關﹙台中市政府水利局﹚未確實按合約規定依進度辦理施工估驗計價。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.02.01.06	3.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)部份材料/設備管制/檢(試)驗總表未符合規範規定﹙如瀝青混凝土含油量檢驗標準不正確﹚；(2)105.3.21測量放樣施工抽查紀錄表中未填容許誤差；(3)未落實防災減災抽查；(4)預鑄混凝土樁施工抽查表未填誤差。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.02.03.05	5.(1)監造單位未確實督導施工廠商執行工地安全衛生﹙如部份裸露地未加鋪防塵網、未設置符合規定之安全上下設備﹚；(2)監造技師現場督導﹙105.03.31﹚未確實進行後續追蹤改善。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.02.03.08	6.105.4.8主辦機關有督導，未將督導事項填於監造報表。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.03.02.05	7.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.03.04	8.(1)汛期防汛檢查次數太少僅2次；(2)無交通安全自主檢查表。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.03.05	9.簡報中第11頁僅表格，無內容，進場日期抽樣日期及數量未填。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.03.06	10.施工安全衛生﹙如未設置符合規定之安全上下設備、部份裸露地未加鋪防塵網﹚履約事項未落實執行。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.03.11.05	11.專任工程人員未確實督導現場施工人員及品管人員。工程施工中，專任工程人員105.03.27至現場督導，但未確實進行後續追蹤改善。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.05.02	12.﹙第一段工區﹚工地有泥濘情形、裸露地未加防塵網，工地環境衛生應再改善。[L](缺失相片1)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.07.01.10	13.工地泥濘，排水不良，有積水。[L](缺失相片2)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.09.07	14.﹙第一段工區﹚臨時用電電源線直接放置於水中，未確實架高或保護。汽油桶露天曝露，完全無遮蔭設施﹙承商簡報p.28﹚。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.09.08	15.工程告示牌內容未符合規定。[L](缺失相片3)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.10.99	16.目前完成之預力基樁埋設，未確實提供完整施工紀錄及相片。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.14.03.01	17.﹙105.03.26施工相片，承商簡報p.28﹚臨時用電電源線直接放置於水中，未確實架高或保護，有漏電疑慮。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.14.04	18.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.14.99	19.﹙105.03.26施工相片，承商簡報p.28﹚汽油桶露天曝露，無遮蔭設施。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.15.12	20.現場材料﹙鋼模﹚堆置場所係設置於工區外圍，佔用車道，未確實施設交通警告設施及照明設備。[L](缺失相片4)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.16.01	21.未落實防災減災材料檢查。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					6.01.03	22.工期約達50%，進度估計明顯不確實。[L]
30	烏日區公2公園滯洪池兼抽水站新建工程	10311030293	臺中市政府水利局水利工程科	49,980	49,200	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司		105.04.20	74	8	8		4.01.05	1.(1)主辦機關﹙臺中市政府水利局﹚工程督導16次，但部份督導重點偏重安全衛生；品質督導、查驗與缺失追蹤均未確實落實；(2)105.4.7主辦單位有督導，但無缺失追蹤改善紀錄。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.01.13	2.工程會標案管理系統之預定完工日期及工程進度有誤。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.01.99	3.(1)本工程104.02.01開工，施工計畫104.03.17核定、品質計畫亦在104.03.17核定，其餘部份計畫或分項計畫亦有延宕情形；(2)主辦機關﹙台中市政府水利局﹚未確實按合約規定依進度辦理施工估驗計價。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.02.01.01	4.監造計畫架構未確實包括品管要點規定之基本內容。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.02.01.03	5.對廠商之品質計畫及施工計畫送審之審查時限未符合需求。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.02.01.07	6.對水電及機電設備未加以查驗。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.02.03.02	7.監造單位派駐現場人員未確實監督、查證廠商履約﹙工地明顯缺失，如抽水站站房外牆測量放樣不正確且重複發生﹚，監造人員顯然未確實督促廠商立即改善。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.02.03.04	8.未確實辦理抽查施工作業及抽驗材料設備﹙如使用之高張力螺栓材料不正確﹚，未確實填具抽查(驗)紀錄表，材料/設備管制/檢(試)驗總表未落實執行。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.02.03.05	9.104.11.18缺失無追蹤改善紀錄[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.02.03.08	10.監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表，如104.6.04主辦單位有督導但未將督導事項記載於監造報表內。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.02.14.02	11.監造專任技師未對施工品質及材料加以查驗。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.03.02.05	12.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.03.03	13.施工日誌未落實執行記載且紀錄不完整。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.03.04	14.(1)無水電埋設管線自主檢查表；(2)鋼筋自主檢查表檢查時機未填寫；(3)無交通安全維持自主檢查表。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.03.08.02	15.品管人員未確實執行品質稽核﹙如安裝機具，未進行自主檢查﹚，自主檢查表之部份檢查項目未確實記載。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.03.10	16.不合格品之管制未落實，如部份混凝土夾雜模板、手套等雜物且重複發生。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.03.11.05	17.專任工程人員未確實督導現場施工人員及品管人員。工程施工中，專任工程人員現場督導17次，但督導重點均偏重安全衛生。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.03.11.06	18.專任技師未對施工品質及材料加以督察。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.01.04	19.﹙抽水站站房﹚部份混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩或孔洞產生，並有部份混凝土夾雜模板、鐵絲、鐵件、手套等雜物。[M](缺失相片1)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.04.99	20.﹙出水鋼管﹚站房旁出水鋼管表面普遍有汙泥或混凝土殘渣，部份鋼管表面有塗裝脫落或銹蝕情形。[L](缺失相片2)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.07.01.14	21.﹙抽水站站房﹚站房外牆測量放樣不正確，外牆有明顯錯位情形﹙註：上下樓層外牆均未確實正確對齊﹚。[S](缺失相片3)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.07.04.03	22.(抽水站站房﹚合約規定管路、電線等應埋設於混凝土面版﹙Slab﹚內，工地現場將管路、電線等直接配置於混凝土面版上，施工方式不正確，保護層不足，塑膠管口保護不足。[M](缺失相片4)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.07.05.01	23.未提出給水、排水管路壓力測試報告。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.10.01.04	24.混凝土抗壓強度試驗紀錄內容不符規定，提出之部份混凝土試驗紀錄顯示圓柱試體於第9、10天試驗抗壓強度。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.10.03.02	25.合約規定「…除設計圖說另有規定外，應採用高強度﹙強力﹚螺栓、螺帽及墊圈，並應符合ASTM A325之規定…」，工地現場使用之高強度﹙強力﹚螺栓、螺帽及墊圈未提出符合ASTM A325規定之證明文件。[M]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.10.07.01	26.未提出避雷及接地設備審查文件或測試報告。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.14.01.01	27.工地施設之圍籬不符「甲種圍籬」之標準且未設置防溢座。[L](缺失相片5)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.14.04	28.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.14.06.01	29.部份施工中之結構物﹙如抽水站站房﹚仍殘留鐵絲、鐵件、螺桿等雜物未確實立即處理。[L] (缺失相片7)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.15.12	30.現場施工圍籬警示燈設施不足。[L](缺失相片6)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.16.01	31.未落實防災減災自主檢查。[L]
31	臺中市太平區新光國民小學遷校第二期工程	10402251445	臺中市政府教育局	199,062	185,000	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司		105.04.21	76	4	8		4.01.05	1.工程督導工地安全等缺失，給改善期限7天，未符實際安全需求，且缺失改善未依程序追蹤結案，另督導紀錄主辦人員皆自行留存，無呈核紀錄。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.02.01.07	2.未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.02.03.03	3.審查承商之分項施工計畫未落實，未確實訂定檢驗停留點，如磨石子地磚、仿清水模、濕式灌漿牆等均無分項施工計畫。(M)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)施工抽查未落實，部分未落實量化紀錄，多項工項無抽查記錄，如無磨石子地磚地坪、仿清水模、濕式灌漿等施工抽查記錄；(2)無隨機抽查機制及抽查記錄；(3)鋁窗安裝抽查未落實，如無垂直度、基準高度及出入線等記載；(4)浴廁防水施工抽查未落實，如高度、塗佈順序等記載；(5)CD管進場施工無材料抽查驗紀錄、水泥板材料無試驗資料及對照表等。(S)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.02.03.08	5.監造日報表未落實紀載，如重要事項欄位紀錄重要事項。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.03.01	6.無穿樑及清水混凝土工法分項計畫送審及核審記錄。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.03.02.06	7.工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.03.03	8.施工日誌紀載不完整。如重要事項欄僅紀載施工項目，與規定內容不符。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.03.04	9.(1)自主檢查未落實，如無磨石子地磚、仿清水模、鋁砌口天花板、輕隔間電氣配管等均無自主檢查紀錄；(2)輕流質灌漿牆自主檢查未落實，如板材、間距及灌漿孔等皆未記載。(M)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					4.03.14.12	10.模板支撐計畫專任技師未簽證，計畫書模板組立為四層模，照片為三層模，顯有不符
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.02.01	11.操場排水溝鋼筋綁紮排列與設計不符[缺失照片(1)]。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.02.06	12.活動中心預留階梯鋼筋有雙層及單層兩類型，請查證。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.07.01.99	13.(1)電梯上方大樑逕行大面積打鑿穿樑；(2)清流質灌漿牆，灌漿孔高度有距地面2公尺以上者，顯未符規定[缺失照片(2)]。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.07.04.03	14.管路電線施工中未防護，導線及接線盒受到土建油漆及水泥砂漿污染[缺失照片(3)]。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.07.04.04	15.佈放線纜完成後線頭未做防水處理，尤其是接地纜線。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.07.04.05	16.管線材料堆置於地上，管內雜物未清理，很多管內皆有泥沙[缺失照片(4)]。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.07.04.13	17.鋁製線架經過伸縮縫處未以防震金屬軟管銜接。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.07.04.99	18.本工程管線大量採CD管與設計不符[缺失照片(5)]。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.07.05.04	19.污廢水管路施作不符規範，透氣管未依規範施作，轉角處及管路末端未以角鋼固定[缺失照片(6)]。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.07.05.09	20.排水管透氣管施作不當，透氣管未銜接於排水管路上方。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.07.05.10	21.現場預留管線，部分未確實以管帽保護[缺失照片(7)]。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.07.06.02	22.發電機室接地線顏色未符規定。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.08.02	23.輕隔間骨架立柱，端部皆未設置二支補強[缺失照片(8)]。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.10.05.01	24.CD管材未經審查即進場施作。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.10.99	25.(1)現場裝修用砂品質不佳，含雜質類貝殼砂；(2)材料送審提供之對照表，未符需求。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.14.01.01	26.高差2公尺以上之開口及施工架距牆20公分以上，未設置符合規定之護欄、安全網等。(M)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.14.02.01	27.施工架有發現半懸空情形。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司					5.14.06.04	28.施工現場有酒精性飲料空罐。(L)
32	臺中市旭光國民小學遷校新建校舍工程	102111303302	臺中市教育局(國小)	108,582	104,000	許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司		105.04.21	72	4	6		4.01.04	1.主辦機關督導頻率不足，且未落實品質及材料等重要事項記載，工地現場品質及進度管理未臻理想。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					4.02.01.07	2.未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					4.02.03.04	3.監造單位未落實施工抽查，未落實依據契約及監造計畫執行監造，現場品質仍有多項未符設計(如2樓陽台導水溝未檢查洩水坡度、屋外給排水管路未查驗管路支撐、屋外排水溝陰井材質等)，抽查(驗)紀錄與工地現場品質顯有不符。(M)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					4.02.08	4.現場品質不符未依規定要求廠商改善，如集水井規格及鋼筋與設計不符。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					4.03.02.06	5.工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					4.03.04	6.自主檢查未落實，現場品質及記錄與設計不符，如集水井、跑道緣石施作皆與設計不符。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					4.03.08.02	7.品管人員未落實執行品質稽核，如稽核自主檢查表之項目、檢查結果是否詳實紀錄等。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					5.01.99	8.屋頂女兒牆穿管修飾不佳。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					5.04.99	9.(1)屋頂消防管線焊接點有多處明顯生銹[缺失照片(1)]；(2)排水溝鍍鋅蓋板鋼間隙與設計10mm不符。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					5.05.08	10.工地道路有多處積水泥濘情形。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					5.05.09	11.工地環境未確實妥適整理。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					5.07.01.01	12.屋外排水溝陰井材料之規格與設計圖不符，內部鋼筋亦未符規定[缺失照片(2)]。(M)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					5.07.01.99	13.(1)樓梯平台設置支排水導溝，洩水坡度及方向明顯不符；(2)走廊鋼板護欄混凝土基座護蓋厚度不足[缺失照片(3)]；(3)本工程設置之鋁滴水條，貼附於混凝土處，部分明顯未密貼[缺失照片(4)]；(4)外牆耐候漆臨界面處理線形不佳；(5)跑道臨來水溝段，緣石銜接排水溝留間隙，應檢討及查證。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					5.07.04.03	14.管路電線施工中未防護，導線及接線盒受到土建油漆及水泥砂漿污染[缺失照片](5)。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					5.07.04.04	15.佈放線纜完成後線頭未做防水處理。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					5.07.05.07	16.(1)屋頂管架防水施作未確實[缺失照片(6)]；(2)屋頂及排水管線支撐(或吊架)部分未確實設置，管路支撐不足，有脫落之虞[缺失照片(7)]；(3)污廢水管路施作不符規範，透氣管未依規範施作，轉角處及管路末端未以角鋼固定。(M)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					5.07.05.10	17.管路出口、排水口未施以管帽保護[缺失照片(8)]。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					5.07.07.99	18.屋頂消防管防震軟管貼附於伸縮縫鋼鈑，未符規定，且伸縮縫鋼板固定未確實[缺失照片(9)]。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					5.07.13.03	19.跑道緣石施作與設計應做二側混凝土固定不符。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					5.08.04	20.屋頂至三樓梯間玻璃磚設置窗框，崁縫不實[缺失照片(10)]。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					5.09.09	21.現場材料堆置未妥適。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					5.10.12.01	22.屋外排水溝陰井未作材料抗壓強度檢驗。(L)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司					5.14.06.04	23.施工現場有酒精性飲料空罐。(L)
33	太平區屯區藝文中心前道路(長安東路)拓寬工程	103A-335	臺中市建設局新建工程處土木工程科	21,128	17,290	富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司		105.04.22	79	2	2		4.01.05	1.本工程附近民眾意見及台電管線遷移延宕，相關督導紀錄，未落實追蹤改進，造成進度嚴重落後。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					4.01.09	2.未於工地設置有關混凝土澆置等相關施工作業程序及工法等之展示。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					4.01.99	3.施工進度管控及障礙處理仍須加強，停工已達5個月，請採取積極作為，建議持續加強相關管線單位施工界面之管理與協調。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.01.04	4.對承商之施工計畫及品質計畫送審情形未符需求，請依工程金額大小簡化內容。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.01.10	5.(1)監造技師督察紀錄表(104/10/27、104/12/11)未落實量化數據；(2)監造技師督導紀錄過於簡略，未見督導照片；(3)工區交通安全防護措施之監督管理尚待加強，應確實抽查留下紀錄；(4)查驗紀錄表缺填列查驗時間及施工評核結果。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.11.06	6.(1)專任工程人員之督察紀錄表(如104/11/26、104/12/04)未落實記載量化數據；(2)專任工程人員督導表工進概況及部份監督項目未勾稽。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.99	7.(1)RC自主檢查表有部分項目未填列勾選(如:104.10.26)，交維自主檢查表應確實呈現實況並加強改善；(2)自主檢查表照片宜搭配紀錄呈現，並完整簽認。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.01.02	8.混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.01.04	9.水溝伸縮縫留設不當含有夾板，設置位置應妥為規劃平均布設，部分設置於末端，距離過短。[L](缺失相片1)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.03.01	10.放置路邊之模板顯示模板使用過度，品質不良破損。[L](缺失相片2)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.05.02	11.現場塵土飛揚等空氣汙染處理未妥當，應定期灑水。[L](缺失相片3)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.05.09	12.「排16」處溝蓋清潔孔內淤泥、混凝土渣等雜物應清除。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.05.10	13.未確實執行工區周邊街道洗掃作業。[L](缺失相片4)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.07.01.05	14.(1)水溝頂落水孔配置不當，接近落水格柵，應於兩落水格柵之間平均設置；(2)水溝排水管有堵塞情形。[L](缺失相片5、6)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.07.02.12	15.部份鄰近道路之瀝青臨舖路面有粒料分離情形。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.07.02.15	16.人行道處號誌基座固定螺栓突出，請查明改善。[L](缺失相片7)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.09.08	17.工程告示牌經費來源未填列、停工日期及工地管線施工未公告。[L](缺失相片8)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.09.09	18.部份工程廢棄材料未予清理或集中管理。[L](缺失相片9)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.10.13.01	19.路燈照明設備及開關箱無檢驗紀錄。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.12.02	20.應依規定設置適當交通標示或柵欄，以警告防止交通事故時，必要時更應置交通引導人員。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.15.01	21.道路施工沿線部份路段周邊交通安全防護措施不完善，安全設施強度不足、堆置凌亂。[M](缺失相片10)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.15.03	22.承包商交通維持及安全管制措施檢查紀錄不確實。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.15.08	23.工區回填，側溝附近之路面不平整。[L] (缺失相片11)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.16.02	24.工區及週遭之臨時排水設施應保持暢通。[L]
34	104年度臺中市代辦管線統一挖補工程	104A-153	臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	822,575	753,600	臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司		105.04.22	80				4.01.04	1.品質督導及查驗紀錄應依管線種類及埋設類型予以分類落實記載。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					4.01.05	2.查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄，應依管線種類及埋設類型予以分類記載。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					4.01.99	3.簡報呈現之工程進度、工期等資訊建議統一釐定。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					4.02.01.04	4. 對承商之施工計畫送審情形未符需求，雖本工程派工案件、金額無法預知，仍須要求承商預定進度表依實編排，再依實際狀況調整。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					4.02.01.05	5.應依管線種類及埋設類型予以分類訂定施工之品質管理標準。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					4.02.01.06	6.應依管線種類及埋設類型予以分類訂定各施工之檢驗停留點。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					4.02.03.05	7.品質查驗缺失宜針對態樣及改善情形追蹤監督。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					4.02.14.01	8.未依管線種類及埋設類型製作品質計畫與施工計畫書圖。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					4.02.99	9.(1)施工查驗次數宜予釐定統計之起訖時間；(2)部分查驗紀錄表未勾選查驗時間(如:104.12.3表)；(3)監造技師督導表部分項目宜補充量化數據。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					4.03.04	10.(1)品管自主檢查表未落實執行，（第一工區開挖工程達615次、第二工區開挖、交通維持達431次）自主檢查均無缺失；(2)品管自主檢查檢查標準未制定量化値，未依件數或派工數等訂定檢查時機項目；(3)自主檢查缺失態樣及改善情形宜有改善對策研擬；(4)依派工件數及數量落實瀝青混凝土鑽心厚度檢驗。鐵山營造回填工程施工組檢查表104/11/23及104/12/19紀錄預留AC厚度15公分，實際檢查情形為10公分，檢查結果為合格，應予改正。而吉隆營造與鐵山營造之自主檢查表之格式與內容不一致，監造單位應予統一以利執行；(5)測量工程自主檢查表檢查時機未勾選，(如104.10.28)。[L](缺失相片1)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					4.03.08.02	11.各標契約金額均為3.2億元，每次派工人數或施作金額小，惟執行時仍應辦理內部品質稽核，如稽核之檢查項目、檢查結果等。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員督導事項宜加強補充描述，105.3.15督導表之地點與督導之描述不一致。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					4.03.14.11	13.應依挖補工地附近之交通環境或管線種類或施工時間等因素，訂定適合的交通維持與安全衛生作業標準。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					5.06.99	14.依據工程基本資料表，兩個工區總土方量為65,000,000M3，未見實際執行文件，應依相關規定落實管制。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					5.07.02.11	15.市政南一路369號邊AC修復鋪設部分不平整，挖補回填之舖築中間部分略有凹陷，兩側與原路面銜接部分略低，有積水之問題，請查明是否符合平坦度要求。[L](缺失相片2)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					5.10.10.01	16.瀝青混凝土面層舖築應加強平整度檢測。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					5.10.10.02	17.瀝青混凝土路面應加強壓實度試驗(馬歇爾試驗)及依派工件數及AC數量加強檢驗頻率。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					5.10.10.05	18.AC修復鋪設含油量檢測，雖有依契約數量檢測，仍請加強取樣、查驗。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					5.14.12.02	19.應依挖補道路及鄰近道路交通量，依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄，以警告防止交通事故時，必要時更應置交通引導人員。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					5.14.12.03	20.於有車輛出入或往來之派工場所作業時，應設置警戒標示，置備反光背心等防護衣，使勞工確實使用。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					5.15.01	21.應依挖補工地附近之交通環境或管線種類或施工時間等因素制定交通維持及安全管制措施基本內容，落實執行。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	鐵山營造有限公司					5.15.99	22.勞安及交維契約費用雖未量化，施工前仍請確實查驗。[L]
35	后里區義德里、義里里聯合活動中心興建工程	10405010910	臺中市后里區公所	27,115	25,450	王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司		105.04.29	80	2	2		4.01.04	1.工程督導只有一次，頻率不足，記錄顯示預定進度及實際進度欄位空白未填，且內容只偏重工地環境整理，有關施工品質部分請注意加強督導。(L)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.01.05	2.施工查驗表檢查標準定性與定量不足(例如粉刷工程1:3水泥砂漿配比未量化)，檢查標準未確實依照工程特性及施工步驟編定（例如粉刷工程灰誌標準事後以現場塗改方式修正。垂直及水平經度無量化標準等），監造計畫之內容不符合需求，請檢討。(L)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.01.09	3.品質文件、記錄管理未妥適建立目錄索引，附件及照片等未匯整併同品質文件歸檔，需再加強管理。(L)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.01.10	4.簡報第25頁材料設備送審統計表將預定送審日期設定為「施工前」，未確實依照預定進度表之各個重要工項之里程碑加計送審時間需求後妥為訂定，只是一張統計表，無實質管制功能，請將此表相關欄位納入簡報第24頁之管制總表內合併為一張表使用，請依照工程會監造計畫製作綱要表格規定製作，如管制總表增列「預定」及「實際」送審日期等欄位以建立平台與承包商共用進行管制，避免流於形式，以加強材料管制。(L)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.03.04	5.現場監造人員無隨機查驗紀錄，粉刷裝修階段查驗頻率明顯不足(每月只有一次)，請注意加強走動式管理，以及時發現缺失矯正，由窗戶外牆粉刷未預留塞水路可資證明施工查驗未落實執行。另缺附圖標示檢查位置，查驗結果代表性不足，請將檢查量化值直接標示於圖面，以利事後查證。(M)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.03.08	6.(1)監造報表有關材料試驗之取樣、送驗、會驗過程應全程記錄，經查有材料送驗未登載情形（例如105.2.24取樣之女兒牆及斜屋頂混凝土試體抗壓試驗），請補正；(2)請依照試驗報告判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果登錄，以加強試驗過程記錄之完整性，並利事後追蹤及查證。(L)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.99	7.(1)監造工程師品管證照已過期，請辦理回訓；(2)簡報未將整體材料送審情形作出統計說明，請改善；(3)試驗報告「判讀」為監造單位之權責，承包商應負責「審查」，目前承包商使用定型化戳章用語之名詞用語錯誤，請督促承包商改正。(L)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.03	8.施工日誌有關材料試驗取樣、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，以資周延，查有試體送驗未登錄情形（例如105.2.24取樣之女兒牆及斜屋頂混凝土試體抗壓試驗），並請依照審查日期將試驗報告取得日期及編號、試驗結果於報表內容詳實記載。(L)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.04	9.自主檢查表及自主檢查未落實執行：(1)檢查項目內涵括檢查標準，檢查標準欄位卻以檢查方法(例如目視)做為檢查標準(例如水泥粉刷工程)，請改正；(2)檢查標準定性及定量不足，例如粉刷工程之垂直或水平無量化標準。抿石子無預留滴水線檢查項目及安裝材料與位置等；(3)檢查結果與現況不符(例如檢查標準需於門窗框安裝木條預留塞水路，紀錄也填寫預留1cm塞水路，現場並未預留)，顯示自主檢查未落實執行[缺失照片(1)]；(4)施工照片應與檢查表一併存檔，並請附圖並標示檢查位置，檢查量化值可直接標示於圖面，以解決自主檢查表代表性不足之問題，並利事後查證。(M)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.05	10.有關材料設備管制總表之格式，請參照工程會品質計畫製作綱要相關規定格式辦理。(L)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.08.02	11.品管人員未對矯正與預防措施之提出及追蹤。(L)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.08.05	12.文件檔案管理雖有建立總目錄，但缺編碼系統供迅速查閱，請加強，另相關附件及照片等亦請併同品質文件歸檔，以資周延。(L)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.11.06	13.主任技師督察14次，紀錄完整，惟請加強對工程技術性之督察。(L)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					5.07.01.08	14.屋頂中央區(露臺)混凝土欄杆下緣靠樓梯處之防水區域有破口，請處理及改善[缺失照片(2)]。(L)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					5.07.05.06	15.廁所排水管線有使用90度彎頭，未以兩個45度彎頭銜接之情形，另有支管與主管銜接處之處理欠佳，有漏水疑慮，請查明[缺失照片(3)]。(L)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					5.08.02	16.(1)內牆粉刷之陽角位置粗糙不平整，處理有再加強改善之空間(例如以專用角鏝刀做最後修飾)；(2)窗下緣粉刷請注意要有洩水坡度，屋頂欄杆或女兒牆頂粉刷之洩水坡度應朝內以避免污染外牆。(L)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					5.08.04	17.窗外緣粉刷打底未以壓條預留塞水路[缺失照片(4)]。(L)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					5.08.09.08	18.配電開關匣蓋口未保護。(L)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					5.10.99	19.(1)混凝土強度抗壓試驗試體應由監造廠商與承包商會同送驗，不應由預拌混凝土廠自行送驗(詳如女兒牆及斜屋頂105.2.24澆置混凝土之試驗報告)；(2)104/6/4預拌混凝土配比計算試驗報告監造單位未判讀。(L)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					5.14.01.01	20.(1)外牆施工架有靠內側無水平拉桿或水平拉桿被拆卸未復原、室外上下設備單側無扶手等缺失，請改善[缺失照片(5)]；(2)施工架與建築物間防墜網設置不足。(L) (5.14.01.01)
					王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司					5.14.99	21.(1)由監造開立安全衛生缺失比例偏高顯示承包商職業安全自主檢查需再加強；(2)職業安全衛生告示牌之填寫日期未更新，請改正[缺失照片(6)]。(L) (5.14.99)
36	臺中市龍井區麗水里風貌-環里自行車道及周邊景觀綠美化工程	10411131	臺中市龍井區公所	10,761	8,447	鴻旭工程顧問有限公司	鴻旭工程顧問有限公司	陞晉營造有限公司		105.04.29	77				4.01.13	1.主辦機關未確實依照規定即時上網更新工程標案管理系統，致有預定完工日期錯誤及實際完工日期均錯誤(註:查核實際預定完工日期為105.3.27，標案管理系統填報105年6月30日，另本案於105.4.27報竣工，已經逾期)，另各月份預定進度及實際進度均未確實填報，請主辦機關檢討改進並確實注意詳實登載。(L)
					鴻旭工程顧問有限公司	鴻旭工程顧問有限公司	陞晉營造有限公司					4.02.01.09	2.品質文件、記錄管理未妥適建立目錄索引及編碼。(L)
					鴻旭工程顧問有限公司	鴻旭工程顧問有限公司	陞晉營造有限公司					4.02.01.10	3.材料抽（試）驗管制總表及材料管制總表為舊格式，請依照工程會監造計畫製作綱要最新規定格式更新[缺失照片(1)]。(L)
					鴻旭工程顧問有限公司	鴻旭工程顧問有限公司	陞晉營造有限公司					4.02.03.04	4.施工查驗表有監造人員填表後未簽名之情形。(L)
					鴻旭工程顧問有限公司	鴻旭工程顧問有限公司	陞晉營造有限公司					4.03.04	5.(1)部分工項之自主檢查表之檢查項目及標準合併在一起，格式錯誤，造成檢查標準定性與定量不足，檢查標準未確實依照工程特性及施工步驟編定(例如樹穴緣石鋪設工程；(2)自主檢查表格式不符規定，無工地主任欄位，與現行規定不符，另品管人員係執行自主檢查表品質稽核，不宜於每次自主檢查表中簽名或核章。(L)
					鴻旭工程顧問有限公司	鴻旭工程顧問有限公司	陞晉營造有限公司					4.03.05	6.材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表未符合工程會品質計畫製作綱要最新規定之格式。(L)
					鴻旭工程顧問有限公司	鴻旭工程顧問有限公司	陞晉營造有限公司					4.03.08.02	7.(1)品管人員未執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄；(2)施工缺失多，未對矯正與預防措施之提出及追蹤，建議品管人員建立品質稽核專卷。(L)
					鴻旭工程顧問有限公司	鴻旭工程顧問有限公司	陞晉營造有限公司					4.03.08.05	8.品質文件、記錄管理有製作目錄總編碼，惟品質紀錄未妥適建立目錄索引。(L)
					鴻旭工程顧問有限公司	鴻旭工程顧問有限公司	陞晉營造有限公司					4.03.11.06	9.(1)專任工程人員督察紀錄表格式未更新；(2)主任技師督察2次，督察頻率不足，督察未落實。(L)
					鴻旭工程顧問有限公司	鴻旭工程顧問有限公司	陞晉營造有限公司					5.07.01.02	10.塑木木棧台之階梯級深不足(小於17cm)及級高過高(超過20cm)，不符使用需求，請檢討。[缺失照片(2)](L)
					鴻旭工程顧問有限公司	鴻旭工程顧問有限公司	陞晉營造有限公司					5.07.01.99	11.塑木木棧台之階梯超出原有綠帶緣石邊線，且未劃設道路標線(尤其是轉彎路段)，有礙公安，請檢討。[缺失照片(3)](L)
					鴻旭工程顧問有限公司	鴻旭工程顧問有限公司	陞晉營造有限公司					5.07.02.12	12.部分瀝青混凝土壓實或噴灑黏層情形不理想，部分取樣黏層有分離情形，並請加強瀝青混凝土厚度及壓實度取樣檢驗，以維路面品質。(L)
					鴻旭工程顧問有限公司	鴻旭工程顧問有限公司	陞晉營造有限公司					5.07.13.01	13.新植喬木支架風吹隨著樹幹搖晃，顯示未確實固定，樹幹保護未以麻布綑綁，請改善。[缺失照片(4)](L)
					鴻旭工程顧問有限公司	鴻旭工程顧問有限公司	陞晉營造有限公司					5.07.13.05	14.塑木座椅高度47cm，大於設計45cm，造成使用者之不適，請檢討。[缺失照片(5)](L)
					鴻旭工程顧問有限公司	鴻旭工程顧問有限公司	陞晉營造有限公司					5.09.08	15.工程告示牌未確實固定斜放於混凝土護欄，經費來源欄位空白未填寫，另缺空污費管制編號。[缺失照片(6)](L)
37	大里區第三公墓(瑞城墓區)綠美化工程	104A-377	臺中市政府建設局公園景觀管理科	20,519	16,700	東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司		105.05.13	75	6	6		4.01.99	1.(1)品質、施工計畫非由監造核定工程主辦機關備查，應由工程主辦機關核定；(2)標案管理系統內之預定完工日期、工程進度...等資料與其他報告(簡報、工程執行資料表)之資料未能一致。[L]
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					4.02.01.03	2.未訂定廠商品質計畫及施工計畫審查時限，廠商於105年1月29日始第2次提報，2月1日再經市府建設局核定，不符1月29日開工之需求。[L]
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					4.02.01.05	3.部份材料設備品管標準未確實執行。如混凝土氯離子標準未依規定修正。[L]
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					4.02.01.10	4.監造報表:檢試驗抽驗情形、檢驗停留點及施工抽查、查核材料規格及品質等空白，未落實填寫。[L]
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					4.02.03.04	5.部份材料施工查驗次數不足，如全區放樣僅查驗1次、模板工程僅查驗2次，應加強查驗頻率，另材料試驗監造單位未判讀。[L]
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					4.03.01	6.105年1月29日第二次提報施工計畫不符105年1月29日開工需求。[L]
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					4.03.02	7.105年1月29日第二次提報品質計畫不符105年1月29日開工需求。[L]
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					4.03.02.07	8.自主檢查表檢查結果未落實執行填寫檢查值(如鋼筋、混凝土工程等)，部分工項自主檢查頻率不足。[L]缺失相片(1)
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					4.03.03	9.施工日誌記載不完整，105.4.2籃球場地坪混凝土澆置，取樣記載不完整。[L]
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					4.03.04	10.品管自主檢查:植栽工程部分空白，測量放樣結果為合格，工地安全衛生自主檢查皆合格，就工地現況有不符情形，未落實執行。[L]
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					4.03.14.03	11.安全衛生教育訓練欠缺照片佐證。[L]
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					5.01.02	12.北側已完成之露骨材步道，部分表面粒料分離、不均勻，應改善。[L]缺失相片(2)
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					5.01.03	13.(1)混凝土步道兩側歪斜、不平整，應全區整修；(2)全區混凝土完成面(路燈基座、步道混凝土洗露骨材、高墩..)，垂直度及水平度不合規範。[M]缺失相片(3)(4)
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					5.03.04	14.步道模板收尾，需加以修正粉刷。[L]
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					5.06.05	15.全區回填土含有大石頭、磚塊等雜物。[L]缺失相片(5)
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					5.07.13.01	16.植栽工程施作不符規範，如植栽支架固定不確實，灌入土壤深度不足，植栽規格、有機肥、放樣、草皮、整地植穴等不合規範，應全面檢視改善。[M]缺失相片(6)
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					5.07.13.02	17.北側步道低窪處有排水不良，積水現象，未施作排水溝，致步道遇雨泥濘，應改善。[L]缺失相片(7)
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					5.07.13.04	18.路燈基座太高且無接地設施，螺栓較長者未有螺絲帽蓋。[L]缺失相片(8)
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					5.09.08	19.工程告示牌內容欠缺經費來源，空污稅編號、全民督工QR Code等。[L]缺失相片(9)
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					5.09.09	20.工地材料堆置保護欠佳，如鋼筋。[L]
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					5.10.01.02	21.氯離子含量有用舊標準0.3，應採新標準0.15。[L]
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					5.10.04.01	22.工地密度、夯實檢驗頻率不足。[L]
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					5.10.07.02	23.景觀燈接地系統未審查、施工無自主檢查、查驗及電阻測試紀錄。[L]
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					5.10.99	24.(1)客土外購砂質壤土，未有檢試驗報告；(2)南方松工作材料欠缺檢試驗報告；(3)植栽喬、灌木、草皮之檢驗未落實。[L]
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					5.14.06.01	25.喬木支架固定鐵絲突出易刺傷人員。[L]
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					5.14.99	26.南側步道塊石矮墩鋼筋突出混凝土面，應剪除、磨平。[L]缺失相片(10)
					東海空間設計有限公司	東海空間設計有限公司	大將作營造股份有限公司					5.15.01	27.(1)全區無安全管制、阻隔安全警示防護措施及夜間警示等基本設施；(2)工區有水池積水無阻隔安全防護措施。[M]
38	豐原區公老坪公墓用地綠美化（第一期）工程(第二次修正)	103061	臺中市豐原區公所公用課	27,708	24,525	陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司		105.05.13	80				4.01.06	1.監造計畫於104年1月15日核定，不符1月13日開工需求。[L]
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					4.01.13	2.工程會標案管理資訊系統基本資料之空污徵收管制編號及保險號碼未填。[L]
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					4.02.01	3.監造於104年1月13日提報監造計畫，1月13日即工程之開工日，不符需求。[L]
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					4.02.01.03	4.未訂定對廠商品質施工計畫之審查時限，廠商於104年1月12日提報，104年1月15日核定，不符工程之需求。[L]
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					4.02.01.05	5.(1)施工品質管理標準與廠商之管理標準不一致，未符合需求；(2)部份材料設備品管標準未確實執行，如混凝土氯離子標準未依規定修正。[L]
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					4.02.03.01	6.抽查105.2.18監造報表停車場地坪混凝土澆置，未記載取樣紀錄。[L]缺失相片(1)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					4.03.01	7.施工計畫104年1月12日才提報，104年1月15日核定，不符104年1月13日開工之需求。[L]
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					4.03.02	8.品質計畫104年1月12日才提報，104年1月15日核定，不符104年1月13日開工之需求。[L]
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					4.03.02.04	9.(1)各分項工程品質管理標準與監造計畫不一致，如植栽工程管理項目、管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率都不相同；(2)部分材料品質管理標準未符合需求，如混凝土氯離子標準未依規定修正。[L]
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌記載不完整，105.2.18停車場地坪混凝土澆置，取樣記載不完整，重要事項欄未記載主辦機關21次品質督導。[L]
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					4.03.04	11.植栽品管自主檢查，104年2月14日、4月21日、5月12日檢查結果都合格，與現場情況不符，未落實執行。[L]
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					5.01.03	12.B工區東側路段固化土步道表面龜裂，請改善。[L]缺失相片(2)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					5.01.05	13.(1)步道龜裂未有伸縮縫之設置留設；(2)A工區花台旁PC路面，應適當留設伸縮縫。[L]缺失相片(3)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					5.01.99	14.(1)花台凹陷處需混凝土進行修補；(2)固化劑的步道施工周邊未有緣石等設置，耐久性存疑。[L]缺失相片(4)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					5.03.04	15.固化劑的步道兩側模板不穩、歪斜，造成不平整情形。[L]缺失相片(5)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					5.07.13.01	16.植栽工程喬木之規格、樹冠幅嚴重不足、有機肥之施用、植穴、支架搖晃、入土深度不足，等施作不合規範，請改善。[L]缺失相片(6)(7)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					5.09.08	17.工程告示牌內容無全民督工QR Code。[L]缺失相片(8)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					5.09.99	18.安全衛生教育訓練，在工地內未戴安全帽。[L]
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					5.10.99	19.(1)植栽工程已進場施工，無植栽肥料、沃土等檢驗紀錄，另驗苗作業未能落實；(2)乾砌卵石之15~30cm卵石未有檢驗報告。[L]
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					5.14.01.01	20.滯洪池(生態池)高低差約2米無安全阻隔防護措施。[L]
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					5.14.06.03	21.勞安設備費量化部分，無進場點驗紀錄。[L]
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	尚宏營造有限公司					5.14.99	22.A工區花台一處凹陷，應修補平整。[L]
39	臺中市神岡區社口國民小學西棟及南棟老舊校舍拆除重建工程	10403061632	臺中市教育局(國小)	110,972	94,440	陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司		105.05.17	80				4.01.09	1.主辦機關未督促廠商於工地現場展示安裝工法。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.01.99	2.有關走動管理督導部分，僅承辦人辦理，未能確實有效提升工程品質，建議督導小組召集人應提高層級。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.03.04	3.抽查施工作業僅檢驗停留點，無隨機抽查紀錄，抽查頻率不足。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.03.08	4.監造報表有關監督依照設計圖說施工欄位部分，施工抽查驗結果未落實記載。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.04	5.自主檢查表施工前、施工中、施工後均應加強自主檢查及紀錄，檢查頻率不足。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.05	6.材料進場未落實各項材料之檢驗，如教室之分電箱等。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.06	7.環境保護、安全衛生等事項應加強檢查，現場施工架、安全圍籬及環境衛生仍應再加強自主檢查。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.08.02	8.品管人員未針對自主檢查表進行稽核作業，自主檢查表未見稽核之紀錄。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.01.01	9.部分混凝土搗實情形不佳，如二樓教室部分牆體混凝土澆置有孔洞及蜂窩產生。(L)[缺失照片(1)]
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.01.04	10.部分混凝土表面殘留模板、鐵件未清除，如三樓教室牆體、樓梯間等。(L)[缺失照片(2)]
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.01.05	11.混凝土新舊介面應妥善留設施工縫，避免產生裂縫。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.02.06	12.二樓教室一處洗手檯鋼筋配置不符未與結構體結合。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.05.04	13.一樓教室南面及三樓教室走廊，營建剩餘土石及其他廢棄物處理未妥當。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.05.08	14.二樓教室多間積水未處理，影響環境衛生及安全。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.05.09	15.工地垃圾等廢棄物未即時清理，影響環境衛生。(L)[缺失照片(3)]
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.07.01.99	16.教室及梯間牆面粉刷灰誌設置不足，將影響牆面之平整度，應再加強設置。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.07.05.10	17.預留管路出口未妥善保護。(L)[缺失照片(4)]
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.09.08	18.勞工安全衛生告示牌日期僅填至105/4/1，另本日工作項目與實際不符。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.10.04.01	19.基地土方回填工地密度試驗檢驗頻率不足。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.10.05.02	20.電氣系統之分電箱未審查。(L)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.14.01.01	21.施工架開口邊緣安全網設置不足，樓梯護欄有缺口。(L)[缺失照片(5)]
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.14.08	22.安全圍籬有破洞，未適時補設。(L)[缺失照片(6)]
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.14.99	23.(1)施工架多處底座無墊板；(2)一樓施工架放置模板及二樓施工架有剩餘混凝土塊未清除，影響施工及安全。(L)
40	水湳經貿園區地下停車場	103A-346	臺中市建設局新建工程處建築工程科	917,150	837,580	蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司		105.05.17	81				4.01.09	1.未要求廠商於工地現場陳列使用材料樣品，工地現場僅擺放柱樑鋼筋綁紮示範一處。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.01.03	2.工程103年12月12日開工，品質計畫104年2月6日及施工計畫104年2月11日核定，監造單位未確實追蹤審查進度，審查時限未符合需求。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.03.06	3.實際進度已達35.47%，估驗進度僅達14%，監造單位督導履約進度及估驗計價落後，不落實。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.03.08	4.監造報表部分未落實紀錄，如無施工檢驗停留點之紀錄，材料規格抽查檢驗之紀錄及結果，請落實加強紀錄。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.03	5.施工日誌重要事項紀錄欄，工程主辦單位督導均未填具，記載不完整。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.04	6.自主檢查表未落實，如(1)放樣無檢查標準及檢查結果無數據；(2)鋼筋自主檢查表柱筋檢查結果僅敘明符合並無數據。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.06	7.環境保護、施工安全未落實，簡報統計顯示監造單位抽查後之合格率偏低。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.08.02	8.品管人員無稽核自主檢查表之稽核記錄。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.08.03	9.未針對常見缺失提出品質管理矯正與預防措施。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.01.01	10.地下二樓至地下三樓車道壁體及地下二樓部分柱體，混凝土澆置搗實不合規範有蜂窩及孔洞產生，致使有大量修補痕跡。(L)[缺失照片(1)]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.01.03	11.混凝土完成面不合規範，如角偶處有破損情形。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.01.04	12.地下二樓頂板，混凝土表面殘留鐵絲、模板未清除。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.03.03	13.模板不緊密(如部分樓板及壁體)，接合處有漏漿情形。(L)[缺失照片(2)]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.03.04	14.地下一樓至地面層梯間，挑空空間高度超3.5米處，模板支撐未設置水平繫桿。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.05.02	15.施工現場堆積砂石未以塑膠布完全覆蓋防塵。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.05.04	16.營建剩餘之模板及其他廢棄物未集中，處理未妥當。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.05.09	17.地下樓層有積水現象，垃圾未即時清理，影響環境。(L)[缺失照片(4)]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.10.04.01	18.回填土工地密度試驗檢驗頻率不足，另工地邊坡側將進行大量回填作業，請確實加強工地密度試驗檢驗頻率。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.10.99	19.(1)材料送審檢驗應註明取樣人員，以便於查證；(2)本案混凝土是否摻入電弧爐石，混凝土未有相關檢驗紀錄。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.01.01	20.地下一樓至地下二樓梯間開口處及樓梯與樓板交界處，未設置符合規定之護欄。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.02.03	21.施工便道之邊坡，部分噴漿已破損致土石流失，有崩塌之虞。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.06.01	22.外露鋼筋未加裝護套及防護設施，如地下二樓拆模孔預留之鋼筋，易發生被刺及擦傷之災害。(L)[缺失照片(3)]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.16.03	23.臨時排水設施不完善。(L)
41	水湳經貿園區水資源回收中心新建工程(含工程完工後三年試運轉)	10211270356	臺中市政府水利局污水工程科	752,088	708,880	萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司		105.05.20	85				4.01.04	1.主辦機關未有工程施工執行資料表。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					4.02.01.05	2.材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，抽查紀錄表之標準應量化及註明範圍或誤差，例如過牆管預埋配管作業查驗紀錄表，檢驗標準以送審施工圖、過牆管送審圖等；薄膜散氣設備安裝查驗紀錄表，檢驗標準以詳如施工圖。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					4.02.01.06	3.材料/設備及施工之檢驗停留點，未符合需求，施工查驗紀錄表施工檢驗有限止點查驗及隱蔽性查驗二類做勾選，並不適用，建議將施工抽查納入。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					4.02.03.03	4.監造單位派駐現場人員未確實審查施工廠商之無施工要徑。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					4.02.03.04	5.監造單位派駐現場人員未落實業抽查施工作業，模板施工抽查紀錄無未確實檢查鋼筋保護層厚度。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					4.02.03.08	6.監造報表未填報各項試驗結果之合格紀錄。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					4.03.02.05	7.未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率，(1)品管計畫書施工檢驗程序自主檢查停留點與檢驗停留點相同，應有誤用；(2)自主檢查表檢查時機原為施工前、施工中及施工完成三類，後修改為查驗停留點、施工中及施工完成三類，應再檢討。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					4.03.03	8.施工日誌未填報各項材料試驗結果合格紀錄。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					4.03.04	9.模板工程品管自主檢查表未記載鋼筋保護層厚度檢查值。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					4.03.05	10.材料進料及送審管制總表未符合工程需求，應包含本工程所有完整之材料項目，且預定進料或送審日期應配合施工進度圖表排定。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					4.03.08.03	11.品管人員未對混凝土強度做品管統計分析。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					4.03.13.03	12.無定期召開施工講習會或檢討會之會議紀錄(廠商應於施工前及施工中定期召開施工講習會或檢討會，說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項)。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					5.01.01	13.細篩機混凝土底座修補痕跡過多，未粉光處理。[L]缺失相片(1)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					5.01.02	14.鼓風機東側廊道頂板有收縮裂縫未修補。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					5.01.03	15.(1)混凝土表面平整度不佳；(2)混凝土壓條損壞。[L]缺失相片(2)(3)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					5.01.04	16.鼓風機混凝土底座表面殘留鐵釘。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					5.04.04	17.鋼構水管對接處焊道有鏽斑。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					5.07.01.99	18.其他一般施工缺失，閘門開口不銹鋼板安裝有凸起及不平整之狀況。[L]缺失相片(4)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					5.07.05.99	19.其他給排水、污水等管路施工缺失(1)現場管線焊接焊道未除銹；(2)焊接短管支管徑似與前後段不一致；(3)污泥貯存槽管線之固定及與其他管線搭配整齊性，建議再加強；(4)水質檢驗報告未經判別認可。[L]缺失相片(5)(6)(7)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					5.08.99	20.油漆粉刷部分不均勻。[L]缺失相片(8)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					5.10.01.02	21.混凝土氯離子報告之檢測人員未親自簽名。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					5.10.02.02	22.鋼筋出廠證明及無輻射污染鑑定紀錄未載明工程名稱。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					5.10.03.03	23.無螺栓及銲材試驗紀錄。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					5.14.01.01	24.車道出入口後方開挖處護欄未復原。[L]
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司 振勝營造有限公司					5.14.02.01	25.(1)施工架未與穩定構造物妥實連接(無壁連座連接）；(2)部分施工架部份垂直鋼管對接無插銷固定。[L]
42	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第一分標	10401120008	臺中市政府水利局污水工程科	238,100	217,000	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司		105.05.20	81				4.01.04	1.主辦機關工程施工執行資料表之監造單位監督情形與承攬廠商執行情形內容未一致。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.01.05	2.主辦機關督導頻率宜再加強,建議每個月至少督導一次，增加督導次數。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.01.03	3.監造計畫未訂定對承商品質計畫及施工計畫之送審、審查及修正時限。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.01.05	4.(1)材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，抽查紀錄表之標準應量化及註明範圍或誤差，例如表7.2-26推進式污水管線施工抽查表，發進高程檢測，有檢查標準，惟未將實際與設計值列出，並得出實際誤差值與標準作比對；(2)材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，抽查紀錄表之標準應量化及註明範圍或誤差，例如表7.2-25工作井開挖施工抽查表，開挖深度與實際深度比較之標準為何未列出。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.01.06	5.施工之檢驗停留點未符合需求，施工抽查表施工停檢點，勾選施工前、施工中、施工後及一般抽查項目，未符需求。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.03.04	6.材料試驗管制總表未符合工程需求，應包含本工程所有完整之材料項目、工程數量、取樣頻率、預定取樣數量及合格與不合格數量等。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.03.05	7.施工抽查紀錄表無鋼筋保護層之紀錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.03.08	8.監造報表未填報各項試驗結果之合格紀錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.02.02	9.未訂定品管組織架構內各人員之職掌(專任工程人員及品管人員之職掌，應包括品管要點規定基本項目)，簡報p.3所列品管架構有誤。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌未填報各項材料試驗結果合格紀錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.04	11.(1)品管自主檢查表未落實執行，檢驗停留點項目未與監造單位整合，例如工作井施工廠商有區分圓形工作井及鋼襯鈑工作井二個自主檢查表，監造僅有一個檢查表；(2)品管自主檢查表檢查標準未訂量化値、容許誤差值，例如推進施工自主檢查表，管材進場查驗項目之管材尺寸，應現場量測其尺寸以作比對；入坑高程檢測應列出誤差標準；(3)品管自主檢查表檢查標準未訂量化値、容許誤差值，例如圓形鋼環工作井施工自主檢查表，立坑深度檢查標準為設計圖及實測結果。[L]缺失照片(1)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.05	12.材料進料及送審管制總表未符合工程需求，應包含本工程所有完整之材料項目，且預定進料或送審日期應配合施工進度圖表排定。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.08.02	13.自主檢查表之鋼筋保護層厚度檢查結果未填寫實際檢測值。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.08.03	14.品管統計分析未落實，簡報建議補充說明。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.08.05	15.預拌混凝土保證書無施工數量記載。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.13.03	16.無定期召開施工講習會或檢討會之會議紀錄(廠商應於施工前及施工中定期召開施工講習會或檢討會，說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.07.05.99	17.其他給排水、污水等管路施工缺失，人孔蓋周邊與AC路面間稍有落差，平整度請再加強。[L]缺失照片(2)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.07.12.99	18.其他潛盾及推進工程施工缺失，(1)詢問現場推進作業手，推進施工未依施工規範每支管段紀錄精密測量成果；(2)推進管雖有監造簽名，惟並不明顯，建議加蓋監造單位合格驗訖章。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.09.08	19.工程告示牌內容未符合規定，工程名稱英文翻譯有誤。[L]缺失照片(3)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.10.01.02	20.混凝土氯離子報告之檢測人員未親自簽名。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.10.02.02	21.鋼筋出廠證明及無輻射污染鑑定紀錄未載明工程名稱。[L]缺失照片(4)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.14.06.01	22.工作車臨時放置管線之U型鋼筋易發生被刺及擦傷災害者，應加裝護套等防護設施。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.14.06.03	23.安全帽未正確戴用，施工廠商簡報p.38。[L]
43	和平區中47線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	103A-411	臺中市建設局新建工程處土木工程科	94,704	85,125	振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司		105.05.24	80	4	6		4.01.04	1.請增加品質督導頻率。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					4.02.03.03	2.(1)未落實審查品質計畫及訂定檢驗停留點檢驗施工品管；(2)未依監造計畫，落實審查施工廠商之計畫、品質審查施工廠商之計畫、品質審查施工廠商之計畫、品質審查施工廠商之計畫、品質，以致檢查標準不一，施工檢查項目不能滿足施工規範要求。(M)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					4.02.03.04	3.未落實執行抽查施工作業及驗材料設備。(M)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					4.02.03.08	4.監造報表請以公程會最新版本填報。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					4.03.02.04	5.(1)品質計畫AC品質管理標準中，缺透層用量、篩分析及初壓、複壓、終壓溫度要求；(2)品質計畫鋼筋品質管理標準中，材料試驗及保護層厚度未量化要求。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					4.03.02.09	6.應明定矯正與預防措施執行時機或流程。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					4.03.04	7.未落實執行品管自主檢查表。(M)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					4.03.14.11	8.應評估工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，依主要訂定安全衛生標準。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					4.03.14.15	9.請確認颱風、水災等緊急事故緊急應變措施，並於梅雨、颱風季節做好相關工地保全等準備。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					5.02.05	10.鋼筋建議用墊塊取代固定長度間隔器，以確保保護層厚度符合規範。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					5.03.07	11.混凝土施工縫施作前應留從清掃孔加強清潔。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					5.05.10	12.應確實執行工區周邊街道洗掃規劃，以維環境清潔。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					5.07.01.11	13.邊坡造型模板之排水孔，部分被水泥砂漿掩蓋。(L)[缺失照片(1)]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					5.07.01.13	14.擋土牆洩水孔有流出背填土，未來恐有阻塞之虞。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					5.07.01.14	15.未落實執行測量放樣。(M)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					5.07.02.99	16.(1)土石包施工後土石包包覆材部分破損[缺失照片(2)]；(2)請確認現地施工加勁隔網規格；(3)請加強檢查鉚釘施工位置與密度。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					5.09.09	17.工地材料堆置凌亂。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					5.10.01.01	18.水泥混凝土配合設計總表之設計缺粗、細骨材比重試驗報告。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					5.10.01.02	19.坍度、氯離子檢驗頻率不足，應每車檢查。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					5.10.02.04	20.鋼筋化性試驗檢驗頻率應依規定實施。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					5.10.99	21.擋土牆回填土應有規範及要求。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					5.14.01.01	22.道路邊緣及滯洪池邊緣，高差2公尺以上，未設置安全護欄，應設設置符合規定之護欄、蓋安全網。(M)[缺失照片(3)]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					5.14.02.01	23.滯洪池施工架靠牆側未依規定設置斜桿。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					5.14.06.01	24.結構體施工中之鋼筋未設置保護套。(L)[缺失照片(4)]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					5.15.01	25.交通維持及安全管制措施應加強。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	展煜營造有限公司					5.15.03	26.交通維持及安全管制措施檢查紀錄應落實。(L)
44	沙鹿區10-31-1號(星輝路)計畫道路新闢工程	104A-300	臺中市建設局新建工程處土木工程科	9,649	6,960	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司		105.05.24	79	2	2		4.02.03.04	1.未落實執行施工抽查作業，瀝青混凝土路面施工不良。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.03.06	2.分期查驗紀錄表與監造報表記載內容有落差，宜加強。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.02.04	3.品質計畫管理標準未確實制訂(1)瀝青混凝土品質管理標缺初壓、複壓、終壓溫度要求，厚度要求未依規範規定；(2)混凝土品質管理標準中，坍度要求不明確，抗壓強度未量化要求；(3)土方施工品質管理標準中，壓實度未量化要求。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.04	4.部分品管自主檢查表未訂量化容許誤差值。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.07.02.07	5.排水側溝底積水，排水不良。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.07.02.12	6.瀝青舖面有些許粒料分離現象。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.07.02.99	7.(1)瀝青混凝土路面修補不美觀，瀝青路面邊緣裂縫宜改善；(2)瀝青混凝土路表面及聯接道路表面受黏油污染，瀝青材料噴灑過多，除不美觀，也影響行車；(3)未修補之瀝青混凝土路表面仍存有裂紋。(M)[缺失照片(3)、(4)]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.10.01.01	8.水泥混凝土配合設計缺粗、細骨材比重試驗報告。(L)
45	104年度加強辦理無自來水延管路面修復暨設施設備改善工程	10410130042	臺中市政府經濟發展局	31,147	28,655	德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司		105.05.25	71	5	5		4.01.04	1.(1)督導僅有1次應增加次數，並應針對施工中材料品質加以督導；(2)主辦機關只做一般性督導，應做平整度、壓實度及電信手孔調整等施工品質督導。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					4.01.99	2.工程執行資料表交通維持及工地安全設施檢查情形未確實填報。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					4.02.01.09	3.文件、記錄管理未妥適建立目錄索引，未符合管理需求。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)對材料檢試驗報告應判讀認可非施工廠商判定並請加註日期；(2)未落實防災減災抽查。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					4.02.03.05	5.監造技師有督導但無缺失追蹤改善紀錄。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					4.02.03.08	6.專任工程人員105.5.4督察，監造單位監造報表未落實記載。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					4.03.02.09	7.未訂定矯正預防措施執行時機或流程。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					4.03.04	8.品管自主檢查表未落實執行，如1.汛期防汛檢查次數太少，防災材料未備妥；2.交通安全未落實執行。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					4.03.05	9.對材料檢試驗報告應審查符合規範非施工廠商判定並請加註日期。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					4.03.06	10.環境保護，施工安全衛生未落實執行。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					4.03.08.03	11.品管人員未做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					4.03.08.05	12.品質文件、記錄管理未妥適建立目錄索引編碼，未妥適管制。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					4.03.11.02	13.專任工程人員督察，未對施工技術問題提出解決方法。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					5.07.01.99	14.(1)瀝青混凝土路面全線外側未收邊；(2)電力地下拉線環未清理。[L]缺失相片(1)(2)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					5.07.02.11	15.(1)F段南北八路0+765左側瀝青混凝土厚度不足且人孔平整度不佳；(2)C段0K+620電信人孔蓋未調整、電桿邊滾壓不確實。[L]缺失相片(3)(4)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					5.07.02.12	16.(1)南北八路左側近電力桿瀝青鋪面壓實度不合規範、滾壓不確實；(2)電信人孔蓋未調整。[L]缺失相片(5)(6)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					5.09.08	17.無工程告示牌及工程宣導單。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					5.10.10.01	18.無瀝青配比資料。無平整度檢測紀錄。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					5.10.10.03	19.無瀝青材料澆置檢測紀錄。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					5.10.10.04	20.無瀝青混凝土鑽心厚度試驗。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					5.15.02	21.工區有缺口，交通錐未設置連桿，阻絕管制，交通安全管制不完整。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					5.16.01	22.未落實防災減災材料檢查。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					5.17.99	23.H段東西八路0K+3左側邊線大小不一。[L]
46	神岡區104年度路面設施維護及管線挖掘修復工程(開口契約)	104-A19	臺中市神岡區公所	6,656	5,178	聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司		105.05.25	78				4.01.04	1.主辦機關只做一般性督導，應針對施工中材料品質加以督導，如做平整度、壓實度及電信手孔調整等施工品質督導，僅督導1次，應加強頻率次數。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					4.02.01.03	2.對廠商之品質計畫及施工計畫送審之審查時限未符合需求。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					4.02.03.04	3.對材料檢試驗報告應判讀認可非施工廠商判定並請加註日期。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					4.02.03.05	4.(1)監造技師督導紀錄表應有相關資料佐證，如平坦度應有試驗資料，檢查值應量化；(2)對承商之防災減災未落實檢查；(3)對承商工地安全衛生，交通維持等未落實查驗；(4)監造技師有督導但無缺失追蹤改善紀錄。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					4.02.03.08	5.105.2.22專任工程人員至工地督察未紀錄。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					4.03.02.03	6.未訂定瀝青混凝土鋪築分項施工要領。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					4.03.04	7.品管自主檢查表未落實執行，如(1)瀝青混凝土透層噴灑量實際值無計算式、(2)未落實交通安全維持自主檢查表、(3)路面刨除工程自主檢查表(105.2.4)各工區填寫於同一張，應分開檢查。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					4.03.05	8.對材料檢試驗報告應審查符合規範非施工廠商判定並請加註日期。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					4.03.08.03	9.品管人員未做品管統計分析、矯正與預防處理紀錄表效果未確認。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					4.03.08.05	10.品質文件、記錄管理未妥適建立目錄索引編碼，未妥適管制。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					4.03.11.03	11.專任工程人員第3派未抽查，頻率不足。未對施工技術問題提出解決方法。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					5.01.03	12.暗溝混凝土完成面不平整。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					5.01.04	13.暗溝混凝土表面殘留雜物(如模板、混凝土屑)。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					5.02.05	14.由施工照片暗溝頂版鋼筋無保護層。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					5.05.99	15.和睦路一段318巷長草。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					5.07.02.08	16.和睦路一段318巷洩水坡度不合規範，有積水情形。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					5.07.02.11	17.和睦路一段318巷工程起點AC路面有下陷。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					5.09.08	18.無工程告示牌及工程宣導單。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					5.10.10.01	19.無平整度檢測紀錄。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					5.10.10.03	20.無瀝青材料澆置檢測紀錄。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					5.10.99	21.無2.0鍍鋅管出廠證明。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	雅鉅營造有限公司					5.16.01	22.未落實防災減災自主檢查(如人員，防災材料)。[L]
47	104年臺中市外埔區水美國民小學無照校舍補照改善工程	10401	臺中市外埔區水美國民小學	8,539	7,849	張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司		105.05.27	78	3	3		4.01.04	1.主辦單位督導未落實品質及材料等重要事項督導。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.01.05	2.主辦單位督導缺失改善未落實追蹤如1/12督導缺失，未見改善成果。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.01.02	3.監造單位未落實制定監造組織架構。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.01.03	4.監造計畫中品質計畫審查制定廠商開工後30天內提送，與契約規定不符。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.01.05	5.應訂定施工之品質管理標準，如植筋之拉拔強度。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.01.06	6.應訂定各主要施工之檢驗停留點，如結構補強、彩鋼屋頂、室內裝修等。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.01.10	7.監造單位未落實制訂材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表及抽查標準等，相關表單項目未依施工項目制定，且內容不完整未符合需求。(M)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.03.04	8.監造單位施工抽查未落實，實際抽查情形未能落實量化記載。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.03.05	9.監造單位工地安全抽查未落實及記載。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.03	10.施工日誌記載不完整，如5月3日專任工程人員督查之未記載。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.04	11.承攬廠商施工自主檢查未落實，如無仿石漆檢查記錄。(M)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.05	12.承攬廠商材料送審管制總表項目未符需求，如缺磨石子地磚、仿石漆等。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.11.01	13.承攬廠商施工計畫專任工程人員(技師)未簽章。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.11.06	14.專任工程人員督察紀錄表未落實記載，如鋼筋工程缺檢查內容及數據。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.99	15.承攬廠商無拆除廢棄物清運計畫送審記錄。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.05.04	16.營建剩餘土石方、拆除之營建廢棄物處理，缺處理計畫且無相關運送與查證紀錄。(M)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.01.99	17.(1)抿石子未延伸入土層[缺失照片(1)]；(2)校舍陽台仿石漆脫裂；(3)行動不便廁所磁磚開口未處理[缺失照片(2)]；(4)一樓彩鋼遮陽未密接，易滲水[缺失照片(3)]。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.04.09	18.管線穿牆未妥適填塞[缺失照片(4)]。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.05.06	19.排水管90度設置，未符規定[缺失照片(5)]。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.08.02	20.教室內牆油漆外觀不合規範，施工平整度不佳，油漆表面有氣泡隆起現象[缺失照片(6)]。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.08.03	21.天花板開口未妥適收尾。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.08.04	22.(1)雙開門門擋及橡膠條施作不當[缺失照片(7)]；(2)二樓彩鋼側牆開窗間隙過大[缺失照片(8)]。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.08.08.02	23.彩鋼屋頂施工粗糙，鋼板有凹凸不平現象[缺失照片(9)]。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.08.09.06	24.無障礙通道與原有透水路面切割線形不順，影響美觀。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.08.09.07	25.管線配置不當，影響美觀。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.10.01.02	26.新拌混凝土最大水溶性氯離子含量104年1月CNS 3090已修訂為0.15Kg/m3，試驗內容為0.3 Kg/m3，不符規定。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.10.02.03	27.無鋼筋之植筋埋設深度及拉拔等檢查與試驗紀錄。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.10.03.05	28.無鋼材油漆、膜厚及防火被覆檢驗紀錄。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.10.99	29.(1)磨石子地磚及拋光地磚無審查記錄；(2)材料試驗報告判讀未簽註日期。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.14.04	30.工地安全自主檢查未落實每日記載，校園施工安全無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.15.01	31.未落實辦理施工中校園安全管制措施基本內容。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.15.02	32.校園施工動線及安全管制措施未依規定程序審查。(L)
48	臺中市清水區建國國民小學	1041119	臺中市清水區建國國民小學	3,451	3,359	陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司		105.05.27	79		1		4.01.05	1.品質督導查核之缺失應落實追蹤改善並做記錄。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					4.02.01.10	2.材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、抽查標準等相關表單項目未依施工項目制定，如位置定機電項目之檢驗及電梯之運轉測試且內容不完整未符合需求。(M)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					4.02.03.03	3.土方運棄無審查紀錄。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					4.02.03.04	4.施工抽查管理標準未確實量化制訂，施工抽查未落實實及情形量化記載。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					4.02.03.05	5.無工地環境、安全及汛期防災等抽查記錄。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					4.02.14.02	6.監造建築師督察紀錄表(如105/04/25)之鋼筋檢查未落實量化數據。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					4.03.02.03	7.施工要領制訂未符需求，如缺鋼構工程。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					4.03.03	8.施工日誌記載不完整，如4月25日專任工程人員督查之未記載。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					4.03.04	9.(1)鋼筋自主檢查未落實，如無保護層檢查項目及檢查情形；(2)無放樣自主檢查記錄。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					4.03.05	10.未制定材料送審及檢試驗管制總表。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					4.03.11.06	11.專任工程人員督察紀錄表無落實記載，如鋼筋工程缺檢查內容及量化數據。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					5.06.01	12.電梯機坑之回填土無分層夯實紀錄。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					5.06.99	13.機坑旁計有階梯有土方流失情形[缺失照片(1)]。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					5.07.01.99	14.(1)電梯機坑防水塗刷，部分未落實且地坪有淤泥未清理[缺失照片(2)]；(2)機坑臨建物女兒牆拆除，一樓丁掛磚未清除確實[缺失照片(1]。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					5.09.08	15.工程告示牌之經費來源註明為中央，未依實際係由臺中市教育局支應填載[缺失照片(3)]。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					5.10.01.02	16.新拌混凝土最大水溶性氯離子含量誤植為0.015Kg/m3，應修正為0.15Kg/m3。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					5.10.02.03	17.無鋼筋續接器試驗紀錄。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					5.10.03.04	18.無剪力釘試驗紀錄。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					5.10.03.05	19.無鋼材防蝕油漆、熱浸鍍鋅及防火被覆等檢驗紀錄。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					5.14.04	20.工地職安自動檢查未落實每日記載，施工安全應定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					5.14.99	21.勞安相關用辭應配合職業安全衛生法修正。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					5.15.01	22.未落實辦理施工中校園安全管制措施基本內容。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	松倢營造有限公司					5.15.02	23.校園施工動線及安全管制措施未依規定程序審查。(L)
49	臺中市第13期市地重劃工程第一標	101016	臺中市政府地政局	1,695,446	1,328,000	內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司		105.06.14	80				4.01.04	1.施工迄今年餘，僅一次工程督導，顯未重視工程品質，應針對施工中材料品質加以督導。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					4.01.05	2.督導紀錄未限期改善，缺失改善未落實追蹤，監造單位無查證紀錄。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					4.01.99	3.主辦機關未建立督導機制。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					4.02.03.04	4.(1)除檢驗停留點查驗外，隨機抽查僅5次，頻率顯不足！；(2)傳埋管施工抽查紀錄，相關管路埋設管距查驗標準未制訂允收值。(3)自來水專用管溝鋼筋抽查，管理標準未確實量化制定；(4)未落實防災減災抽查。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					4.02.03.05	5.(1)汛期防災抽查未落實，頻率顯不足，雨季防汛期間要加強；(2)105.06.04汛期工地防災減災檢驗表有不合格，無追蹤改善紀錄；(3)未落實工地安全衛生，交通維持及環境保護等抽查工作。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					4.03.02.07	6.(1)鋼筋自主檢查未量化制定檢驗標準；(2)汛期防汛檢查次數應加強，防災材料未備妥；(3)105.3.715M-185RT集水井接污水人孔78/A(OK+417.198)集水井過路段檢查時機未填，高程檢測實際檢查值未量化。[L]缺失相片(1)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					4.03.03	7.(1)施工日誌未落實重要事項記載，如105.03.21鋼片取樣送驗未記載；(2)施工日誌工地主任事先簽名影印，有違規定。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					4.03.06	8.環境保護.施工安全衛生未落實執行。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					4.03.08.02	9.品管內稽未落實文件資料及紀錄等檢查及記載。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					4.03.11.06	10.(1)專任技師每月督查一次，頻率明顯不足，督導次數宜加強；(2)專任技師有督導但無缺失追蹤改善紀錄。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					5.01.05	11.道30米道路共同管道，側溝頂板與牆身伸縮縫設置未同一斷面。[L]缺失相片(2)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					5.02.03	12.30M-30溝蓋鋼筋搭接在同一斷面。[L]缺失相片(3)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					5.02.06	13.道30米道路共同管道，側溝頂版施工縫未留設預留筋。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					5.02.08	14.5M-185截角處鋼筋應調整。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					5.02.11	15.道30米道路共同管道，側溝頂板鋼筋排列歪斜，模板殘留大量模板油，沾污鋼筋。[L]缺失相片(4)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					5.05.08	16.工地積水泥濘不良於行，積水應加強抽水改善。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					5.06.05	17.路床與緣石二側邊回填大石及紅磚。[L]缺失相片(5)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					5.06.99	18.15米道路無遮簷道路為山級配，含泥量偏多，級配底下有積水情形。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					5.07.01.99	19.(1)15米道路自來水穿越管溝打鑿，未妥適處理及補強；(2)甲型U溝鍍鋅格柵版預留抿石子處厚度不足。[L]缺失相片(6)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					5.09.09	20.工地內仍有施工材料(溝蓋、鋼筋、工具)未妥善管理，隨意堆放，現場鋼筋及材料堆置未確實管理。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					5.10.99	21.(1)碎石級配無塑性及液性試驗報告；(2)材料試驗報告監造單位判讀未落實簽註日期；(3)未提供原土最大乾密度及最佳含水量檢驗報告；(4)土方回填碎石級配底層及路床壓實度標準未明確制訂！；(5)A-29坵塊碎石級配未做篩分析及液性限度、塑性指數。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	天瑞營造工程股份有限公司					5.16.01	22.汛期防災未確實依氣象局發布訊息進行自主檢查及未落實防災減災材料準備。[L]
50	臺中市第13期市地重劃工程第三標	102004	臺中市政府地政局	589,506	460,000	內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司		105.06.14	83				4.01.04	1.施工迄今僅進行2次工程督導，頻率明顯不足，應加強。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.01.05	2.督導缺失改善追蹤，無監造單位查證紀錄。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.01.99	3.督導紀錄主辦人員存查，未上呈主管。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.02.01.05	4.鋼筋抽查紀錄，管理標準未制訂容許誤差值。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.02.03.04	5.(1)監造單位隨機抽查頻率不足；(2)105.3.29雨水工程U型溝頂鋼筋保護層未查驗；(3)104.9.10安全衛生抽查表中有缺失，無追蹤改善紀錄；(4)105.3.7雨水工程15M-139RT.LT(OK+010-180)查驗標準未量化。[L]缺失相片(1)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.02.03.05	6.(1)對承商之防汛防災減災設備未落實檢查；(2)對承商工地安全衛生，交通維持等未落實查驗。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.03.04	7.(1)排水側溝高程測設，無檢查記錄；(2)未落實交通安全維持自主檢查表。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.03.11.06	8.專任技師督察方向過於偏重勞安衛生，未著重於技術上、工地有無安全疑慮事項，工地主任及品管人員有無依設計及契約執行等重要事項進行進行督察，應有工程技術及有無按圖施工方面的督導。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.05.08	9.工地多處明顯積水泥濘不良於行。[L]缺失相片(2)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.06.99	10.25-22及10-44道路路口級配，細粒料偏高。[L]缺失相片(3)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.07.01.99	11.(1)麻園頭溪二側自行車道護欄有部分傾斜垂直度不佳；(2)甲型U溝鍍鋅格柵版預留抿石子處厚度不足；(3)路燈塑膠管線未用管帽保護。[L]缺失相片(4)(5)(6)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.07.05.10	12.路燈基座管線未設置管帽保護。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.10.99	13.鋼筋無輻射證明無買受人資料證明。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.16.01	14.未落實防災減災自主檢查(如人員，防災材料)，汛期防災自主檢查頻率不足，未配合氣象局資料進行防災防汛檢查。[L]
51	104-105年臺中市騎樓整平專案工程	10411130707	臺中市政府都市發展局	22,177	18,500	吳嘉財建築師事務所	吳嘉財建築師事務所	郡峰營造有限公司		105.06.17	82				4.02.01.05	1.監造計畫書未訂定部分施工項目之品質管理標準，如水泥砂漿、點焊鋼絲網之查驗流程、查驗項目及紀錄等。(L)
					吳嘉財建築師事務所	吳嘉財建築師事務所	郡峰營造有限公司					4.02.01.09	2.品質文件、記錄管理已建立目錄總表，惟各項卷宗紀錄未建置索引及編碼，並請依施工工程分卷管理。(L)
					吳嘉財建築師事務所	吳嘉財建築師事務所	郡峰營造有限公司					4.02.01.10	3.無水泥砂漿及點焊鋼絲網抽查(驗)紀錄表。(L)
					吳嘉財建築師事務所	吳嘉財建築師事務所	郡峰營造有限公司					4.02.14.02	4.監造技師未辦理抽查、施工查驗。(L)
					吳嘉財建築師事務所	吳嘉財建築師事務所	郡峰營造有限公司					4.03.04	5.(1)品管自主檢查表採用舊表未更新，自主檢查表不得有品管人員欄位；(2)抿石子自主檢查表檢查項目缺1:3水泥砂漿檢查標準；(3)部分品管自主檢查表未確實記載檢查值，另黏著劑及填縫劑之檢查標準不應以市售品牌為標準，應以相關規範為標準或建議以三種品牌為標準；(4)檢驗停留點之檢查結果未記錄量化數據。(L)
					吳嘉財建築師事務所	吳嘉財建築師事務所	郡峰營造有限公司					4.03.08.02	6.品管人員未執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄。(L)
					吳嘉財建築師事務所	吳嘉財建築師事務所	郡峰營造有限公司					4.03.08.05	7.(1)品質紀錄已建立目錄索引，但未製作目錄總表編碼；(2)施工協調成果紀錄及施工照片均無日期；(3)自主檢查表應依施工項目分卷管理。(L)
					吳嘉財建築師事務所	吳嘉財建築師事務所	郡峰營造有限公司					4.03.11.01	8.施工計畫書，專任工程人員未簽名或蓋章，未符合營造業法規定。(L)
					吳嘉財建築師事務所	吳嘉財建築師事務所	郡峰營造有限公司					4.03.11.06	9.專任工程人員督察3次，督察頻率不足，未見督察記錄，督察未落實。(L)
					吳嘉財建築師事務所	吳嘉財建築師事務所	郡峰營造有限公司					5.09.08	10.(1)工程告示牌經費來源未填寫；(2)施工區域廣闊，可設置移動式告示牌。(L)
					吳嘉財建築師事務所	吳嘉財建築師事務所	郡峰營造有限公司					5.10.01.01	11.水泥砂漿之細粒料篩分析、比重及吸水率應做試驗紀錄。(L)
					吳嘉財建築師事務所	吳嘉財建築師事務所	郡峰營造有限公司					5.10.01.02	12.水泥砂漿之細粒料應做氯離子含量試驗。(L)
					吳嘉財建築師事務所	吳嘉財建築師事務所	郡峰營造有限公司					5.10.16.01	13.石英磚應辦理外觀檢查、尺度及許可差量測、抗壓強度及吸水率等試驗。(L)
					吳嘉財建築師事務所	吳嘉財建築師事務所	郡峰營造有限公司					5.10.99	14.試驗報告監造判定人員、承攬廠商審查人員簽名後，均請簽註日期。(L)
					吳嘉財建築師事務所	吳嘉財建築師事務所	郡峰營造有限公司					5.14.07	15.依施工照片顯示騎樓施工鋪設地磚，人員及交通警示及管制不足(如警示標語、交通錐、連桿設置有缺口)。(L)
					吳嘉財建築師事務所	吳嘉財建築師事務所	郡峰營造有限公司					5.15.03	16.工區安全措施及工動線應建立安全管制措施之檢查紀錄。(L)
52	臺中市大甲區大甲車站旁文化藝術廣場計劃	B104-26	臺中市大甲區公所	10,750	10,210	德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司		105.06.17	78	4	2		4.01.04	1.工程主辦機關已建立品質督導機制，僅督導2次，督導內容不確實，督導頻率不足，應加強與落實品質督導及查驗。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.01.06	2.監造計畫主辦機關未能在開工前核定，延誤後續作業。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.02.01.03	3.(1)本工程105.1.17開工，品質計畫、施工計畫監造單位105.3.9核定，核定程序與不符規定；(2)施工計畫審查未落實，如施工計畫無進度網圖確實管控。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.02.01.05	4.監造單位應訂定施工之品質管理標準，如木構造之尺寸及構件之防鏽措施等。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.02.01.06	5.監造單位應訂定各主要施工之檢驗停留點，如木構造之瀝青浸泡檢查等。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.02.01.09	6.監造單位品質文件、記錄管理未妥適建立目錄索引及編碼。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.02.01.10	7.無地坪鋪面高程抽查紀錄表。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.03.02.11	8.品質文件、記錄管理未妥適建立目錄索引。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.03.04	9.(1)鋼筋自主檢查表採用舊表未更新，自主檢查表不得有品管人員欄位；(2)模板自主檢查表未確實記載檢查值；(3)自主檢查表，未確實記載檢查值，如鋼筋搭接長度、鋼筋保護層均未記載檢查值，現場檢查人員與工地主人為同一人；(4)瀝青混凝土級配自主檢查表標準及檢查部分未量化。(M)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.03.08.02	10.(1)品管人員未執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄；(2)施工缺失多，未對矯正與預防措施之提出及追蹤。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.03.11.06	11.專任工程人員(主任技師)僅辦理兩次督察，督察頻率不足，且督導紀錄表未落實記載，如鋼筋工程與模板工程均無檢查內容及數據，督察未落實。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.05.04	12.舊有建築物拆除之營建廢棄物處理，缺處理計畫且無相關運送與查證紀錄。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.07.02.11	13.瀝青混凝土鋪築未設置控制高程，平整度不佳，造成積水現象[缺失照片(1)]，應依契約及施工規範規定確實改善。(M)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.07.13.01	14.(1)樹木固定支架樹幹保護未以麻布綑綁；(2)植草工程施作不合規範，底層土壤是否置換沃土，缺植草之檢驗紀錄，部分植草已有枯死現象[缺失照片(2)]。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.07.13.05	15.木作材料直接接觸地面，日後有腐蝕之虞。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.07.13.06	16.座椅施作位置不恰當，踏腳處草坪請更新材料。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.08.09.05	17.(1)廣場人行道鋪設不平整造成積水現象；(2)抿石子路緣石線形不平順，且未作漸變段緣石收頭處未做斜面，易造成碰撞或使民眾絆倒[缺失照片(3)]。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.09.08	18.工程告示牌經費來源、政風電話未填寫，工期完工日期未更新[缺失照片(4)]。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.10.99	19.(1)碎石級配密度試驗報告監造單位「審核」後「符合」，請更正為「判定」後「合格」；承攬廠商「判定」後「符合」，請更正為「審查」後「符合」，另審查、判定簽名後均請簽註日期；(2)木料與土壤或混凝接觸面應塗抹瀝青 ，無檢查紀錄。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.14.11	20.未於舊有建築物作業現場，依施工況設置必要之安全防護措施及防崩落安全檢查 ，以維護施工人員安全。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.15.01	21.未落實辦理工地出入口與中山路之交通安全管制措施基本內容。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.15.02	22.施工動線及安全管制措施未依規定程序審查。(L)
					德茂工程顧問有限公司	德茂工程顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.15.04	23.工區內機具與材料為妥當規劃置放地點，影響觀瞻及安全。(L)
53	望高寮觀景廊道興建工程	10503301500	臺中市政府觀光旅遊局	6,193	4,568	忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司		105.06.21	79				4.01.05	1.督導紀錄記載內容不盡完整，缺失追蹤改善紀錄還有再加強的空間。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					4.02.01.04	2.品質計畫書及施工計畫書核定日期為105年6月4日，是在開工日期105年5月12日前，建議在開工日期前完成計畫書審查，讓主辦機關於開工前核定。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					4.02.01.05	3.(1)契約計價項目之一：路基整理之底土夯實壓實度量化值及檢驗頻率未明確註記於監造單位品管標準中，微型樁施工之品質管理標準還須再敘述清楚；(2)原木木料裂痕容許值(板材及角材)未清晰註記於監造單位分項查驗表單之抽查項目之一，請補正。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					4.02.01.06	4.對微型樁施工之施工檢驗停留點還須再敘述清楚。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					4.02.03.04	5.監造單位有關本工區臨時水土保持工作施作情形未有查驗記錄。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					4.03.02.03	6.承商於木棧道下方之支撐鋼材防蝕處理(含總膜厚及層數)未清晰載明於施工要領中。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					4.03.02.11	7.工區剩餘土石處理及營建廢棄物流向未有合法收容場所之證明文件，請承商補正。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					4.03.04	8.(1)承商有關外牆花崗粒石透氣防水塗裝之自主檢查紀錄登載不實，請更正；(2)承商微型樁施作自主檢查表內欠缺是否有吊車機具搭配之檢查敘述。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					4.03.08.04	9.有關新建碎石鋪面步道工程的夯實工作須落實。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					4.03.11.06	10.專任工程人有督導紀錄，但落實品管缺失之追蹤及改善前、中、後情形似乎還有再加強的空間。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.01.99	11.微型樁在混凝土澆置後，由於孔徑直徑為15公分，請置震動器(vibrator)於孔徑內搗實，不建議只沿鑽心敲擊。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.04.04	12.型鋼支撐架銲道範圍不宜先行作塗裝項目。[L]缺失相片(1)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.04.59	13.已於現場組裝之支撐型鋼架固定點銲周遭汙損者未以鹽酸清洗及補漆。[L]缺失相片(2)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.04.99	14.新建木棧道底部H型的螺栓結合請檢查是否固定。[L]缺失相片(3)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.07.02.19	15.現場卵礫石紅土夾層裸露地表未有防沖刷之防護措施，水土保持工作不夠周延。[L]缺失相片(4)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.09.08	16.工程告示牌面上未依規呈現Q-R碼。[L]缺失相片(5)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.09.99	17.混凝土餘料未清理。[L]缺失相片(6)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.10.01.02	18.承商品質計畫表3-5新拌混凝土之氯離子含量上限0.3kg/m3核與0.15kg/m3修正版不合。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.10.02.02	19.長生混凝土公司提供之預拌混凝土卜作嵐材料未有其合法與合格來源審查記錄。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.10.03.05	20.已進場之棧道鋼支撐未有其防蝕油漆厚度檢驗記錄。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.10.04.01	21.人行步道下方之原有路基夯實整理未曾將壓實度多寡列入取樣檢驗工項請改進。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.10.99	22.(1)枕木緣石未曾取樣作其抗壓強度檢測工項；(2)國外進口材料如南美蘇利南馬蹄木之原文證明文件未有中文摘述以查証其材質。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.14.06.03	23.存檔照片呈現工班成員未配戴安全帽。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.14.08	24.本工程周遭圍籬、夜間警示燈等設施請加強。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.14.13.02	25.現場使用之吊車機具未有一機三証之自動檢查記錄。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.14.99	26.工區現地銲接場所未擺設滅火器材。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.15.01	27.現場施工中交通維持措施過於陽春簡約。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.15.04	28.枕木堆置區傍未有黃色警戒帶之區隔。[L]
54	臺中市外埔區里山地景觀光串接工程(第二期)	10412141510	臺中市政府觀光旅遊局	7,077	5,880	集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	贊勝營造有限公司		105.06.21	75	1	1		4.01.04	1.本工程為「公告金額以上未達新臺幣一千萬元」之小型工程，對品質督導及施工進度管理措施處理還有再加強的空間。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	贊勝營造有限公司					4.01.99	2.主辦機關協調工區用地選用作業不夠積極性，致104年年底型式開工至今近半年迄未能通知承商全面動工興建，主辦機關實難辭其咎。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	贊勝營造有限公司					4.02.01.05	3.(1)監造單位及承商建置之材料送審管制總表仍有若干缺漏工項如R.C.P管涵及合成橡膠支承等工項；(2)人行道鋪面概分硬鋪及活鋪兩種監造者及承商未分別製作不同之查驗品管標準；(3)本工程未訂定有關排水溝伸縮縫、止水帶施工之品質管理標準。[M]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	贊勝營造有限公司					4.02.03.03	4.監造單位建制之各分項施工查驗記錄表單欠缺平時工區隨機抽查作業建制。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	贊勝營造有限公司					4.02.03.04	5.工程復工至今已逾兩個月，現場假設工項施作情形未有監造查驗記錄。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	贊勝營造有限公司					4.03.02.03	6.契約計價項目如140kg/cm2混凝土使用于何處？未見承商重點描述于分項施工要領中。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	贊勝營造有限公司					4.03.02.04	7.6座預鑄集水井(含底板下方預留洩水孔)未有承商分項施工品質管理標準建制。[M]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	贊勝營造有限公司					4.03.02.05	8.型式B擋土牆或排水溝施工之檢驗時機未訂定清楚。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	贊勝營造有限公司					4.03.04	9.(1)承商建制之各分項施工自主檢查表內欄位之檢查停留點(誤植)應更正為自主檢查點；(2)承商已分批進場之外來土石方未有其合法來源書面文件，爾後又該如何據以估驗計價呢？；(3)棧道下方填方壓實度合格標準值未量化呈現于自檢表內；(4)人行道鋪面形式採用高壓磚，下面鋪設夯實砂層前，請落實排水坡度的建置。[L]缺失相片(1)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	贊勝營造有限公司					5.05.02	10.工區傍土石暫置區未以防塵網作完善覆蓋以減少揚塵量。[L]缺失相片(2)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	贊勝營造有限公司					5.06.05	11.從他處運抵工區傍暫置區之土石方夾雜少數營運廢棄物未予剔除。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	贊勝營造有限公司					5.06.99	12.高塑性粉質粘土堆置區含水量偏高未作分區降高翻曬瀝乾作業，以利滾壓夯實之施工性，另 土方進場後，帆布未盡完全覆蓋其上，如遇下雨，土方將因含過多水量而不易夯實。請改善。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	贊勝營造有限公司					5.09.08	13.工程告示牌面欠缺Q-R Code。[L}
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	贊勝營造有限公司					5.10.02.02	14.廣達混凝土公司出具之混凝土膠結材料卜作嵐(如飛灰與爐石粉)未有其合法與合格來源證明文件。[L]缺失相片(3)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	贊勝營造有限公司					5.10.99	15.(1)大宗材料如弧形花架及舖面磚(含界石)等未作進場後材料取樣送驗之管制項目，請於二級品保工項補列委外檢驗工項；(2)R.C預鑄產品該如何檢視其內部鋼筋排置量，未有材料(或成品)控管機制；(3)承攬廠商已於105年4月17日復工，迄今查核日已逾2個月，相關的材料檢驗紀錄及頻率不足。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	贊勝營造有限公司					5.14.08	16.本工程圍籬設施還有再加強空間。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	贊勝營造有限公司					5.14.99	17.臨水工區未依規擺放救生衣，游泳圈及繩索等必要急救器材。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	贊勝營造有限公司					6.01.01	18.工區現場已完成鑑界且用地無虞者承商迄未進場作清除與掘除工作。[L]
55	知高橋改建工程	103A-528	臺中市建設局新建工程處土木工程科	489,635	416,800	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司		105.06.22	80				4.02.03.03	1.(1)對材料檢試驗報告應判讀認可非施工廠商判定並請加註日期；(2)混凝土圓柱試體(3/4、5/24、6/14)三次送驗過程未會同監造一併送驗。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.02.03.04	2.基樁查驗紀錄表，有紀錄可稽，惟箍筋間距、搭接長度未量化記載。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.02.03.05	3.不符合事項及缺失改善追蹤僅二次，監造單位應加強抽查督導。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.03.04	4.(1)鋼構便橋之自主檢查表未建立，其中鋼構尺寸、數量、斷面基礎尺寸未檢查；(2)便橋基礎之鋼軌樁未自主檢查及記錄。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.03.05	5.(1)對材料檢試驗報告應審查符合規範非施工廠商判定並請加註日期；(2)氯離子檢測單，5/17檢驗單專業人員未簽名。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.10.03.03	6.鋼結構通行便橋之立柱(H型鋼)與橫撐之焊接、焊道檢測尚無檢驗紀錄。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.14.01.01	7.施工便道護欄搖晃不穩固，護欄設置不符規定，恐人員靠近有墜落之危險，應加強改善，另警示帶未全面設置。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.14.02.02	8.防汛道路與五權路交叉口，有掏空及崩塌之虞。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.15.10	9.(1)車道限縮處應加強緩衝設施，以避免車輛碰撞；(2)上下班時間，車流量龐大，請加強交通防護措施及交通管制。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.16.01	10.防汛期已屆，但防汛演練尚未實施，且防汛設備未設置於適當處，應加強改善。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.16.03	11.防汛缺口未確實封堵。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.16.99	12.新建之通行便橋需使用約1~2年，但橋下鋼骨立柱，無任何防撞護鈑，大雨來襲恐因漂流木等衝撞造成彎折，而影響交通安全。(L)
56	104年度臺中市烏日區五光路及大里區德芳南路路面改善工程	105A-016	臺中市建設局養護工程處屯區工程隊	42,904	39,120	世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司		105.06.22	81				4.02.03.03	1.監造單位對材料檢試驗報告應判讀認可，非由施工廠商判定。(L)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					4.02.03.04	2.無障礙坡道查驗，未針對點焊鋼絲網及混凝土進行抽(查)驗。(L)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					4.03.04	3.(1)無障礙坡道查驗，點焊鋼絲網自主檢查表尚未建立；(2)標線自主檢查表尚未建立，其中長度、寬度、厚度應建立量化標準。(L)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					4.03.14.03	4.勞安人員教育訓練資料尚未建立。(L)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					5.07.02.99	5.(1)德芳南三街路口無障礙坡道抿石子有破損三處；(2)部分無障礙坡道收邊高程不完善，需在加強。(L)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					5.10.10.02	6.無路面壓實度試驗。(L)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					5.10.10.04	7.無瀝青混凝土鑽心厚度試驗。(L)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司					5.10.15.02	8.無標線反光(玻璃珠含量)檢試驗。(L)
57	臺中市大雅區陽明國民小學活動中心興建工程	10404071855	臺中市政府教育局	41,257	39,900	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司		105.06.28	76	7	7		4.01.06	1.審查監造計畫部分未落實，致使缺部分工項品質管理標準或缺量化值；鋼構 工程分項施工計畫預定送審日期105.05.30迄今尚未核定。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					4.01.99	2.勞安費用未量化編列、試驗費用混淆不清。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					4.02.01.05	3.部份材料設備品管標準未確實執行。如混凝土氯離子標準未依規定修正為0.15kg/m3、鋼筋保護層、回填土分層夯實、植栽等標準缺量化值等。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					4.02.01.10	4.(1)材料設備送審管制總表未符合需求；裝修材料預定送審日期均為105年8月8日；(2)監造報表部分未落實，缺每日施工數量、督導等重要事項紀錄。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					4.02.03.03	5.(1)部分材料檢驗監造人員未會同送驗；(2)施工抽查未落實，如檢查時機不符合，鋼筋檢查不是完成面；回填土缺分層夯實紀錄；混凝土注入高度、鋼筋搭接長度未抽查等，建請改善。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					4.02.03.04	6.(1)抽查施工作業未落實執行，未依施工停留點查驗，檢查時機不符合；(2)未落實相關工項抽/查驗、標準未量化，如1樓柱、牆鋼筋保護層厚度標準勾選2cm±6mm實際檢查情形紀錄2~3cm與現場狀況不符；夾層支撐材間距標準45cm，實際檢查情形60cmX120cm，仍判定合格；(3)材料、設備進料及送審（試）管制總表不完整，日期不符，且未依表管控。[M]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表工程執行情形記載過於簡略、未記錄主辦機關督導、未將取樣試驗報告及判讀結果記錄。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					4.03.02.04	8.部分材料品質管理標準未符合需求，如混凝土氯離子標準未依規定修正、鋼筋保護層、回填土分層夯實、植栽等標準缺量化值等。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					4.03.03	9.施工日誌報表未確實記錄取樣試驗，如105年5月5日未將混凝土試體取樣紀錄，缺督導等重要事項紀錄。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					4.03.04	10.(1)品管自主檢查表未確實記載檢查值，檢查標準未依據品管計畫管理標準訂定(如混凝土澆置、鋼筋綁紮等)；(2)部分施工自主檢查未落實執行，如施工架現場以鋼筋固定，但記錄表實際檢查情形仍記錄扣上插銷；鋼筋保護層厚度未確實量測紀錄；(3)自主檢查部分未落實，如檢查時機不符合，混凝土施工檢查不是完成面；混凝土檢查缺搗實、注入高度等項；鋼筋缺搭接長度、綁紮檢查等；模板檢查缺支撐間距量化值紀錄；混凝土完成面未檢查等，建請改善。[M]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					4.03.05	11.材料設備送審管制總表未符合工程需求，裝修材料預定送審日期均為105年8月8日，日期不符，且未依表管控。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					5.01.01	12.混凝土澆置未確實，混凝土表面有冷縫及蜂窩情形。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					5.01.04	13.混凝土表面殘留鐵絲。[L]缺失相片(1)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					5.02.05	14.(1)二層樓梯邊柱筋偏心扭曲變形；保護層不符規定；(2)部分外牆鋼筋保護層厚度不足。[M]缺失相片(2)(3)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					5.02.13	15.柱鋼筋續接器施工扭力值，應由施工及檢查人員逐支檢查並記錄成冊。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					5.03.04	16.模板垂直支撐插銷使用三號鋼筋不符規定。[L]缺失相片(4)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					5.07.04.03	17.管路放樣不實；電管均配於柱外保護層，造成管路保護層不足，應全區檢視並改善。[M]缺失相片(5)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					5.09.08	18.工程告示牌主辦單位抬頭、完工日期及經費請更新修正。[L]缺失相片(6)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					5.10.99	19.電氣、弱電、衛浴設備等，建請加強檢驗。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					5.14.01.01	20.(1)建築物後側施工架間隙過大，未設置防墬網。電梯間四周開口未設置阻隔（護欄）防墬設施，應立即改善；(2)樓梯護欄設置不全及部分未設置，請改善；(3)2樓部分邊緣僅以警示帶圍住，未設置護欄、安全網之防墜措施。[M]缺失相片(7)(8)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					5.14.01.04	21.2樓中間施工架高差超過1.5m未設置安全上下設備。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					5.14.02.01	22.施工架現場未以插銷固定、部分底座置於鬆軟地面。[L]缺失相片(9)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					5.14.06.01	23.預留筋突出處甚多，多處未採取加護套等防護設施。[L]缺失相片(10)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					5.14.99	24.鋼瓶未以固定架固定；部分圍籬銜接未緊密。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	久禾營造有限公司					5.15.99	25.安全管制措施不足，建請改善並加強周邊環境整理。[L]
58	大雅分局辦公廳舍新建工程	TCPB1040312	臺中市政府警察局	204,616	192,170	陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司		105.06.28	80				4.01.06	1.審查監造計畫部分未落實，致使缺部分工項品質管理標準或缺量化值。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.01.99	2.簡報中數據前後不一致，如預定完工日期、基地面積等，建請核實。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.02.01.05	3.(1)部份材料設備品管標準未確實執行。如混凝土氯離子標準未依規定修正為0.15kg/m3；(2)監造計畫部分工項品質管理標準不明確或量化不足等，如混凝土坍度15cm及18cm未註明使用時機；鋼筋保護層有2.5cm與2.0cm不一致。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.02.01.10	4.監造報表部分未落實，缺每日施工數量等重要事項紀錄。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.02.03.03	5.(1)施工抽查仍有部分未落實，如挖方缺基礎高程控制、鋼筋綁紮未列入檢查項目、未確實檢查等；(2)審查品質計畫未落實，致使部分工項品質管理標準不明確或缺量化值。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.02.03.04	6.(1)抽查紀錄實際抽查情形未落實記錄，如104年12月12日擋土柱垂直度標準≦1/100，實際抽查情形1/100，無確切量測數據；(2)抽查紀錄實際抽查情形未確實判讀，如105年3月11日混凝土工程(水箱頂版)柱樑坍度標準12.5±3.8cm，實際抽查情形19cm，仍判定合格。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.03.02.04	7.部分材料品質管理標準未符合需求，如混凝土氯離子標準未依規定修正為0.15kg/m3，另坍度檢查標準不一，如混凝土坍度15cm及18cm未註明使用時機，鋼筋保護層有2.5cm與2.0cm不一致。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.03.02.07	8.(1)自主檢查表未確實記載檢查值，如模板自主檢查未將垂直度實際檢查情形紀錄，模板垂直度檢驗值應量化；(2)自主檢查部分未落實，如土方缺高程控制；鋼筋綁紮、假設工程未列入檢查項目；(3)混凝土坍度檢查表內有標準15cm檢查結果19.5cm等不合理情形等。[L}
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.03.08.03	9.未針對實際材料設備檢驗數據進行品管統計分析。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.03.11.06	10.專任工程人員督察紀錄未親自簡報。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.03.99	11.材料、設備送審管制總表內建築材料部分項目提送、審查及核定進度緩慢，且未確實管控。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.01.01	12.(1)車道地下一層側牆混凝土表面有冷縫及蜂窩情形，部分冷縫應儘速處理改善，尤其是樓板下約0.6公尺處之冷縫，建請避免重複發生；(2)車道入口右側車道牆預留筋處，混凝土澆置面粗糙不平，應打除整平。[L]缺失相片(1)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.01.02	13.二樓頂樓板部分已產生乾縮裂縫，建請加強養護。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.01.04	14.部分混凝土表面殘留鐵絲、模板。[L]缺失相片(2)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.02.02	15.二樓柱主筋間距不一，樓梯出口左、右四支柱（3c5d、3c5a、3c6d、3c6a）主筋間距不均勻，建請改善。[L]缺失相片(3)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.02.05	16.牆部分鋼筋保護層厚度不足。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.02.06	17.地下層樓版預留孔預留長向鋼筋度長度不足，請改善。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.02.13	18.柱鋼筋續接器施工扭力值，應由施工及檢查人員逐支檢查並記錄成冊。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.05.09	19.垃圾及廢料未清理。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.09.08	20.工程告示牌完工日期及經費請更新修正。[L]缺失相片(4)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.09.09	21.工地雜亂，車道邊材料任意堆置，建請改善。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.10.99	22.(1)抽查105.5.19混凝土抗壓試驗報告，未確實判讀(應分組平均判讀)；(2)鋼筋續接器缺試驗紀錄，建請加強檢驗。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.14.01.01	23.車道入口外側開挖處未設置防墬設施，應立即改善。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.14.01.02	24.鷹架拉桿不足，建請改善。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.14.02.01	25.(1)正面外牆施工架，應加設壁連桿及防墬網；(2)施工架垂直桿以木桿當支撐底座。[L]缺失相片(5)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.14.06.01	26.現場部分鋼筋未加裝護套。[L]缺失相片(6)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.14.08	27.防墬、防塵設施不足、缺逃生路線圖等。[L]
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.14.99	28.施工架上堆置雜物（模板、鷹架等），請移除改善。[L]
59	臺中市南屯區五權西路交流道北側淹水改善工程	10412240832	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	17,351	14,690	盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司		105.06.30	77	3	3		4.01.04	1.主辦機關雖有辦理品質督導7次，但未對部份施工品質及材料辦理抽查驗(如推進工程、雨水箱涵及人孔等工程)。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					4.01.06	2.監造計畫未確實審查，缺各章節審查意見表。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					4.01.99	3.主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料與簡報資料不符（如監造廠商混凝土鑽心抽驗次數），另未對監造及施工廠商現場執行人員進行評核。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					4.02.01.05	4.未訂定部份材料及施工之品質管理標準（如推進及人孔等工程）。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					4.02.01.10	5.未制定推進工程分項及審查記錄。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					4.02.03.03	6.對部份材料及施工之檢驗停留點未落實辦理（如推進及人孔等工程）。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					4.02.03.04	7.(1)無PC打底抽查記錄；(2)推進工程工作井施工抽查未落實；(3)工作井鏡面處理，無抽查記錄；(4)工作井與箱涵銜接端，鋼筋無抽查記錄；(5)鋼軌樁查驗紀錄表未落實填寫；(6)材料設備送審管制總表廠驗日期記載有誤。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					4.02.03.05	8.(1)未確實督導施工廠商執行工地安全衛生及環境保護工作（現場塵土飛揚)；(2)勞安查驗表填寫頻率不足。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					4.03.01	9.施工計畫品管組織架構品管人員位階不符規定（應在工地主任之下）。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					4.03.02.03	10.推進工項施工要領內容與設計圖說內容不符。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					4.03.04	11.(1)推進工程自主檢查未落實，如缺高程、減磨劑等檢查紀錄；(2)工作井與箱涵銜接端，鋼筋無自主檢查記錄；(3)人孔井施工無自主檢查記錄；(4)CLSM施工自主檢查未落實，記錄與品質不符；(5)鋼軌樁自主檢查未落實填寫。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					4.03.06	12.環境保護及工地安全衛生等履約事項未落實執行（現場塵土飛揚且工作梯不符規定）。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					4.03.14.02	13.擋土支撐無作業主管巡視紀錄。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.01.01	14.0k+240箱涵少部份混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩產生。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.01.03	15.0k+240-0k+400箱涵頂之CLSM澆置完成面不平整。(M)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.01.05	16.0k+240箱涵少部份伸縮縫施作不當。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.01.99	17.現場舖築CLSM多處殘留於既有側溝或蓋板上。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.02.06	18.MH3工作井與1.8*1.5M箱涵銜接處未留設預留筋。(M)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.03.99	19.MH-3模板組立斜撐，置於不穩定卵礫石上。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.05.02	20.工地現場塵土飛揚。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.05.08	21.MH-5工作井積水未處理。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.07.01.15	22.0k+240箱涵少部份止水帶施作不當。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.07.12.03	23.0k+400箱涵人孔施作不佳(人孔頸未設置踏步及未預埋扣環)。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.09.08	24.勞工安全衛生未落實更新告示牌內容。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.10.12.01	25.鋼筋混凝土管試驗報告取樣及送樣人員未記錄。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.10.99	26.(1)塑膠包護踏部未制定規範；(2)止水帶未制定規範；(3)RCP未制定規範；(4)105.03.11鋼筋試驗報告品管及監造人員判讀後未標註日期；(5)監測報告品管及監造人員未判讀。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.14.01.07	27.MH3工作井使用之合梯不符規定。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.14.03.01	28.MH3- MH5臨時電線未架高。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.14.06.03	29.工地現場工人安全帽未正確配戴(頤帶未正確配戴)。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.14.06.04	30.工地現場有含酒精成分飲料。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.14.08	31.0k+240箱涵周邊圍籬防護不足。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.14.11	32.未設置缺氧作業主管。(L)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司					5.14.12.01	33.挖土機缺蜂鳴器。(L)
60	靜宜大學旁臺灣大道道路側溝改善工程	10501140010	臺中市政府水利局水利養護工程科	17,596	14,680	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司		105.06.30	76	5	5		4.01.04	1.主辦機關雖有辦理品質督導7次，但未對部份施工工項及材料辦理抽查驗（如鋼軌樁、鍍鋅格柵及側溝等工程）。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					4.01.05	2.督導有關工地安全缺失改善，未落實要求立即改善。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					4.01.99	3.主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料與簡報資料不符（如監造廠商交通維持抽驗次數），另未對施工廠商專任工程人員、品管及職安人員進行評核。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					4.02.01.03	4.未制定廠商提品質暨施工計畫時程。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					4.02.01.04	5.監造計畫制定品質計畫審查重點，與核定之品質計畫不符。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					4.02.02	6.施工及品質計畫審查意見表未核章。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					4.02.03.03	7.對部份材料及施工之檢驗停留點未落實辦理（如鍍鋅格柵及鋼筋工程）。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					4.02.03.04	8.(1)伸縮縫及止水帶施工抽查未落實，如未記載材料規格；(2)鋼軌樁打設抽查未落實記載，如缺打設深度、外露長度等；(3)鋼筋抽查記錄未落實記載，如無鋼筋長度(預留筋)檢查、鋼筋保護層檢查未落實；(4)查驗鍍鋅格柵、鋼筋及PVC管材厚度等查驗紀錄表未落實填。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					4.02.03.05	9.勞安查驗表填寫頻率不足。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					4.02.03.08	10.監造報表未落實填寫（105.04.15預拌混凝土取樣未記錄）。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					4.03.02	11.簡報P5品管組織架構品管及職安人員位階不符規定（應在工地主任之下）。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					4.03.02.05	12.對部份工項材料及施工之檢驗時機未落實辦理（如鍍鋅格柵及鋼筋等分項工程）。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					4.03.02.10	13.品質計畫制定品質稽核頻率未符實際。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					4.03.04	14.(1)無高程放樣自主檢查記錄；(2)鋼軌樁打設抽查未落實記載，如缺打設深度、外露長度等；(3)鋼筋自主檢查未落實，記錄與現場不符，如保護層設置未符設計等；(4)鍍鋅格柵自主檢查表未落實填寫；(5)105.06.25混凝土自主檢查表檢查結果未量化紀錄。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.01.01	15. 0k+390（臺灣大道七段342號前）側溝牆少部份混凝土澆置、搗實不合規範，有V字型蜂窩及冷縫產生。(M)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.01.04	16.側溝牆(如0k+390段混凝土)側溝牆部份完成面水平不佳，表面粗糙。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.01.05	17.0k+390段側溝少部份伸縮縫施作不當。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.02.05	18.台灣大道七段342號(0K+390)前側溝牆筋綁紮線形控管不佳，保護層明顯不均。(M)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.02.06	19.台灣大道七段342號前(0K+390)已完成側溝牆筋預留長度部分長度不足。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.05.04	20.無拆除營建廢棄物運棄證明。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.05.09	21.側溝堆置廢棄物未清理運棄(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.05.99	22.0k+660段部份側溝旁不銹鋼欄杆混凝土屑未清理。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.07.01.01	23.0k+600段鍍鋅格柵型式與圖說不符。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.07.01.99	24.(1)靜宜夜市廣場前既有側溝因鋼軌樁打設，有明顯拉裂情形；(2)已完成側溝清潔孔，殘留保利龍未請理乾淨。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.07.02.99	25.靜宜夜市廣場進出車道未妥適處理及改善。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.07.05.99	26.完成側溝鍍鋅蓋版底模未拆，堵塞雜物未清理。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.08.08.02	27.靜宜夜市廣場前已完成側溝鍍鋅蓋版完成線線形未平直。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.09.08	28.工程告示牌未填空污編號。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.10.99	29.(1)混凝土試驗報告送驗有由預拌廠人員送驗情形(如105.05.13混凝土試體抗壓強度試驗報告)；(2)鍍鋅格柵未提供試驗報告；(3)105.04.20氯離子試驗報告品管及監造人員未判讀。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.14.07	30.施工現場交通警告等設施不足。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.14.12.01	31.施工廠商簡報第23頁相片顯示於排水溝開挖作業時，未指派專人指揮，防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所。(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.14.99	32.現場住家前鋪設鋼鈑，未妥適設置及固定(L)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	登全營造有限公司					5.16.01	33.汛期工地防災自主檢查表未落實填寫（本工程無鷹架）且填寫頻率不足。(L)
61	北屯區昌平路二段雨水下水道工程	10411270785	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	3,515	2,826	盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司	105.07.15	80				4.01.06	1.審查監造計畫部分未落實，致使缺部分工項品質管理標準或缺量化值；品質計畫、施工計畫未在開工前核定。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					4.02.01.05	2.監造計畫缺部分工項品質管理標準量化值，如混凝土坍度、鋼筋保護層、搭接長等標準缺量化值；假設工程缺品質管理標準等。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					4.02.03.04	3.(1)材料、設備進料及送審（試）管制總表不符合規定，且未依表管控；(2)放樣未抽查、clsm抽查項目未符合實際、RCP管接合之止水帶缺抽查紀錄等。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					4.02.03.05	4.(1)對承商之防災減災設備未落實檢查；(2)對承商工地安全衛生，交通維持等未落實督導。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					4.02.03.08	5.105.7.6 上級督導，未將督導紀錄記載於監造日報。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					4.03.02.04	6.品質計畫缺部分工項品質管理標準量化值，如混凝土坍度、鋼筋保護層、搭接長等標準缺量化值；假設工程缺品質管理標準等。[L]缺失相片(1)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					4.03.02.07	7.自主檢查部分未落實，如缺放樣檢查；鋼筋缺保護層、搭接長度、綁紮等檢查項目；開挖缺高程控制；模板檢查缺支撐間距量化值紀錄；混凝土完成面未檢查；clsm檢查項目未符合實際等，建請改善。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					4.03.05	8.材料、設備進料及送審（試）管制總表不完整，且未依表管控。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					4.03.06	9.(1)未落實交通安全維持自主檢查表；(2)對環境保護，施工安全衛生自主檢查未落實執行。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					4.03.08.03	10.無矯正與預防措施之提出與追蹤，因為在不預警工程督導工安缺失扣點表內，其督導紀錄有相關扣點的事項，在施工單位內的缺失改善紀錄表並未列出，也沒有追蹤改善的相關資料。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					4.03.14.03	11.未落實勞安教育訓練。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					5.01.01	12.人孔混凝土澆置未確實，部分產生蜂窩、冷縫、完成面不平整等，建請改善。[L]缺失相片(2)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					5.06.99	13.部分地區因管線密布，未能施設鋼軌樁等臨時擋土設施及人孔未對準管涵等，與設計不符，建請依實際變更、調整。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					5.07.01.99	14.MH1人孔踏步未作。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					5.07.02.18	15.交通標線不合規範，在封層後中心雙黃線未繪設，易造成對向車輛對撞。[L]缺失相片(3)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					5.07.02.99	16.(1)部分路面假封層不平整，與人孔高程有落差，建請改善；(2)瀝青混凝土平整度不佳，封層範圍不平整6米寬剛好位於8米寬道路兩側，機車易發生事故，應注意改善；(3)道路有坑洞。[L]缺失相片(4)(5)
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					5.10.99	17.止水橡皮圈等，建請加強檢驗。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					5.15.10	18.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					5.15.11	19.工區周邊交維標誌、未設置有預告牌面與防止車輛錯誤轉向之禁制牌面，不完整。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					5.15.99	20.交通維持及安全管制措施不足，建請改善並加強周邊環境整理。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					5.16.01	21.未落實防災減災自主檢查(如人員，防災材料)。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司					6.01.02	22.無工程進度曲線表。[L]
62	104年度太平區光興隆排水光隆營區南側滯洪池主體工程	10412210825	臺中市政府水利局水利工程科	45,170	37,170	智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司		105.07.15	82	1	1		4.01.04	1.應針對施工中材料品質加以督導。[L]
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					4.01.06	2.審查監造計畫部分未落實，致使缺部分工項品質管理標準或缺量化值。[L]
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					4.02.01.05	3.監造計畫部分工項品質管理標準不明確或量化不足等，如混凝土坍度、鋼筋保護層、搭接長等缺量化值；鋼軌樁單位重有50kg與37.5kg兩種不數據。[L]
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					4.02.03.03	4.(1)停留點及施工抽查仍有部分未落實，如缺放樣抽查；混凝土抽查表內，同一天抽查項目不可能涵蓋混凝土澆置、坍度、拆模、完成面等項目；(2)審查品質計畫未落實，致使部分工項品質管理標準不明確或缺量化值。[L]
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)材料、設備進料及送審（試）管制總表未落實，且未依表管控；(2)105.05.30混凝土施工查驗設計強度檢驗標準未量化；(3)未落實防災減災抽查。[L]
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					4.02.03.05	6.未落實工地安全衛生，交通維持及環境保護等工作。[L]
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					4.03.02.04	7.(1)品質計畫部分工項品質管理標準不明確或量化不足等，如混凝土坍度、鋼筋保護層、搭接長等缺量化值；鋼軌樁單位重有50kg與37.5kg兩種不數據；(2)品管自主檢查表檢查標準訂定是否有遺漏的項目，應進一步檢查。[L]
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					4.03.02.07	8.自主檢查部分未落實，如缺放樣檢查；土方缺高程控制；鋼筋綁紮、假設工程未列入檢查項目；模板支撐間距缺量化值等。[L]
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					4.03.05	9.(1)材料、設備進料及送審（試）管制總表分散，不符合管制總表內涵，且未依表管控；(2) 鋼筋無放射線污染出廠證明等未判讀。[L}
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					4.03.06	10.環境保護，施工安全衛生未落實執行。[L]
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					4.03.11.06	11.專任技師僅督導1次，應加強。[L]
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					4.03.12.04	12.未落實勞安檢查。[L]
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					4.03.99	13.(1)汛期防汛檢查次數應加強；(2)105.4.28鋼筋材料檢驗判讀未押日期。[L]
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					5.01.01	14.混凝土澆置、搗實不符合規範，有冷縫、蜂窩產生，建請改善。[L]缺失相片(1)(2)
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					5.01.02	15.導水堰中間段外側牆頂混凝土粗糙，建請改善。[L]
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					5.02.05	16.座槽鋼筋保護層、搭接長、位置及綁紮等部分不符合設計，建請改善。[L]缺失相片(3)(4)
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					5.07.01.14	17.測量及放樣未落實，建請改善。[M]
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					5.07.01.15	18.(1)3K+460止水帶施作不當；(2)0＋060等多處伸縮縫止水帶歪斜，建請注意、改善。[L]缺失相片(5)(6)
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					5.07.01.99	19.座槽0K320-340混凝土頂面因雨沖刷應再修飾。[L]缺失相片(7)
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					5.09.08	20.工程告示牌內容缺經費來源及全民督工QR code。[L]缺失相片(7)
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					5.09.09	21.分洪道出口箱涵頂端牆兩端銳利，建請改善，比照倒角。[L]
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					5.10.99	22.鋼軌樁單位重及混凝土坍度及鑽心等，建請加強檢驗，期能早日確認強度合格。[L]
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					5.14.08	23.土方臨時堆置場，防塵設施不足、臨水工程缺逃生路線圖等。[L]
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					5.15.01	24.交通維持及安全管制措施未落實。[L]
					智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	友仁營造有限公司					5.15.11	25.工區周邊交維標誌、未設置有預告牌面與防止車輛錯誤轉向之禁制牌面，行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。[L]
63	104年度無障礙昇降梯新建工程採購	ZM10404	臺中市西區忠明國民小學	3,520	3,520	陳棟樑	陳棟樑	立宏康宸營造有限公司		105.07.19	81				4.01.14	1.發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	立宏康宸營造有限公司					4.02.01.06	2.鋼構及電梯機體材料/設備廠驗及施工之檢驗停留點未符合需求。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	立宏康宸營造有限公司					4.02.03.03	3.未落實審查施工廠商之重要分包廠商及設備製造商資格，廠驗及檢驗施工品質頻率與紀錄不足。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	立宏康宸營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)監造單位對材料檢試驗報告應判讀認可(施工廠商為審查是否符合，非判定)，並請加註日期；(2)監造單位應對鋼構廠驗部分進行查驗及督導。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	立宏康宸營造有限公司					4.02.03.08	5.監造報表無落實記載。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	立宏康宸營造有限公司					4.03.02.02	6.訂定品管組織架構內各人員之職掌未符合作業要點。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	立宏康宸營造有限公司					4.03.02.05	7.訂定鋼構及電梯機體材料/設備及施工之檢驗及廠驗時機，或檢驗頻率未符合需求。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	立宏康宸營造有限公司					4.03.03	8.施工日誌未用新規定之制定格式及記載不完整，材料試驗結果、工程督導及主任技師(專任工程人員)督導(如2/23、4/2、5/5、6/4、6/24)均未落實記載。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	立宏康宸營造有限公司					4.03.04	9.(1)模板、鋼構組立、勞安品管自主檢查表檢查標準未訂量化値及容許誤差值未確實記載檢查值 ；(2)廠商應有鋼構廠督導及自主檢查資料。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	立宏康宸營造有限公司					4.03.05	10.對材料檢試驗報告應審查符合規範，非施工廠商判定，並請加註日期。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	立宏康宸營造有限公司					4.03.08.05	11.(1)相關施工照片應有日期顯現，以利查對；(2)各項品質文件欠缺完整目錄。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	立宏康宸營造有限公司					4.03.14.03	12.勞工安全衛生教育訓練，無簽到表、紀錄及照片等資料。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	立宏康宸營造有限公司					5.04.04	13.部分鋼構螺栓未確實鎖緊接合。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	立宏康宸營造有限公司					5.04.99	14.(1)與舊有教室銜接線，屋面泛水及各層樓銜接面伸縮縫和止水穩定度不足；(2)鋼構外圍玻璃面尚未預留適當之導排水溝。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	立宏康宸營造有限公司					5.09.08	15.工程告示牌未依規定設置，內容不符規定。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	立宏康宸營造有限公司					5.10.04.01	16.基礎外圍回填無工地密度、夯實試驗紀錄。(L)
					陳棟樑	陳棟樑	立宏康宸營造有限公司					5.14.04	17.廠商勞安自動檢查頻率與紀錄不確實。(L)
64	臺中市太平區中華國小中棟A棟校舍補強工程	10503-1	臺中市太平區中華國民小學	10,730	9,449	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司		105.07.19	78				4.01.14	1.發現工程缺失，無書面要求監造單位或廠商限期改善，未落實三級品管。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					4.02.01.06	2.補強前切割、植筋、機電等訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					4.02.01.07	3.改建廁所內裝工程之機電設備，未依設備管線、系統、整體功能等分別訂定抽驗程序及標準未符合需求，未監督機電設備測試管線。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					4.02.03.04	4.監造單位對材料檢試驗報告應判讀認可(施工廠商為審查是否符合，非判定)，並請加註日期。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					4.02.03.05	5.(1)監造抽查記錄表未落實追蹤缺失改善，如6/27查驗配筋間距不符，7/7才改善複驗完成，未能有效要求改善；(2)7/14開立7張工程聯絡單，缺失尚未回覆，表單未列完成改善期限，亦無改善建議:(3)切割、模板组立發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果；(4)無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及工地外圍周邊環境保護等工作未確實。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					4.02.03.08	6.監造單位建築師至工地現場督導，未於監造日誌中落實記錄。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					4.03.02.03	7.切割、模板工程、植筋等各分項工程施工要領未符合需求。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					4.03.03	8.施工日誌填寫未落實，如出工人數、主辦機關督導及材料試驗及結果均未落實填寫。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					4.03.04	9.品管自主檢查表未定量化值。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					4.03.05	10.對材料檢試驗報告應審查符合規範，非施工廠商判定，並請加註日期。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					4.03.08.03	11.材料檢驗未有品質統計分析，以作為品質管控依據。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					4.03.08.05	12.相關施工照片應有日期顯現，以利查對。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					4.03.14.03	13.勞工安全教育，相關上課人員未簽到，原則上每一新進工班均應進行安全衛生教育訓練。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					4.03.99	14.承攬廠商簡報中對自主檢查統計表示有誤(未列入尚未執行之自主檢查項目)，應依品質計畫書自主檢查之項目為統計依據。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					5.01.01	15.混凝土澆置搗實不合規範有孔洞產生。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					5.01.04	16.(1)混凝土表面殘留雜物(如鐵件)；(2)混凝土塊打除部分未確實清除。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					5.02.05	17.植筋歪斜偏心，保護層不符規定。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					5.05.06	18.前側校園機械車輛進出壓壞高壓磚未復原，且喬灌木無做防護措施。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					5.05.09	19.廢棄物未妥善清理。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					5.07.01.99	20.2樓南側補強牆與原有樑接觸面填縫不實。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					5.07.05.04	21.廁所管線轉角吊具位置不妥，吊具量與管路坡度不足。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					5.07.05.05	22.污水管尚無設置維修。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					5.08.08.02	23.所有補強柱與窗台接觸面以破碎鑿除方式施工，未使用切割方式處理，致使混凝土鑿除面破碎不規則，影響結構體線型。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					5.10.02.03	24.植筋拉拔試驗紀錄檢驗頻率不足。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					5.10.06.03	25.廁所給水及排水無試水試壓紀錄（含相片）。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					5.14.02.01	26.施工架支撐無穩固底座。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					5.14.04	27.勞安自動檢查表過於制式化(流於形式)，未能詳細記載，亦無照片佐證。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					5.14.06.06	28.模板拆除後未拔除凸出螺桿，施工人員有穿刺及擦傷之虞。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	慶恆營造有限公司					5.15.11	29.工區入口安全標線、標誌、號誌設置不完善。(L)
65	梅川東、西路(太原路至文心路)人行道改善工程	104A-371	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	8,190	6,325	皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司		105.07.21	78				4.01.04	1.(1)雖成立督導小組，惟未落實小組督導機制，僅由主辦人員進行工程督導，制度上顯有不妥適；(2)主辦機關僅辦理品質督導3次，頻率不足且未對部份施工工項及材料辦理抽查驗（如L溝、雙扁鋼鍍鋅蓋板及鋪面磚等工程）。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.01.99	2.主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料與簡報資料不符（如預定完工日期、督導次數、監造廠商施工抽查情形及施工廠商自主檢查執行情形），另未對監造及施工廠商相關工程人員進行評核，另施工執行資料表填寫人及主管未簽認。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.02.01.05	3.未訂定部份材料及施工之品質管理標準（如L溝、抿石子及雙扁鋼鍍鋅蓋板）。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.02.01.08	4.未依計畫執行品質稽核。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.02.03.03	5.對部份材料及施工之檢驗停留點未落實辦理（如L溝及雙扁鋼鍍鋅蓋板）。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.02.03.04	6.(1)無測量放樣等抽查記錄；(2)材料設備送審管制總表與規定格式不符；(3)高壓透水磚施工抽查未落實分段查驗及記錄；(4)鋼筋施工抽查內容未符需求，如缺搭接、保護層等；(5)查驗L溝、鋪面不織布、抿石子及雙扁鋼鍍鋅蓋板等分項工程施工作業及抽驗材料查驗紀錄表未落實填寫。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.02.03.08	7.勞安查驗表填寫頻率不足。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.03.02.04	8.未訂定部份分項工程品質管理標準（如抿石子分項工程）。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.03.02.05	9.對部份工項材料及施工之檢驗時機未落實辦理（如L溝及雙扁鋼鍍鋅蓋板）。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.03.04	10.(1)高壓透水磚施工自主查未落實分段檢查及記錄；(2)無抿石子施工自主檢查記錄；(3)既有不銹鋼欄杆外移施工自主檢查未符需求，如切割、基座高度；(4)部份工項品管自主檢查表未落實填寫（如L溝、鋪面不織布、抿石子及雙扁鋼鍍鋅蓋板等分項工程）。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.03.05	11.(1)未制定材料設備送審管制總表；(2)105.04.13混凝土抗壓強度試驗報告監造人員判讀後未標註日期。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					4.03.08.02	12.未依計畫執行品質稽核。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.01.05	13.B區人行道紙模地坪與既有地坪銜接伸縮縫未處理。[L]缺失相片(1)
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.07.01.01	14.A段0k+040左側雙扁鋼鍍鋅蓋板型式(完成面)與圖說不符。[L]缺失相片(2)
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.07.01.06	15.A段0k+100左側少部份欄杆焊接部份未填滿。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.07.01.99	16.(1)A區人行道抿石子臨植栽區、座椅基座二側等未施作入土10-15公分；(2)A區人行道既有欄杆切割，部分端部支撐不足。[L]缺失照片(3)(4)
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.07.02.09	17.A段0k+100左側鋪面磚部份間隙較大。[L]缺失照片(5)
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.07.02.11	18.A區人行道瀝青混凝土修繕，壓實度不足未符規定。[L]缺失照片(6)
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.08.09.04	19.A段0k+100左側路段部份欄杆未密接。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.08.09.06	20.(1)A區人行道抿石子外部線形平直度不佳；(2)B區人行道橋頭紙模地坪介面處理部分未妥適，影響外觀；(3)植栽區既有矮花台完成之側面抿石子，線形不佳。[L]缺失照片(7)(8)(9)
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.10.99	21.(1)高壓透水磚無檢驗報告；(2)碎石級配無篩分析報告；(3)防陷隔網未制定材質規範。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.14.04	22.工地交通維護及管制記錄頻率不足。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.14.07	23.施工現場交通警告等設施不足。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.14.99	24.(1)既有欄杆外移，部分留設缺口無警示措施；(2)既有欄杆切割，外露部分防護措施不足。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	致盛營造有限公司					5.16.01	25.汛期工地防災自主檢查表未落實填寫（未依本工程特性編製檢查表）。[L]
66	臺中市潭子區崇德路人行無障礙環境改善工程(第一期開口契約)	1041209	臺中市潭子區公所	18,848	17,430	和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司		105.07.21	77	2	2		4.01.01	1.施工督導僅一次，頻率明顯不足。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					4.01.04	2.主辦機關承辦人員雖有辦理品質督導，但未填寫督導紀錄且未對部份施工工項及材料辦理抽查驗（如L溝及鋪面磚等工程）。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					4.01.06	3.監造計畫審查意見表未核章。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					4.01.99	4.(1)監造及品質計畫未能於開工前核定；(2)主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料與簡報資料不符（如施工及品質計畫核定日期與監造簡報不符，施工廠商混凝土材料試驗符合次數與簡報第6頁不符），另未對監造及施工廠商相關工程人員進行評核，另施工執行資料表填寫人及主管未簽認。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					4.02.01.05	5.未訂定部份材料及施工之品質管理標準（如HDPE導根板及陰井蓋板）。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					4.02.03.03	6.對部份材料及施工之檢驗停留點未落實辦理（如L溝及陰井蓋板）。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					4.02.03.04	7.(1)查驗陰井蓋板、L溝、點焊鋼絲網及PVC管材厚度等分項工程施工作業及抽驗材料查驗紀錄表未落實填寫；(2)無施工測量放樣抽查紀錄。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					4.02.03.05	8.發現缺失未立即通知施工廠商限期改善(L溝寬度與圖說不符)。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					4.02.03.08	9.勞安查驗表填寫頻率不足。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					4.02.99	10.材料設備送審管制總表未符規定，未依工程會綱要範本格式制定材料送審管制總表。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					4.03.02	11.簡報P2品管組織架構品管人員位階不符規定（應在工地主任之下）。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					4.03.02.02	12.未制定專任工程人員職掌。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					4.03.02.03	13.未訂定陰井蓋板施工要領。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					4.03.02.04	14.未訂定部份分項工程品質管理標準（如HDPE導根板及陰井蓋板）。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					4.03.02.05	15.對部份工項材料及施工之檢驗時機未落實辦理（如L溝及陰井蓋板等分項工程）。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					4.03.04	16.(1)無施工測量放樣檢查紀錄；(2)人行道施工僅材料規格檢查紀錄，於皆無其他檢查紀錄顯未符需求，另105.06.24人行道鋪面自主檢查表檢查結果未量化紀錄；(3)路緣石施工無自主檢查紀錄；(4)無細骨材混凝土自主檢查表。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					4.03.05	17.105.06.14點焊鋼絲網試驗報告品管及監造人員判讀後未標註日期。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					4.03.11.01	18.施工及品質計畫專任工程人員未簽核。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					4.03.99	19.營建廢棄物運棄未提供運送聯單證明。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					5.01.01	20.0k+060陰井上緣少部份混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩產生。[L]缺失相片(1)
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					5.01.05	21.0k+110段無細骨材混凝土澆築施工縫留設不佳。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					5.03.99	22.清潔孔底模有部分未拆除。[L]缺失相片(2)
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					5.05.09	23.0k+060段部份樹穴垃圾及廢棄物未清理，影響環境。[L]缺失相片(3)
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					5.07.01.01	24.0k+060段L溝寬度與圖說不符；另陰井蓋板型式與圖說不符。[L]缺失相片(4)
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					5.07.01.99	25.(1)瀝青混凝土與L型溝界面切割線形不佳，如0k+060段L溝未切割且復原線形不佳；(2)L型溝寬度未符設計；(3)部分緣石銜接未密接，縫隙偏大；(4)化妝蓋板留設抿石子滾邊，寬窄不一；(5)人行道殘留砂礫，未清理乾淨。[M]缺失相片(5)(6)
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					5.07.02.99	26. 0k+060段少部份面磚不平整。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					5.07.13.99	27.0k+060段少部份面磚裂損及未整磚。[L]缺失相片(7)
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					5.09.08	28.工程告示牌未填經費來源，未填註空污及環保管制編號。[L]缺失相片(8)
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					5.10.01.04	29.105.07.11混凝土試體抗壓強度試驗報告送驗人員為混凝土廠人員。
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					5.10.99	30.(1)導根板未制定材料規範；(2)氯離子檢驗紀錄，未落實判讀；(3)透水混凝土無透水試驗報告；(4)缺廢棄物運載證明。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					5.14.04	31.衛生環境自主檢查僅一次，頻率顯不足！[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					5.14.07	32.施工現場交通警告等設施不足。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					5.14.12.01	33.施工相片顯示於L溝開挖作業時，未指派專人指揮，防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					5.14.99	34.文件註明勞工安全者，應修正為職業安全。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	磐禹工程顧問有限公司	久育營造有限公司					5.16.01	35.無汛期工地防災自主檢查表。[L]
67	臺中港區運動公園興建工程	10309170910	臺中市政府教育局	185,435	177,000	蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司		105.07.22	80	3	3		4.01.99	1.(1)主辦機關已建立品質督導機制，督導工程進度及品質，但督導頻率有不足情形，請改善；(2)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督「材料設備抽驗及施工抽查」之工項與承攬廠商執行情形之工項，略有不同，請釐清。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.02.01.01	2.監造計畫未符合作業需求，例如：施工品質查驗標準、施工檢驗停留點及查驗表等之工項不同，易造成困擾。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.02.01.08	3.未落實內部品質稽核，例如：稽核內容不具體；亦缺少外部稽核。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.02.03.04	4.未落實執行抽查驗作業，例如(1)未依「監造計畫製作綱要」內之格式，訂定抽查驗表；(2)未以手稿方式撰寫抽查驗表；(3)施工鷹架未持續抽查。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.02.03.08	5.監造報表未落實記載，例如：未針對「當日品質查驗、材料抽驗情形及重要監造事項」詳實填列。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.02.13.01	6.監造建築師至工地督導，雖依規定填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」，但缺少相片及後續之改善文件。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.02.99	7.監造現場人員未列席施工廠商所召開之「職安教育訓練及協議組織會議」。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.03.02.10	8.內部品質稽核由安衛人員擔任，是否符合規定，請查明；另稽核內容缺少三級品管面向之稽核。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.03.03	9.施工日誌重要事項記載不完整，例如：未確實填寫每日職工安全及衛生作業情形。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.03.04	10.未落實執行自主檢查表，例如(1)模板工程檢查項目，缺少柱牆清潔口及樑預拱值；(2)施工鷹架未持續檢查。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.03.05	11.對材料檢試驗報告應審查符合規範，非施工廠商判定，並請加註日期。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.03.08.02	12.品管人員雖執行品質稽核，但缺少稽核各主要工項之「自主檢查表」是否詳實紀錄。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.03.13.03	13.未設混凝土澆置作業程序看板，亦缺少材料樣品板之展示。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.01.01	14.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩及孔洞產生。(M)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.01.04	15.混凝土表面殘留雜物(如鐵絲,鐵件)。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.02.05	16.牆鋼筋未確實綁紮，例如(1)綁紮時未設置寬止筋及水平筋；(2)轉角處未設補強鋼筋等。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.03.01	17.圓柱保利龍模板，使用不當，導致澆置完成面有凹凸情形，請加以改善，必要時請加鋪防裂網。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.03.07	18.牆體二次澆灌之層間縫，殘留木屑，顯示未確實清理。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.04.52	19.鋼柱底座預埋螺栓長度是否足夠，請再檢討；另鎖固螺帽至少2顆。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.05.09	20.工地出入道路，尚存留瀝青混凝土、石塊及模板等廢棄物未清理，請儘速清理以避免危險。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.07.01.07	21.各樓層有漏水現象。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.09.09	22.鋼筋材料任意堆置未妥善保護。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.10.99	23.(1)105年06月22日基礎螺栓M30、M36試驗報告，缺少試體送驗及會驗人員，與規定不符；(2)105年07月18日混凝土試體抗壓強度試驗報告顯示，第一階段試體養護由預拌廠擔任，與規定不符。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.14.01.01	24.電梯開口雖已施作護欄等防墜設施，但缺少警語標示及安全帶扣環。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.14.01.07	25.使用之合梯，未符合規定，例如：兩梯腳間無繫材扣牢及安全之梯面等。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.14.02.06	26.現場施作之施工鷹架，尚有部分缺失，請改善，例如(1)上下框管未設置環扣插銷；(2)部分鋼管併接，未以8字扣施作，建議每框架至少兩處；(3)上下階梯，未設置扶手，易生危險。(L)
68	圖書館大樓設備、景觀工程	105-101	臺中市立中港高級中學	22,745	20,880	傳築建築師事務所	傳築建築師事務所	井田營造工程有限公司		105.07.22	82				4.01.99	1.(1)本工程105年4月18日開工，監造計畫書於6月22日核定，未符合監造計畫製作綱要之規定，影響監造及施工品質；(2)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督「材料設備抽驗及施工抽查」之工項與承攬廠商執行情形之工項，略有不同，請釐清。(L)
					傳築建築師事務所	傳築建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.02.01.01	2.本工程為查核金額以下工程，依規定監造計畫可免撰寫「內部品質稽核」章節，另未訂定抽查驗表單，請補充。(L)
					傳築建築師事務所	傳築建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.02.03.04	3.未落實執行抽查驗作業，例如(1)105年6月29日之抽查（驗）紀錄表顯示，缺少「抽查驗標準及抽查結果」之欄位，務實度較不足；(2)安衛抽查頻率較低，建議每週最少一次；(3)監造單位對材料檢試驗報告應判定合格與否，而施工廠商應審查是否符合規範，並請加註日期。(L)
					傳築建築師事務所	傳築建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.02.03.08	4.監造報表未落實記載，例如：未針對「當日品質查驗、材料抽驗情形及重要監造事項」詳實填列。(L)
					傳築建築師事務所	傳築建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.02.99	5.監造現場人員未列席施工廠商所召開之「職安教育訓練或協議組織會議」；(2)工務協調會議採不定期召開，較無法掌握工地之施作情形，建議定期召開。(L)
					傳築建築師事務所	傳築建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.03.02.01	6.本工程為查核金額以下工程，依規定品質計畫可免撰寫「內部品質稽核」章節。(L)
					傳築建築師事務所	傳築建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.03.03	7.施工日誌重要事項記載不完整，例如：未確實填寫每日職工安全及衛生作業情形。(L)
					傳築建築師事務所	傳築建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.03.04	8.未落實執行自主檢查表：(1)天花板工程之檢查標準，未量化且未選定材質，如：105年6月27日之自檢表；(2)景觀工程之檢查項目，缺混凝土打底；另檢查標準及實際檢查情形未量化。如：105年6月28日之自檢表。(L)
					傳築建築師事務所	傳築建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.03.11.06	9.專任工程人員雖多次至工地督導並撰寫督察紀錄表，但督察項目未依工程特性修正且未檢附督導相片。(L)
					傳築建築師事務所	傳築建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.07.01.99	10.資源回收格柵之鍍鋅骨架，部分未滿焊，例如：柵門滑軌鐵片。(L)
					傳築建築師事務所	傳築建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.07.05.05	11.四樓洗手台，未施作存水彎，請改善。(L)
					傳築建築師事務所	傳築建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.07.13.99	12.景觀工程：(1)草地現場尚存留拆除之瀝青混凝土，未清理；(2)未妥善規劃地坪鋪面之排水設施。(L)
					傳築建築師事務所	傳築建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.08.07	13.(1)一樓櫃台之人造石台面與木作牆體之平整度，請再檢視是否符合圖說要求；(2)二樓船型櫃台，部分檯面突出之角度為尖角，人員容易碰傷，請研商改善及防護措施。(L)
					傳築建築師事務所	傳築建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.08.99	14.三樓電腦室窗簾布，受電動防煙窗影響，遠離窗戶裝設，導致完成後有透光情形，請加以改善。(L)
					傳築建築師事務所	傳築建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.10.99	15.材料送審文件未檢附「材料比較表」，無法確認所使用之材料是否符合規範要求。(L)
					傳築建築師事務所	傳築建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.14.99	16.勞工安全衛生講習會議紀錄，內容過於簡略，缺少佐證相片及講習主題及大綱。(L)
69	三豐路道路景觀綠美化工程	104A-398	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	11,736	10,300	全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司		105.07.26	80				4.01.04	1.品質督導及查驗，記載不完整。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					4.01.06	2.監造計畫未確實審查(工程預定進度)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					4.01.14	3.發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					4.02.01.03	4.訂定對承商品質計畫及施工計畫之審查時限未確實追蹤，審查時間較長。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					4.02.03.04	5.(1)試驗報告監造單位判讀為是否合格及監造單位判讀後均應押註日期；(2)抽查施工作業及抽驗材料設備，製作材料、設備抽（試）驗管制總表管控，未落實執行，預定日期未填。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					4.02.03.05	6.督導施工廠商執行工地安全衛生及境保護等工作未確實。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					4.02.03.06	7.施工進度已逾50%，未履約辦理施工估驗計價。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					4.02.03.08	8.填報監造報表未落實記載(如施工協調會、颱風前檢查未紀錄)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					4.02.99	9.品質文件、記錄管理未妥適建立目錄索引及編碼。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					4.03.02.07	10.品管自主檢查表檢查標準未訂量化値，未確實記載檢查值。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					4.03.03	11.施工日誌記載不完整(如：施工進度調整、重要施工項目請依實填寫)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					4.03.05	12.(1)試驗報告承攬廠商審查是否符合及判讀後均應押註日期；(2)鋼筋無化性試驗報告。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					4.03.06	13.環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行(工地灑水及勞安)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					4.03.08.03	14.未無做品管統計分析混凝土鑽心試體抗壓強度懸殊)並檢討材料之均勻性。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					4.03.08.05	15.品質文件、記錄管理未妥適建立目錄索引。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					4.03.11.06	16.專任工程人員督察計3次，填具督察紀錄表未落實記載，施工督察未對技術問題提出解決(請量化、加強重要工項、工程技術及勞安衛方面)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					4.03.99	17.品管自主檢查表採用舊表未更新，自主檢查表不得有品管人員欄位。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					5.01.02	18.混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					5.01.03	19.(1)0+420東側人行道邊緣混凝土不平直；(2)混凝土完成面施工外觀平整度不佳(左側1K +460鍍鋅蓋位置)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					5.01.05	20.施工縫及伸縮縫施作不當。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					5.05.02	21.現場塵土飛揚等空氣汙染處理未妥當。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					5.05.10	22.未確實執行工區周邊街道洗掃作業。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					5.07.02.09	23.緣石未適當保護致破損(0+100東側植栽帶緣石破損)或污染(含鍍鋅蓋板)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					5.07.13.01	24.0+100東側植栽帶內沃土土壤不足，素土未鋪平且含雜物樹根石子等。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					5.08.01	25.1+420東側人行道舖面整體粉光刷毛不均勻，混凝土粒料不均勻剝離。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					5.08.09.05	26.1+460西側人行道上水溝蓋板與鋪面不平整。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					5.09.08	27.工程告示牌經費來源未填寫，工地負責人電話未填寫手機號碼，主辦機關缺英譯文。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					5.10.01.02	28.無氯離子含量試驗紀錄內容不符規定(會同人員未簽章)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					5.14.04	29.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					5.14.06.01	30.喬木保護支架綑綁之鐵線剩餘太長易造成傷害。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					5.14.07	31.由105.5.15施工照片顯示施工中交通錐數量不足，交通錐未放置連桿，交通警告設施不足。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					5.15.03	32.承包商交通維持及安全管制措施檢查紀錄不確實。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司					5.16.01	33.汛期工地防災自主檢查表未落實執行(颱風或豪雨警報時加強檢查)。[L]
70	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	103A-532	臺中市政府建設局土木工程管理科	1,874,405	1,286,000	亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	105.07.26	81	2	2	0	4.01.09	1.未依行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）92年7月23日工程管字第09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載明：(1)於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示，(2)設置有關混凝土澆置作業程序等之看板。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.01.14	2.工程主辦機關督導發現缺失未以書面通知監造單位及廠商限期改善。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.01.20.03	3.督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護未落實(專案管理單位)。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.01.02	4.訂定監造組織架構內各人員之職掌(現場人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)未符合需求。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.03.08	5.填報監造報表未落實記載(主辦機關督導、技師督導及工程協調等資料及追蹤辦理情形請紀錄)。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.99	6.施工查驗照片請在同一角度遠近分別拍照並將看板及查驗人一併入鏡。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.02.07	7.品管自主檢查表未落實執行，檢查標準未訂量化値。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.02.10	8.承攬廠商未訂定內部品質稽核頻率。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.03	9.施工日誌記載不完整(主辦機關督導、監造技師督導、工程協調材料檢試驗取樣送驗及報告等資料及追蹤辦理情形請紀錄)。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.05	10.製作材料、設備進料及送審管制總表未依工程需求管控(預定時間請配合工程進度並確實管控)。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.08.03	11.品管人員未對混凝土抗壓試驗做品管統計分析。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.08.04	12.品管人員品質計畫未簽章。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.11.06	13.主任技師督察19次，惟未對工程技術提出督察，督察紀錄未落實。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.01.01	14.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生(人孔、箱涵側牆及材料投入口)。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.01.02	15.混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫(如人孔部分)。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.02.01	16.主筋或副筋未綁紮固定確實。[L]缺失相片(1)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.03.07	17.(1)30-11道路共同管道鋼筋綁紮後留有寶特瓶未清除；(2)模板未設清潔孔。[L]缺失相片(2)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.05.02	18.現場塵土飛揚等空氣污染處理未妥當，土石方處理未妥當(防塵網部分未落實覆蓋)。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.05.05	19.進出工區車輛清洗設備未落實，污染工地周遭附近路面。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.08.04	20.12-43道路共同管道底牆止水帶中斷。[L]缺失相片(3)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.09.08	21.工程告示牌未填寫全民督工QR掃描標誌及無空污專線。[L]缺失相片(4)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.09.09	22.洗車台邊材料堆置場塑膠管件未覆蓋帆布，避免管件日曬變質。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.10.01.02	23.氯離子含量試驗紀錄內容不符規定(會同人員應簽名)。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.10.02.01	24.鋼筋抗彎及抗拉試驗試驗結果之統計分析請控制材料之均勻性。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.14.01.01	25.安全網之防墜設施(護欄部分鬆脫)。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.14.01.04	26.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置安全之上下設備(共同管溝鋼筋綁紮段)。[L]缺失相片(5)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.14.02.02	27.全區開挖坡面甚大，開挖深度在1.5公尺以上其工法經專業人員簽認安全其開挖場所有地面邊坡保護或張設防護網之設施未落實，覆蓋不足，致土石沖刷影響施工區域。[M]缺失相片(6)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.14.04	28.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.14.06.06	29.未依營造業安全衛生設施標準第7條規定，對於營造工程之模板、施工架等材料拆除後之採取拔除或釘入凸出之鐵釘、鐵條防護措施。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.15.01	30.交通維持及安全管制措施(含夜間警示設施及指揮人員)未落實，自主檢查表請註明檢查位置。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.16.01	31.訂定汛期工地防災自主檢查表未落實(應有每月定期及氣象變化之不定期機制，如颱風或豪雨)。[L]
71	臺中市沙鹿區文光國民小學無照校舍補領建築執照暨設施設備改善工程	1050122	臺中市沙鹿區文光國民小學	26,180	26,180	原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司		105.07.29	73	5	6		4.01.99	1.工程施工執行資料表：(1)監造單位監督「材料設備抽驗及施工抽查」之工項與承攬廠商執行情形之工項，略有不同，請釐清；(2)「專業人員」評核，部分未評核。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.02.01.01	2.監造計畫未符合作業需求：(1)本工程為查核金額以下工程，依規定監造計畫可免撰寫「內部品質稽核」章節；(2)部分工項缺抽查紀錄表，例如：鋼筋、模板、混凝土工程。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.02.03.04	3.未落實執行抽查驗作業，例如(1)未依「監造計畫製作綱要」內之格式，填寫抽查驗表，寫多數抽查驗標準未量化(大部分皆記載如圖說)；(2)工項已施作完成，但未填寫抽查表，例如：鋼筋、模板、混凝土工程；(3)抽查標準及抽查結果，未量化，例如：防水工程。(M)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.02.03.05	4.發現缺失時，未立即通知施工廠商限期改善，並確認其改善成果，例如：混凝土澆置、搗實不合規範等。(M)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.02.03.08	5.監造報表未落實記載，例如：未針對「當日品質查驗、材料抽驗情形及重要監造事項」、主辦機關督導等重要事項詳實填列；另當日有職安抽查亦請一併記載(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.02.13.01	6.監造建築師至工地督導，未填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」，無詳實紀錄。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.02.99	7.監造現場人員未列席施工廠商所召開之「職安教育訓練及協議組織會議」。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.03.02	8.本工程為查核金額以下工程，依規定品質計畫可免撰寫「內部品質稽核」章節。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.03.02.09	9.主辦機關及監造單位通知缺失改善皆未記錄，並確認改善成果及未能提出分析及矯正預防措施。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌重要事項記載不完整，例如：未確實填寫每日職工安全及衛生作業情形。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.03.04	11.未落實執行自主檢查表：(1)（未依施工順序，落實檢驗停留點檢查，由105年7月14日自檢表顯示，施工前、中、後在一天內完成，不符實務運作；(2)缺少打除工程自檢表及施工鷹架未持續檢查；(3) 檢查標準及實際檢查情形，未量化，例如：105年6月18日鋼筋工程自檢表、模板工程自檢表；(4)未填寫防汛檢查表。(M)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.03.11.06	12.主任技師(專任工程人員)現場督導未留下督察紀錄表。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.03.14.03	13.施工廠商雖辦理職工安全衛生教育訓練，但未檢附教材大綱及相片佐證，無法了解職安教育訓練內容。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.01.01	14.雋思樓(如翼牆、女兒牆、洗手台等)混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩及孔洞產生。[缺失照片1](M)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.02.01	15.雋思樓欄杆、洗手台之鋼筋，未綁紮固定確實，例如：彎鉤綁紮、搭接等不合規範要求[缺失照片2]。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.03.02	16.雋思樓部分模板老舊未整理，不緊密，易產生漏漿，且殘留混凝土渣。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.03.99	17.雋思樓模板螺桿，部分使用可抽式螺桿，易產生滲漏水，請再全面檢視並確實填滿。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.05.09	18.堆置在現場之廢棄土及廢棄物，請加以清理及必要之覆蓋。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.07.01.09	19.活動中心、痒序樓屋頂防水層未施作泛水，易導致滲漏水。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.07.01.10	20.活動中心屋頂防水排水坡度，部分有積水情形，請改善。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.07.01.99	21.(1)雋思樓圓形樓梯孔洞以砌紅磚填實，但破縫線過於接近，不符砌磚原則[缺失照片4]；(2)活動中心、痒序樓廁所原有油漆牆面，以打洞（毛）方式處理，無法與後續之材料緊密結合，請研商改善；(3)新舊結構物間應設置施工縫隔開，才不致產生裂縫。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.07.05.99	22.給排水預留管路，未設管帽覆蓋，易遭堵塞。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.10.99	23.材料送瀋文件，缺少「規範比較表」，例如：明架天花板。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.14.02.06	24.現場施作之施工鷹架，尚有部分缺失，請改善：(1)未張貼防護網；(2)鋼管長度不足，不得以木料銜接；(3)上下框管未設置環扣插銷；(4)部分鋼管併接，未以8字扣施作，建議每框架至少兩處。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.15.09	25.工區圍籬安全設施不符合規定，例如：圍籬未完全封閉，部分有孔洞等，以防學童誤入而造成工安事件。[缺失照片3](L)
72	臺中市西屯區溪西圖書館新建工程	D092	臺中市政府文化局	54,711	51,940	大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司		105.07.29	81				4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表監造單位監督「材料設備抽驗及施工抽查」之工項與承攬廠商執行情形之工項，略有不同，請釐清；(2)工程施工執行資料表「專業人員」評核，缺少執行情形之評核；(3)主辦單位雖每週參加監造單位監造會議，惟重要工程協調及重大疑義需決定處理時，仍建議主辦機關定期召開督導會議管控。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.02.01.04	2.施工計畫及品質計畫未能於開工前適時核定，送審管控未符合需求。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.02.01.08	3.未依「監造計畫書」內容，落實內部品質稽核。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.02.03.04	4.未落實執行抽查驗作業，例如(1)未依「監造計畫製作綱要」內之格式，訂定及填寫抽查驗表，且僅記錄符合規定，未量化記載；(2)抽查表以流水帳方式存檔，不符工程慣例，請以工項別存擋；(3)未填寫隨機抽查表單；(4)施工鷹架未持續抽查。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.02.03.08	5.監造報表未落實記載，例如：未針對「當日品質查驗、材料抽驗情形及重要監造事項」詳實填列；另當日有職安抽查亦請一併記載。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.02.13.01	6.監造建築師至工地督導，雖依規定填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」，但未具體記載及缺少相片佐證。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.02.99	7.監造現場人員未列席施工廠商所召開之「職安教育訓練及協議組織會議」。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.03.02.10	8.未依「品質計畫書」內容，落實內部品質稽核及矯正與預防措施。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.03.03	9.施工日誌重要事項記載不完整，例如：未確實填寫每日職工安全及衛生作業情形；另格式請更新。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.03.04	10.未落實執行自主檢查表：(1)模板工程檢查項目，缺少柱牆清潔口；(2)混凝土工程檢查項目，缺少外部震動器；(3)施工鷹架未持續檢查。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.03.11.06	11.專任工程人員雖多次至工地督導並撰寫督察紀錄表，但督察缺失未確實追蹤改善，且缺少相片佐證。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.03.13.03	12.未設混凝土澆置作業程序看板，亦缺少材料樣品板之展示。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.03.99	13.防汛期間未填寫防汛檢查表。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.01.01	14.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、孔洞產生。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.02.01	15.牆筋未綁紮固定確實，例如：預留筋交叉綁紮未設置水平筋及寬止筋等[缺失照片1]。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.02.08	16.牆筋之端點、相交及轉角處之補強筋，容易遺漏，請加強檢查；另牆筋間距大小不一，亦請調整。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.02.99	17.花台之牆筋，有走位情形，請改善[缺失照片2]。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.03.07	18.牆體二次澆灌之層間縫，殘留木屑，顯示封模前未確實清理，或未設置清潔口。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.03.99	19.(1)澆置完成之混凝土牆面，有錯位情形，顯示模板工程測量、放樣及施作不確實，若差距3公分以上之修補，修補前應設置鋼絲網以防剝落；(2)鋼管支撐螺牙管件插銷，部分以＃3鋼筋替代，不符規範要求。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.04.99	20.鋼構底座預埋螺栓，混凝土澆置完成後，部分有歪斜情形[缺失照片3]。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.05.08	21.洗車台積水未清理，易滋生蚊蠅影響環境衛生。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.07.05.99	22.給排水預留管路，未設管帽覆蓋，易遭堵塞。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.09.07	23.置放在室外之機水電管材，未妥善保護，受日曬雨淋易產生脆化[缺失照片5]。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.09.08	24.工程告示牌內容未填寫確實，例如：未填寫經費來源、未張貼全民督工APP圖案，並請查明告示牌尺寸是否符合工程會規定。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.10.99	25.(1)105年07月27日混凝土試體抗壓強度試驗報告顯示，試體送驗人員由預拌廠人員擔 任，與規定不符；(2)外牆貼仿木磁磚，應慎選黏著劑，並進行相關試驗，以防日久老化剝落。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.14.01.01	26.電梯開口雖已施作護欄等防墜設施，但缺少踢腳板及安全帶扣環[缺失照片4]。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.14.01.05	27.(1)外牆有二道施工走道隔離，請加裝跨越通道及扶手；(2)外牆施工架與結構體間超過20公分，應加強設防護網。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.14.01.07	28.使用之合梯，未符合規定，例如：兩梯腳間無繫材扣牢及安全之梯面等。(L)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.14.02.06	29.現場施作之施工鷹架，尚有部分缺失，請改善：(1)鋼管長度不足，不得以木料銜接；(2)鷹架距主體結構超過20公分，未設防墜網。(L)
73	文山水資源回收中心新建工程(含三年試運轉)	10306250207	臺中市政府水利局污水工程科	961,417	813,370	萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司		105.08.09	85				4.01.99	1.興建理念及創新特色，未能詳細說明新工法之優點及提出與一般工法比較增加效率之量化值。(L)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.02.01.03	2.對廠商工品質計畫仍建議於開工前核定。(L)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.02.03.03	3.(1)停留點及施工抽查仍有部分需要加強，如放樣抽查除縱橫座標外，應加高程控制，如排水溝完成面必須檢查；(2)植栽驗苗要有紀錄等。(L)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.02.03.04	4.U型溝無坡度施工抽查紀錄。(L)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.02.03.05	5.對承商之防災減災設備、工地安全衛生(如圍籬、鷹架等假設工程)及交通維持請再加強落實督導檢查，並落實缺失改善追蹤紀錄。(L)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.02.03.08	6.105.6.22上級督導，未將督導紀錄記載於監造日報。(L)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.03.04	7.自主檢查部分需加強，如(1)未落實植栽自主檢查(如種植位置、間距等)；(2)缺放樣檢查應加高程控制；(3)排水溝完成面必須確實進行自主檢查。(L)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.03.06	8.環境保護、施工安全衛生(如圍籬、鷹架等假設工程)自主檢查未落實執行。(L)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.03.11.06	9.專任工程人員有督導但無追蹤改善紀錄。(L)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.01.03	10.排水溝彎曲段不平順，預鑄弧型U溝蓋縫隙不均勻，建請改善。
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.01.99	11.預鑄弧型U溝蓋縫隙太大應改善。(L)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.04.03	12.管線吊架螺栓數不一致，建請改善。(L)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.04.06	13.鋼管焊道部分不平順，建請詳加檢查。(L)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.05.02	14.土方臨時堆置場，防塵設施不足、臨水排水及沉砂滯洪設施等，請加強。(L)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.07.01.01	15.排水溝部分溝頂尺寸不符合設計，請改善。(L)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.07.05.10	16.(1)污泥機房水位計套管未妥善保護；(2)進流抽水站儀控排管未妥善保護。(L)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.07.13.01	17.喬木間距(管理中心東側)建議適當調整。(L)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.09.09	18.工地現場材料如鋼筋、模版、管材未妥善整理。(L)
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.10.99	19.(1)機、電及空調等設備，建請加強檢驗及試運轉；(2)植栽、有機肥料及土壤等，建請加強病毒檢驗。
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.15.01	20.交通安全管制措施，請加強。
					萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.16.01	21.未落實防災減災自主檢查(如人員，防災材料)。(L)
74	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	10407150143	臺中市政府水利局污水工程科	245,300	231,000	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司		105.08.09	81				4.01.05	1.請主辦機關加強交通維持措施之督導頻率。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.01.99	2.原設計永安街及梅亭街推進段未能於設計時調查清楚，經試挖後才發現多處管線密布，無足夠空間可沉設工作井，致使改線延誤至今才取得路證。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.03.03	3.抽查驗部分未落實，如停留點查驗時機未呈現，推進抽查缺高程控制紀錄等。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)105.08.03之BI5305-BI530501推進汙水管線施工抽查表，到達高程檢查標準未量化；(2)材料、設備進料及送審（試）管制總表部分日期未填寫，如簡報34、35頁第2、7項之進場日期及進場數量等，惟抽驗結果為合格。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.03.05	5.未落實防災減災抽查，另工地安全衛生，交通維持及環境保護等工作要有照片佐證。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.03	6.105.5.31主辦單位有督導，未將督導事項記於施工日誌。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.04	7.自主檢查部分未落實，如(1)檢查時機不應全部勾選；(2)推進檢查缺高程控制紀錄。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.05	8.材料、設備進料及送審（試）管制總表部分日期未填寫，如簡報17、18頁第2、7項之進場日期及進場數量等，惟抽驗結果為合格。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.06	9.(1)環境保護、施工安全衛生未落實執行；(2)交通安全檢查未落實，應有照片佐證。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.08.02	10.內部稽核應包括現場施工品質部分等。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.11.06	11.專任工程人員(主任技師)有督導，但無追蹤改善紀錄。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.07.01.14	12.測量放樣及推進作業高程控制未落實等。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.07.02.99	13.部分路面臨時性封層不平整，建請改善。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.10.99	14.管路漏水試驗等，請加強檢測。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.15.10	15.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.15.11	16.交通維持及安全管制措施不足，如BI.530503及BI5303工作井警示燈設置不完善，並請改善周邊環境整理。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.16.01	17.防災減災自主檢表未落實(如人員、設備等)。(L)
75	校舍南棟A、南棟B、南棟C補強工程	1050302	臺中市大肚區大肚國民小學	21,147	18,270	全葉工程顧問有限公司	全葉工程顧問有限公司	凱登營造工程股份有限公司		105.08.15	80				4.01.04	1.主辦機關所提供工程施工執行資料表部份資料與工程內容不符，請修正。[L]
					全葉工程顧問有限公司	全葉工程顧問有限公司	凱登營造工程股份有限公司					4.02.01.05	2.材料及施工品質管理標準部分工項未完全符合需求。[L]
					全葉工程顧問有限公司	全葉工程顧問有限公司	凱登營造工程股份有限公司					4.02.99	3.監造單位之抽查施工作業總表，應包含本工程所有完整之工程項目。[L]
					全葉工程顧問有限公司	全葉工程顧問有限公司	凱登營造工程股份有限公司					4.03.02.04	4.各項工程品質管理標準部分工項未符合需求。[L]
					全葉工程顧問有限公司	全葉工程顧問有限公司	凱登營造工程股份有限公司					4.03.02.10	5.內部品質稽核未明確訂定。[L]
					全葉工程顧問有限公司	全葉工程顧問有限公司	凱登營造工程股份有限公司					4.03.03	6.施工日誌未填報各項材料試驗結果合格紀錄。[L]
					全葉工程顧問有限公司	全葉工程顧問有限公司	凱登營造工程股份有限公司					4.03.05	7.所有工程材料出廠證明均應先經施工廠商及監造單位判讀認可。[L]
					全葉工程顧問有限公司	全葉工程顧問有限公司	凱登營造工程股份有限公司					5.01.01	8.窗框收邊有一處孔洞產生未修補。[L]缺失相片(1)
					全葉工程顧問有限公司	全葉工程顧問有限公司	凱登營造工程股份有限公司					5.01.03	9.1F擴柱完成面與地板壓條並未平行，呈現斜面，請改善。[L]缺失相片(2)
					全葉工程顧問有限公司	全葉工程顧問有限公司	凱登營造工程股份有限公司					5.04.59	10.樓板加固之鋼構有生鏽情形未修補。[L]缺失相片(3)
					全葉工程顧問有限公司	全葉工程顧問有限公司	凱登營造工程股份有限公司					5.09.07	11.屋頂少部分水電管線應予以妥善保護或提高。[L]
					全葉工程顧問有限公司	全葉工程顧問有限公司	凱登營造工程股份有限公司					5.10.01.02	12.混凝土氯離子報告之檢測人員未親自簽名。[L]
					全葉工程顧問有限公司	全葉工程顧問有限公司	凱登營造工程股份有限公司					5.14.03.01	13.臨時用電設備之電線未架高防護及設置插座管制措施。[L]缺失相片(4)
76	（案號：105A05）「臺中市外埔區、后里區、東勢區、新社區等4所衛生所廳舍耐震補強工程」採購案	105A05	臺中市政府衛生局	8,490	8,070	駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071128改名)		105.08.15	80				4.01.04	1.主辦機關成立督導小組，並落實督導及缺失改善追蹤，惟主辦機關督導頻率太少，建議每個月至少督導2次。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071128改名)					4.01.13	2.施工及品質計畫未於開工前核定。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071129改名)					4.02.01.06	3.施工檢驗紀錄表少部分須將口頭開立缺失予以詳細記錄。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071130改名)					4.02.01.08	4.品質稽核頻率未明訂。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071131改名)					4.02.03.03	5.監造單位派駐現場人員未確實審查施工廠商之無施工要徑。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071132改名)					4.02.03.04	6.監造單位派駐現場人員未落實業抽查施工作業，模板施工抽查紀錄無未確實檢查鋼筋保護層厚度。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071133改名)					4.02.03.05	7.監造單位派駐現場人員發現缺失時，未會同廠商於紀錄上簽名，並要求限期改善。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071134改名)					4.02.03.08	8.監造報表未填報各項試驗結果之合格紀錄。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071135改名)					4.02.14.01	9.監造技師未於品質計畫與施工計畫審核欄位簽名認可。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071136改名)					4.03.02.05	10.未明訂檢驗停留點。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071137改名)					4.03.03	11.施工日誌未填報各項材料試驗結果合格紀錄。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071138改名)					4.03.05	12.材料進料及送審管制總表未符合工程需求，應包含本工程所有完整之材料項目及數量，且預定進料或送審日期應配合施工進度圖表排定。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071139改名)					4.03.08.05	13.部分預拌混凝土試體抗壓試驗報告，相關人員未親自送驗。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071140改名)					4.03.14.03	14.無安全衛生教育訓練之會議紀錄，且教育訓練頻率過少，開工至今只有一次。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071141改名)					5.01.04	15.混凝土敲除面留有雜物如木屑。[L]缺失相片(1)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071142改名)					5.02.04	16.柱箍筋彎鉤與主筋未密貼。[L]缺失相片(2)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071143改名)					5.02.05	17.(1)擴柱與磚牆交界面之鋼筋保護層過小不符規定；(2)擴柱經由打除面，部分有緣管線會造成混凝土保護層不足。[L]缺失相片(3)(4)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071144改名)					5.02.11	18.一樓擴柱柱底有多處混凝土殘渣未清理。[L]缺失相片(5)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071145改名)					5.07.04.03	19.部分擴柱主筋續接處未設置帽蓋保護。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071146改名)					5.09.08	20.工程告示牌完工日期未更新。[L]缺失相片(6)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071147改名)					5.10.01.02	21.混凝土氯離子報告之檢測人員未親自簽名。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071148改名)					5.10.02.02	22.鋼筋出廠證明及無輻射污染鑑定紀錄未載明工程名稱，亦未經判別認可。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071149改名)					5.10.99	23.無預拌混凝土品質證明書。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071150改名)					5.14.01.01	24.施工架2公尺以上作業開口未加適當防護措施。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071151改名)					5.14.02.01	25.(1)施工架未與穩定構造物妥實連接；(2)部分施工架部份垂直鋼管對接無插銷固定。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071152改名)					5.15.11	26.現場標示施工內容之安全管制標示不完善。[L]
77	神岡區神圳路27巷打通至中山路1514巷道路工程	105A-058	臺中市建設局新建工程處土木工程科	4,032	3,160	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司		105.08.19	75	11	11		4.01.04	1.品質督導紀錄內容不足,未就進度、品質及安全確實督導,且未依建立之督導機制,落實小組之督導。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如空污管制編號及保險等事宜。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					4.01.99	3.文件紀錄管理未落實成立卷宗,分類管理。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					4.02.01.04	4.對承商品質計畫及施工計畫之審查未符合需求，小型工程(未達1000萬元)未依公共工程施工品質管理作業要點規定之章節簡化擬訂。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					4.02.01.06	5.未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					4.02.03.03	6.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點,於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落 實執行檢驗作為,並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					4.02.03.04	7.(1)施工及材料送審管制總表不全，未明訂送審時間；(2)未落實抽查施工作業及抽驗材料設備， 並量化填具抽查紀錄表。[M]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					4.03.02.05	8.未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					4.03.03	9.施工日誌未落實紀載重要事項，如專任工程人員之督導等事宜。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					4.03.04	10.品管自主檢查表未落實執行量化檢查,有缺標準值及檢查值不符者,且實際檢查者與 簽名者亦有不符規定之情形。[M]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					4.03.05	11.材料設備進料及送審管制未符合工程需求,無材料設備管制總表。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員未依規定格式親自填具督察紀錄表。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					4.03.14.03	13.職業衛生管理人員未執行職業衛生教育訓練。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					5.01.03	14.側溝之混凝土完成面垂直度及水平度不合規範,且未施作表面整體粉光。[M]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					5.01.05	15.側溝混凝土之伸縮縫留設位置不當。[M]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					5.05.04	16.營建剩餘土石方之堆置無覆蓋防塵網影響環境。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					5.06.02	17.道路路基之回填碎石級配料不符合規範,有含卵石及磚塊情形。[M]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					5.07.01.14	18.測量放樣不落實無紀錄之留存,且造成側溝高程線型之不平順。[S]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					5.07.13.04	19.照明等水電工程施作不合規範。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					5.09.08	20.工程告示牌內容不符規定,完工日期有誤。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					5.10.02.02	21.鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					5.10.07.02	22.接地系統無接地電阻測試紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					5.10.99	23.試驗報告之取樣、送驗及會驗之人員有未會同參與者，且試驗報告判讀未加註日期。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					5.15.01	24.工區進出未落實交通及安全管制。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中益營造有限公司					5.15.03	25.承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。[L]
78	臺中市東新公園及三分埔公園涼亭新建工程	104A-191	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	5,140	5,140	吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司		105.08.19	76	5	8		4.01.04	1.品質督導記載不完整。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如人員及工期等事宜。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					4.01.99	3.(1)未依契約書中之權責分工表，辦理監造計畫、施工計畫及品質計畫書之核定程序；(2)工程契約書中之設計圖說無建築師簽章。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					4.02.01.04	4.對承商品質計畫及施工計畫之審查未符合需求，小型工程(未達1000萬元)未依公共工程施工品質管理作業要點規定之章節簡化擬訂。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					4.02.01.06	5.未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					4.02.03.03	6.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如未管制逕由承商施作鋼構工程。[M]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					4.02.03.04	7.施工及材料管制總表不全，未明訂並管制送審時間，且未落實抽查施工作業及抽驗材料設備，並量化填具抽查紀錄表。[M]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					4.02.03.05	8.(1)監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持、環境保護及防汛等工作；(2)發現缺失時無立即通知廠商改善並確認其改善成果。[M]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					4.02.03.08	9.監造報表未落實紀載重要事項，如上級之督導等事宜。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					4.03.02.05	10.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。(L)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					4.03.03	11.施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					4.03.04	12.品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有缺標準值及檢查值不符者，且有以打字而未實際執行現場檢查之情形。[M]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					4.03.11.06	13.專任工程人員未依規定格式親自填具督察紀錄表。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					4.03.14.03	14.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱及場所不當等等無法佐證。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					5.04.04	15.鋼構構件焊接位置與焊接方式不符設計圖說規定，且焊道焊渣未確實清除。[M]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					5.04.06	16.銲道缺非破壞檢測。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					5.04.99	17.鋼構之鋼材有受損且螺栓亦有多處生鏽情形。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					5.07.01.14	18.測量放樣不落實且無紀錄之留存。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					5.09.08	19.工程告示牌內容不符規定，完工日期與經費來源有誤。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					5.10.02.02	20.鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					5.10.03.02	21.無高強度螺栓試驗紀錄。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					5.10.03.03	22.無銲材試驗記錄。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					5.10.07.02	23.接地系統無接地電阻測試紀錄。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					5.10.99	24.試驗報告之取樣、送驗及會驗之人員有未會同參與者，相關人員審查及判讀應加註日期。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					5.14.01.02	25.於高差2公尺以上之處所作業未架設施工架。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					5.14.01.04	26.於高差1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					5.14.08	27.安全圍籬不符規定，且警示燈設施不足。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					5.15.03	28.承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	佐源股份有限公司					5.15.99	29.未見職業安全衛生告示牌之設置。[L]
79	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	10407230664	臺中市政府住宅發展工程處	554,462	435,700	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司		105.08.23	82				4.01.14	1.發現工程缺失，部分仍用口頭告知未全面用書面通知監造單位或廠商限期改善與追蹤，落實三級品管。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.01.99	2.3大計畫書依規定應予以核定非備查。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.05	3.放樣、模板工程、預留鋼筋留設處理、地下室工作穴及一樓周邊安全防護等材料/設備及施工之品質管理標準和要求，尚有部分未符合需求。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.08	4.監造單位每半年辦理內部稽核，頻率不足，本工程為巨額工程，建議每季辦理。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.03.05	5.發現工程小缺失時，部分不宜只用口頭交辦且無紀錄，應全面立即以書面通知廠商限期改善，並確認其改善成果。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.14.04	6.建築師施工抽查有指示事項，未確實查核改善結果。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.99	7.施工抽查統計良率太高。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.02.03	8.放樣、模板工程，訂定各分項工程施工要領未符合需求。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.02.05	9.訂定鋼筋混凝土、機電工程各材料/設備及施工之檢驗時機檢驗頻率不足。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.02.07	10.勞安、防汛、放樣、模板工程、預留鋼筋留設處理、地下室工作穴與維護等工程品管自主檢查表未落實執行及檢查標準未全面訂量化値，未確實記載檢查值。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.03	11.施工日誌記載不完整，高層人員、建築師蒞臨參訪或督導及材料試驗質未按實登錄。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員105.1.5及105.3.7督察發現水平支撐須注意事項，承攬廠商未落實改善，督察未落實。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.01.01	13.地下室、一樓壁牆混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。[L]缺失相片(1)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.01.04	14.一樓板梁、樓梯間頂板、地下2樓粱側邊等混凝土表面殘留夾板、鐵絲未拆除。[L]缺失相片(2)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.03.04	15.2樓模板水平繫條不足。[L]缺失相片(3)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.05.04	16.地下室、一樓營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當，3F樓地板垃圾未清理。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.04.03	17.二樓版管路保護不足，管路施工中未妥善做套管防護。[L]缺失相片(4)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.10.99	18.(1)混凝土試體由預拌廠送驗不恰當；(2)地下室外牆尚未做滲漏水檢驗測試。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.01.01	19.(1)地下2樓樓梯口、部分筏基開口處覆蓋不足；(2)車道入口於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網之防墜設施。[L]缺失相片(5)(6)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.02.01	20.(1)施工架未與穩定構造物連結(連結在臨時護欄)；(2)東向施工架未與穩定構造物妥實連接，折角交接搭設主架銜接綁紮固定方式未符合規定。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.99	21.1F工地進出點有高低差未設安全措施。[L]缺失相片(7)
80	神岡里、山皮里聯合活動中心興建工程	104-A2	臺中市神岡區公所	12,520	11,429	張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司		105.08.23	80				4.01.04	1.品質督導及查驗紀錄頻率不足，記載不完整尚需加強。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					4.01.14	2.發現工程缺失，未全部以書面通知監造單位或廠商限期改善。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					4.01.99	3.施工計畫書承辦人及課室主管未核章。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					4.02.01.06	4.鋼筋混凝土、洩水坡度材料/設備施工之檢驗停留點未符合需求。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					4.02.03.04	5.監造單位試驗報告判讀「符合」應更正為「合格」與否。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					4.02.03.05	6.混凝土灌漿流程發現缺失時，無立即通知廠商改善，並確認其改善成果，及督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持等工作之落實度需再加強。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					4.02.03.07	7.無協調及整合履約界面至廠商尚無與護欄一起同時間施作泛水。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					4.02.13.01	8.建築師監督查核施工6次，查核有缺失情形，未督處廠商改善。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					4.02.99	9.抽查合格率太高，不符合比例原則。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					4.03.02.02	10.訂定品管組織架構內各人員之職掌未符合作業要點。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					4.03.02.05	11.訂定鋼筋混凝土、洩水坡度材料/設備及施工之檢驗及廠驗時機，或檢驗頻率未符合需求。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					4.03.02.07	12.鋼筋混凝土、勞安品管自主檢查表檢查標準未訂量化値及容許誤差值未確實記載檢查值。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					4.03.03	13.施工日誌記載不完整，材料試驗結果及長官督導未落實記載。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					4.03.08.03	14.主辦機關督導、監造單位查驗均發現多項缺失，品管人員未對矯正與預防措施追蹤管控。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					4.03.11.06	15.專任工程人員督察5次，未對工程技術提出督察，督察發現缺失未確實要求改善，紀錄未落實。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					4.03.12.04	16.勞工安全講習未送機關備查。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					4.03.99	17.自主檢查表應無品管人員欄位，應增加工地主任欄位並簽名負責。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					5.01.01	18.1、2F牆面混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩或孔洞產生。[L]缺失相片(1)
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					5.01.04	19.1、2F版梁混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)未拆除乾淨。[L]缺失相片(2)
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					5.07.01.09	20.屋面及2F露台未設置泛水及洩水坡度不足。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					5.07.05.04	21.1樓污水管銜接施作不合規範。[L]缺失相片(3)
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					5.08.04	22.窗台傾斜度不足。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					5.09.08	23.工程告示牌未填寫經費來源。[L]缺失相片(4)
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					5.10.99	24.材料設備檢驗及管制流於型式，門窗及裝修材料尚有三項未送審通過須速處理以免延誤後續施工。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					5.14.02.01	25.施工架支架未放置於穩固之地盤，部分未放置插銷。[L]缺失相片(5)
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					5.14.04	26.廠商勞安自動檢查頻率與紀錄不確實，另勞工安全衛生查驗抽驗人員不應以核章代替親自簽名。[L]
					張慧懿建築師事務所	張慧懿建築師事務所	八億營造股份有限公司					5.14.08	27.施工區須含臨時工務所範圍之圍籬、外部防護與警告設施等不足。[L]
81	龍井區12-66-1號道路開闢工程	104A-285	臺中市建設局新建工程處土木工程科	19,286	14,480	振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司		105.08.26	76	4	4		4.01.06	1.既已辦理過工程變更設計事宜，未見工程主辦機關責成監造者及承商適時配合辦理相關計畫書修正事宜，請改進。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號、保險及計畫書等事宜。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.01.99	3.(1)工程契約書中之設計圖說無技師簽章；(2)工程執行資料表預定完工日期(106.11.30)與簡報(105.11.13)不符。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.01.05	4.燈具防塵防水等級，照明管路回填方式及絕緣電阻與性能測試未一併列入監造單位分項品質管理標準內容中。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.03.03	5.(1)監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表；(2)監造單位分項施工查驗僅止於各分項施工停檢點之查驗作為卻未一併推動平時之隨機抽查機制(含相關建檔文件)；(3)混凝土澆置時未針對重要停留點檢查，澆置前模板、鋼筋間距等未落實；(4)監造單位分項施工查驗僅對分項施工停檢點之查驗，隨機抽查機制未落實(含相關建檔文件)。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.03.04	6.(1)鋼筋組立抽查表查驗標準D10@25與實際檢查D10 4格60CM不一致；(2)格柵開口溝蓋周遭補強筋配置情形(含數量)未見列入監造單位分項停檢點查驗記錄中；(3)U型溝加強基礎矮牆背填之砂料回填否(含其尺寸，規格)？未有監造單位分項查驗填寫內容(排水器亦同)。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.99	7.監造簡報工程進度圖表中，RCP補強及側溝基礎均為要徑且應屬完成階段，惟P9仍有部分數量未完成。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.01	8.穿越既有道路下方挖埋RCP管涵之交通維持計畫迄未見承商製作及送審，送審進度未呈現。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.03	9.施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.04	10.(1)重力流溝底洩水坡降值是否確切施作未反映於承商分項施工自主檢查紀錄中；(2)結構物下方舖底混凝土之厚度值未作量測及記錄於承商自主檢查表中；(3)都市計畫道路施作段之承商測量放樣檢查紀錄未有量化座標值、高程之比對紀錄；(4)自主檢查表不合格品中，材料設備及現場施工僅有不合格件數，未有缺失態樣。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.05	11.材料設備進料及送審管制未符合工程需求，無材料設備管制總表。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.11.01	12.專任工程人員未查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.11.06	13.專任工程人員督導未檢附照片、查核情形。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.14.03	14.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，無照片等無法佐證。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.01.01	15.側溝溝牆及加強基礎矮牆外露混凝土面蜂窩孔洞充斥且鐵件未剪除。[L]缺失相片(1)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.01.02	16.工程起點處右側側溝頂版混凝土養護不合規範，整體粉光者未濕治養護致有乾縮裂縫產生。[L]缺失相片(2)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.01.05	17.U型溝施工縫混凝土包覆，未確實留設。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.01.06	18.0K+260段右側重力式擋土牆，牆模升層組立不牢致混凝土澆置有爆模現象。[M]缺失相片(3)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.01.99	19.(1)混凝土蜂窩或孔洞之修補粗糙且不合規定；(2)結構物懸空側未作導角。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.02.01	20.局部側溝溝牆主副筋排置方式有誤，亦未適時補正，承商及監造者皆宜深切檢討。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.02.05	21.溝牆深變化段主筋保護層寬窄不一。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.03.02	22.現場溝牆側模孔洞充斥且已變形者未汰換更新，適用者未塗抹良質模板油。[L]缺失相片(4)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.05.02	23.裸露土石路床未依規作稻草束或雙層黑紗網之完善覆蓋以抑塵。[L]缺失相片(5)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.05.05	24.現場工區車輛出入口未見擺設移動型沖水車輪設施，致附近路面黃色汙泥充斥。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.07.01.13	25.0K+260段右側重力式擋土牆洩水口排列不整齊，且有多處阻塞。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.07.01.14	26.(1)測量放樣不落實無紀錄之留存，且有造成擋土牆線形不順情形；(2)U型溝施作放樣時不確實，線形不佳。[M]缺失相片(6)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.09.08	27.工程告示牌內容不符規定，完工日期有誤，且字體顏色不符。[L]缺失相片(7)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.10.02.02	28.鍍鋅格柵使用鋼料未有其材質檢驗記錄(鍍鋅量以外之材質檢測項目)；另亦未有其無輻射劑量污染檢測證明文件之審核記錄。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.10.07.02	29.本工區位處地下水位甚低處，卻未一併先行施作甚照明設施(含開關箱)接地電阻測試並順便檢測接地棒設計之妥適性。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.10.12.02	30.R.C.P管涵接頭使用膠圈者未有其材質出廠證明文件審核記錄(禁用再生膠)。[L] (5.10.12.02)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.10.99	31.(1)有多項材料設備迄未提送審查；(2)現場須經常使用之度量衡測量儀器未有其定期校驗存檔記錄。[L] (5.10.99)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.14.08	32.圍籬、外部防護設施不足，影響工區之環境及安全。[L] (5.14.08)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.15.11	33.工區夜間交維設施過於陽春簡約。[L] (5.15.11)
82	中科污水放流管周邊無自來水延管路面修復暨設施設備改善工程	10310020046	臺中市政府經濟發展局	63,250	45,540	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司		105.08.26	80	1	1		4.01.20.01	1.路面刨封前未召開管線協調會，以釐清其他管線單位埋管或汰換需求。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.01.99	2.未依契約書中之權責分工表，辦理監造計畫、施工計畫及品質計畫書之核定程序。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.02.01.05	3.何處加封採用一般傳統AC？何處則又使用再生AC鋪面？未見重點敘述於監造單位分項品管標準中。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.02.03.03	4.監造單位僅著重於各分項施工停檢點查驗作為，卻未一併推動平時之隨機走動抽查機制(含相關佐證文件之建檔留存)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1)施工及材料管制總表項目不全,無法落實抽驗施工作業及材料設備；(2)各工區既有AC路面刨除後有否以空壓機具與掃帚交叉使用清除浮石雜物俾介面連結牢固？未見重點敘述於監造單位分項查驗記錄中；(3)監造單位於各分段工區AC路面加封作業期間未一併核對進場數量是否與設計需求吻合？進而初步評斷加封厚度是否符合設計值，宜請改進；(5)監造單位簡報P29材料品質抽驗，其抽驗結果未說明；(6)監造簡報P37壓實度檢測未註明合格數量。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.02.03.05	6.監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行工地安全衛生、環境保護及防汛等工作。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.03.01	7.無論品質計畫或監造計畫多欠缺甚多工項之品管(材料及施工)如孔蓋高程調整，導標及貓眼等項目。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.03.02.03	8.路面邊緣如遇路燈基座，電力桿線等之舖築機械型式未重點敘述於承商施工要領中。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.03.03	9.施工日誌未落實紀載重要事項,如教育訓練等事宜。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.03.04	10.承商標線繪設施作自主檢查表內欠缺單位面積反光玻璃珠含量，黏著劑及塑化材料之量化值登載。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.03.06	11.環境保護、施工安全衛生等自主檢查表未落實檢查。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.03.11.05	12.專任工程人員有依規定格式填具督察紀錄表，惟專任工程人員僅督導一次，似未落實查核施工品質。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					4.03.14.03	13.職業衛生管理人員未執行職業衛生教育訓練,無照片等無法佐證。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.05.03	14.承商未加強工區及周邊環境之污染管制作業，有粘油噴灑污染及鑽心後泥漿污染路面之情形。[M]缺失相片(1)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.05.09	15.沙田路一段854巷0k+640渠道傍有AC廢棄渣料未清除乾淨。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.07.02.11	16.(1)大肚五工區沙田路一段854巷AC路面鋪設有局部表面剝離及破損現象，鄰近側溝部分瀝青有粒料分離情形；(2)沙田路一段854巷興晟公司出入口有高低差，未順接恐有行車安全疑慮；(3)半邊路幅刨除加封段未先行切割即逕予刨除加封。[L]缺失相片(2)(3)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.07.02.12	17.(1)沙田路一段854巷0k+350路面有凹陷刮痕，長約一公尺，似有未達規範溫度以下，而過早開放通行情形；(2)未刨除即加封AC之邊緣處因未有邊模釘牢致壓實度欠佳。[L]缺失相片(4)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.07.02.13	18.沙田路一段840巷曲線外側路面未依外側加高方式施作超高。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.09.08	19.各派工施作工區起訖點未依規擺設柔性告示牌資訊供當地社區民眾充份瞭解施工信息。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.10.10.01	20.粘層屬性未有其材質出廠證明文件審核記錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.10.10.03	21.搭配再生瀝青混凝土者，未依規採定量取樣作其60度C目標粘度值檢測作業。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.10.10.05	22.(1)第三次派工採用再生瀝青混凝土者，未逕赴廠區對舊料採樣作其含油量及針入度檢測項目；(2)AC地瀝青無論AC-10或AC-20多未有其材質出廠證明文件審核記錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.10.99	23.標線及粘層等無材料審查紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.14.08	24.路面刨鋪交通封堵路段出入口阻絕措施未盡周延完善致時有用路人擅自闖入致險象環生。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	航欣營造股份有限公司					5.16.01	25.汛期工地防災減災自主檢查表之檢查人員未簽名。[L]
83	外埔區三崁路拓寬工程	105A-122	臺中市建設局新建工程處土木工程科	9,068	6,980	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司		105.09.13	82				4.01.04	1.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜，如部份工區安全與警告設施均尚嫌不足﹙如工程終點舊灌溉溝附近無交通安全與警告設施﹚，主辦機關未確實督導改善。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.02.01.06	2.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.02.01.09	3.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未確實留下各階段施工相片﹚。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.02.03.02	4.監造單位派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。如部份混凝土截角施作相當粗糙且重複發生，監造人員未確實立即督促廠商立即改善。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.02.03.08	5.監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.03.02.05	6.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.03.02.11	7.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出現階段所有施工相片﹚。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.03.03	8.施工日誌未落實執行且紀錄不完整。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.03.06	9.施工安全衛生﹙剩餘之混凝土棄置於工地現場、交通安全與警告設施不周全﹚等履約事項未落實執行。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.03.08.02	10.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如混凝土自主檢查表等﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.01.01	11.施工相片顯示，左側灌溉溝基礎加強混凝土澆置方式不正確，現場澆置高度約達1.5公尺以上，未確實採用瀉槽、漏斗等設備。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.01.03	12.小部份灌溉溝頂緣完成面因雨天仍然繼續澆築混凝土，導致灌溉溝頂緣完成面部份粗糙。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.02.99	13.灌溉溝鋼筋之主筋位置不正確，且依設計圖規定主筋應排至灌溉溝溝壁內側，工地現場主筋排列灌溉溝溝壁中間，本項未按圖施工。﹙註：本次查核監造單位正督促營造廠補植鋼筋﹚。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.03.99	14.﹙全區﹚灌溉溝頂緣完成面截角或因過早拆模導致截角普遍有破損情形，粗糙難看。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.05.04	15.部份營建廢棄物如澆置剩餘之混凝土隨意棄置於工地。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.05.09	16.部份營建廢棄物﹙如澆置剩餘之混凝土﹚隨意棄置於工地現場內。 (L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.10.99	17.昶佑企業公司提出之「再生瀝青混凝土配合設計報告」該試驗報告無TAF 認證。該試驗報告非由學術單位或第三公正單位檢驗或提供，缺乏可信度。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.14.04	18.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.14.08	19.圍籬警示燈不足。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.15.10	20.(1)105年7月7日、105年7月11日施工相片顯示，施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，如交通錐等數量明顯不足；(2)工區內仍須提供居民進出，應與民眾協調進出路線後確實阻絕施工區域，避免民眾誤入施工工區，而導致發生工安事故，因此工區周邊安全防護措施及導引牌面不夠完善。﹙5.15.10﹚﹝L﹞
84	北屯區廍子巷(廍子路至廍子巷33之13號)開闢工程	103A-558	臺中市建設局新建工程處土木工程科	7,114	5,678	振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司		105.09.13	77	3	3		4.01.05	1.主辦機關﹙台中市政府建設局﹚工程督導2次，以本工程之規模，督導次數尚屬偏低，且部份督導重點偏重安全衛生，品質督導與查驗均未確實落實。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.02.01.06	2.未確實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.02.01.09	3.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未確實留下各階段施工相片﹚。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表暨材料設備檢(試)驗管制總表未符合需求。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.02.03.01	5.監造單位派駐現場人員未落實執行監造計畫。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.02.03.02	6.監造單位派駐現場人員未確實監督、查證廠商履約，工地一些明顯缺失，如部份鋼筋施工品質欠佳，監造人員未及時避免缺失發生，且未確實督促廠商改善。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.02.03.04	7.未確實抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表及材料/設備管制/檢(試)驗總表。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.03.02.05	8.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.03.03	9.施工日誌未落實執行紀載且紀錄不完整。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.03.04	10.品管自主檢查表﹙如模板自主檢查表等﹚未落實執行，部份自主檢查表之檢查項目未訂定量化值或未填註。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.03.05	11.材料設備送審管制總表暨材料設備檢(試)驗管制總表未符合工程需求。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.03.06	12.施工安全衛生﹙如施工時交通警告設施﹚等履約事項未落實。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.03.10	13.不合格品﹙如∪型溝溝蓋未依規定施設伸縮縫，且重複發生﹚之管制未落實。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.03.11.05	14.專任工程人員未確實督導現場施工人員及品管人員，專任工程人員現場督導次數四次但未留下督導相片。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					5.02.06	15.﹙105.07.26施工相片﹚∪型溝溝壁鋼筋未確實預留至溝蓋位置，且U型溝溝蓋主筋伸入至溝壁處之長度明顯不足。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					5.07.01.15	16.﹙全部﹚∪型溝溝蓋未依設計圖﹙圖16/21﹚規定施設1公分保利龍伸縮縫。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					5.07.02.99	17.廍子路北側排水溝，部份鍍鋅格柵板螺栓插梢設置位置不正確。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					5.10.01.05	18.就使用之混凝土未提出爐石、飛灰﹙應符合國家標準CNS 3654及11270之規定﹚出廠證明、來源證明或其相關材料檢(試)驗報告之紀錄﹙註：合約未特別註明膠結材料可添加爐石或飛灰﹚。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					5.10.99	19.部份試驗報告﹙密級配、瀝青混凝土配合設計…等﹚試驗日期均為104年1月，由於時日久遠，可靠性存疑。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					5.14.04	20.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(L)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					5.15.10	21.施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，如交通錐未加連桿。工區周邊安全防護措施及導引牌面不完善。(L)
85	臺中市神岡區豐洲國民小學105年度「至美樓」校舍補強工程	1050516	臺中市神岡區豐洲國民小學	11,848	11,018	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司		105.09.20	77	2	2		4.01.05	1.主辦機關督導所發現缺失，無追蹤改善紀錄及照片。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					4.01.09	2.未於工地現場展示使用材料樣品。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					4.02.03.03	3.監造單位派駐現場人員未確實審查施工廠商之無施工要徑。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					4.02.03.05	4.監造單位派駐現場人員未確實督導施工廠商執行工地安全衛生工作，現場工作架底部未確實固定。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					4.02.03.06	5.估驗計價不夠確實。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					4.02.03.08	6.監造報表未填報各項試驗結果之合格紀錄。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					4.02.99	7.(1)監造建築師未於品質計畫書、施工計畫書簽名認可；(2)查驗紀錄涉及尺寸量測部分缺乏近照佐證。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					4.03.03	8.施工日誌未填報各項材料試驗結果合格紀錄。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					4.03.04	9.(1)模板工程自主檢查表未檢查鋼筋保護層厚度；(2)1F廁所排水管配置情形似未校核排水坡度。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					4.03.05	10.材料進料及送審管制總表未符合工程需求，應包含本工程所有完整之材料項目及數量，且預定進料或送審日期應配合施工進度圖表排定。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					4.03.06	11.環境保護及施工安全未落實。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					4.03.08.02	12.品管人員未進行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					4.03.08.05	13.缺失改善彙整表列期限、完成日期等資訊與監造報表不一致。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					5.01.01	14.三樓高窗封填處混凝土澆置搗實不合規範，有蜂窩孔洞產生未修補。[L]缺失相片(1)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					5.01.03	15.門框裝飾柱頂部、部分翼牆上緣與梁銜接處混凝土交界面未確實填滿無收縮水泥漿，不符規定。[L]缺失相片(2)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					5.01.04	16.翼牆及高窗封填處混凝土表面殘留雜物(如報紙、鐵件、模板)。[L]缺失相片(3)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					5.01.99	17.廁所側牆與梯間側牆部分因施工產生之裂紋應予復原。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					5.07.04.03	18.外露之PVC管未設置帽蓋保護。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					5.09.08	19.工程告示牌未標示經費來源、政風單位電話，以及修正完工日期。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					5.09.09	20.工地部分模板雜置影響工安。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					5.10.01.02	21.混凝土氯離子報告未有合格人員親自簽名判別認可。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					5.10.02.02	22.(1)鋼筋出廠證明及無輻射污染鑑定紀錄未載明工程名稱；(2)未有水淬鋼筋之判讀紀錄。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					5.10.03.01	23.無植筋劑出廠證明及品質證明書。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					5.10.99	24.(1)電弧爐石是否添加於混凝土，未提檢驗紀錄；(2)8/24紀錄尚有建築(部分)材料尚未送審及審查中，恐影響工進。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					5.14.01.01	25.(1)於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之防墜設施；(2)樓梯平台與廁所銜接面開口部分未設護欄。[L]缺失相片(4)(5)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					5.14.02.01	26.施工架未與穩定構造物妥實連接(施工架使用壁連座連接間距不符規定)；垂直鋼管底部未設底座確實固定，另有置於水溝面或溝牆側不易固定情形，影響施工安全；部份垂直鋼管對接無插銷固定，安全網設施不足。[M]缺失相片(6)(7)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	天竣營造有限公司					5.14.03.01	27.臨時用電設備之電線未架高防護及設置插座管制措施。[L]缺失相片(8)
86	臺中市烏日區東園國民小學105年度南棟校舍耐震補強工程(已解約)	10503	臺中市烏日區東園國民小學	5,213	5,200	登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司		105.09.20	71	3	1		4.01.05	1.建議加強工地施工督導，降低校舍既有設施損壞需復原之程度。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					4.01.14	2.(1)發現工程缺失未以書面通知承商限期改善；(2)主辦機關督導發現廠商出工數不足，未以正式書函告知廠商限期改善。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					4.02.01.06	3.未訂定各項材料及施工檢驗停留點。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					4.02.03.03	4.監造單位派駐現場人員未確實審查施工廠商之預定進度，無施工要徑及進度曲線。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					4.02.03.04	5.監造單位派駐現場人員未落實業抽查施工作業，如鋼筋保護層及模板是否塗油等事項。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					4.02.03.06	6.(1)審核督導履約進度不夠確實；(2)宜加速趕工計畫之審查及督促，確保趕工品質。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表未填報各項試驗結果之合格紀錄。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					4.02.14.02	8.監造技師未於品質計畫與施工計畫審核欄位簽名認可。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					4.02.99	9.宜加強排水改管後之排水坡度檢核，並注意工地周邊排水系統之恢復。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌未填報各項材料試驗結果合格紀錄。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.04	11.品管自主檢查表檢查標準未訂量化値,如鋼筋工程等項目。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.05	12.材料進料及送審管制總表未符合工程需求，應包含本工程所有完整之材料項目，且預定進料或送審日期應配合施工進度圖表排定。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.06	13.環境保護、安全衛生未落實。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.08.05	14.部分預拌混凝土試體抗壓試驗報告，相關人員未親自送驗。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.11.06	15.專任工程人員督導主體不明確，缺乏佐證照片且未登錄於施工日誌。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					4.03.14.03	16.未有辦理安全衛生教育訓練之會議紀錄及簽到表。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					5.02.01	17.鋼筋未能綁紮確實，如部分箍筋彎鉤與主筋未貼附，影響圍束效果。[L]缺失相片(1)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					5.02.05	18.擴柱鋼筋鋼筋保護層不符規定。[L]缺失相片(2)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					5.03.02	19.模板未塗模板油。[M]缺失相片(3)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					5.03.03	20.部分模板組立不確實，擴柱模板圍覆有缺口，有漏漿之虞，部分橫撐不足且支撐間距過大。[L]缺失相片(4)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					5.03.04	21.模板支撐間距過大、水平繫條設置不良。[L]缺失相片(5)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					5.07.04.03	22.外露之PVC管未設置帽蓋保護。[L]缺失相片(6)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					5.09.08	23.工程告示牌未標示經費來源、政風單位電話。[L]缺失相片(7)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					5.09.09	24.工地材料及施工機具宜分類管理效益，並避免損及既有房舍設施。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					5.10.01.02	25.混凝土氯離子報告未有合格人員親自簽名判別認可。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					5.10.02.02	26.鋼筋出廠證明及無輻射污染鑑定紀錄未載明工程名稱亦未經判別認可。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					5.10.02.04	27.無水淬鋼筋鑑定紀錄。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					5.10.03.01	28.植筋劑，鋼板，化錨，續接器無出廠證明。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					5.14.03.01	29.臨時用電設備之插座未設置管制措施。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					5.14.07	30.施工現場警示措施不足。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					5.14.99	31.工地危害告知單有部分未經安衛人員簽認。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					5.16.02	32.排水設施不完善。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	雲呈營造有限公司					6.01.01	33.施工進度管理不良，未能適切安排工序及施工進度，導致工進落後。[M]
87	臺中市大甲區大甲國民小學北棟校舍拆除重建工程	10401	臺中市政府教育局	111,384	105,200	黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司		105.09.21	78	2	2		4.01.04	1.無品質督導及查驗紀錄，資料記載筆誤太多。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					4.01.05	2.無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.03	3.未訂定品質計畫審查程序與標準。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.05	4.磁磚計畫工程、廁所設施、機電管線等各材料/設備及施工之品質管理標準和要求未落實執行。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.08	5.未訂定品質稽核範圍與頻率。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.03.04	6.貼小口瓷磚、伸縮縫、機電管線等工程無抽查施工作業及填具抽查(驗)紀錄表，鋼筋混凝土材料試驗報告結果未經主任技師及建築師親自判讀認可。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.03.05	7.貼小口瓷磚、伸縮縫、機電管線等工程施作時無於現場督導，事後發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果；既督導施工廠商執行工地安全衛生工作未落實。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.02.03	8.未確實訂定各分項工程施工要領，如磁磚計畫工程、伸縮縫、機電配管工程等各分項工程施工要領未符合需求。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.02.05	9.貼小口瓷磚、伸縮縫、機電管線等各材料/設備及施工之檢驗時機、檢驗頻率未落實辦理。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.02.10	10.未訂定內部品質稽核範圍與頻率。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.03	11.施工日誌記載不完整，高層人員蒞臨參訪或督導及材料試驗質未按實登錄。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.04	12.勞安、防汛、管線埋設與維護等工程品管自主檢查表未落實執行及檢查標準未訂量化値、與規定不符。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.01.03	13.各層樓洗手台平整度不足，應確實檢測確認。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.02.11	14.4樓預留鋼筋有生鏽情形。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.05.09	15.施工架下方及各樓材料置放處垃圾及廢棄物未清理，影響環境，未符合施工環保持清潔之規定。(M)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.07.01.03	16.留設伸縮縫未處理妥善既管道間外牆未砌築即於周邊貼小口瓷磚。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.07.01.05	17.廁所洩水坡度不足及未設置清拭用導溝。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.07.01.99	18.(1)走廊柱貼磁磚全部柱角、牆角無作圓角圓滑處理；(2)4樓屋頂簷與斜屋頂界面須做收尾處理。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.10.06.03	19.給水無試水試壓紀錄（含相片），污水管材未作外壓試驗。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.14.01.01	20.外牆高2公尺以上之工作場所，未設置符合規定之護欄、安全網或佩掛安全帶之防墜設施。(M)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.14.04	21.安全圍籬警告標示不足，工地無置放乾式滅火器，承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(L)
88	臺中市立后綜高級中學興建圖書館大樓工程	10312221525	臺中市政府教育局	110,251	104,440	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司		105.09.21	81				4.01.14	1.發現工程缺失，無以書面要求監造單位或廠商限期改善，未落實三級品。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.01.06	2.未落實訂定施工檢驗停留點，如水槽、貼面磚、機電等訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.01.07	3.廁所內裝工程之機電設備，未依設備管線、系統、整體功能等分別訂定抽驗程 序及標準未符合需求，未監督機電設備測試管線。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.01.08	4.未落實訂定品質稽核範圍及頻率。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.03.05	5.水槽、貼面磚、機電發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.02.03	6.屋面水槽、貼磁磚工程等各分項工程施工要領未符合需求。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.02.08	7.未落實訂定材料及施工不合格品管制流程。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.02.09	8.未落實訂定矯正與預防措施執行時機。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.02.10	9.未落實訂定內部品質稽核範圍及頻率。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.03	10.施工日誌記載不完整，高層人員蒞臨參訪或督導及材料試驗質未按實登錄。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.08.02	11.無落實執行內稽作業與紀錄。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.07.01.99	12.1、2樓走廊柱角未施作圓角。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.07.05.04	13.廁所洩水坡度不足又無設置清潔用之排水導溝。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.07.05.05	14.化糞池前污水管與廢水管交叉排列，日後難維修且尚無設置排氣管。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.08.08.02	15.一樓地面整體粉光所有筏基留設口接觸線無用切割工法將面補平。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.10.06.03	16.電表箱墊組及廁所給水無試水試壓紀錄（含相片）。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.14.04	17.承包商勞安自動檢查頻率不足及記錄未量化。(L)
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.15.11	18.工區入口安全標線、標誌、號誌設置不完善。(L)
89	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第一分標	10410280739	臺中市政府水利局污水工程科	199,130	182,580	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司		105.10.18	77	5	5		4.01.05	1.查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄不完整，簡報未說明督導次數，並將缺失紀錄統計及說明。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.01.13	2.工程標案管理系統中空污管制編號未確實登錄。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.02.01.05	3.(1)施工之品質管理標準未符合需求，工作井AC厚度有變更為10cm，惟未修正相關管理標準；(2)材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，表7.2-22 圓形工作井工程施工抽查紀錄表，開挖深度檢查標準有填寫，惟檢查標準範圍或誤差值及檢查值未紀錄比對。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.02.03.03	4.監造單位抽查驗未落實，如瀝青混凝土完成面平整度未落實抽查。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.02.99	5.簡報p.48抽查項目與工程施工執行資料表不符；另檢查結果100%合格，與實務有落差。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.02.04	6.各分項工程品質管理標準未符合需求，工作井AC厚度有變更為10cm，惟未修正相關自主檢查表之檢查標準。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.02.05	7.未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，105.08.5明挖分支管施工作業自主檢查表，檢查時機同時勾選施工中及施工完成檢驗，並未區分檢驗停留點、施工中抽查。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.04	8.(1)品管自主檢查表檢查標準未訂量化値、容許誤差值，例如明挖分支管施工作業自主檢查表洩水坡度檢查標準為依設計圖說；(2)承攬廠商自主檢查未落實，瀝青混凝土完成面未確實自主檢查，且依簡報顯示自主檢查100%合格，與工程實務及施工現場有落差。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.99	9.(1)簡報p.27自主檢查項目與監造及工程施工執行資料表不符；(2)簡報施工品質自主檢查結果100%合格，與實務有落差；(3)簡報p.37職安衛自主檢查結果100%合格，與實務有落差。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.05.09	10.垃圾及廢棄物未清理，影響環境，工作井內部有空瓶罐。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.07.02.11	11.工作井瀝青混凝土覆蓋後平整度不佳，工作井與周邊道路銜接面有明顯高低差，不符合規定。(S)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.07.05.99	12.(1)工作井退避設施未完整施作；(2)人孔第一階踏步距路面量測50公分，不符合污水下水道設施標準規定；(3)框蓋有銹蝕狀況。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.09.09	13.工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護，管材應墊枕木。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.14.01.05	14.工作井防墜網加強檢測安全性。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.15.06	15.車道縮減未設置前後之漸變段設置長度不足。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.15.09	16.工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定，圍籬防溢座設置未完善。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.15.10	17.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善，LED工程資訊顯示看板設置位置不明顯。(L)
90	104年度臺中市？子污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約第一標	10410200732	臺中市政府水利局污水工程科	69,180	59,680	佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠佑營造股份有限公司		105.10.18	82				4.01.05	1.查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄不完整，簡報未說明督導次數，並將缺失紀錄統計及說明。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.01.13	2.工程標案管理系統中空污管制編號未確實登錄。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.01.05	3.施工之品質管理標準未符合需求，明挖工程施工抽查表(分支管)，洩水坡度檢查標準6%>S>0.3%應有誤植，分支管網應有坡度設計值，並非一個範圍作範圍。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.99	4.(1)簡報p.35抽查項目與工程施工執行資料表不符；(2)建議以簽名取代蓋印章。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.02.05	5.未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，105.08.09 TV管線檢視作業自主檢查表，檢查時機同時勾選施工前、中及後，並未區分檢驗停留點、施工中抽查。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.04	6.品管自主檢查表檢查標準未訂量化値、容許誤差值，例如管溝開挖擋土作業自主檢查表，AC厚度是否符合規定，檢驗標準厚度10cm(-1cm)，誤差範圍-1cm應有誤。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.99	7.(1)簡報p.27自主檢查項目與監造及工程施工執行資料表不符；(2)相關品管文件建議以簽名取代蓋章。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.07.02.11	8.瀝青混凝土平整度不佳不符合規定，部分已有破損。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.07.05.99	9.(1)鑄鐵清除孔框蓋有銹蝕狀況；(2)鑄鐵陰井與路面平整度須加強。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.09.09	10.(1)工地現場材料任意堆置，未妥善保護，管材應墊高避免砂土污染接頭，PVC材料應妥善分類堆置，並避免長期曝曬影響品質；(2)工地現場材料未區分合格與不合格區，且未有檢驗合格監造之戳記。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.15.10	11.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善，夜間警示恐有不足。(L)
91	車籠埤抽水站新建工程併辦土石標售	10411090757	臺中市政府水利局水利工程科	113,129	92,860	容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司		105.10.19	76	6	6		4.01.04	1.對工程進度實質內容，未有效督導。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					4.01.05	2.施工品質督導缺失未限期要求廠商改善，並追蹤其改善成果。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					4.02.03.03	3.廠商整體施工計畫內預定進度表，未依契約規定繪製，未符合實際施工現況，監造單位未實質審查予以退件改善，致進度失控。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					4.02.03.04	4.(1)鋼筋工程施工查驗工作未落實，查驗紀錄64次全部合格，與現場查核發現諸多缺失落差太大，如抽水站柱筋綁紮.外箍筋彎鉤135度未依序綁紮及第一個箍筋離地版面高度不足；(2)樓版鋼筋綁紮無保護層抽查紀錄；(3)牆體模板以三層模板施工未符規定；(4)施工作業抽查，大部分為檢驗停留點，隨機抽查頻率不足；(5)材料設備檢驗頻率不足，如閘門提吊機動力等規格於機身並無標示任何規格。[M]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					4.02.03.09	5.現場部分機電設備已安裝，但無安裝及單機測試抽驗紀錄。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					4.03.02.06	6.品質計畫書無機電設備安裝及單機測試自主檢查表。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					4.03.04	7.(1)品管自主檢查抽水站地下一樓柱體鋼筋外箍筋彎鉤135度未依序綁紮，補助繫筋彎鉤延長度不足6db及第一個箍筋離地板面高度不足；(2)品管自主檢查，抽水站牆體模板以三層模板施作，未符規定；(3)材料進場未落實檢查，如鋼管進場並無檢查鋼管厚度等規格；(4)鋼筋工程品管自主檢查工作未落實執行，自主檢查共63次全部合格，與現場查核發現諸多缺失落差太大；(5)鋼筋自主檢查，總長0.88M 6支鋼筋，顯與設計間距15cm不符。[M]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					4.03.08.02	8.品管人員執行內部稽核，並無稽核自主檢查表紀錄。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					5.01.01	9.(1)進流渠道牆體混凝土澆置不合規範有冷縫產生及泌漿情形；(2)調節池牆面及閘門站體混凝土上完成面有部分冷縫、蜂窩未處理。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					5.01.02	10.混凝土養護未符規定，造成部分裂縫。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					5.01.03	11.調節池牆頂部及閘門站體頂板混凝土拍漿粉光不確實致混凝土完成面水平度不佳。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					5.02.01	12.抽水站地下一樓柱體鋼筋箍(繫)筋彎鉤綁紮不合規範要求。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					5.02.04	13.抽水站地下層柱外圍箍筋及柱內繫筋之135度與90度彎鉤之直線段延長度不足6db(或大於等於7.5公分)。[M]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					5.02.11	14.進水閘門前之渠道牆體預留鋼筋表面混凝土殘渣未清除。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					5.03.99	15.抽水站牆體(挑高)模板組立為三層模，未依規定四層模組立，不符規範。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					5.05.04	16.進水閘門頂部營建廢棄物未處理，影響施工出入。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					5.09.09	17.調節池池底有部分材料機具堆置，且有積水情形。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					5.10.04.01	18.站體分層回填土，土方工地密度試驗僅一次，無分層試驗紀錄，檢驗頻率不足。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					5.10.99	19.(1)各項材料檢試驗紀錄，監造單位判讀應為"合格"或"不合格"，而不是"符合"或"不符合"，並於簽名後押日期；(2)鋼筋續接器無送審資料。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					5.14.01.01	20.應加強調節池頂周圍防墜落設施。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					5.14.02.02	21.進水渠道開挖深度超過1.5公尺以上未設置擋土支撐，地面有崩塌之虞。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					5.14.07	22.抽水站施工現場交通警告設施及夜間警示燈設置不足。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					5.16.01	23.未確實依規定填寫汛期防災減災自主檢查表。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司					6.01.02	24.廠商整體施工計畫內預定進度表，未依契約規定繪製，未符合實際施工現況，施工進度管理未依工項施工時程繪製，僅以估驗金額計算工程進度，致與實際進度有落差。[M]
92	霧峰區萬豐支線萬豐橋至匯流口護岸改善工程	10504295004	臺中市政府水利局水利工程科	8,200	7,590	睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司		105.10.19	80				4.01.06	1.監造計畫書雖於開工前核定，惟未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.01.99	2.進行督導，其中走動管理僅承辦人辦理，無法有效提升工程品質。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.03.04	3.(1)抽查施工作業如鋼筋及模板僅檢驗停留點檢查，隨機抽查僅數次，抽查頻率不足；(2)模板工程施工查驗未落實，對於護岸預埋物包括止水帶伸縮縫及洩水管、排水器檢查無抽查紀錄未詳實紀錄。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.03.05	4.督導施工廠商執行工地安全衛生，依6月至10月颱風及降雨頻繁，水利工程督導10次，督導頻率不足。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.03.08	5.監造報表重要事項欄未落實記載。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.14.04	6.監造技師現場督導紀錄頻率不足。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.03	7.施工日誌對於主辦機關督導、監造單位查驗及材料檢試驗等未詳實記載。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.04	8.(1)品管自主檢查如模板及開挖僅於施工中檢查，並無施工前及施工完成之檢查，檢查頻率不足；(2)品管自主檢查如測量工程放樣，溝底並無高程檢測紀錄；(3)材料進場檢查如洩水管及止水帶規格並無進場檢查紀錄；(4)混凝土施工自主檢查表無坍度檢查紀錄；(5)洩水管施工無自主檢查紀錄。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.06	9.工地安全衛生及環境保護僅執行14次，檢查頻率不足。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.11.06	10.專任工程人員督察工地未拍照有日期之相片存檔。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.01.01	11.護岸壁體混凝土澆置不合規範，護岸5M牆面混凝土昇層，有明顯不規則冷縫產生及泌漿情形。[L]缺失相片(1)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.01.03	12.(1)護岸頂部混凝土澆置未確實粉光整平，水平度不佳，頂部截角線型不平直；(2)牆面不平整有爆模大肚子現象。[L]缺失相片(2)(3)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.01.05	13.護岸每20公尺埋設一處止水帶伸縮縫，有數處施作不良及填縫膠未填塞，線型不整齊。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.06.05	14.回填土含有大卵石未清除。[L]缺失相片(5)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.08.08.01	15.護岸完成面外觀平整度不佳，影響美觀。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.09.08	16.工程告示牌經費來源未填寫及完工日期與實際不符，內容缺全民督工QR code掃描APP。[L]缺失相片(4)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.10.04.01	17.基地土方回填，工地密度試驗檢驗頻率不足。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.10.99	18.無護岸洩水PVC厚管、止水帶及植筋膠等材料送審紀錄，另監造人員對於材料試驗紀錄判讀應為"合格"或"不合格"，而不是"符合"或"不符合"，且判讀簽名應押日期以符規定。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.14.01.01	19.護岸與河床高差二公尺以上，其邊緣未設置符合規定之防墜設施。[L]缺失相片(6)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.14.04	20.承商未每日詳實填寫安全衛生檢查表。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.16.01	21.近期數度颱風來襲，承商未依規定確實填寫汛期工地防災自主檢查，僅二次，檢查頻率不足。[L]
93	臺中市北屯區細停1停車場新建工程	10507221240	臺中市停車管理處	4,450	3,060	泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業		105.10.20	80	2	2		4.01.04	1.未成立督導機制，且僅督導1次，品質督導及查驗紀錄未落實，記載不完整。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					4.01.05	2.查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄，內容不確實、不完整。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					4.01.15	3.土壤夯實、土壤工地密度未適當檢驗或抽驗項目不足。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					4.02.03.03	4.訂定檢驗停留點檢驗施工品質，並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗不確實。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					4.02.03.04	5.材料/設備抽（試）驗管制總表管控，未落實執行。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					4.02.03.05	6.發現缺失時，無即通知廠限期改善，並確認其改善成果，無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作，無確實。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					4.02.99	7.開工後即因數量錯誤辦理變更設計，且未及時配合修正進度，致工程進度落後，建議全面檢視核算工程內容及數量。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					4.03.02.02	8.施工組織架構品管人員應置於工地負責人之下，受其指揮執行職務。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					4.03.02.05	9.未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之限止點)，或檢驗頻率。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					4.03.03	10.施工日誌未落實執行，記載不完整。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					4.03.04	11.(1)品管自主檢查表未落實執行，檢查標準未訂量化値，與規定不符，未確實記載檢查值；(2)自主檢查時機皆於施工中，未有施工前、施工完成之檢查，請查明是否符合檢驗停留點之規定。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					4.03.05	12.材料送審管制總表審查結果應量化記載，並非僅註明符合。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					4.03.06	13.環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防，未追蹤改善執行。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					5.01.01	14.混凝土澆置、搗實不確實，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					5.01.03	15.花台頂部高程未一致，應檢測符合設計高程。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					5.01.04	16.混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					5.01.05	17.施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)未依設計圖20公尺設置一處。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					5.05.07	18.工區門禁管制不實，閒雜人員隨意進出，導致工地環境紛亂，難以管制。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					5.05.09	19.(1)垃圾及廢棄物未清理，影響環境，未符合規定；(2)花台底部遺留大部分水泥殘渣，勢影響日後水分滲透積水，應全部清除，且注意勿破壞花台牆身及基座；(3)部分鍍鋅隔柵板有混凝土漿污染，未即時清除。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					5.06.99	20.利用原餘土回填路基，仍留有大石塊及磚塊，應破碎再夯實。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					5.10.01.04	21.混凝土抗壓強度試驗紀錄，檢驗頻率不足，內容不夠確實。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					5.14.07	22.施工現場交通警告等設施不足。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業					5.14.08	23.圍籬、外部防護網等設施不足。(L)
94	臺中市西區105年度區里小型工程採購案	105-05	臺中市西區區公所	2,350	2,300	臺中市西區區公所	臺中市西區區公所	宏大		105.10.20	80	2			4.02.01.05	1.訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求。(L)
					臺中市西區區公所	臺中市西區區公所	宏大					4.02.01.06	2.訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，應依派工特性確實訂定，以符合需求。(L)
					臺中市西區區公所	臺中市西區區公所	宏大					4.03.02.02	3.施工組織架構有誤，品管及勞安人員應置於工地負責人(或主任)之下，受其指揮。(L)
					臺中市西區區公所	臺中市西區區公所	宏大					4.03.02.05	4.未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之限止點)，或檢驗頻率。(L)
					臺中市西區區公所	臺中市西區區公所	宏大					4.03.04	5.(1)品管自主檢查表未落實執行，檢查標準未訂量化値，與規定不符，未確實記載檢查值；(2)自主檢查時機均於施工中，未有施工前即施工完成之檢查，未落實品質計畫規定。(L)
					臺中市西區區公所	臺中市西區區公所	宏大					4.03.11.06	6.品管人員非專任工程人員，誤用督察紀錄表。(L)
					臺中市西區區公所	臺中市西區區公所	宏大					5.07.01.11	7.落水罩設置不符需求。(L)
					臺中市西區區公所	臺中市西區區公所	宏大					5.07.02.11	8.瀝青混凝土部分粒料不均勻(如靠路側及孔蓋介面)，另部分有龜裂情形，平整度不佳，請加強檢測並查明改善。(M)
95	綠川環境營造計畫（精武路地下道東側旱溪引流工程）	10502150028	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	49,371	47,400	睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司		105.10.21	82				4.02.01.04	1.(1)計劃書審查之管涵推進計畫書至105年8月25日才核備；(2)施工圍堰及破堤計畫書於105年9月5日退件尚未核備。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.02.03.04	2.(1)未落實防災減災材料抽查；(2)未落實材料管制總表執行。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.02.03.05	3.未落實工地安全衛生，交通維持(要有照片佐證)及環境保護等工作。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.02.03.08	4.105.8.29主辦單位有督導，未將督導事項填於施工日誌內。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.03.04	5.(1)交通維持自主檢查表未落實，應有照片佐證；(2)鋼軌樁自主檢查表中無打入深度檢查。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.03.06	6.環境保護，施工安全衛生(有缺失無追蹤改善紀錄)未落實執行。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.01.04	7.固床工混凝土表面部分殘留鐵絲。[L]缺失相片(1)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.01.05	8.施工縫(昇層)留設不當，另有遭機具損傷情形。[L]缺失相片(2)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.03.01	9.(1)鋼模已有些變型，未整理；(2)模板使用過度(鐵模)，請加強塗模板油。[L]缺失相片(3)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.05.07	10.工區便道出入口門禁管制不實，閒雜人員可隨意進出。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.06.99	11.工地土方堆置未有詳細規劃，豪雨來時，恐影響排水。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.10.02.03	12.化學植筋拉拔試驗(4次)，尚未試驗及紀錄。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.14.02.02	13.固床工開挖坡度不足。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.14.99	14.施工架插銷部分未安裝。[L]缺失相片(4)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.15.10	15.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。[L]缺失相片(5)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.16.01	16.(1)防災減災自主檢表未落實(人員，材料)；(2)未依工程特性實施防汛演練。[L]
96	大里區美群路雨水下水道工程	10410200729	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	141,510	128,730	容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	開源營造股份有限公司		105.10.21	80				4.02.01.10	1.材料設備送審管制總表項目不完整。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	開源營造股份有限公司					4.02.03.04	2.(1)未落實防災減災抽查;(2)未落實防災減災材料查驗。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	開源營造股份有限公司					4.02.03.05	3.未落實工地安全衛生，交通維持(要有照片佐證)及環境保護等工作。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	開源營造股份有限公司					4.02.03.08	4.105.8.31主辦單位有督導，未將督導事項填於監造報表內。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	開源營造股份有限公司					4.02.99	5.技師有督導，但無缺失改善追蹤。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	開源營造股份有限公司					4.03.03	6.施工日誌記載不完整，105.8.31主辦單位有督導，未將督導事項記於施工日誌。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	開源營造股份有限公司					4.03.04	7.(1)交通維持自主檢查表未落實，應有照片佐證；(2)105.3.19工作井控制點自主檢查表未分施工前，施工中及施工後檢查。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	開源營造股份有限公司					4.03.06	8.環境保護，施工安全衛生未落實執行。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	開源營造股份有限公司					4.03.08.02	9.無品管統計分析，未落實缺失矯正與預防措施之提出及追蹤。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	開源營造股份有限公司					5.09.09	10.工作井邊材料堆置零亂。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	開源營造股份有限公司					5.10.06.01	11.混凝土預力管之檢驗係廠驗，未附有TAF之證明。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	開源營造股份有限公司					5.14.07	12.施工現場交通警告等設施不足。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	開源營造股份有限公司					5.15.06	13.車道縮減，漸變段設置長度不足。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	開源營造股份有限公司					5.15.10	14.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	開源營造股份有限公司					5.16.01	15.(1)防災減災自主檢表未落實(人員，材料)；(2)防汛計畫未明確訂定相關器材之規格，例如抽水機等。[L]
97	臺中市太平區新光國民小學遷校第二期工程	10402251445	臺中市政府教育局	199,062	185,000	張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司		105.10.25	76	5	7		4.01.04	1.品質督導及查驗紀錄頻率不足，記載不完整尚需加強。[L]
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.01.14	2.發現工程缺失，未全部以書面通知監造單位或廠商限期改善。[L]
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.02.01.06	3.活動中心鋼筋混凝土、排洩水坡度、鋼架製作與組立材料/設備施工之檢驗停留點未符合需求。[L]
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.02.01.10	4.查驗紀錄彙整總表中，缺失項目為無缺失，與實際狀況未相符。[L]
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.02.03.04	5.鋼筋混凝土、鋼架製作與組立抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，建築師無判讀認可，未落實執行。[M]
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.02.03.07	6.施工程序及流程無協調及整合履約界面。[L]
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.03.02.02	7.訂定品管組織架構內各人員之職掌未符合作業要點。[L]
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.03.02.05	8.訂定鋼筋混凝土、排洩水坡度、鋼架製作與組立材料/設備及施工之檢驗及廠驗時機，或檢驗頻率未符合需求。[L]
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.03.03	9.施工日誌記載不完整，材料試驗結果及長官督導未落實記載。[L]
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.03.04	10.鋼筋混凝土、鋼架製作與組立、勞安品管自主檢查表檢查標準未訂量化値及容許誤差值未確實記載檢查值，缺施工尺寸等標示。[L]
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					4.03.06	11.環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實。[L]
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.01.01	12.活動中心1、2F牆面、廁所混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。[L]
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.01.04	13.活動中心1、2F版梁混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)未拆除乾淨。[L]缺失相片(1)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.04.03	14.螺栓接合情形不符規定，2FL曲樑螺栓孔邊距不符規定。[L]缺失相片(2)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.04.04	15.(1)活動中心屋頂構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定；(2)活動中心2F鋼梯支撐柱未確實，無預埋螺栓。[M]缺失相片(3)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.04.57	16.銲道仍有缺陷(如連接通道走廊)。[L]缺失相片(4)(5)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.05.02	17.工地未盡揚塵防制。[L]缺失相片(6)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.05.08	18.地下室積水未處理。[L]缺失相片(7)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.07.01.99	19.(1)活動中心1F牆面插座開口破損；(2)活動中心前排水溝渠設置防護不良。[L]缺失相片(8)(9)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.10.99	20.(1)外牆磚未送審通過須速處理以免延誤後續施工；(2)電梯施工未確實依分項施工計畫書自主檢查。[L]
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.14.01.01	21.活動中心外牆於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，活動中心2F鷹架與結構體距離超過30cm，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施。[M]缺失相片(10)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.14.02.01	22.施工架未與穩定構造物妥實連接。[L]
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.14.04	23.廠商勞安自動檢查頻率與紀錄不確實。[L]
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	川順營造股份有限公司					5.14.08	24.施工區範圍之圍籬、施工架下方廢棄物無清理乾淨、外部防護網破損與警告設施等不足。[L]缺失相片(11)(12)
98	第二期校舍(西棟C棟)結構耐震補強工程	10505-1	臺中市立光正國民中學	13,921	12,980	奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司		105.10.25	79				4.01.14	1.發現工程缺失，部分仍用口頭告知未全面用書面通知監造單位或廠商限期改善與追蹤，落實三級品管。[L]
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					4.01.99	2.主辦單位無工程專業人員，無外聘委員協助，無法落實工程品質督導。[L]
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					4.02.01.02	3.監造人員分工範圍，職責未明列。[L]
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					4.02.01.05	4.放樣、模板工程、植筋留設與打鑿體鋼筋保留處理、周邊安全防護等材料/設備及施工之品質管理標準和要求，尚有部分未符合需求。[L]
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					4.02.03.05	5.發現工程小缺失時，部分不宜只用口頭交辦且無紀錄，應全面立即以書面通知廠商限期改善，並確認其改善成果。[L]
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					4.02.99	6.缺少現場監造照片。[L]
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					4.03.02.05	7.鋼筋混凝土灌注、機電工程新舊配管之材料/設備及施工之檢驗時機檢驗頻率不足。[L]
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					4.03.03	8.施工日誌記載不完整，高層人員、建築師蒞臨參訪或督導及材料試驗質未按實登錄。[L]
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					4.03.04	9.勞安、防汛、放樣、模板工程、植筋留設與打鑿體鋼筋保留處理、周邊安全維護等工程品管自主檢查表未落實執行及檢查標準未全面訂量化値，未確實記載檢查值。[L]
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					4.03.99	10.缺少現場施工照片。[L]
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					5.01.01	11.新舊混凝土交接面，澆置後仍有孔洞。[L]缺失相片(1)
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					5.02.01	12.(1)箍筋綁紮方式不合規範要求，箍筋綁紮均為同一處；(2)繫筋綁紮部分未與主筋密接。[L]缺失相片(2)
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					5.02.04	13.箍筋或繫筋部分延長度不足。[L]缺失相片(3)
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					5.02.99	14.(1)2、3F結構補強壁體與樓版鋸開時將壁筋與版筋鋸斷尚未補強；(2)原柱與擴大柱之間，並無作綴補作用之鋼筋。[L]缺失相片(4)
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					5.07.01.99	15.2、3F結構補強壁體與樓版鋸開時將舊有管線切斷尚未接駁妥善。[L]
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					5.10.02.03	16.(1)植筋拉拔等試驗紀錄及檢驗頻率不符規定無每層樓分批實施檢測；(2)鋼筋續接器扭力值試驗紀錄未完整。[L]
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					5.10.05.01	17.新設管材、線材無審查紀錄，無線路絕緣量測紀錄。[L]
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					5.10.99	18.缺基礎或版修復計畫分項施工計畫書。[L]
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					5.14.01.02	19.補強壁面於高差2公尺以上之處所進行作業時，未架設施工架及設置工作臺。[L]
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					5.14.03.01	20.2、3F臨時用電設備之電線未防護及架高。[L]
					奇峰工程顧問有限公司	奇峰工程顧問有限公司	立宏康宸營造有限公司					5.16.01	21.汛期會議紀錄及防災減災自主檢查未完整。[L]
99	臺中市烏日區學田二號橋改建工程	103A-560	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	38,706	33,160	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司		105.10.26	81				4.01.13	1.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如空污管制編號、保險及工期等事宜。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					4.01.99	2.(1)文件紀錄管理未見落實成立卷宗編碼管理，分類管理；(2)未依契約書中之權責分工表，辦理施工計畫及品質計畫書之核定程序，應核定非備查。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					4.02.01.10	3.材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表未符合需求，未落實執行。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					4.02.03.04	4.施工及材料管制總表不全，無法落實管制抽查施工作業及材料設備。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					4.02.99	5.監造計畫無技師章。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					4.03.03	6.施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					4.03.08.05	7.品質文件、紀錄管理未妥適,未依品質計畫內容辦理,無妥適之分類、編碼及總表。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.01.01	8.東側道路紐澤西護欄混凝土澆置不合規範有孔洞產生。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.01.99	9.(1)紐澤西護欄之混凝土完成面不佳，蜂窩或孔洞修補粗糙，影響美觀；(2)東側道路紐澤西護欄倒角線型不佳，寬窄不一；(3)紐澤西護欄之排水孔未能與路面齊平。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.04.52	10.橋梁欄杆之高強度螺栓接合情形不符規定，有沉牙現象。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.07.02.11	11.AC路面鋪設品質不佳，有修補現象，平整度不佳。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.10.99	12.(1)相關試驗判讀請加註日期；(2)鋼筋材料試驗判讀監造技師有未簽名處。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.14.03.01	13.臨時用電設備未上鎖防護。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股有限公司					5.14.03.02	14.臨時用電設備之開關箱未依規定設置接地設施。[L]
100	臺中市第13期市地重劃工程第二標	101030	臺中市政府地政局	1,029,511	791,770	內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司		105.10.26	80				4.01.13	1.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如空污管制編號等事宜。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.01.99	2.(1)文件紀錄管理未見落實成立卷宗，分類管理；(2)機關二級督導次數不足。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.02.01.10	3.材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表未符合需求，未落實執行。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.02.03.04	4.施工及材料管制總表不全,無法落實管制抽查施工作業及材料設備。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.02.03.05	5.監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行工地交通維持及環境保護等工作。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.02.03.08	6.監造報表格式未更新。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.03.03	7.施工日誌未落實紀載重要事項,如教育訓練等事宜。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.03.05	8.材料設備進料及送審管制未符合工程需求，材料設備管制總表不全。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.03.08.02	9.品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.03.14.03	10.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.03.99	11.鋼筋出廠證明未註明使用於本工程。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.01.02	12.30M-30號路人行道混凝土底層養護不合規範塑性收縮造成裂縫。[L]缺失相片(1)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.01.05	13.30M-30工區之U型側溝及分隔島伸縮縫施作不全且不美觀。[L]缺失相片(2)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.02.13	14.12M-2園道鋼筋生鏽，進度管理不當。[L]缺失相片(3)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.05.02	15.營建剩餘土石方、其它廢棄物之堆置覆蓋防塵網不足影響環境，現場塵土飛揚等空氣污染處理未所當。[L]缺失相片(4)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.07.01.99	16.有的人孔有塗防鏽塗料，有的無。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.09.08	17.工程告示牌內容修正之字跡顏色不符規定，且有未及時豎立移置情形。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.09.09	18.鋼筋材料任意堆置未妥善保護。[L]缺失相片(5)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.10.01.02	19.混凝土氯離子試驗報告，未完整核章。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.10.99	20.試驗報告之取樣、送驗及會驗之人員有未會同參與者。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.14.02.02	21.開挖深度1.5公尺以上，未設置擋土支撐，亦無免設置擋土支撐之專業人員核算簽認。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.14.06.01	22.工作場所有暴露之鋼筋易發生被刺及擦傷災害之虞，仍有未設置防護套等防護設施。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.14.12.01	23.現場施工機械怪手，有多部未裝設旋轉警示燈及蜂鳴器。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.15.03	24.承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。[L]
101	105年度神岡區等道路及排水改善暨緊急搶修工程	104A-411	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	8,883	6,810	全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司		105.10.27	77	6	7		4.01.04	1.(1)未確實督導或稽核環境保護事宜，如澆置殘餘之瀝青混凝土屑棄置於工地現場未立即清理，主辦機關未確實督導改善；(2)主辦機關工程期間計派工6次，惟僅辦理3次品質督導，督導頻率不足且未對施工工項及材料辦理抽查驗。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					4.01.99	2.(1)本工程105.02.24開工，監造計畫105.03.08核定、品質計畫與施工計畫亦在105.03.02核定，工務作業略有延宕情形；(2)主辦機關查核時未提供工程施工執行資料表。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					4.02.01.06	3.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					4.02.03.03	4.未落實辦理檢驗停留點抽查施工作業﹙如部份級配碎石料粒徑過大等及未落實抽查標線等﹚，未落實填具抽查(驗)紀錄表，材料/設備管制/檢(試)驗總表未落實執行。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					4.02.03.04	5.查驗刨除高程、碎石級配及標線等分項工程施工作業及抽驗材料查驗紀錄表未落實填寫。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					4.02.03.05	6.(1)監造單位未確實督導施工廠商執行工地安全衛生﹙如路面切割時警告設施不足，簡報資料P.14「水溝開挖」﹚；(2)發現缺失未立即通知施工廠商限期改善(如碎石級配及標線等工程)。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					4.02.03.08	7.監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表，且勞安查驗表填寫頻率不足。(M)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					4.03.02.02	8.施工廠商簡報P3品管組織架構品管及勞安人員位階不符規定（應在工地主任之下）。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					4.03.02.04	9. 未確實訂定各分項工程品質管理標準。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					4.03.02.05	10.對部份工項材料及施工之檢驗時機未落實辦理（如碎石級配及標線等工程）。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					4.03.04	11.(1)部份工項品管自主檢查表未落實填寫（如刨除高程、碎石級配及標線等分項工程)；(2)另自主檢查表缺工地負責人簽證欄。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					4.03.06	12.施工安全衛生﹙施工時安全措施不足，如105.05.24標線劃設施工相片﹚等履約事項未落實執行。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					4.03.08.05	13.品質文件、紀錄管理未確實妥適管制﹙如未提供詳細施工相片﹚。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					4.03.11.05	14.主任技師(專任工程人員)未確實督察現場施工人員及品管人員，主任技師(專任工程人員)督察時未確實留下督察相片。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					5.05.09	15.(1)﹙抽查神岡區民權二街﹚部份營建廢棄物及澆置殘餘之瀝青混凝土屑棄置於工地現場未立即清理；(2)0k+130-0k+157段右側積水且雜草叢生，影響環境衛生及安全。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					5.06.02	16.﹙105.09.05施工相片﹚神岡區民權二街級配碎石料夾雜大石塊，未確實清理剔除，級配碎石料不合規範。(M)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					5.06.99	17.(1)﹙105.08.15施工相片﹚神岡區中山路高鐵橋下級配碎石料未確實均勻撒佈，部份級配碎石料粒徑過於集中；(2)少部份路段側溝上殘留粒料未清除乾淨。(M)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					5.07.02.11	18.0k+270右側少部份瀝青混凝土面層有裂痕。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					5.07.02.12	19.﹙105.06.16施工相片﹚神岡區三社路黏層或透層未確實均勻撒佈。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					5.07.02.18	20.(1)﹙抽查神岡區民權二街﹚部份熱處理聚酯標線未確實形成均勻連續之膜厚，甚至部份標線表面有漆漿過多、過少或無漆漿現象；(2)0k+473段部份標線刨除未清除乾淨。(M)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					5.07.02.99	21.(1)0k+185瀝青混凝土面層與電信人孔蓋有高差；(2)0k+393-0k+413超高段未做洩水坡度致有積水情形。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					5.10.99	22.(1)提出之材料設備送審管制總表未包括本工程所有工項﹙如CLSM、透層粘層等)；(2)部份試驗﹙如瀝青粘度試驗﹚僅由承包商送驗，監造單位未會同，材料設備檢驗與管制不落實。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					5.14.04	23.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					5.14.07	24.從施工相片顯示施工現場交通警告等設施不足。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					5.14.99	25.施工安全衛生履約事項未落實執行；澆置殘餘之瀝青混凝土屑棄置於工地現場未立即清理。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					5.15.09	26.現場施工﹙如105.05.24施工相片顯示標線劃設施工時安全措施不足﹚警告設施等設施明顯不足。(L)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	萬合營造有限公司					5.16.01	27.汛期工地防災自主檢查表未使用新表格。(L)
102	105年度臺中港特定區(市鎮中心)道路養護工程	105A-107	臺中市建設局養護工程處海線工程隊	8,850	8,850	富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司		105.10.27	81				4.01.04	1.(1)未確實督導施工廠商之工地安全衛生事宜﹙如承包商簡報P.16﹚，二輪壓路機施工時警告設施明顯不足，未確實督導改善；(2)主辦機關僅辦理品質督導1次，頻率不足且未對部份施工工項及材料辦理抽查驗（如瀝青 混凝土及標線等分項工程） 。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.01.99	2.主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料與簡報資料不符（如施工及品質計畫核定日期、監造廠商施工抽查情形及施工廠商安全衛生自動檢查次數），另未對監造及施工廠商相關工程人員進行評核。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.02.01.05	3.監造計畫部份規範規定與合約規定不符﹙如監造單位簡報P.14氯離子含量﹚。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.02.01.06	4.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)105.9.7標線查驗表檢查標準及檢查結果未量化；(2)105.9.1瀝青混凝土查驗表監造主任未簽認（監造簡報P15)。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.02.03.05	6.監造單位派駐現場人員未確實監督、查證廠商履約﹙工地明顯缺失，如施工時警告設施明顯不足且重複發生﹚，監造人員未確實督促廠商立即改善。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.02.03.08	7.監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表，如監造報表未使用新表格且勞安查驗表填寫頻率不足。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.02.02	8.施工廠商施工計畫品管組織架構品管及勞安人員位階不符規定。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.02.04	9.未訂定標線分項工程品質管理標準。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.02.05	10.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.03	11.施工日誌未使用新表格，且施工日誌未落實執行紀載，紀錄不完整。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.04	12.(1)瀝青混凝土現場鋪築溫度及級配壓密度自主檢查表檢查標準與規範不符；(2)缺標線施工之自主檢查。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.05	13.105.10.19密級配試驗報告監造及品管人員判讀後未標註日期。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.06	14.施工安全衛生等履約事項未落實執行﹙如設置交通錐時未施設連桿、施工時警告設施明顯不足等﹚。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.08.02	15.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果﹙如瀝青混凝土﹚未詳實記錄等。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.11.06	16.主任技師(專任工程人員)督察紀錄表未使用新表格。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.07.02.12	17.(1)小部份靠近人手孔附近瀝青混凝土路面有輕微粒料析離現情形；(2)0k+070少部份瀝青混凝土現場鋪築分道銜接不平整。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.07.02.18	18.(1)第二次派工﹚梧棲區大仁路二段南側路面改善工程機車停等區「機車型式」與交通部交通工程手冊﹙P.4-42﹚規定圖案不一致；(2)0k+120部份車道標線起點畫設不平整；(3)有孔蓋上大部分面積繪有標線。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.10.01.02	19.材料品質標準表﹙監造單位簡報資料P.14﹚規定混凝土氯離子含量﹙＜0.3kg/m3﹚規定不正確，應修正為＜0.15kg/m3。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.10.10.03	20.未提出﹙或未陳列﹚透層或粘層之檢驗或抽驗等品管證明文件。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.14.04	21.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.14.12.01	22.施工廠商簡報P16瀝青混凝土現場鋪築滾壓未指派指揮人員。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.15.03	23.施工廠商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。(L)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.16.01	24.未落實訂定汛期工地防災自主檢查表，汛期工地防災自主檢查表未使用新表格。(L)
103	北屯區四平路266巷7弄(四平路238巷至266巷)拓寬開闢工程	105A-100	臺中市建設局新建工程處土木工程科	3,252	2,650	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司		105.11.16	81				4.01.04	1.部份缺失如交通安全衛生改善追蹤項目，未嚴格規定承包商應儘速改善完成，容許缺失改善完成之日期過於寬鬆。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.01.05	2.督導缺失之原始紀錄未開立限期改善完成通知單。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.01.05	3.(1)監造單位與承包商有關混凝土坍度之品質管理標準未一致(另標線欠缺厚度下限之註記)；(2)未見照明燈桿垂直度之品質管理標準，路燈電器照明未將功能測試、接地電阻測試及絕緣電阻測試列入監造計畫分項品質管理標準中。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.01.10	4.材料/設備抽（試）驗管制總表欠齊全，缺漏瀝青黏層、透層等材料及警告標誌牌面等控管項目。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.03	5.監造單位各分項施工之查驗記錄格式未與時俱進(未區分停檢點與平時隨機抽查屬性)，且平時隨機抽查作業未見落實執行。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.01	6.計價項目單位為式者，如隣房施工中開挖臨時支撐保護未有承商分項施工計畫之製作及送審作業施工中亦未有相關實施作証文件。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.02.03	7.(1)品質計畫未確實訂定AC料刨除及AC加鋪等各分項工程之施工要領；(2)碎石級配料底層40公分厚究分兩層抑或三層舖築，未見重點扼述于承商路工施作要領篇幅中。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.04	8.(1)已組裝竣事之五組路燈及一座開關箱未有承商施工自主檢查記錄(含管線、燈具、燈柱及基座等不同部位)；(2)140kgf/cm2敷底混凝土澆注中未有承商施作自主檢查記錄(含厚度)。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.05	9.材料/設備進料及送審管制總表欠齊全，欠缺瀝青黏層/透層等工項。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.11.06	10.專任工程人員現場督察無照片，截至目前為止僅督察1次，督察頻率不足。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.06.01	11.新設邊溝臨路側之回填原土未夯實且回填高度已逾碎石級配底層區。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.01.14	12.里程0k+10工程起點附近，測量放樣未落實，部份左側新鋪側溝橫向坡度太大。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.01.99	13. 里程0k+90附近(7弄2號)，側溝頂部邊緣混凝土，局部有破損現象。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.02.99	14.266巷7弄9號蓋板邊溝路燈基座傍之拆除設施未切割完善不宜有突出物。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.09.08	15.工程告示牌面上之Q-R碼與工程會規定格式不一致。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.09.99	16.現場施工路段局部地區，地坪崎嶇不平、泥濘，台電地下管道上方之10公分厚AC臨鋪未分層壓實，目前已見凹陷情事，行車安全堪慮。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.10.01.05	17.預拌混凝土配比之水淬高爐爐石粉未有其合法與合格來源證明文件。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.10.02.02	18.竹節鋼筋點焊鋼線網及洩水金屬溝蓋與無輻射汙染檢測文件欠缺標案工程名稱註記。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.10.07.02	19.5組路燈及1座開關箱之接地電阻測試記錄不完備。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.10.10.01	20.粗級配再生瀝青混凝土、透層及黏層等材料未有配比及材質送審作業。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.10.99	21.品管人員於各項試驗報告、材料送審等文件雖有作判讀、但未押注日期。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.14.04	22.勞工安全衛生自動檢查紀錄未每日檢查、填寫。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.15.03	23.施工期間，承包商交通維持及安全管制措施未每日檢查與紀錄。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.15.10	24.本路段前後適當出入口處未依規設置施工限速標誌。(L)
104	臺中市大里區中興路二段路面改善工程	105A-097	臺中市建設局養護工程處屯區工程隊	26,384	19,260	佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司		105.11.16	82				4.01.04	1.主辦單位品質督導紀錄表中之督導照片無內鍵日期。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					4.01.05	2. 督導之缺失未開立限期改善完成通知單。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					4.01.06	3. 監造計畫書缺漏各章節之審查紀錄表。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					4.01.19	4.未依工程會規定，將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					4.02.01.05	5.(1)AC路面刨除厚度施工之品質管理標準未符合需求，刨除厚度誤差之容許範圍未作規範；(2)孔蓋下地使用之樹脂混凝土乾固至何時方可作後續AC臨鋪，未有監造品管標準建制。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					4.02.02	6.品質計畫及施工計畫欠缺各章節之審查意見表。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					4.02.03.03	7.監造單位僅著重于各分項工程停檢點之查驗作為卻忽略了平時工區隨機抽查工作，宜請補正。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					4.02.03.04	8.(1)路基改善完成AC臨鋪10公分厚究有否分兩層舖築，未有監造單位分項停檢點查驗記錄；(2)水泥土壤加固路基施作單位面積水泥用量，未有實際用量值呈現于監造單位相關記錄中；(3)路基改善回填碎石級配層者之監造單位查驗記錄卻誤植為回填土石方工項。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					4.02.03.08	9.監造日誌填寫過於簡單，重要事項未記錄。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					4.02.14.04	10.涉及現場作業者，監造技師現場實地查核照片無日期。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					4.03.02.03	11.未確實訂定AC料刨除及AC加鋪等各分項工程之施工要領，如熱拌AC舖築滾壓竣事後至何時方可對外開放交通，未陳述於承商分項施工要領中。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					4.03.03	12.施工日誌填寫過於簡單，重要事項未記錄。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					4.03.04	13.(1)對碎石級配料之自主檢查作業未落實執行；(2)孔蓋下地或孔蓋調平數量總計304座，於施作過程之承商自主檢查記錄過於簡略，地下化鎖固否及調平後各方向高程差未量測；(3)AC路面逐段刨除作業之施工界面有否全面清掃，未重點敘述於承商施工自主檢查表中。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					4.03.05	14.材料/設備進料及送審管制總表欠齊全，欠缺碎石級配料、瀝青黏層/透層等工項。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					4.03.11.06	15.專任工程人員督察紀錄內容過於簡略，無技術輔導、建議或指示事項。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					4.03.14.03	16.勞工安全衛生教育訓練卷宗內，僅有一次在8月23日辦理，雖然有目錄、簽到，但是缺乏上課教材內容。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					5.05.09	17.菩提仁愛之家傍台電基礎台傍空隙充斥廢棄料未予清理乾淨。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					5.07.01.99	18.中興路二段667號前，部份新鋪AC路面表面平坦度欠佳，有修補痕跡。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					5.07.02.11	19.工區沿線局部已調平之孔蓋于橫向處有高低差，有略大于6mm情事。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					5.07.02.18	20.(1)工區路面熱拌標線因未使用快凝劑致多數皆遭車輪沾黏而模糊；(2)菩提仁愛之家出入口黃色網狀線于介面處未一併復舊。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					5.07.02.99	21.中興路部份台電公司及警察局人孔蓋鈑表面沾粘瀝青膠泥，未清理乾淨。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					5.08.08.01	22.中興路與大明路口，新舊AC鋪面銜接處平整度及線形欠佳。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					5.08.08.02	23.中興路二段668號附近，部份白色標線線形欠佳，部份黃色標線隨意滴落，污染新鋪AC路面未清理乾淨。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					5.10.01.01	24.(1)孔蓋下地須使用之樹脂混凝土未有其配比審核記錄(含24小時早期強度)；(2)路基整理之袋裝水泥未有其出廠証明文件審核記錄(含透層及黏層亦同)。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					5.10.04.01	25.未見碎石級配料之送審文件或檢驗紀錄。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					5.10.99	26.(1)品管人員於各項試驗報告、材料送審等文件雖有作判讀、但未押注日期；(2)存檔照片之路基改善呈現碎石級配料，未曾取樣作其洛杉磯磨損及健度試驗且顆粒尺寸過大兼細料含泥量偏高。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					5.14.04	27.勞工安全衛生自動檢查紀錄未每日檢查、填寫。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	丞漢謍造有限公司					5.15.03	28.施工期間，承包商交通維持及安全管制措施未每日檢查與紀錄。(L)
105	臺中市第13期市地重劃工程第四標	102011	臺中市政府地政局	712,954	548,800	內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司		105.11.17	80				4.01.99	1.(1)施工障礙處理未確實掌控；(2)施工進度管控不佳。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.02.03.04	2.(1)側溝溝蓋混凝土澆築，抽查紀錄未記載整體粉光；(2)道路土方、級配回填滾壓抽查未記載層別；(3)路燈施工抽查未落實記載管材、接地棒及接地線等查驗紀錄。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.02.03.05	3.(1)汛期防災減災抽查，未落實依氣象局發佈訊息執行抽查；(2)汛期防災減災抽查紀錄，未記載颱風名稱。[L] 3
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.03.02.07	4.(1)道路工程回填或開挖自主檢查，未記載實際高程；(2)無遮簷及配回填等無施工自主檢查記錄；(3)混凝土管埋設自主檢查未符需求，如無管材、高度及坡度檢查紀錄；(4)現場文件檢查卷為抽查紀錄，應修正為自主檢查紀錄。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.03.08.05	5.道路級配回填及壓實度檢測，文件資料管理不佳，應確實妥善整理。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.01.02	6.側溝清潔孔周邊有多處龜裂情形。[L]缺失相片(1)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.01.05	7.20-85號路溝蓋設置伸縮縫，牆身未設置伸縮縫。[L]缺失相片(2)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.05.99	8.東工區洗車台位置不適當，洗車設備未發揮功能，現場以水管代替清洗輪胎，未符規定，請改善。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.06.01	9.20-85號路、10-27號路路床整理，路肩滾壓未確實。[L]缺失相片(3)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.06.99	10.(1)無遮簷鋪設級配粒料偏細、含泥量偏多；(2)20-85號路與15米道路口，路床有含水過大情形。[L]缺失相片(4)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.07.01.99	11.20-85號路部分側溝鍍鋅蓋板插銷僅設置一邊。[L]缺失相片(5)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.07.02.09	12.20M-85號路人行道及緣石未適當保護致破損。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.07.04.99	13.路燈埋設PVC預留管未以管帽保護。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.09.09	14.工務所周邊材料堆置未妥適整理。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.10.99	15.(1)預拌廠及AC廠應加強材料隨機取樣；(2)碎石級配無含砂當量、液性、塑性檢驗紀錄。[L]
106	104年度臺中市？子污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約第三標	10411230778	臺中市政府水利局污水工程科	27,170	27,133	佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠佑營造股份有限公司		105.11.17	83				4.02.01.06	1.除停留點查驗外，未建立隨機抽查機制及記錄。[L]
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.01.10	2.(1)瀝青混凝土抽查內容未符需求，如缺噴灑黏層油；(2)瀝青混凝土未落實記載抽查舖築實際厚度；(3)分支管陰井施工高程，未落實實際值記載。[L]
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.02.07	3.(1)瀝青混凝土自主檢查未符需求，如缺噴灑黏層油；(2)瀝青混凝土未落實記載檢查舖築實際厚度；(3)仁友巷105.05.27施工自主檢查，未落實分階段記載，從開挖、埋設置AC舖設皆於同一天記載完成，顯未符實際！；(4)管線埋設高程未落實依設計詳載相關數值。[L]缺失相片(1)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.07.01.99	4.(1)軍福13路42號前清潔口設置平直度不佳；(2)陰井E-9-9踏步沾有柏油，未確實清理。[L]缺失相片(2)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.10.99	5.塑膠包附踏步未提供不銹鋼材料證明。[L]
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.15.10	6.工作車輛後方現場未設置警告標誌。[L]
107	臺中市沙鹿區文光國民小學無照校舍補領建築執照暨設施設備改善工程	1050122	臺中市沙鹿區文光國民小學	26,180	26,180	原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司		105.11.22	77	3	4		4.01.01	1.預算書未編列二級品保材料及設備試驗費用。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.01.04	2.有品質督導紀錄，部分缺失照片未附日期。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.01.06	3.監造計畫未見審查意見。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.02.01.10	4.材料設備檢（試)驗管制總表未符合需求（未將磁磚及油漆等試驗納入)。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.02.03.03	5.對部份材料及施工之檢驗停留點未落實辦理（如天花板及防水等分項工程）。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.02.03.04	6.(1)查驗門窗、抿石子及機水電（僅抽查1次)等分項工程施工作業及抽驗材料查驗紀錄表，未落實填寫；(2)施工抽查紀錄，部分標準未量化，如圍籬尺寸...等；(3)部分未列預定送審日期，如緊急求救監控系統。[M]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.02.03.05	7.(1)發現缺失未立即通知廠商改善並確認其改善成果；另不合格事項追蹤改善表未落實辦理（簡報P33 105.8.4監造人員未簽名)，9/30抽查圍籬倒塌之紀錄未見相關人員簽名，另限期10/4改善亦未見改善情形；(2)缺失改善追蹤，部分缺失照片未附日期。[M]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.02.03.08	8.監造報表未落實記載（主辦機關督導未記載，如6月8日)且勞安查驗表填寫頻率不足（105.10.20-105.11.09期間未填寫)。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.02.14.04	9.建築師應加強現場督導，如雋思樓1F洗手台施工錯誤，活動中心浴室，電熱器不應在天花板，危險!
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.03.02	10.簡報P9品管組織架構品管及勞安人員位階不符規定（應在工地負責人之下）。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.03.02.04	11.未訂定天花板分項工程品質管理標準。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.03.02.05	12.對部份工項材料及施工之檢驗時機未落實辦理（如天花板及防水等分項工程）。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.03.03	13.施工日誌未落實記錄重要事項，如未紀錄11月11日主辦督導。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.03.04	14.(1)缺門窗及抿石子自主檢查表；(2)自主檢查表，部分標準未量化，如鋼筋保護層。[M]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.03.05	15.(1)105.6.8鋼筋試驗報告取樣人員未填註，品管人員未判讀，監造人員判讀後未標註日期，另105.10.26、105.10.19混凝土鑽心試體抗壓強度試驗報告品管人員及監造人員未判讀；(2)材料設備檢（試）驗管制總表，未列合約應驗數量。[L]缺失相片(1)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					4.03.11.06	16.專任工程人員應加強現場工程品質督導，如廁所、洗手台未做磁磚計畫，地磚未與牆磚對縫。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.07.01.03	17.庠序樓屋頂平台導溝雜物未清除乾淨且伸縮縫設置位置不一致。[L]缺失相片(2)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.07.01.10	18.活動中心屋頂平台導溝洩水坡度施作不佳，有積水情形。[L]缺失相片(3)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.07.01.99	19.(1)活動中心屋頂平台伸縮縫施作不佳(未黏好、脫落)、司令台右側抿石子分割線歪曲不美觀且未填縫；司令台圓柱頂與樑底銜接處收邊不佳另圓柱底混凝土碎石未敲除乾淨；(2)開關盒位置不對，不易維護；(3)浴室應有截水，以防水外溢，熱水器不應放在天花板，危險。[M]缺失相片(4)(5)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.07.04.03	20.司令台電線未收存保護。[L]缺失相片(6)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.07.04.99	21.雋思樓1樓廊道部份鋁線槽有生銹情形，螺栓未放墊片。[L]缺失相片(7)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.08.01	22.(1)廁所、洗手台(1F)未做磁磚計畫，地磚未與牆磚對縫，(2)洗手台(1F)未做磁磚計畫，地磚未與柱磚對縫，部分角落太尖銳，易傷學童。[L]缺失相片(8)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.08.02	23.屋頂地磚不平，有積水情形，另屋頂防水層未捲高。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.08.03	24.(1)活動中心廁所天花板吊筋未依規範施工；(2)教室天花板部分缺角，油漆部分未漆完成。[L]缺失相片(9)(10)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.08.99	25.(1)司令台抿石子收邊不佳，曲線不平順；(2)與舊建築物間應有伸縮縫。[L]缺失相片(11)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.09.08	26.施工告示牌預定完工日期未更新且經費來源未標註。[L]缺失相片(12)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.10.01.02	27.105.9.24氯離子報告記錄僅學校簽認，監造及品管人員未簽認。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.10.99	28.(1)無泥作工程細骨材、油漆及磁磚之試驗紀錄；(2)廠商簡報P12抗風壓試驗報告無廠商、監造會驗人員，廠商審查與監造判讀未列量化標準。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.14.01.07	29.施工相片顯示工作梯不合規定。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.14.03.01	30.庠序樓屋頂平台臨時電線未架高。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.14.99	31.雋思樓2F廁所出口有高低差，應加設警示措施，以防跌倒。[L]缺失相片(13)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	宜德營造有限公司					5.16.01	32.汛期工地防災自主檢查表填寫頻率不足（颱風期間未記載)。[L]
108	臺中市外埔區安定國民小學無照校舍補領建築執照暨設施設備改善工程	ades10507	臺中市外埔區安定國民小學	7,213	6,749	楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司		105.11.22	80				4.01.04	1.(1)主辦機關僅辦理品質督導4次，頻率稍嫌不足且未對部份施工工項及材料辦理抽查驗（如電梯及屋頂烤漆鋼板等分項工程）；(2)有品質督導紀錄，但部分缺失照片未附日期。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.01.06	2.監造計畫缺審查意見表。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.01.99	3.主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表未對監造及施工廠商相關工程人員進行評核。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.01.03	4.品質計畫及施工計畫未能在開工前提送主辦機關完成核定。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.01.05	5.未訂定雨水滯洪池之品質管理標準。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.01.10	6.(1)屋頂烤漆鋼板抽查標準未符合需求（未標註自攻螺絲之間距、屋頂鋼板尺寸)；(2)查驗泥作工程灰誌及105.9.1屋頂烤漆鋼板等分項工程施工作業及抽驗材料查驗紀錄表未落實填寫；(3)材料設備檢（試）驗管制總表，未列合約應驗數量。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.03.05	7.應加強缺失改善追蹤，如3F部分強鋼板未固定好。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.03.08	8.監造報表未落實記載（主辦機關7/4、8/24、10/7等督導指示事項及建築師督導未記載)且勞安查驗表填寫頻率不足。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.02.04	9.未訂定雨水滯洪池分項工程品質管理標準。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.02.07	10.(1)105.8.4給水配管自主檢查表檢查標準與檢查結果未量化；(2)自主檢查表部分標準未量化，如鋼板尺寸、厚度。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.03	11.施工日誌未落實記錄重要事項，如未記錄7月4日主辦督導。
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.05	12.(1)105.7.13鋼筋試驗報告監造判讀後未標註日期；(2)材料設備檢（試）驗管制總表，未列合約應驗數量，無障礙欄杆與告示牌，已逾預定送審時間。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.01.03	13.雨水滯洪池混凝土完成面不平有部分積水。[L]缺失相片(1)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.04.52	14.3樓桌球室少部份牆面烤漆鋼板自攻螺絲未妥善固定，收邊處縫隙太大。[L]缺失相片(2)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.04.99	15.3F部分牆面鋼板有缺角。[L]缺失相片(3)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.01.99	16.(1)雨水滯洪池之蓋子，其兩邊加勁鋼條寬度不一，應再檢討其安全承載力並加鎖；(2)電梯2及3樓少部份泥作完成面有裂痕；(3)雨水滯洪池維修蓋未固定。[L]缺失相片(4)(5)(6)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.04.03	17.1樓行動不便廁所電線未收存保護。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.08.01	18.(1)1F無障礙廁所未施做磁磚計畫，地磚與壁磚未對縫；(2)1F無障礙廁所牆磚，窗台部分磁磚有裁切面，部分無裁切面。[L]缺失相片(7)(8)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.08.99	19.無障礙電梯欄杆補油漆應完整。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.09.08	20.施工告示牌預定完工日期未更新且經費來源未標註，缺政風電話。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.10.99	21.(1)無泥作工程細骨材之試驗紀錄；(2)混凝土抗壓試驗報告，廠商審查與監造判讀未列量化標準，未說明是210kg/cm2或280kg/cm2。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.14.02.04	22.3樓施工架有一處調整基座懸空。[L]缺失相片(9)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.14.06.03	23.施工相片顯示工地現場有人未戴安全帽。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.14.99	24.屋頂結構補強，3F電線太多，應整理。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.16.01	25.汛期工地防災減災自主檢查表填寫頻率不足（颱風期間未記載)。[L]
109	105年度臺中市第二工區治山防洪減災及農路修建工程	10412020801	臺中市政府水利局水土保持工程科	22,270	22,270	(查無42311224編號)	(查無42311224編號)	戽美營造有限公司		105.11.23	81				4.01.06	1.監造計畫於105年1月26日開工之後，於2月18日才核定，核定時程稍有延遲。(L)
					(查無42311224編號)	(查無42311224編號)	戽美營造有限公司					4.02.01.05	2.缺各材料之品質管制品管標準。(L)
					(查無42311224編號)	(查無42311224編號)	戽美營造有限公司					4.02.01.09	3.監造單位多數照片均未顯示拍攝日期。(L)
					(查無42311224編號)	(查無42311224編號)	戽美營造有限公司					4.02.99	4.(1)監造單位應在開工前提送監造計畫，以利後續核定作業；(2)簡報中缺標準斷面圖說明，且未說明缺失追蹤改善情形。(L)
					(查無42311224編號)	(查無42311224編號)	戽美營造有限公司					4.03.02.04	5.無相關品質管理標準之總表說明。(L)
					(查無42311224編號)	(查無42311224編號)	戽美營造有限公司					4.03.02.08	6.有訂定材料及施工相關不合格品管制作業程序，惟簡報未顯示說明，建議後續可納入。(L)
					(查無42311224編號)	(查無42311224編號)	戽美營造有限公司					4.03.02.09	7.無缺失改善及矯正預防措施。(L)
					(查無42311224編號)	(查無42311224編號)	戽美營造有限公司					4.03.04	8.鋼筋自主檢查表採用單一間距量化紀錄，較不適當。(L)
					(查無42311224編號)	(查無42311224編號)	戽美營造有限公司					4.03.08.05	9.承攬廠商部分簡報(施工現場部分)部分無拍攝日期。(L)
					(查無42311224編號)	(查無42311224編號)	戽美營造有限公司					4.03.99	10.簡報中缺斷面圖說。(L)
					(查無42311224編號)	(查無42311224編號)	戽美營造有限公司					5.01.99	11.混凝土拆除打碎有部分位於表面，不妥適。(L)
					(查無42311224編號)	(查無42311224編號)	戽美營造有限公司					5.06.01	12.擋土牆後方土方回填夯實應再加強。(L)
					(查無42311224編號)	(查無42311224編號)	戽美營造有限公司					5.07.01.99	13.混凝土完成面未施作截角。(L)
					(查無42311224編號)	(查無42311224編號)	戽美營造有限公司					5.10.99	14.相關材料試驗報告(照片)等資料，請加強檢視及判讀。(L)
110	105年度臺中市第四工區治山防洪減災及農路修建工程	10412080808	臺中市政府水利局水土保持工程科	22,270	22,270	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德麒營造有限公司		105.11.23	81				4.01.06	1.開工前應完成監造計畫之核定。(L)
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德麒營造有限公司					4.01.99	2.簡報應有監造計畫書審核情形及成果、執行進度、計價及品管費編列情形。(L)
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德麒營造有限公司					4.02.03.03	3.未有檢驗停留點之檢驗成果資料。(L)
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德麒營造有限公司					4.02.03.05	4.缺失之改善應落實持續追蹤。(L)
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德麒營造有限公司					4.02.03.08	5.監造報表中倘有重要事項(如督導)，應加強記載。(L)
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德麒營造有限公司					4.02.99	6.工程執行資料表監造單位部分，均無缺失項目及改善結果。(L)
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德麒營造有限公司					4.03.03	7.施工日誌中倘有重要事項(如督導)，應加強記載。(L)
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德麒營造有限公司					4.03.04	8.簡報P16顯示自主檢查部分未落實填寫量測值，請落實相關表件內容並檢視。(L)
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德麒營造有限公司					4.03.08.05	9.簡報及相關文件照片部分未顯示拍攝日期。(L)
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德麒營造有限公司					5.01.04	10.依簡報P5資料顯示混凝土完成面鐵絲未剪除。(L)
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德麒營造有限公司					5.03.04	11.依簡報P7顯示模板高約4公尺，支撐措施不足，撐應多加強。(L)
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德麒營造有限公司					5.06.99	12.上邊坡土方可加強砂包加高防制坍方。(L)
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德麒營造有限公司					5.10.99	13.簡報應有進場檢驗之項目相關說明。(L)
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德麒營造有限公司					5.14.01.01	14.施工現場如有高差2公尺以上之場所，應設置放墜措施。(L)
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德麒營造有限公司					5.15.12	15.工地現場轉彎處建議研議設置警示等安全措施。(L)
111	太平區蝙蝠洞周邊步道建置工程	10504221020	臺中市政府觀光旅遊局	8,357	6,256	極相景觀工程有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司		105.11.25	79	2	2		4.02.01.05	1.未訂定各項材料及施工品質管理標準。[L]
					極相景觀工程有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					4.02.99	2.未確實督促廠商落實執行汛期工地防災減災作業。[L]
					極相景觀工程有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					4.03.02.04	3.未訂定各項施工品質標準。[L]
					極相景觀工程有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					4.03.02.08	4.未分別訂定材料與施工不合格品流程。[L]
					極相景觀工程有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					4.03.02.09	5.未訂定矯正預防措施時機與流程。[L]
					極相景觀工程有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.07.01.99	6.欄杆立柱螺絲突出部分，建議調整與表面齊平較美觀。[L]
					極相景觀工程有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.07.13.99	7.(1)觀景平台2樓鐵木立柱多處產生裂縫，修補方式應依程序確認；(2)觀景平台基礎有部分崩塌掏空。[L]
					極相景觀工程有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.10.01.04	8.工地位處偏僻車輛無法抵達，混凝土採現場拌合方式無抗壓強度試驗紀錄。[L]
					極相景觀工程有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.10.99	9.施工材料-“鐵木”材種鑑定遲於105.10.25始辦理材種送驗，未於施工前即行提送。[L]
					極相景觀工程有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.14.01.01	10.登山步道沿線邊坡高差2公尺以上，惟工作場所邊緣未設置安全護欄。[L]
					極相景觀工程有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	佳佳營造有限公司					5.16.01	11.本案工地緊鄰河床，未針對施工期間訂定汛期減災計畫，相關汛期防災自主檢查流於形式未落實辦理(如水位警戒、急救設備等)。[M]
112	臺中市立圖書館東區分館耐震補強等改善工程	105014	臺中市立圖書館東區分館	2,622	2,370	穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071128改名)		105.11.25	80				4.01.04	1.主辦機關督導僅1次，頻率不足，請加強次數。[L]
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071128改名)					4.02.01.05	2.各項材料及施工之檢驗停留點未符合需求。[L]
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071129改名)					4.02.01.10	3.(1)105.11.3鋼筋施工抽查紀錄表之搭接長度檢查，應將檢查情形填入，非紀錄一範圍值；(2)105.11.10模板抽查紀錄，檢查值部分僅填符合，未將實際檢查情形填入。[L]缺失相片(1)(2)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071130改名)					4.02.99	4.依簡報所顯示施工照片未顯示日期，照片記錄應顯示日期。[L]
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071131改名)					4.03.02.08	5.未分別訂定材料與施工不合格品管流程。[L]
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071132改名)					4.03.02.09	6.未訂定矯正預防措施之流程。[L]
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071133改名)					5.01.01	7.3樓管道間翼牆混凝土仍有蜂窩未處理。[L]
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071134改名)					5.01.99	8.內外部補強翼牆需做到地面，避免剪力無法傳遞。[L]
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071135改名)					5.10.99	9.材料設備送審管制總表有部分材料未列入，如窗、櫥櫃等，另窗、櫥櫃等材料須作檢驗紀錄。[L]
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	展益營造有限公司 (已於1071136改名)					5.14.01.01	10.本案外牆搭設膺架，惟2公尺以上部分開口邊緣未設置安全護欄。[L]
113	白海豚生態館興建工程(第二期工程-主體工程)	10309260855	臺中市政府建設局建築工程管理科	331,575	324,000	余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司		105.11.29	80	5	5		4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表顯示，材料/設備抽（檢）驗及施工抽查（自檢）驗之執行工項，缺少鋼構工程，較無法顯示目前施作情形；(2)未建立施工計畫與品質計畫、材料之送審等審退機制，建議可規範監造廠商至多可直接退件之次數，超過即應由主辦機關招開聯合審查會議，找出問題癥結，及時解決，以提升效率並利工程推動；(3)簡報內容未盡周延，例如變更設計原因及後續擴充追加金額是否符合採購法相關規定、進度掌控機制、綠建築相關事項等。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.01.01	2.(1)本工程歷經設計變更、督導及查核，為符合實際之作業情形，監造計畫請做必要之進版；(2)監造計畫之施工管理標準及施工查驗表未依照工程特性妥為編製(例如鋼筋工程無牆預留筋及其轉角補強筋施工檢查項目)，檢查標準多項未量化，不符合需求，請檢討改進。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.01.10	3.材材料設備送審管制總表為分項計畫書送審格式，不符合需求，請依照工程會最新規定格式更新。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.03.04	4.未落實執行抽查驗作業，例如：(1)未落實填寫抽查表，如：鋼筋工程雖抽查，但仍不符規範要求，未確實附圖並標示抽查位置，亦無檢查量化值直接標示於圖面，代表性不足，另現場牆轉角補強預留筋未加大一號，且有遺漏情形，顯示查驗未落實執行，請注意加強走動式管理，及時發現缺失矯正；(2)未填寫隨機抽查表；(3)未填寫土建材料進場後之抽查表；(4)鋼構廠驗未填寫抽查表；(5)鋼構焊道UT及MT抽查檢驗報告未確實判讀。(M)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.03.08	5.監造報表為舊格式，請更新。有關材料試驗之進場、取樣、送驗、會驗過程應全程記錄，並明確記載試驗事由及過程(例如105.10.24取樣之鋼柱底無收縮水泥抗壓試驗)，請改善。另請依照試驗報告判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果登錄，以加強試驗過程記錄之完整性，並利事後追蹤及查證。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.13.01	6.建築師至工地督導，雖依規定填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」，惟以電腦繕打，且內容過於簡略，流於形式，又105年9月及10月未填寫。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.99	7.(1)監造現場人員，未列施工廠商所召開之職工安全衛生教育訓練及協議組織會議；(2)開工迄今尚未辦理內、外部稽核作業；(3)文件檔案管理未確實建立編碼系統及索引目錄，需再加強管理，應儘速建立文件編碼及目錄總表。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.01	8.(1)本工程歷經設計變更、督導及查核，為符合實際之作業情形，整體施工計畫、整體品質計畫及職工安全衛生計畫等，請做必要之進版；(2)分項計畫書及施工圖(土建及機電只有26項?)項目不足，請檢討。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.02.02	9.施工廠商之品管組織架構，品管人員、安衛人員之位階與工地主任，請修正；另品管組織之工地負責人請依照營造業法規定更正為工地主任。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.03	10.施工日誌除了材料試驗取樣、送驗、會驗等事項應全程記錄外，請依照審查日期將試驗報告取得日期及編號、試驗結果於報表內容詳實記載，以資周延。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.04	11.未落實執行自主檢查表，例如：(1)未落實填寫自主檢查表，如：鋼筋工程雖檢查，但缺失仍多(例如垂直主筋未加大一號、支數不足，應有四支)；(2)未填寫土建材料進場後之自主檢查表；(3)鋼構廠驗未填寫自主檢查表；另部分人員未戴安全帽；(4)自主檢查表檢查時機只有檢驗停留點紀錄，缺施工中及施工完成之紀錄，請注意改進；(5)檢查標準定性與定量不足，檢查標準未確實依照工程特性及施工步驟編定（例如牆鋼筋工程無補牆筋檢查項目）；(6)水管施工自主檢查未落實執行，部分工項檢查標準未量化；(7)地質改良樁自主檢查垂直度實際檢查情形僅記錄「垂直」未將量測值記錄。(M)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.05	12.材料設備送審管制總表為分項計畫書送審格式，不符合需求，請上工程會網站下載更新，另建請增列「預定」及「實際」進場日期、「備料時間」等欄位建立平台與監造廠商共用進行管制，避免流於形式，以加強材料管制。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.08.03	13.未針對實際材料設備檢驗數據進行品管統計分析。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.08.05	14.文件檔案管理未確實建立編碼系統及卷宗封裡目錄，查閱困難，需再加強管理。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.13.03	15.未依相關規定設置「作業程序看板」，包括鋼構工程、結構體工程、裝修工程、機水電工程等。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.01.02	16.一樓地板有混凝土乾縮龜裂情形，請注意混凝土養護，並可以整體粉光刷毛之方式輔助與預防。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.01.03	17.一樓樓板降板區之混凝土平整度欠佳，有積水情形。另降板區之混凝土澆置高程控制之設定未仔細檢討，有地坪預留粉刷裝修空間過大(七到八公分[缺失照片(1)])，增加地坪膨拱之風險。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.02.06	18.牆筋施工：(1)牆鋼筋未確實綁紮，例如：轉角處未設置預留補強鋼筋，或遺漏或號數錯誤之情形(例如垂直主筋未加大一號、支數不足，應有四支)[缺失照片(2)])，請立即改正；(2)牆預留筋部分交叉綁紮且未設置寬止筋[缺失照片(3)]，部分牆預留鋼筋之寬止筋綁紮及固定方式欠佳，有明顯滑動造成鋼筋位置偏移之缺失，使保護層不符規定等；(3)部分鋼筋表面殘留混凝土渣，未清理[缺失照片(4)]。(M) (扣1點) (5.02.06)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.03.99	19.以塑膠水桶替代開口模板，不符規範要求[缺失照片(5)]。(L) (5.03.99)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.04.99	20.鋼構外表部分構件已有明顯生鏽情形，請檢討[缺失照片(6)]。(L) (5.04.99)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.07.04.03	21.一樓水電配管定位未事先規劃，有電管配置過密、排水明管與牆筋接觸、落水頭設置於進出通道門位置之情形[缺失照片(7)]，請盡速完成鋪面及牆壁裝修與水電配管之套圖作業，以避免類似問題再度發生。(L) (5.07.04.03)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.07.05.03	22.穿一樓版污水管預留位置偏移[缺失照片(4)]。(L) (5.07.05.03)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.10.99	23.(1)材料檢試驗報告雖經品管人員判讀，但相關權責有誤，試驗報告之「判讀」為監造單位之權責，承包商應負責「審查」，目前承包商使用定型化戳章用語之名詞用語錯誤，請督促承包商改正，請修正；(2)試驗報告判讀只簽名未註明日期，難以事後查證及追蹤管制。(L) (5.10.99)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.01.01	24.(1)於高差2公尺以上之處所進行作業時，未設置符合規定之鐵爬梯、護欄、安全網等防墜設施[缺失照片(8)]，二樓施工人員只以加掛垂直爬梯上下，不符規定，請立即改善；(2)預留拆模開口警示不足。(M) (扣2點) (5.14.01.01)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.99	25.(1)電梯間積水且存留雜物，未清理[缺失照片(9)]；(2)臨時配電箱未懸掛「每日查檢表」，無法顯示每日檢查情形。(L) (5.14.99)
114	歷史建築太平買菸場修復工程	1050012	臺中市文化資產處	12,421	12,145	郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司		105.11.29	80				4.01.05	1.承辦人員每月督導一次，頻率較為不足，請加強。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					4.01.99	2.工程未按照實際進度辦理估驗計價，請注意依照契約規定確實執行。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					4.02.01.05	3.監造計畫之施工管理標準及施工查驗表有未依照工程特性妥為編製之情形，檢查標準錯誤(例如混凝土澆置高度大於1.2M?)，不符合需求，請檢討改進。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					4.02.01.10	4.施工查驗表檢查位置不明確，為解決查驗表代表性不足之問題，另請附圖並標示檢查位置，檢查量化值可直接標示於圖面，以利事後查證。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					4.02.03.04	5.未落實執行抽查驗作業，例如：(1)未填寫「機電配管工程」、「門窗去漆工程」抽查表；(2)抽查表在同一天完成施工前、中、後之檢查，與現場實際運作不符，例如：105年10月11日門窗工程抽查表。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					4.02.03.08	6.監造報表有關材料試驗之進場、取樣、送驗、會驗過程應全程記錄，經查有材料送驗未登載情形(例如水泥瓦無取樣及送驗、會驗紀錄)，請補正。另請依照試驗報告判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果登錄，以加強試驗過程記錄之完整性，並利事後追蹤及查證。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					4.02.13.01	7.建築師至工地督導，雖填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」，但缺少佐證相片。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					4.02.99	8.文件檔案管理未確實建立編碼系統及索引目錄，查閱困難，需再加強管理。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					4.03.02.02	9.施工廠商之施工組織架構，品管人員、職安人員與工地負責人之位階平行，請修正。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌有關材料試驗取樣、送驗、會驗等事項查有未記錄之情形(例如水泥瓦試驗)，請改善，另請依照品管人員審查日期將試驗報告取得日期及編號、試驗結果詳實記載，以資周延，並利事後追蹤管制。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					4.03.04	11.未落實執行品管自主檢查表，例如：(1)未填寫「機電配管工程」、「門窗去漆工程」自主檢查表；(2)自主檢查表查檢查位置不明確(例如屋桁架檢查)，檢查結果未量化(例如填寫目視)或空白未填寫，即認定合格，另施工照片應與檢查表一併存檔，並請附圖並標示檢查位置，檢查量化值可直接標示於圖面，以解決自主檢查表代表性不足之問題，並利事後查證。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					4.03.08.05	12.文件檔案管理未確實建立編碼系統及卷宗封裡目錄，查閱困難，另附件及照片等應匯整併同品質文件歸檔，需再加強管理。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					4.03.99	13.木構件檢測報告，構件未逐一拍照存證比對；另匠師亦未簽章。（L）
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					5.07.10.01.01	14.拆卸下來之舊瓦堆置過高，有傾倒破損之虞，且未分批包覆保護，請改善。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					5.07.10.04.01	15.原有外牆面裂縫較大者[缺失照片(1)]，請依規範要求進行修復。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					5.07.10.04.99	16.(1)室內台度面，部分有受污染情形[缺失照片(2)]，請加以清理；(2) 外牆面水泥粉刷仿作，完成面彩度較黑且顆粒分布不同，請重新仿作；(3)牆面石頭漆試做與原有牆面色差過大，紋理亦有明顯差異，請審慎為之。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					5.07.10.06.03	17.木窗櫺密合度不佳，另三角木與窗櫺之平整度亦不佳[缺失照片(3)]。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					5.07.10.06.04	18.木窗框與牆體間之間隙，未施作塞水路[缺失照片(4)]。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					5.07.10.07.12	19.(1)屋面防水毯重疊處之覆被塑膠布，未撕掉，防水毯無法黏結[缺失照片(5)]；(2)屋頂防水層靠屋簷處工序錯誤，壓條先行施做造成防水毯無法與屋面密階級收頭[缺失照片(6)]。(L)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					5.10.99	20.(1)105年10月20日之水泥瓦及防水毯試驗報告，送樣人員僅由施工廠商人員擔任，監造單位未會同取樣送驗，與規定不符；另亦缺少TAF標誌；(2)拆卸下來之水泥瓦，未妥善堆置；(3)試驗報告「判讀」為監造單位之權責，承包商應負責「審查」，目前承包商使用定型化戳章用語之名詞用語錯誤，請督促承包商改正。，另判讀只簽名未註明日期，難以後續追蹤及事後查證，請改善；(4)試驗報告審查者除簽名外，應註明日期，以利事後追蹤及查證。(L）
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	佳禾營造有限公司					5.14.06.03	21.簡報資料顯示，部分人員安全帽之配戴方式，不符規定。(L)
115	臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	102111403307	臺中市教育局(國小)	111,017	106,100	蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司		105.12.09	82				4.01.04	1.(1)發現工程缺失，無以書面要求監造單位或廠商限期改善，未落實三級品管；(2)校方外聘委員參與督導與查驗頻率不足，致未落實督導效果與記錄。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.01.06	2.監造簡報鋼筋工程查驗單應有律定之停留點檢驗項目及標準規範，尚需包含搭接長度、保護層等，請修正納入制式表單。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.04	3.裝修工程抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表未落實執行。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.05	4.裝修工程發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果，無落實督導施工廠商執行工地安全衛生及境保護等工作。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.99	5.前次工程查核缺失改善情形應列出，以供委員了解。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.02.04	6.裝修工程訂定各分項工程品質管理標準未符合需求。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.02.05	7.裝修工程訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率未落實。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.04	8.廠商簡報之自主檢查表各檢查項目之檢查次數及統計表之合格次數一樣，是否有誤植請釐清。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.04.04	9.管路(如開關箱)出口未施作喇叭口及破損未修復。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.08.01	10.(1)北棟2、3樓走廊洗手台抿石子分割線缺乏完整性；(2)北棟2、3樓走廊內壁抿石子與瓷磚接縫線未用益膠泥勾縫；(3)北棟3F欄杆磁磚完成面以不平整；(4)北棟教室洩水溝抿石子與混凝土面未順接平整，請改善；(5)北棟二樓電梯旁牆壁粉光面與抿石子面銜接品質不良，建議收邊應落實。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.09.06	11.一樓後方管線外露無防護及管線挖斷未修復。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.09.99	12.教室鋪磨石子地磚表面泥漿汙漬未清洗乾淨。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.01.01	13.北棟2F及3F電梯口開口部分防墜設施未符合規定。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.04	14.承包商勞安自動檢查頻率仍不足及紀錄未完全量化。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.15.11	15.工區與操場跑道間安全標線、標誌、號誌設置不完善。(L)
116	大雅分局辦公廳舍新建工程	TCPB1040312	臺中市政府警察局	204,616	192,170	陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司		105.12.09	82	2	2		4.01.04	1.(1)發現工程缺失，無以書面要求監造單位或廠商限期改善，未落實三級品管；(2)尚未外聘委員協助督導與查驗致頻率不足與未落實記錄。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.02.01.05	2.模板工程、鋼筋混凝土、粉刷訂定各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.02.01.06	3.模板工程、鋼筋混凝土、粉刷訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.02.01.10	4.施工架抽查記錄應增列防墜網的檢核項目。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.02.03.05	5.發現缺失時，無立即通知廠商限期改善，及未落實督導廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.02.14.02	6.建築師對材料與設備檢驗、抽查、施工查驗，試驗紀錄未親自判讀。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.02.99	7.(1)監造簡報P49展延工期50天與簡介P19不計工期68天不一致，請確認釐清；(2)監造簡報P49工程進度網圖，未列出預計至完工的進度曲線，無法看出預定工進；(3)施工查驗照片應清楚敘明檢查的項目。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.03.02.05	8.模板、鋼筋混凝土、粉刷等工程訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率含紀錄不足未落實。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.03.03	9.施工日誌記載不完整，高層人員蒞臨參訪或督導及材料試驗質未按實登錄，施工照片部分無拍攝時間。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.03.05	10.對材料檢(試)驗報告主任技師未予審查，製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，未符合工程需求。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					4.03.08.05	11.職業安全缺失改善文件誤用不合格品改善表格，且廠商勞安衛人員未落實檢查，勞安人員也沒有簽名。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.01.01	12.4、5樓梯間壁牆混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.01.04	13.3、4樓牆壁及樑混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.02.05	14.5樓預留鋼筋間距過密未使用間隔器及柱筋保護層不符規定。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.03.02	15.5樓模板未整理妥當且未塗模板油或塗黑色劣質油。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.05.09	16.各樓層廢棄物未能即時清理，部分工區雜亂未整理。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.10.17.01	17.電氣設備未審查完成（發電機、升降、輸變電等重電設備）。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.10.99	18.鋁門窗無廠驗紀錄及風雨測試紀錄。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.14.01.01	19.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、管道間、外施工架等)，設置規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施未符合規定。(M)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.14.04	20.承包商勞安自動檢查頻率不足及紀錄未量化。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.14.06.01	21.工區防護網鐵件暴露鋼絲尖端未採取彎曲易發生被刺及擦傷。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.14.08	22.5樓施工架防護網等設施不足。(L)
					陳文祥建築師事務所	陳文祥建築師事務所	文元營造有限公司 日誠空調實業有限公司					5.15.11	23.工區安全標線、標誌、號誌設置不完善。(L)
117	105年度臺中市代辦管線統一挖補工程	105A-070	臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	838,267	819,810	臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司		105.12.14	81				4.01.04	1.有品質督導紀錄，但部分未說明缺失改善完成日期。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					4.01.06	2.監造計畫105年9月13日核定，核定時間在品質計畫之後，與不符一般規定程序。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					4.01.99	3.(1)簡報及相關資料中未見督導小組之組織及機制；(2)廠拌試驗報告會驗無主辦人員出席；(3)無準備工程執行資料表；(4)簡報中未有監造計畫之審查紀錄，請查明。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					4.02.01.10	4.(1)瀝青混凝土抽查紀錄表無道路寬度、平整度之抽查項目；(2)CLSM抽查紀錄表中，施工前抽查項目不符需求。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1)施工抽查紀錄部分未量化，如黏層；(2)材料抽試驗管制總表未列契約應驗數量。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					4.02.03.05	6.缺失改善追蹤執行情形部分未說明改善完成日期，請加強落實。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					4.02.03.08	7.監造報表未落實記錄重要事項，如未記錄主辦單位9月26日督導。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					4.02.99	8.(1)簡報中無工程進度網圖；(2)簡報中未說明品質稽核紀錄或相關內容；(3)簡報中未見技師人員執行督導之相關紀錄說明。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					4.03.02.09	9.缺失矯正與預防措施及追蹤改善欠缺表格(第一工區)。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					4.03.03	10.施工日誌未落實記載，重要事項未紀錄，如主辦機關9月26日督導(第一、二工區)。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					4.03.04	11.(1)瀝青混凝土自主檢查表舖築溫度實際檢查欄內容不符合需求、黏層未量化記載(第一、二工區)；(2)測量自主檢查表，請量化(第一工區)；(3)。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					4.03.05	12.材料試驗管制總表未列契約應驗數量(第一、二工區)。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					4.03.06	13.簡報中自主檢查無安全衛生項目，請補充(第一工區)。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					4.03.08.02	14.無內部品質稽核紀錄(第一、二工區)，請查明。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					4.03.11.06	15.專任工程人員(主任技師)督察紀錄不正確(第一工區)。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					4.03.99	16.品管人員郭達政品管證書94年、顏嘉宏97年，應補回訓證號。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					5.05.08	17.工地現場積水，請加強清除(第一工區)。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					5.06.99	18.(1)管溝開挖後管線施作前應將溝溝底夯實，避免管道日後沉陷(第一工區)；(2)施工挖掘寬度與設計圖上寬度不符(設計圖0.6公尺，實際0.92公尺)，且垂直開挖，未採斜坡，請查明(第一工區)。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					5.09.08	19.施工告示牌中施工期限不符實際，且施工日期書寫不明顯，另缺經費來源、環保局空污檢舉電話等，請查明改善(第一工區)。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					5.09.09	20.人行道堆置PVC管材，材料堆置不符規定，影響行人動線，請移除(第一工區)。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					5.10.01.03	21.CLSM坍流度檢驗頻率不足(第一、二工區)。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					5.10.99	22.試驗報告中，請增列施工廠商判讀是否符合契約規範(第一、二工區)之量化標準(如CLSM之契約或規範標準)。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					5.14.13.01	23.管道開挖若位於人行道(瓦斯管線)，周邊地磚應先清除並加強安全措施(如沿路側之放墜措施)，以免施工時造成危害(第一工區)。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					5.15.07	24.工地現場未派員指揮交通(第一工區)。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					5.15.11	25.現場交通錐部分未加連桿(第一工區)。(L)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	高明營造股份有限公司					5.15.12	26.請加強夜間警示措施(第一工區)。(L)
118	臺中市模範社區及鄰近區域分支管網暨用戶接管工程開口契約	10407130142	臺中市政府水利局污水工程科	44,820	37,200	佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司		105.12.14	81				4.01.04	1.有品質督導紀錄，但部分未規定缺失改善期限，如全民督工未說明回覆日期。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					4.01.99	2.(1)完工期限106年3月31日，目前進度56.29%，所剩工期不多，請儘速核派第三次、第四次派工，並督促加強趕工；(2)主辦單位簡報中請增加預算執行率。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.01.10	3.(1)瀝青混凝土抽查紀錄表溫度之抽查時機不符規定；(2)人孔高程檢測無標準及檢查值。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.03.04	4.(1)施工抽查紀錄，部分未量化記錄，如黏層噴灑量；(2)材料抽驗總表未列契約應驗數量。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.03.05	5.缺失改善追蹤執行情形，未確實落實，請改善。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.03.08	6.監造報表未落實記錄重要事項，如未記錄11月2日主辦單位督導。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.99	7.(1)監造單位簡報中未列品質稽核，請查明；(2)簡報中未列有技師執行之相關紀錄。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.02.05	8.施工作業流程有誤(每項均為停留點)，請更正。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.02.09	9.施工缺失預防與矯正措施流程圖有誤，請改善。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.03	10.施工日誌未落實記錄重要事項，如未記錄11月2日主辦單位督導。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.04	11.(1)各項自主檢查表未依本工程內容特色製作表格；(2)自主檢查表之推進高程標準及實際值不合理，氣體檢測標準不明確，請再確認；(3)自主檢查表部分檢查標準有誤，如CLSM坍流度不應列為40公分以上，應有其容許範圍值(如40cm±10cm)。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.05	12.材料試驗管制總表，未列瀝青混凝土應驗項目與數量。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.08.03	13.各項施工自主檢查統計表中，請增列檢查頻率。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					5.01.99	14.混凝土施工前，請務必將路基清掃乾淨，以免影響強度。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					5.02.05	15.廠商簡報資料第28頁顯示鋼筋保護層不足，施工請確實掌控保護層厚度。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					5.07.01.14	16.後續施工請確實用水準儀測量，以增加地面平坦度。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					5.07.01.99	17.(1)鍍鋅隔柵固定栓未施作完全；(2)部分磁磚鋪設不平整。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					5.08.08.01	18.鍍鋅隔柵洩水孔高度與地面不平。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					5.09.09	19.PVC管材未覆蓋。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					5.10.99	20.(1)材料檢驗報告，廠商審查與監造判讀未列量化標準，如CLSM；(2)CLSM坍流度試驗請增加頻率。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					5.14.06.03	21.施工現場部分未穿著反光背心。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					5.14.99	22.職業安全危害告知，應依每日工作項目確實告知。(L)
					佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	冠成營造工程有限公司					5.15.11	23.施工中現場交通錐之連桿未確實設置。(L)
119	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(景觀標)	105002	臺中市政府地政局	95,493	67,380	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中鴻營造有限公司	內政部土地重劃工程處	105.12.16	81				4.01.14	1.發現工程缺失，部分仍用口頭告知未全面用書面通知監造單位或廠商限期改善與追蹤，落實三級品管。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中鴻營造有限公司	內政部土地重劃工程處					4.01.20.06	2.專案管理單位有套完整之管理計畫資料，但無完整運用於本工地，且無積極協助機關辦理契約變更之處理及建議。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中鴻營造有限公司	內政部土地重劃工程處					4.02.01.05	3.疊石護坡、施工界面處理等材料/設備及施工之品質管理標準和要求，尚有部分未符合需求。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中鴻營造有限公司	內政部土地重劃工程處					4.02.01.06	4.疊石護坡、鋼筋混凝土、預留步道工程訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，未符合需求。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中鴻營造有限公司	內政部土地重劃工程處					4.02.03.04	5.材料試驗報告判讀缺加註日期。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中鴻營造有限公司	內政部土地重劃工程處					4.02.03.05	6.發現工程小缺失時，部分不宜只用口頭交辦且無紀錄，應全面立即以書面通知廠商限期改善，並確認其改善成果。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中鴻營造有限公司	內政部土地重劃工程處					4.03.02.04	7.疊石、步道工程訂定各分項工程品質管理標準，未符合需求。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中鴻營造有限公司	內政部土地重劃工程處					4.03.02.07	8.疊石護坡、勞安、防汛、周邊安全維護等工程品管自主檢查表未落實執行及檢查標準未全面訂量化値，未確實記載檢查值。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中鴻營造有限公司	內政部土地重劃工程處					5.01.04	9.西北側微型樁頂基礎混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、模板)。[L]缺失相片(1)(2)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中鴻營造有限公司	內政部土地重劃工程處					5.07.01.99	10.柱墩預留接頭面無整平。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中鴻營造有限公司	內政部土地重劃工程處					5.07.02.03	11.卵石疊砌縫隙填石無咬合穩定。[L]缺失相片(3)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中鴻營造有限公司	內政部土地重劃工程處					5.07.02.19	12.混凝土與大卵石砌疊交接處無施作勾丁。[L]缺失相片(4)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中鴻營造有限公司	內政部土地重劃工程處					5.10.01.02	13.混凝土氯離子含量規範已修正為小於0.15kg/m3。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中鴻營造有限公司	內政部土地重劃工程處					5.10.99	14.(1)止水帶等6項材料尚未通過審查；(2)樹苗無檢驗紀錄及照片。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中鴻營造有限公司	內政部土地重劃工程處					5.14.01.04	15.於高差超過1.5公尺以上之場所作業未設置符合規定之安全上下設備。[L]缺失相片(5)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	中鴻營造有限公司	內政部土地重劃工程處					5.14.07	16.施工現場交通警告等設施不足，損壞未立即更新。[L]
120	105年度「市區道路人本環境建設計畫-台中市大里區益民路街廓環境改造工程」	105dali037	臺中市大里區公所	11,165	8,210	臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司		105.12.16	80				4.01.04	1.品質督導及查驗紀錄頻率不足，記載不完整尚需加強。[L]
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.01.14	2.發現工程缺失，未全部以書面通知監造單位或廠商限期改善。[L]
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.02.01.05	3.放樣、開挖線、管線處理等訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求。[L]
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.02.01.06	4.放樣、開挖線、鋼筋混凝土、管線處理、銜接面處理等訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，未符合需求。[L]
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.02.03.05	5.發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果，及無落實督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作。[L]
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.02.99	6.材料試驗報告應判讀合格並加註日期。[L]
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.03.02.02	7.訂定品管組織架構內各人員之職掌未符合作業要點。[L]
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.03.02.05	8.開挖線、鋼筋混凝土、管線處理、銜接面處理等訂定各材料/設備及施工之檢驗時機未落實。[L]
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.03.02.07	9.鋼筋混凝土、管線處理、銜接面處理勞安品管自主檢查表檢查標準量化値記載不足及容許誤差值未確實記載檢查值。[L]
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌記載不完整，材料試驗結果及長官督導未落實記載。[L]
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.03.11.06	11.專任工程人員督察紀錄表格式請用新版本，[L]
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.02.06	12.水溝蓋短向鋼筋太短無逾越至人行道易造成龜裂。[L]
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.07.01.05	13.店家排水管無妥善接至水溝及原預留之導管線排放整齊度與深度不足。[L]缺失相片(1)
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.07.02.10	14.路緣石排水處下方排水管周邊無用砂漿填實。[L]缺失相片(2)
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.08.09.05	15.部份水溝清潔口化妝蓋板無置放穩定，與人行道鋪設不平整。[L]缺失相片(3)
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.08.09.06	16.(1)既有騎樓切割線形不順影響美觀，銜接面修飾無法整齊；(2)無障礙坡道收邊不良。[L]缺失相片(4)(5)
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.10.01.02	17.缺氯離子含量試驗紀錄。[L]
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.14.04	18.廠商勞安自動檢查頻率與紀錄不確實。[L]
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.14.06.01	19.工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺未加裝護套等防護設施。[L]缺失相片(6)
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.14.07	20.施工現場交通警告等設施不足。[L]缺失相片(7)
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.14.08	21.施工區範圍之外部防護與警告設施等不足。[L]
					臺中市大里區公所	豐得工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.14.12.01	22.於搬運機械作業或開挖作業時，未指派專人指揮，防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所、車輛機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，警示周遭其他工作人員。[L]缺失相片(8)
121	后里區后里國中聯外道路拓寬工程(後續工程)	105A-134	臺中市建設局新建工程處土木工程科	64,443	47,660	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司		105.12.20	80	1	1		4.01.04	1.雖有辦理品質督導工作，但部份督導照片無日期。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.01.05	2.(1)督導期間部份缺失，未開立缺失限期改善、矯正完成通知單；(2)部份缺失如交維、安全衛生改善追蹤項目，未嚴格規定承包商應儘速改善完成，容許缺失改善完成之日期過於寬鬆。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.01.06	3.主辦機關有關監造計畫未依規定於發包工程決標前核定，並於發包工程簽約階段之施工前說明會上交付承商據以編撰品質計畫。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.02.01.05	4.(1)標線無硬化時間檢驗標準；(2)監造單位有關路燈設施之裝組施工品質管理標準欠缺管材與電纜鋪設之建置；(3)河床5道固床工與兩邊護岸基腳連結方式，未見建置於監造計畫分項品管標準中。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.02.01.06	5.模板組立、除垢之檢驗停留點未符合需求。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.02.01.10	6.監造計畫諸多分項施工查驗記錄之建置過於簡略(請參照工程會監造計畫製作綱要格式製作)，不符周延性暨完整性。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.02.03.03	7.混凝土澆注後續濕治養護情況及拆模後外觀，未列入監造單位平時隨機抽驗範圍。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.02.03.04	8.(1)未落實執行抽查排水箱涵底部及排水溝底部之高程及坡度；(2)戶外預留筋及預鋼筋續接器擱放時間過長，致使鋼筋氧化生銹，於使用前之除锈情形未有監造單位查驗紀錄。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.03.01	9.施工進度表未將原預定進度、實際施工進度及估驗進度三者同時以S曲線呈現。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.03.02.03	10.承商路燈施工要領，欠缺絕緣電阻下限值之量化管控。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.03.02.04	11.承商熱拌聚酯標線材料之反光玻璃珠含量下限與監造計畫內容不一致。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.03.03	12.施工日誌未紀載教育訓練。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.03.04	13.(1)排水溝/排水箱涵底部高程/坡度(洩水坡降值有否吻合重力流)自主檢查如測量放樣，未落實執行；(2)雙孔箱涵牆面開口周遭有否補強筋之增設，未有承商分項施作自主檢查紀錄；(3)竹節鋼筋續接器接合，與鄰筋間是否錯開60公分以上，未列入承商分項施工自主檢查紀錄中。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.03.11.06	14.專任工程人員督察紀錄內容過於簡略，未針對施工品質、方式給於技術指導。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.01.02	15.牆面開口底座修飾面有塑性收縮裂紋。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.01.04	16.排水箱涵牆體升層預留筋水泥殘渣附署物未即時清除乾淨。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.01.05	17.左側排水溝伸縮縫施作不當。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.01.99	18.(1)排水溝/排水箱涵兩側上下胸牆銜接處不平順，混凝土完成面施工品質欠佳，有不少修補痕跡；(2)已完成之箱涵底版混凝土，初凝水化階段遭圳溝水流漫流致漿液流失，表面骨材析離。(M)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.02.06	19.左側排水溝頂部，部份預留鋼筋長度不足。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.03.01	20.少數箱涵軀體木模襯板破舊不堪未予汰舊更換。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.07.02.03	21.底版上透水孔填塞之卵礫石大小尺寸參差不齊。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.07.02.13	22.左側排水溝/箱涵底部縱橫斷面坡度不符規定，局部地區有積水現象。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.09.08	23.工程告示牌面版設置方向未朝向行人或行車，欠妥當。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.09.09	24.工地現場模版、鋼筋(未以墊木離地堆放，致泥巴滿布)、止水帶等材料任意堆置，未妥善保護。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.10.01.01	25.混凝土廠於驗廠作業使用之檢驗記錄表單格式，核與工程會頒定不一致。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.10.01.02	26.監造計畫書中，混凝土坍度誤差高達 ± 4cm，管理標準偏低。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.10.01.05	27.(1)廣達公司供應之預拌混凝土是否使用早強劑以及氯離子含量，未有審查記錄；(2)水淬爐石粉級數未明確。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.10.02.02	28.竹節鋼筋無輻射污染劑量文件未有買受人及標案工程名稱之註記。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.10.06.01	29.10 cm∮ PVC洩水管無管壁厚度之檢驗標準及檢驗紀錄。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.10.07.02	30.照明燈無接地電阻檢驗報告(含照片)。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.10.99	31.止水帶送審文件未呈現。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.14.01.01	32.工程起點附近，部份護欄高度偏低，幾無防墜功能。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.14.01.04	33.部份施工架上下設施未固定良好。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.14.02.02	34.現場已打設之鋼樁群仍見少數偏斜，且未有橫擋板嵌入其間。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.14.04	35.(1)職安人員主要職責為安衛稽查，唯未見安衛稽查紀錄表；(2)勞安自動檢查紀錄表中不應有職安人員之簽名欄位。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.14.05	36.承商未依施工現況設置露天開挖擋土支撐及模板支撐作業主管。(L)
122	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標(後續)-跨大甲溪橋梁段工程)	104A-280	臺中市建設局新建工程處土木工程科	568,042	516,300	林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司		105.12.20	81				4.01.04	1.雖有辦理品質督導工作，但部份督導照片無日期。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.01.05	2.督導期間部份缺失，未開立缺失限期改善、矯正完成通知單。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.01.99	3.(1)主辦機關品質督導人員之組織與架構未呈現，所提供之書面查核文件太少，難以進行查核制度面的優、缺點；(2)工期已逾一半，但施工進度僅約21%，進度管理不佳。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.02.01.03	4.品質及整體施工計畫未於開工前審定，計畫審查時限未符合需求。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.02.01.05	5.鋼筋混凝土氯離子含量檢查標準為0.3kg/m3，品質管理標準不符規定。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.02.03.03	6.混凝土澆注完成之後續濕治養護情形及柝模後之外觀情況，未列入監造單位平時之隨機抽驗作為中。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.02.03.04	7.(1)部份抽查照片無日期；(2)監造單位有關墩柱防撞鋼板組裝過程，未有完整之分項查驗記錄；(3)河流深槽區改進情形是否吻三河局審核版本，未有監造單位之查驗紀錄；(4)監造單位建置之材料送審管制總表缺漏工項仍多，宜速補全。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.03.01	8.整體施工計畫書內預定進度表，欠缺各主要工項明確起/訖日期之桿狀圖，進度管控待加強。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.03.03	9.承商施工報表重要事項登載欄位，欠缺本工程用地障礙解決否之登錄。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.03.04	10.(1)承商有關工地鋼構便橋設施之自主檢查紀錄，欠缺相關安全設施設置否之描述(含高程)；(2)承商混凝土澆注泵輸送者，第一車否以水泥砂漿潤管後棄置不用，未見敍述於承商施工自主檢查表內；(3)鋼筋查驗表查驗標準未符定性定量原則，檢查標準未訂量化値。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.03.05	11.材料/設備送審管制總表缺漏部分工項，且欠缺備料及進料時程管控，未符合工程需求。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.03.08.05	12.部分施工照片之拍照日期、位置、工項及重點內容等，未同時標示清楚。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.01.03	13.橋面版混凝土完成面平坦度欠佳，掃紋紋理寬、深及間距皆參差不齊，混凝土泥漿未去除乾淨，掃紋或刷毛收尾工作有待加強。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.03.02	14.4U2-1場撐箱型梁底部模板粉塵屑未清理乾淨，造成混凝土完成面有鐵銹色。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.04.59	15.4P6墩身防撞鋼板組裝竣事者，未適時噴塗防蝕漆。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.05.13	16.工地環境區劃未落實(如：工作，吸煙及休息區)。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.07.01.14	17.第二工作車錨定鋼棒底部墊塊組立時測量放樣未落實，部份墊塊歪斜。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.07.02.13	18.懸臂節塊橋梁工法已施作完成柱頭板表面橫斷面高程控管不甚理想。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.10.01.01	19.(1)未提供爐石/飛灰材料來源，無爐石/飛灰物理/化學性能檢驗報告；(2)預拌混凝土廠驗廠階段，未填寫完整之驗廠檢驗報告。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.10.01.03	20.橋梁上構混凝土坍度檢測，未依規採管尾取樣而得。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.10.01.04	21.現地混凝土試體製作完成後未依規放置於水池中養護。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.10.01.05	22.早強混凝土使用之早強劑摻料有否含氯離子，未有相關審查記錄。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.10.02.02	23.(1)橋墩防撞鋼板(A36)無輻射污染劑量文件，未有買受人及標案工程名稱註記；(2)自泰國進口之預力鋼絞線，未有無輻射檢測之量化值建議另案取樣送驗。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.14.01.01	24.懸臂節塊工法橋梁上構懸空邊緣處之防墜設施，過於簡陋且繩索張力不足。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.14.01.04	25.施工便橋護欄未固定良好。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.14.04	26.(1)職安人員主要職責為安衛稽查，唯未見安衛稽查紀錄表；(2)勞安自動檢查紀錄表中不應有職安人員之簽名欄位。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.14.11	27.承商雖依施工現況設置擋土支撐露天開挖及模板支撐作業主管，惜流於型式未落實實際執行上開安全業務。(L)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.14.99	28.(1)河畔施工鋼構便橋未有最大通行載重之標示，且未有封橋作業說明之明顯標示牌面，公告周知；(2)遼闊河面床面區，罕見工安警示標語牌面之設置。(L)
123	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	10308181311	臺中市政府建設局建築工程管理科	586,523	583,000	徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司		105.12.22	80	6	6		4.01.05	1.前次查核缺失改善不完全，尤其施工架缺失均仍在。[L]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					4.01.09	2.未於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示。[L]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					4.01.99	3.(1)各級督導成果紀錄及成績應予以紀錄並統計分析改善方案，追蹤管制作為未能呈現；(2)工程執行資料表，監造單位監督情形，承攬廠商執行情形太簡略，且對照簡報資料，均有不符；(3)請主辦機關，應確實依工程合約，權責分工表、監造計畫，落實執行各項會議。[L]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					4.02.01.01	4.監造單位無訂定GRC品質管理標準。[L]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					4.02.01.03	5.(1)依現場多處混凝土品質缺失，施工架缺失及現勘訪談，監造單位對廠商品質計畫及施工計畫之審查未符合需求；(2)對於廠商施工計畫、品質計畫之審查時限未符規定。[M]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					4.02.01.05	6.(1)依工程合約配比混凝土材料有註記「水灰比」，亦有註記「水膠比」，請重新檢討，必要時應提改善計畫；(2)高拉鋼筋，文件有註記「SD420」，亦有註記「SD420W」，請應查明。[L]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					4.02.01.08	7.監造單位無執行品質稽核(內稽、外稽)。[L]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					4.02.03.01	8.依現場多處混凝土品質缺失，施工架缺失，依現勘之缺失及前次查核缺失之改善，現場監造人員顯未能落實執行監造計畫。[M]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					4.02.03.03	9.工程合約書內特別標註施工架應符合「CNS4750」，但現場並未符合，所以若將工程會之推動時即辦理者，仍應有所依據。[L]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					4.02.99	10.請監造單位，應確實依工程合約、權責分工表、監造計畫，落實執行各項會議。[L]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					4.03.01	11.鋼筋、混凝土、施工架、造型模板等之品質計畫、施工計畫書內容均有不符未能落實執行。[M]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					4.03.02.04	12.缺漏GRC分項施工計畫書，無訂定品質管理標準。[L]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					4.03.08.02	13.承商內部品質稽核未落實執行。[M]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					4.03.99	14.請施工單位，應確實依工程合約、權責分工表，落實執行各項會議。[L]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					5.01.01	15.混凝土澆置、搗實不合規範有蜂窩產生。[M]缺失相片(1)
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					5.01.02	16.廣場混凝土施作未能養護完全，致有裂縫產生。[L]缺失相片(2)
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					5.01.04	17.混凝土表面殘留鐵絲鐵件。[L]缺失相片(3)
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					5.01.05	18.廣場混凝土施作未施設伸縮縫及施工縫。[L]缺失相片(4)
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					5.02.11	19.模板拆卸後，鐵絲多處未剪除，且鐵件外露浮銹、繫件處未防蝕處理，至混凝土表面多處有銹痕。[M]缺失相片(5)
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					5.04.59	20.鋼構件安裝完成後未補塗裝或防銹蝕。[L]缺失相片(6)
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					5.04.60	21.廠製鋼構件，於現場安裝，多處銹蝕嚴重，請應補塗裝外，應再重新檢驗防蝕底漆，面漆之製造過程是否落實，本標的物濱海，有關鋼構塗裝、防蝕，經現勘監造單位並無訂定規範，僅由承商提送審查，請重新檢討，並確認各塗層膜厚。[L]缺失相片(7)
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					5.10.01.03	22.依混凝土配比計畫全部坍度為15公分，工程合約書為10~15公分，現勘訪談又表示為15、18公分不等，請檢討並查對自主檢查表。[L]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					5.10.03.03	23.銲材試驗紀錄不足。[L]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					5.10.03.05	24.鋼材油漆或防火披覆檢驗頻率不足。[L]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					5.14.01.01	25.無防護網設置，另施工架上不可堆置物品。[L]缺失相片(8)
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					5.14.01.04	26.施工架上下樓梯未設置扶手，危及人員安全。[L]缺失相片(9)
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					5.14.02.04	27.施工架無內側交叉拉桿、下拉桿，支架管無調整座，轉角架未穩固，支撐架底部不穩固，未設水平方向固定設施及覆工板、PC等。[L]缺失相片(10)(11)
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					6.01.03	28.施工進度網圖表過於簡略。[L]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					6.01.08	29.本工程完工日期為106年7月31日，目前進度僅達34.63%，恐有逾期之虞，應責成提送檢討趲趕計畫。[L]
					徐明江	徐明江	欽成營造股份有限公司					6.01.12	30.進度表未明確標示要徑，不易掌控要徑作業，易生混淆或生爭議。[L]
124	臺中市南屯國民運動中心興建工程	104A-105	臺中市政府建設局建築工程管理科	402,958	376,364	謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司		105.12.22	83	10	9		4.01.09	1.未於現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示，而且工地未設有混凝土澆置作業程序看板。[L]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					4.01.14	2.發現工程缺失，未及時通知監造單位或承商改善。[L]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					4.01.99	3.主辦機關簡報書面記載監造會議執行60次，但施工廠商協調會議視需要召開僅2次，請應再檢視工程合約書內之規定，三方(業主、監造、承商)各應履約之規定，以提升工程品質及效率。[L]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					4.02.01.03	4.對承商施工計畫及品質計畫之審查未於開工前奉核定。[L]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					4.02.01.04	5.依施工進度網圖，工序應已進入機電幹管、管路、配線工項，但建築、機電、空調送審完成率僅68%，監造單位應加強管控。[L]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					4.02.01.06	6.未訂定各材料設備及施工檢驗停留點。[L]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					4.02.01.08	7.監造計畫「品質稽核」太簡略，未訂定「內稽」、「外稽」組織稽核內容；稽核次數太寬鬆，稽核執行應在品質管理面，非工地督導。[L]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					4.02.03.01	8.依現勘狀況，派駐現場監造人員顯未落實執行監造計畫。[M]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					4.03.01	9.依施工進度網圖，工序應已進入機電幹管、管路、配線工項，但建築、機電、空調送審完成率僅68%，承攬廠商單位應加強管控。[L]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					4.03.02.05	10.未明訂各工項施工時機之檢驗停留點。[L]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					4.03.04	11.依現勘整體施工情形，模板、混凝土澆置，品管自主檢查未落實執行。[M]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					5.01.01	12.混凝土澆置計畫不佳，多處冷縫、蜂窩。[L]缺失相片(1)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					5.01.05	13.施工縫施作不當(未設置)。[L]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					5.03.01	14.模板使用過度、破損，規格不符規定品質不良。[M]缺失相片(2)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					5.03.04	15.(1)地下室外牆施工為內側單面模，內側斜撐、固定不佳，致影響混凝土塑形；(2)樓梯模板支撐支柱超過3.5公尺，應每2公尺以鋼管或角材設置縱、橫向水平繫條，以防止支柱移動，側場只有單向。[L]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					5.05.02	16.現場裸露砂土未加蓋，有塵土污染空氣之虞。[L]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					5.07.01.07	17.停車場出入口坡道有滲漏水現場。[L]缺失相片(3)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					5.08.08.02	18.結構體施工面粗糙，混凝土面不平整。[L]缺失相片(4)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					5.09.09	19.工地材料任意堆置，未妥善保護。[L]缺失相片(5)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					5.10.99	20.轉爐石是否添加於混凝土，未提檢驗報告。[L]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					5.14.01.01	21.於高差2公尺以上開口，未設置符合規定安全網之防墜設施。[M]缺失相片(6)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					5.14.01.07	22.合梯梯腳未有符合之金屬硬質繫材。
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					5.14.02.01	23.施工架未與結構體妥實連接。[M]缺失相片(7)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					5.14.02.05	24.外挑懸臂版模板支撐，不應架於施工架。[L]缺失相片(8)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					5.14.06.01	25.暴露之鋼筋未裝護套等防護措施。[L]缺失相片(9)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					5.14.99	26.現場瀰漫菸味，請設置吸菸區。[L]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					5.16.01	27.汛期工地防災減災自主檢查，僅作颱風前檢查，檢查表格流於形式，且未作「過程中」、「颱風後」檢查，且未依作業規定，送監造單位及機關據以抽查。[L]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					6.01.02	28.施工進度表，上「工作日期」列與下「進度表」列，日期不符。[L]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					6.01.03	29.進度表與現況實作不符，請重新檢討核定。[L]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					6.01.12	30.進度表要徑工項分析太簡略(外牆裝修工程僅一單項，需用時不易掌控要徑作業進度)。[L]
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司 天汗工程股份有限公司					6.01.99	31.總工期442日，已用61%工期，但進度為49%，應加強控管。[L]
125	臺中市大里區自行車道建置工程	10507121545	臺中市政府觀光旅遊局	17,870	13,258	集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司		105.12.23	80	1	1		4.01.05	1.主辦單位﹙台中市政府觀光旅遊局﹚工程督導二次，以本工程規模及進度，督導次數略嫌偏低。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.01.09	2.應定期召開施工講習會或檢討會。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.01.99	3.品質計畫(105.8.25)、監造計畫(105.8.25)、施工計畫(105.8.25)開工(105.8.24)後才核定。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.01.05	4.訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.01.06	5.訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，未符合需求。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.01.09	6.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出施工各階段完整相片)。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.05	7.監造單位對於工地明顯缺失﹙如部份測量放樣不正確、模板老舊﹚未確實通知承包商限期改善，並確認其改善成果。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.08	8.監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.02.03	9.訂定各分項工程施工要領，未符合需求。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.02.04	10.訂定各分項工程品質管理標準，未符合需求。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.02.05	11.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.02.07	12.品管自主檢查表未落實執行，檢查標準未訂量化値、與規定不符，未確實記載檢查值﹙如部份測量放樣不正確、模板老舊﹚。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.03	13.施工日誌未落實執行且紀錄不完整。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.11.05	14.專任工程人員未確實督導現場施工人員及品管人員。﹙註：工程施工中，專任工程人員僅現場督導四次﹚。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.11.06	15.有填具督察紀錄表，無落實記載。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.02.05	16.鋼筋施工時使用墊塊不足，保護層不符規定。[L]缺失相片(1)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.03.01	17.模板使用過度，品質不良破損、翹曲，規格不符契約要求。[L]缺失相片(2)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.03.02	18.模板未整理，未塗模板油或塗黑色劣質油。[L]缺失相片(2)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.04.59	19.現場部份欄杆塗裝後未確實保護，部份漆模有脫落情形。[L]缺失相片(3)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.05.04	20.營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.06.01	21.回填土分層夯實不確實。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.07.01.10	22.現場部份紙膜地板有下陷情形﹙註：本次查核前已由監造單位現場標示，進行後續處理中﹚，現場部份紙膜地板則有積水現象（註：約有三處）。[L]缺失相片(4)(5)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.07.01.14	23.測量放樣不正確。依設計圖規定車道邊緣應相當整齊，工地現場車道邊緣測量放樣不正確，有明顯歪斜情形。[M]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.08.08.01	24.混凝土完成面施工外觀平整度不佳。[L]缺失相片(6)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.01.02	25.氯離子含量試驗紀錄、檢驗頻率不足，內容不符規定。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.04.01	26.工地密度、夯實試驗，檢驗頻率不足。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.99	27.部份材料未提出相關材質規格﹙如M16圓頭螺栓、鋼管、鋼板、鋼纜、造型花架…等﹚。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.14.04	28.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.15.10	29.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.15.11	30.施工時現場交通警告及安全維護設施等尚嫌不足，工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善。[L]
126	臺中市東區泉源里等四里多功能聯合活動中心(第二期)興建工程	10506	臺中市東區區公所	6,504	6,300	蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司		105.12.23	76	4	4		4.01.04	1.主辦機關只做一般性勞安督導，應做施工品質督導。品質督導及查驗紀錄，記載不完整。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.01.05	2.查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄，內容不確實、不完整，如未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。環境保護﹙裸露地採取抑制粉塵之措施不足﹚、施工安全衛生﹙工地現場鋼筋未加蓋保護套﹚，主辦機關未確實督導改善。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.01.15	3.土壤夯實、土壤工地密度未適當檢驗或抽驗項目不足。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.01.99	4.(1)品質計畫(105.7.28)、施工計畫(105.7.28)開工(105.7.27)後才核定；(2)標案管理系統未確實填報。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.02.01.05	5.未確實訂定各材料/設備及施工之品質管理標準。[S]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.02.01.09	6.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，如未提出鋼構施工各階段品質查驗、檢驗紀錄，未符合管理需求。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.02.03.02	7.監造單位派駐現場人員未確實監督、查證廠商履約。工地之明顯疏失如裸露地採取抑制粉塵之措施不足，監造人員未立即督促廠商改善。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.02.03.03	8.訂定檢驗停留點檢驗施工品質，並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗不確實。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.02.03.04	9.未確實辦理抽查施工作業及抽驗材料設備，未確實填具抽查(驗)紀錄表，製作材料設備抽（試）驗管制總表管控，判讀認可，未落實執行 。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.02.03.05	10.發現缺失時，無即通知廠商限期改善，並確認其改善成果，無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.02.03.08	11.抽查105.12.15監造單位監造報表未落實記載。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.02.13.03	12.無查核材料之規格及品質。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.03.02.05	13.未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之限止點)，或檢驗頻率。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.03.02.09	14.訂定矯正與預防措施執行時機或流程不明確。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.03.03	15.抽查105.12.15施工日誌未落實執行且紀錄不完整。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.03.04	16.品管自主檢查表未落實執行，部份自主檢查表之部份檢查項目，檢查標準未訂量化値、與規定不符，未確實記載檢查值﹙如鐵件工程、鋼筋工程自主檢查表等﹚。[L] 缺失相片(1)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.03.05	17.混凝土抗壓試驗報告廠商為審查是否符合規範，監造為判定是否合格。請更正。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.03.06	18.環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防，未追蹤改善執行。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.03.08.04	19.無依據契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.03.10	20.不合格品﹙噴水池回填級配料未確實夯實，未立即要求改善﹚之管制未依約處置。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					4.03.11.06	21.主任技師有填具督察紀錄表，但無落實記載。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.01.01	22.混凝土澆置、搗實不確實，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。[L]缺失相片(2)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.01.03	23.混凝土完成面垂直及水平度不合規範，側溝施工完成後未確實加以保護，側溝溝蓋混凝土經施工機具輾壓，溝蓋混凝土普遍有破損情形。[M]缺失相片(3)(4)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.01.04	24.水溝表面殘留木板雜物。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.01.05	25.集水井混凝土施工縫留設不當，澆置二次施作，銜接處不平整。[L]缺失相片(5)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.04.52	26.北側外牆有螺栓未接合。[L]缺失相片(7)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.04.53	27.北側外牆構件安裝未平整且牆面破損。[L]缺失相片(8)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.05.02	28.施工中所造成之裸露地採取抑制粉塵之措施不足。[L]缺失相片(6)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.05.06	29.工區週遭原有樹木未加維護。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.05.09	30.牆角有孔洞且長草未清理。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.05.12	31.工地現場未確實依「營建工程空氣污染防制設施管理規定」設置洗車台或加壓沖洗設備。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.06.02	32.﹙噴水池﹚回填級配料未確實分層夯實，紀錄不確實，亦未提出夯實度試驗紀錄。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.07.01.14	33.測量及放樣未落實。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.07.06.02	34.工地現場臨時配電盤接地設施或防護設備不完善。[L]缺失相片(9)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.07.13.01	35.設計圖規定植栽地點須填沃土，工地現場回填材料明顯不符規定。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.09.08	36.工程告示牌內容未符規定。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.09.99	37.帆布破損。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.10.01.02	38.混凝土自主檢查表氯離子含量﹙＜0.3kg/m3﹚規定不正確。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.10.01.03	39.坍度試驗紀錄，檢驗頻率內容不符規定。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.10.01.04	40.混凝土抗壓強度試驗紀錄，檢驗頻率不足，內容不夠確實。[L] (5.10.01.04)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.10.04.01	41.土方工程已進行中，尚未提出分層夯實之施工相片或記錄，無工地密度、夯實試驗，檢驗頻率不足。[L] (5.10.04.01)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.10.99	42.設計圖內無「造型鋼板」相關完整規定（包括鋼板材質、性質、鍍鋅厚度、螺栓規格、塗裝厚度…等）。[L] (5.10.99)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.14.04	43.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。[L] (5.14.04)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.15.08	44.工區周邊道路路面不平整。[L] (5.15.08)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.15.09	45.工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定。[L] (5.15.09)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	皇格營造有限公司					5.15.12	46.現場施工交通警告設施不足。[L] (5.15.12)

## 工作表3
臺中市政府查核成績及缺失資料庫(依辦理日期順序) (100萬元以上 )
查核日期自105年01月01日至105年12月31日止
序號	工程名稱	標案編號	主辦單位	發包預算(千元)	契約金額(千元)	設計單位	監造單位	承造廠商	專案管理	查核日期	評分	廠商扣點	監造扣點	PCM扣點	缺失編號	缺失內容
1	臺中市立后綜高級中學興建圖書館大樓工程	10312221525	臺中市政府教育局	110,251	104,440	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	優築營造股份有限公司		105.01.14	81				4.01.99	1.主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料有誤（如承攬廠商鋼筋續接器材料檢 驗填寫3次，簡報P32應為6次，承攬廠商施工自主檢查混凝土搗築填寫6次，簡報P45應為12次)，請主辦機關落實核對。(L)
					4.02.03.03	2.對部份施工之檢驗停留點未落實辦理（如牆筋未設置寬止筋）。(L)
					4.02.03.04	3.(1)查驗施工作業查驗紀錄表未落實填寫（如104.12.24鋼筋工程之保護層標準為5.6-4.4㎝，檢查結果為4㎝，判定合格）；(2)未落實量化紀錄，如鋼筋保護層、混凝土氯離子實測值等。(L)
標案基本資料					查核相關資料					4.02.03.05	4.未確實督導施工廠商執行環境保護工作。(L)
					4.03.02.05	5.對部份材料及施工之檢驗停留點未落實辦理（如牆筋未設置寬止筋，乙梯模板不緊密）。(L)
					4.03.03	6.施工日誌格式未更新，上級督導(含建築師、主辦機關)及工程協調會等未落實記錄。(L)
					4.03.04	7.品管自主檢查表未落實填寫(缺鋼構預埋構件自主檢查表、扭力試驗自主檢查未施作及記錄)，並請落實量化紀錄。(L)
					4.03.06	8.環境保護工作未落實執行（如2樓廢棄物未清理）。(L)
					4.03.13.03	9.勞安衛講習資料有紀錄，惟工種名稱及講習資料未註明。(L)
					5.01.01	10.1樓女廁外牆混凝土澆置、搗實不符規範有蜂窩產生；另部分騎樓頂樑有冷縫，應補強。(L)
					5.01.02	11.2樓球場地板少部份有裂紋。(L)
					5.01.04	12.(1)1樓少部份梁底殘留鐵件雜物；(2)2樓混凝土拆模後有螺桿、貼片等未清除。(L)
					5.02.05	13.3樓牆預留筋部份保護層不符規定（未設置寬止筋）。(L)
					5.03.03	14.部分模板不緊密(如乙梯等)。(L)
					5.03.04	15.3樓樑底模板支撐橫向拉桿未設置，亦傾倒。(L)
					5.04.59	16.2樓球場基礎板預埋螺栓有生銹情形。(L)
					5.05.09	17.2樓廢棄物未清理，影響環境。(L)
					5.09.08	18.施工告示牌預定完工日期未更新。(L)
					5.10.99	19.(1)續接器扭力鈑手無校正記錄；(2)防水劑及磁磚拉拔試驗未列入試驗項目；(3)旋楞管及鋼骨材料未列入抽驗項目。(L)
					5.14.01.01	20.(1)3樓施工架與結構體部分距離超過20㎝，未設置安全網；(2)2樓體育場外圍邊緣，高差大於5公尺以上，未設置防墜落欄杆。(L)