## 工作表1
臺中市政府查核成績及缺失資料庫(依辦理日期順序) (100萬元以上 )
查核日期自108年01月01日至108年12月31日止
序號	工程名稱	標案編號	主辦單位	發包預算(千元)	契約金額(千元)	設計單位	監造單位	承造廠商	專案管理	查核日期	評分	廠商扣點	監造扣點	PCM扣點	缺失編號	缺失內容
1	105年度東勢區白鶴亭殯葬設施設置工程	106033027	臺中市生命禮儀管理處	26,772	26,550	羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司	108.03.05	77	9	9		4.01.06	1.監造計畫未經專案管理廠商技師核章。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.01.20.01	2.專案管理廠商協助主辦機關辦理工程查核簡報與執行資料表內容整合不佳，分期管理、界面整合未妥適，如上期工程未能依約全數完成，本期工程開工銜接困難，上期建物廁所無法使用等…，導致本工程施工障礙無法先行排除。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.01.20.02	3.二級品質文件所陳列監造計畫中送審核章表，專案管理廠商、機關未簽署。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.02.01.07	4.未制定運轉類機電設備抽驗程序及標準。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.02.01.10	5.(1)抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查驗紀錄表未落實（抽查驗紀錄表，未註明品質管理標準；抽查驗紀錄表表格不符規定；勞工安全衛生抽查驗紀錄表表格不符規定。）；(2)材料設備送審管制總表，機電材料設備未詳細列入管制；未製作材料設備檢試驗管制總表。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.02.03.04	6.(1)材料檢試驗報告，未確認檢試驗結果是否合格；(2)監造單位材料設備檢試驗管制總表格式未妥適！請依要項材料分類按日期展開與查證紀錄表對照落實(總表、查證抽驗紀錄表、附件材證等層次整理)。放樣、土方、鋼筋、模板、混凝土等施工抽查紀錄表未按施工要項分類整理；(3)抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查驗紀錄表未落實（抽查驗紀錄表，未註明品質管理標準）。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.02.03.05	7.監造單位無督責施工廠商執行工地防汛及環境保護等工作文件紀錄。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.03.02.07	8.(1)自主檢查表，檢查標準未量化，未標示容許誤差值，實際檢查情形未量化紀錄，使用表格不符規定，如108年2月18日鋼筋自主檢查表之裁切長度量測值未記載；(2)施工廠商鋼筋、模板施工自主檢查表中，標準檢查填寫依圖說規定，未量化或有關柱牆、樑版自檢未附結構平面。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.03.03	9.施工日誌，重要事項未記錄（如材料設備進場，主辦機關108年1月4日辦理督導，專任工程人員督察等。）[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.03.05	10.施工廠商材料設備檢試驗管制總表格式未妥適，材料設備進場自主檢驗紀錄表自行或委外檢驗紀錄未落實填寫，請依進場日期對照…管制總表、自主檢驗紀錄表、附件材證整理。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.03.10	11.(1)不合格品追蹤管制總表、不合格品管制報告表請落實，其與矯正預防紀錄表在缺失管理層次上不同；(2)監造單位鋼筋施工抽查不符合次數為5次，廠商自主檢查表未符合為0次，應再落實自主檢查內容。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.01.01	12.1F柱、牆或梯間小樑混凝土澆置、搗實不佳，有冷縫、蜂窩產生。[M]缺失相片(1)(2)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.01.02	13.2FL樓版混凝土面養護不合規範，造成塑性收縮裂縫。[L]缺失相片(3)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.01.04	14.1F拆模混凝土面多處殘留螺桿、鐵件或夾板。[L]缺失相片(4)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.02.01	15.2F柱E1底部箍筋未綁紮繫筋，2F部分柱(如B1)繫筋綁紮未牢固。[L]缺失相片(5)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.02.05	16.2FL牆面預留筋長短間距不一，未使用間隔器，保護層不符規定。[M]缺失相片(6)(7)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.02.99	17.柱體鋼筋歪斜不正。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.03.07	18.柱面組模，清潔口留設不足。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.05.08	19.建物1F外側地面多處積水未處理，影響環境衛生及安全。[L]缺失相片(8)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.05.09	20.工區垃圾及廢棄物未清理，影響環境。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.07.04.03	21.牆面配管，部分裸露，保護層不足。[L]缺失相片(9)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.07.04.12	22.工程告示牌，規格不符。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.07.05.10	23.樓板預留排水管，未以管帽保護。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.09.09	24.鋼筋材料未加以堆高放置。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.14.01.01	25.(1)施工架與結構體間寬度超過20公分，未架設防墜網，如建物南側樓層邊緣與施工鷹架部分間隔過大(≧45cm)請注意防墜保護；(2)建物樓層邊緣、電梯/樓梯間、管道及開口側安全護欄或警示設施不足；(3)1樓通往2樓扶手臨時護欄基座有鬆動情形。[S]缺失相片(10)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.14.01.04	26.電梯間之施工架未設置符合規定之安全上下設備。[L]缺失相片(11)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.14.02.04	27.建物外部鷹架鋼管支柱基礎地面不平、多處積水、地盤軟弱。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.14.03.02	28.施工架未固定於穩固基礎面上。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.14.06.01	29.鋼筋裸露未加裝防護設施。[L]缺失相片(12)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.14.06.05	30.施工架上下手扶梯施作不符規範。[L]缺失相片(13)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.14.06.06	31.建物拆模角材板材暴露鋼釘鐵釘未清理，易生刺傷災害。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.14.13.01	32.建物2F外部鷹架置放工材或工具，有物體飛落安全之虞。[L]缺失相片(14)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					6.01.02	33.預定進度曲線編排不佳。[L]
2	豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程	10701251664	臺中市停車管理處	176,575	162,500	寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所	108.03.05	82				4.01.05	1.主辦機關工程品質督導紀錄表有關廠商缺失追蹤改善採用黑白相片影本，宜以彩色照片留存為宜。(L)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.01.20.04	2.專管廠商督導記錄可針對施作尺寸再予加強督導。(L)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.01.99	3.工程執行資料表專業人員評核部分，未針對相關人員評核。(L)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.02.01.07	4.工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。(L)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.02.01.08	5.未辦理外部品質稽核。(L)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.02.01.10	6.訂定材料設備檢試驗（含廠驗）管制總表未符合需求（未將電梯、發電機、配電盤、消防設備…等重要設備列入管制。）。(L)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.02.03.05	7.監造單位不符合缺失改善管制總表內容未落實。(L)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.02.03.08	8.主辦機關108年1月22日辦理工程督導，監造報表未記載。(L)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.03.02.06	9.工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。(L)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.03.03	10.主辦機關108年1月22日辦理工程督導，施工日誌未記載。(L)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.03.04	11.品管自主檢查表，檢查標準未訂量化值、容許誤差值。(L)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.03.05	12.施工廠商材料設備未依要項材料分類整理，施工廠商材料設備進場自主檢驗紀錄表與監造單位材料設備查證紀錄表(二級品保)格式重點不同，使用時需注意。材料設備可依進場日期展開對照檢試驗管制總表、自主檢驗紀錄表、附件材證等層次整理。(L)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.01.04	13.工區澆置拆模混凝土面局部殘留鐵絲、鐵件或夾板。(L)[缺失相片(1)、(2)]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.05.09	14.工區RF地面或車道施工中工材、垃圾及廢棄物未清理，影響環境。(L)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.07.01.07	15.4FL車道截溝底版現況有滲、漏水現象。(L)[缺失相片(3)]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.07.01.09	16.RF屋頂與女兒牆、梯間、基座界面，外部露台等…請注意泛水施工收尾。(L)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.07.01.10	17.地下室室內積水[缺失相片(4)]及部分地面區域有水漬或積水未清理，影響環境衛生及安全。(L)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.07.04.03	18.工區建物部份BOX線盒、電線於泥作施工中保護不足。(L)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.07.04.04	19.部分纜線佈放完成，線頭未做防水處理。(L)[缺失相片(5)]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.07.04.06	20.電氣室、機械室、發電機室及廁所通風不合規範。(L)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.07.05.10	21.部分預留管路(如頂樓及地下室)，未以帽蓋保護。(L)[缺失相片(6、7)]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.14.01.01	22.於高差1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備，欄杆、扶手設置不合規範。(L)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.14.06.06	23.頂樓拆模後，模板、鐵條等材料未先初步整理，影響通行動線。(L)[缺失相片(8)]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	太鼎營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.14.99	24.工區電梯、樓梯間之安全照明設施不足，影響作業安全。屋頂氧氣乙炔高壓鋼瓶未固定且置於日光下。(L)
3	外埔區廍子段456地號國有土地邊坡崩塌整治工程	10711070329	臺中市政府水利局水土保持工程科	4,499	3,500	山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司		108.03.07	80				4.01.13	1.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如保險及完工日期等事宜。[L]
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					4.01.99	2.(1)施工執行資料表填報未對專業人員評核，缺失相片(1) 。(2)工程契約書中之設計圖說無技師簽章，缺失相片(2)。(3)估驗請款情形及作業，建議可再檢討。[L]
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					4.02.03.03	3.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。[L]
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)施工抽查紀錄，應明確記錄抽查樁號及位置並落實填列抽查表。(2)施工及材料管制總表不全不完整，無法有效管控落實抽驗施工作業及材料設備，缺失相片(3)。[L]
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					4.02.03.05	5.未督導施工廠商執行工地交通維持等工作。[L]
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					4.02.03.08	6.監造報表應確實記載上級查核、督導及協調會重要結論。[L] 缺失相片(4)
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					4.02.14.02	7.監造技師應確實辦理材料與設備檢驗、抽查及施工查驗等作業。[L]
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					4.03.02.04	8.石籠工項自主檢查表，未查驗綁紮及鐵線結束。[L]
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					4.03.03	9.施工日誌未落實紀載重要事項，如主辦督導及教育訓練等事宜。[L] 缺失相片(5)
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					4.03.04	10.(1)模板、鋼筋自主檢查表，未確實記載檢查樁號及位置，缺失相片(6)。(2)品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有缺標準值及檢查值不符者(如鋼筋自檢表)，且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。[L]
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					4.03.11.03	11.專任工程人員應確實督察有無按圖施工解決施工技術問題。[L]
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					4.03.14.03	12.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.05.06	13.工區周邊原有樹木未加維護有損傷，影響環境生態。[L] 缺失相片(7)
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.07.01.13	14.既有擋土牆之洩水口有因施工清土造成多處阻塞情形。[L] 缺失相片(8)
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.07.01.14	15.測量放樣不落實且無紀錄之留存。[L]
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.07.02.02	16.石籠其聯結綁紮及結束應加強。[L]
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.09.08	17.工程告示牌中經費來源，與機關說明不同，建請再行確認。[L]
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.09.99	18.施工中造成既有農路受損，應予以改善復舊。[L]
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.10.01.02	19.混凝土氯離子試驗報告，未完整核章。[L] 缺失相片(9)
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.10.02.02	20.鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。[L] 缺失相片(10)
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.10.11.02	21.微型樁施工，應依規範辦理垂直度等檢核。[L]
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.10.19.01	22.施工現場邊坡陡峭，因施工造成裸露面，請檢討邊坡滑動監測之需求，確實依約辦理。[L]
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.10.99	23.試驗報告判讀判定，相關人員應加註日期，且監造人員應判定是否合格。[L]
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.15.99	24.協議組織會議請邀集協力廠商召開，並請監造單位列席。[L]
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.16.02	25.工區及周遭之排水設施未予清理並保持暢通，有積水情形。[L] 缺失相片(11)
					山林技術顧問有限公司	山林技術顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.16.99	26.施工中邊坡裸露面遇雨宜考慮覆蓋，防止邊坡沖蝕滑落。[L]
4	新社區九渠溝滯洪池工程併辦土石標售	10610160551	臺中市政府水利局水土保持工程科	97,777	93,474	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司		108.03.07	82				4.01.13	1.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如保險及完工日期等事宜。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.01.99	2.(1)工程品質及工程效益請一併納入簡報以呈現績效，爭取認同。 (2)施工執行資料表填報不全，且未對專業人員評核。 (3)文件紀錄管理未落實成立卷宗、分類管理。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.02.01.04	3.對承商品質計畫之審查未符合需求，致自主檢查等之表單不符規定。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.02.03.03	4.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)部分工項如:交通維持、防汛應變作業等，監造未辦理施工抽查作業。 (2)施工及材料管制總表不全且未落實抽查施工作業，抽查紀錄監造主管未簽名不符需求。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.02.03.05	6.未督導施工廠商執行工地交通維持等工作。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表應記載施工查核、主辦機關督導或協調事項等重要結論。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.02.14.02	8.監造技師所開立材料與設備檢驗、施工查驗等缺失事項，應落實追蹤改善。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.03.03	9.未見施工日誌。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.03.04	10.(1)CLSM自主品管表應詳列檢查標準。 (2)鋼筋工項自主檢查表應詳列檢查標準。 (3)品管自主檢查表未落實執行量化檢查有缺標準值及檢查值不符者，且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.03.06	11.交通維持及防汛應變應納入自主品管檢查範圍。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.03.08.02	12.品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.03.08.05	13.施工日誌未提供查閱，文件管理欠周延。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.03.11.03	14.專任工程人員督察作業請確實檢視有無按圖施工及解決施工技術問題。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.03.11.06	15.專任工程人員未依規定格式填具督察紀錄表。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.03.14.03	16.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.01.01	17.滯洪池上池入流工側翼牆混凝土不平順，有冷縫及蜂窩現象。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.01.04	18.進水口箱涵之混凝土表面殘留木片等雜物未清除。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.07.01.10	19.下雨時工地局部地區有積水。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.07.01.14	20.測量放樣不落實且無紀錄之留存。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.07.02.99	21.(1)滯洪池漿砌石邊坡局部堤段不平整。 (2)漿砌石填縫混凝土面不平整，漿砌石施工自主檢查表記載外壁表面混凝土應搗實，並以1:3水泥砂漿抹平，與現場所做不相符，請查明契約及施工規範依約施作。 (3)上池有埋設集水管，請做好入流工的保護及消能設施。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.09.08	22.工程告示牌內容及位置不符且無經費來源。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.10.01.02	23.混凝土氯離子試驗報告未完整核章。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.10.02.02	24.鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.10.99	25.混凝土品管統計分析變異數約25%，宜加強品質管理，提升品質穩定性。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.14.01.01	26.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分未設置符合規定之護欄等防墜設施。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.15.03	27.承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.15.99	28.未見職業安全衛生告示牌之設置。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.16.99	29.本工程係在槽滯洪池且灌溉、排水兼用，防汛應變作業應納入臺中田水利會之聯繫配合，白冷圳遇雨不取水可減少逕流量降低危害。[L]
5	豐原高級中學愛校樓新建工程	10712	臺中市立豐原高級中等學校	37,654	37,200	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司		108.03.08	78	4	4		4.01.01	1.查核簡報內未說明品管費用編列費用及比例。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.01.05	2.無工程督導之缺失追蹤改善紀錄。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.01.09	3.未依行政院公共工程委員會92年7月23日工程管字第09200305600號函，於新建工程之工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示；設置有關混凝土澆置作業程序等之看板。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.02.01.04	4.結構體已完成，惟建築工程分項計畫尚有2項，材料設備尚有16項未完成，送審進度管控不足。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.02.01.10	5.抽查施工作業，填具抽查(驗)紀錄表未落實執行，107/10/26之3F柱鋼筋保護層實測值為5cm，107/11/20之2F柱續接器保護層實測值為5cm，108/01/14之屋頂鋼筋保護層無實測值。而依設計圖說該等部位梁與版之保護層為2cm規範，柱為4cm。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.02.03.01	6.結構體在拆模後未將鐵釘剪除，現場留有許多此種鐵釘，監造之安衛檢查有待加強。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.02.08	7.每層樓梯平台的牆壁混凝土澆置昇層水平接縫有爆模，造成混凝土完成面明顯不平整，模板組立之缺失改善及追蹤作業未落實。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.02.99	8.(1)建築工程之計畫、材料、施工圖尚有18項未送審；水電工程之計畫、材料、施工圖尚有5項未送審，預定完工日期為108/09/03，應請施工廠商限期完成送審，以利工進；(2)本校舍工程因預算關係，由原規劃之四層樓減為三層樓，簡報資料中相關圖片仍以舊資料之四層樓造型出現，請改正。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.03.01	9.分項計畫及材料送審未積極辦理。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.03.02.07	10.鋼筋品管自主檢查表，107/11/15之2FL版鋼筋保護層實測值為5cm，107/11/27之2FL柱鋼筋保護層實測值為5cm，107/12/17之3FL梁鋼筋保護層實測值為5cm，108/01/28之屋頂鋼筋保護層無實測值。而依設計圖說該等部位梁與版之保護層為2cm規範，柱為4cm。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.03.03	11.施工日誌未落實記載，107/09/11、107/11/22、102/02/11專任工程人員督察未記錄，相關注意及缺失事項亦未追蹤改善。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.03.06	12.(1)環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行，無缺失矯正預防措施；(2)結構體在模板拆模後，未將鐵釘剪除，現場留有許多此種鐵釘，承商之安衛自主檢查有待加強；(3)每層樓梯平台的牆壁混凝土澆置昇層水平接縫有爆模，造成混凝土完成面明顯不平整，模板組立之缺失改善及自主檢查作業未落實。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.03.08.05	13.所有自主檢查表均無編號，品質文件、紀錄管理無妥適管制。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.03.11.06	14.專任工程人員107/09/11、107/11/22、102/02/11之督察紀錄表，無落實記載檢查數值，如模板尺寸、鋼筋搭接與保護層等。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.03.12.04	15.未辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.01.01	16.混凝土澆置、搗實不合規範，一樓及二樓樓板底部有冷縫現象。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.01.03	17.(1)教室窗台(3F)灌漿平整度不足，產生波浪狀，應檢附後續修補方式；(2)三樓教室外牆模板施作位置，與2樓外牆偏差達2公分以上；(3)大窗框邊牆及底部，混凝土完成面尺寸、垂直及水平度不合規範，修補以水泥砂漿處理草率粗糙，應拆除重作，避免影響後續窗戶施作品質。[M]缺失相片(1)(2)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.01.04	18.混凝土側牆、梁底與樓梯處表面殘留雜物，如鐵絲、模板殘渣及鐵釘等。[L]缺失相片(3)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.01.06	19.每層樓梯平台的牆壁混凝土澆置昇層水平接縫有爆模，造成混凝土完成面明顯不平整，應加修飾。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.02.05	20.梁底支撐模板固定鐵件設置不良，造成拆模後多處混凝土底部有凹陷現象，影響鋼筋保護層，且未修補。[L]缺失相片(4)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.03.02	21.模板未整理，未塗模板油，造成拆模時混凝土表面之損傷。[L]缺失相片(5)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.03.03	22.模板不緊密，造成混凝土澆置之漏漿現象。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.05.99	23.甲種圍籬防溢座未施作完整。[L]缺失相片(6)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.07.01.07	24.一樓樓梯後側之樓板與梁銜節處之混凝土有漏水現象。[L]缺失相片(7)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.09.08	25.工程告示牌設置位置錯誤，應於進出口處。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.09.09	26.工地現場模板與鋼筋等機具與材料任意堆置，未妥善保護。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.09.99	27.施工車輛停放處至建築物間施工便道未妥善規劃，現場過於泥濘。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.10.01.05	28.就使用飛灰爐石混凝土，無機關審核飛灰與爐石出廠證明。[L] (5.10.01.05)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.10.02.02	29.無輻射污染、水淬鋼筋鑑定紀錄。[L] (5.10.02.02)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.10.99	30.(1)承商的材料試驗統計總表(混凝土與鋼筋)僅列出試驗之總次數，建請註明檢試驗結果是否符合規定(簡報資料 P. 97)；(2)混凝土抗壓強度管制圖(簡報資料 P. 96)，請按規定繪製，並標示縱橫坐標單位；(3)目前混凝土結構體已完成，廁所內磁磚黏貼計畫還未完成審查作業，分項施工 計畫之配合有待改進。[L] (5.10.99)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.14.01.01	31.於高差2公尺以上之樓板邊緣及樓板開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網之防墜設施或設置臨時警示設施，未符合規定。[L] (5.14.01.01)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.14.01.02	32.於高差2公尺以上之處所進行作業時，架設施工踏板未與施工架妥當確實鈎穩固定，有鬆脫現象，未符合規定。[L] (5.14.01.02)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.14.01.03	33.施工架下方部分未設置防護措施。[M]缺失相片(8) (扣2點) (5.14.01.03)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.14.02.01	34.外牆裝修用之鷹架施工架未與已完成混凝土牆壁妥實連接且未設置防護與防墜網，底部基礎凹凸不平，支承無法與基礎密接，未符合規定。[L] (5.14.02.01)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.14.02.06	35.施工架、施工構台、模板支撐，未由專任工程人員或專人妥為設計並簽章，確認強度計算書，未繪製施工圖說或未建立按圖說施作之查核機制。[L] (5.14.02.06)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.14.06.06	36.未依營造安全衛生設施標準第7條規定，對於營造工程之模板等材料拆除後之採取拔除或釘入凸出之鐵釘、鐵條防護措施。[L] (5.14.06.06)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.14.07	37.施工車輛由工區圍籬進出相關動線之安全警示措施有待加強，相關自主檢查與抽查紀錄也請檢附照片佐證。[L] (5.14.07)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.16.01	38.無訂定汛期工地防災自主檢查表。[L] (5.16.01)
6	臺中市潭子區潭子國民小學西棟校舍拆除重建工程	1070523A	臺中市教育局(國小)	45,476	43,930	張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司		108.03.08	77	3	3		4.01.01	1.契約內編列品管費用以百分比法編列，經檢核為0.5%，不符品管要點第13點規定。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.01.05	2.主辦單位督導，無工程督導之缺失追蹤改善紀錄。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.01.09	3.未依行政院公共工程委員會92年7月23日工程管字第09200305600號函，於新建工程之工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示；設置有關混凝土澆置作業程序等之看板。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.01.99	4.(1)三級品管應將教育部納入，臺中市教育局應為學校之上級機關；(2)代辦單位對本工程已實施多次的不定期督導作業，建請將主要缺失彙整，以統計圖表示，以利追蹤重複缺失發生之情況。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.02.01.01	5.監造計畫架構不符合品管要點規定之基本內容。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.02.03.01	6.工程之進度有大幅落後，監造單位對於承商所提趕工計畫之缺失，未能協助提出有效之改善方向，請儘速協助改進。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.02.03.02	7.監造單位未落實監督、查證廠商履約。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.02.03.03	8.工程之工進截至目前有8.25%之落後，監造單位在審查整體施工計畫書時，不夠詳實，以致未及時發現漏列之分項施工項目。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.02.03.04	9.(1)未落實抽查施工作業，填具抽查(驗)紀錄表未落實執行，例如107/11/14基礎版，107/11/28之1F及地下室柱牆梁，107/12/06基礎地梁筏基頂板，混凝土澆置缺氯離子含量檢測紀錄；(2)依據材料送審管制總表尚有25項未完成送審核定，預定完工日期為108/10/29，應請施工廠商限期完成送審，以利工進。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.02.03.05	10.工地職業安全衛生多處缺失，監造單位未確實督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.02.03.06	11.施工網圖工序安排不當，未落實審查即時糾正，且未確實督導承攬廠商履約進度。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.02.03.07	12.無確實協調及整合履約界面。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.02.08	13.二樓隔牆開口補強筋，斜筋僅設置單層，設置不合設計施工規範要求，應與設計圖說核對檢討。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.03.01	14.水電工程施工計畫尚未核定，應儘速提送監造單位審查。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.03.02	15.品質計畫未落實執行。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.03.02.01	16.品質計畫架構不符合品管要點規定之基本內容。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.03.03	17.施工日誌未落實記載，107/11/15、107/12/12專任工程人員督導未記錄，相關注意及缺失事項亦未追蹤改善。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.03.04	18.(1)品管自主檢查表未落實執行，107/11/23基礎地梁筏基基礎版，107/12/06基礎地梁筏基頂，107/12/28，108/02/232F地板及1F梁柱牆，混凝土澆置缺氯離子含量檢測紀錄；(2)107/11/12鋼筋自主檢查表梁底保護層為17cm，梁側保護層為5cm，管理標準為4cm，未符合規定。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.03.06	19.環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行，無缺失矯正預防措施。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.03.08.05	20.簡報中自主檢查照片紀錄所提「筏基頂版鋼筋」自檢相片，顯示底部有土石，是否有誤，請查明。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.03.11.06	21.專任工程人員107/11/15、107/12/12之督察紀錄表，無落實記載檢查數值，如鋼筋組立、防水施作等。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.03.12.04	22.工地主任未辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.01.01	23.(1)混凝土灌漿搗實未確實，一樓柱、三樓樓梯側牆有蜂窩或孔洞產生；(2)圓柱以厚質保麗龍板為模板造成之孔洞，以水泥砂漿修補，處理草率粗糙[缺失相片(1)]。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.01.04	24.(1)模板拆除後未清除木料，亦發現有塑膠袋，於灌漿前未確實清除雜物；(2)混凝土表面殘留雜物，如鐵絲、鐵件、模板及鐵釘等[缺失相片(2)]。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.02.02	25.二樓的窗戶角隅補強鋼筋只佈設外面一層，內層補強筋未佈設，請再檢視。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.02.05	26.鋼筋未使用間隔器、墊塊，保護層(如二樓外牆的牆筋在接近地板部分未控制好保護層)不符規定[缺失相片(3)]。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.02.99	27.舊有校舍拆除部分鋼筋裸露，未妥善保護。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.03.02	28.模板未整理，未塗模板油，造成拆模時混凝土表面之損傷。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.03.03	29.模板不緊密，造成混凝土澆置之漏漿現象。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.05.08	30.(1)地下室的四個角落設計有採光罩，在採光罩未完工前，豪雨帶來的雨水大量 灌入地下室，請改善地下室淹水問題，以利施工人員之工作；(2)建物四周的地面遇雨相當泥濘，建議增加木踏板，方便工作人員行走。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.05.09	31.工程施工廢料及材料未分類整理，工地現場凌亂影響環境及安全[缺失相片(4)]。(L) (5.05.09)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.07.04.02	32.二樓牆壁管路排置過密，影響混凝土澆置，不合規範。(L) (5.07.04.02)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.09.09	33.(1)工地(如地下室、樓梯、樓板)未清潔整理，工料散佈於工地，未妥善區劃與保護；(2)鋼筋進料後未確實以角材等方式墊高保護[缺失相片](5)。(L) (5.09.09)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.10.01.05	34.就使用飛灰、爐石、混凝土，無機關審核飛灰與爐石出廠證明。(L) (5.10.01.05)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.10.02.02	35.無輻射污染、水淬鋼筋鑑定紀錄。(L) (5.10.02.02)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.14.01.01	36.於高差2公尺以上之樓板邊緣及樓板開口部分，如一樓外部之地下室及二樓側牆邊緣未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網之防墜設施或設置臨時警示設施，未符合規定。(L) (5.14.01.01)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.14.01.02	37.於高差2公尺以上之處所進行作業時，架設施工踏板未與施工架妥當確實鈎穩固定，有鬆脫現象，未符合規定。(L) (5.14.01.02)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.14.02.01	38.(1)施工架底部基礎未穩固，部分支柱懸空[缺失相片(6)]，部分支柱鏍桿歪斜未旋緊，側面未與已完成混凝土牆壁穩定構造物妥實連接，模板部分支柱無設置支承板，未符合規定；(2)鷹架多處斜撐未施作，入口處以懸臂式角鋼固定於二樓底版梁，應確實評估施工架之安全性；(2)電梯豎坑口無安全維護，地下室天井區上施作鷹架請確實評估安全性[缺失相片(7)]。(M) (扣2點) (5.14.02.01)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.14.03.01	39.地下室臨時用電設備之線未防護 ，且地板積水易發生感電事故[缺失相片(8)]。(L) (5.14.03.01)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.14.04	40.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(L) (5.14.04)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.14.05	41.安全衛生管理員工地執行職務 不確實。(L) (5.14.05)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.14.06.01	42.工作場所暴露之 一樓鋼構預留支座、 二樓 預留 鋼筋等易發生 絆倒、 被刺及擦傷災害者，未採取 警示措施、 加蓋或裝護套等防設施。(L) (5.14.06.01)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.14.06.06	43.未依營造安全衛生設施標準第7條規定，對於營造工程之模板等材料拆除後條規定，對於營造工程之 模板等材料拆除後條規定，對於營造工程之 模板等材料拆除後條規定，對於營造工程之模板等材料拆除後採取拔除或釘入凸出之鐵、條防護措施。(L) (5.14.06.06)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.14.07	44.施工車輛由工區圍籬進出相關動線之安全警示措施有待加強，相關自主檢查與抽查紀錄也請檢附照片佐證。(L) (5.14.07)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.14.99	45.地下室施工應設置 照明設施以維護安全。(L) (5.14.99)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.16.01	46.無訂定汛期工地防災自主檢查表 。(L) (5.16.01)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					6.01.01	47.本工程因施工網圖工序安排不當，自107年8月1日開工至今有8.25%之落後，雖已提趕工計畫，惟內容過於簡單空洞，僅列出增加人力數目及趕工項目，未見要徑上可趕工之項目及詳細估算人力增加前後對工進可改善之預期效果，且仍未核定，監造廠商與承攬均無確實具體改善策略與因應方案，施工進度管理不良。[M] (扣1點) (6.01.01)
7	臺中市市定古蹟清水黃家？園修復工程	1040053-2	臺中市文化資產處	70,000	63,980	陳智宏建築師事務所	陳智宏建築師事務所	慶洋營造有限公司		108.03.11	79				4.01.99	1.所提供之工程施工執行資料表，主辦單位未核章。[L]缺失相片(1)
					陳智宏建築師事務所	陳智宏建築師事務所	慶洋營造有限公司					4.02.01.05	2.(1)施工品質標準部分未符合需求，如契約規範粉刷灰誌間距1M後，與審查核定完成之品質計畫不符（1.5M），請全面檢視改善；(2)抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查驗紀錄表未落實（抽查驗紀錄表，未註明品質管理標準；抽查驗紀錄表表格不符規定)。[L]
					陳智宏建築師事務所	陳智宏建築師事務所	慶洋營造有限公司					4.02.03.03	3.(1)材料設備檢（試）驗管制總表未符合需求，未將材料應取樣送審試驗部分列入管制；(2)材料設備送審管制總表，機電材料設備未詳細列入管制。[L]
					陳智宏建築師事務所	陳智宏建築師事務所	慶洋營造有限公司					4.03.02.07	4.(1)品管自主檢查表檢查標準部分太簡略；抽查106.7.14右護龍外牆清水磚施工自檢表；檢查項目太簡略、檢查標準未量化，請改善；(2)自主檢查表，未檢查桁架密合度；檢查標準未量化，未標示容許誤差值，實際檢查情形未量化紀錄，使用表格不符規定，檢查時機應為施工前、施工中及施工後。[L]缺失相片(2)
					陳智宏建築師事務所	陳智宏建築師事務所	慶洋營造有限公司					4.03.03	5.(1)施工日誌記載不完全，抽查107.2.8施工日誌，施工取樣紀錄未填列，請改善；(2)重要事項未記錄（如材料設備進場，材料設備檢試驗等。）。[L]
					陳智宏建築師事務所	陳智宏建築師事務所	慶洋營造有限公司					4.03.05	6.材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表未符合需求，管制總表應依規定格式填列並適時更新填列管制。[L]
					陳智宏建築師事務所	陳智宏建築師事務所	慶洋營造有限公司					4.03.11.06	7.承商專任工程人員部分督察事項未明確詳列。[L]
					陳智宏建築師事務所	陳智宏建築師事務所	慶洋營造有限公司					5.07.10.04.05	8.(1)部分土埆磚牆砌至門邊處空隙過大，請改善；(2)土埆磚施工，部分平整度不佳。[L]缺失相片(3)(4)
					陳智宏建築師事務所	陳智宏建築師事務所	慶洋營造有限公司					5.07.10.04.07	9.抽查工地現場養灰池，覆蓋網已破損並已有雨水滲入。請依規定施作並定時加水攪拌。[L]缺失相片(5)
					陳智宏建築師事務所	陳智宏建築師事務所	慶洋營造有限公司					5.07.10.04.11	10.原有結構體部分有嚴重裂縫，如左護龍洗石子梁、門邊承重磚牆等，請施工團隊應全面清查並請設計單位評估後儘速處理。[L]
					陳智宏建築師事務所	陳智宏建築師事務所	慶洋營造有限公司					5.07.10.05.12	11.部分桁木入壁處未補漆完全，抽查前明間左屋架桁木入壁處未補漆(凡立水)，應改善。[L]缺失相片(6)
					陳智宏建築師事務所	陳智宏建築師事務所	慶洋營造有限公司					5.10.18.03.01	12.土埆磚現場製作未做配比紀錄，並應訂定施工規範。[L]缺失相片(7)
					陳智宏建築師事務所	陳智宏建築師事務所	慶洋營造有限公司					5.14.01.01	13.施工架與結構體間寬度超過20公分，架設防墜網不符規定。[L]缺失相片(8)
					陳智宏建築師事務所	陳智宏建築師事務所	慶洋營造有限公司					5.14.01.04	14.施工架上下手扶梯施作不符規範。[L]缺失相片(9)
					陳智宏建築師事務所	陳智宏建築師事務所	慶洋營造有限公司					5.14.99	15.(1)工程契約內勞工安全衛生管理費量化部分；如滅火器20支、安全帽60頂等，應做進場點驗紀錄；(2)工區易燃物堆置應中，另滅火器擺放位置未固定且無明確標示。[L]
8	臺中市歷史建築萬選居修復工程案	1050066	臺中市文化資產處	27,942	25,680	黃毅誠聯合建築師事務所	黃毅誠聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司		108.03.11	81				4.02.03.04	1.(1).材料設備檢（試）驗管制總表未符合需求，未將材料應取樣送審試驗部分列入管制。(2).抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查驗紀錄表未落實（抽查驗紀錄表，未註明品質管理標準；抽查驗紀錄表表格不符規定；勞工安全衛生抽查驗紀錄表表格不符規定。）。 (4.02.03.04)(L)
					黃毅誠聯合建築師事務所	黃毅誠聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.99	2.建築師辦理督察所作紀錄有多項監督項目未按表填列監督結果。(L)
					黃毅誠聯合建築師事務所	黃毅誠聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.03	3.施工日誌，重要事項未記錄（如材料設備進場、檢試驗，機關督導，專任工程人員督察等。）(L)
					黃毅誠聯合建築師事務所	黃毅誠聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.04	4.(1).自主檢查表，檢查標準未量化，未標示容許誤差值，實際檢查情形未量化紀錄。(2).電氣管線施作無自主檢查紀錄。(L)
					黃毅誠聯合建築師事務所	黃毅誠聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.05	5.材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表未符合需求，管制總表應依規定格式填列並適時更新填列管制。(2).製作材料設備檢試驗管制總表，不符需求（漏項很多）。(L)
					黃毅誠聯合建築師事務所	黃毅誠聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.03.09	6.排水管路無排水測試報告。(L)
					黃毅誠聯合建築師事務所	黃毅誠聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.04.01	7.牆體扶正時未作適當保護措施。(L)
					黃毅誠聯合建築師事務所	黃毅誠聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.04.05	8.原有土埆磚牆壁體扶正應有扶正記錄，對於扶正後與原有結構物銜接部分；如鳥踏、窗臺等，白灰粉刷應收尾平順。(L)
					黃毅誠聯合建築師事務所	黃毅誠聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.04.09	9.土埆磚牆表層粉刷與牆體之黏結材，有膨拱與龜裂現象。(L)
					黃毅誠聯合建築師事務所	黃毅誠聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.04.16	10.室內電氣管線配置凌亂且未妥適規劃。(L)
					黃毅誠聯合建築師事務所	黃毅誠聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.06.99	11.原有及新設置機電、排水管線凌亂，部分未依規定配置應改善。(L)
					黃毅誠聯合建築師事務所	黃毅誠聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.10.18.03.01	12.土埆磚抽樣試驗，應訂定施工規範，抽查土埆磚試驗紀錄，土埆磚取樣試驗未訂定施工規範。(L)
					黃毅誠聯合建築師事務所	黃毅誠聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.10.18.04.02	13.土埆磚無強度及乾燥度檢驗紀錄。(L)
					黃毅誠聯合建築師事務所	黃毅誠聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.14.01.04	14.施工架及上下手扶梯施作不符規範（交叉拉桿與下拉桿不符規範）。(L)
					黃毅誠聯合建築師事務所	黃毅誠聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.14.99	15.工程契約內勞工安全衛生管理費量化部分；如滅火器15支等，應做進場點驗紀錄。(L)
9	臺中市大雅區科雅路路平及人行道改善工程	107A-253	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	72,922	60,660	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司		108.03.12	82				4.01.09	1.未依行政院公共工程委員會92年7月23日工程管字第09200305600號函，於新建工程之工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示；如透水地磚及人行道舖築作業程序之樣板。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.01.99	2.簡報內容可增加計畫緣起及需求面。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.02.01.05	3.契約計價之二，皆為CLSM者，何處係使用再生粒料?何處則為一般粒料者?未清楚描述於監造計畫分項品質管理標準中。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.02.01.08	4.應增加品質稽核頻率，以強化施工自主檢查之成效。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.02.03.04	5.(1)既有金屬欄杆塗裝防蝕工項，是否有將表面原漆刮除乾淨再予一底二度噴漆?未有監造單位分項施工查驗紀錄。(2)沿線孔蓋高程調整或地下化施作多未有監造者逐座查驗紀錄(含佐證照片)。(3)瀝青混凝土配合設計及施工之檢（試）驗報告未做判讀認可。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.02.99	6.抽查表單如有修正，建議加蓋修正章。[L] 缺失相片(1)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.03.01	7.既有行道樹保護措施，施工廠商該如何落實執行?未清楚摘述於巷施工計畫中。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.03.02.03	8.契約計價工項之一，如既有渠道清淤費，應於迅期前辦妥，卻未明確標註於承商分項施工要領中。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.03.03	9.春節期間之工地停工未有承商交安巡查走動紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.03.04	10.(1)AC假修復，未有CLSM落沉試驗合格資料。(2)西側AC路面刨5公分封10公分者，於加封後之承商縱橫斷面測量紀錄成果，未有文件建檔。(3)瀝青混凝土施工自主檢查表，未落實檢查記載舖築寬度與厚度及誤差值，缺失相片(2)。(4)人行道舖築之路基整理之管理標準為±3公分，無檢測紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.03.08.03	11.對瀝青混凝土及鋼筋混凝土(大宗材料)等重要施工項目未做做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.01.02	12.L溝混凝土未確實覆蓋灑水養護，塑性收縮造成裂縫。[L] 缺失相片(3)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.01.99	13.混凝土構造工，懸空側未作圓倒角易導致有邊損情形，完成面有破損及線條不佳等現象。[L] 缺失相片(4)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.02.99	14.人行道植筋未達10公分。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.04.04	15.金屬欄杆銲道界面局部處未滿銲，雨水易滲入，造成銹蝕，且栓接處未有墊片設施。[L] 缺失相片(5)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.04.05	16.欄杆銲接之鬆屑、碴銹等未確實清除。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.04.59	17.欄杆構件安裝架設完成後應再做補塗裝，以防銹蝕。[L] 缺失相片(6)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.05.06	18.工區週遭原有樹木，應妥善維護，避免大型機具施工破壞喬木樹枝等情形，影響環境生態[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.07.01.14	19.無障礙坡道界面處未順接致有些微高低差情事。[L] 缺失相片(7)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.07.02.09	20.人行道於樹穴之透水磚圍束可規劃以整磚方式鋪設，與L溝密接填補水泥砂漿，避免填縫砂流失。[L] 缺失相片(8)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.07.02.12	21.瀝青舖築未確實規劃設置縱向與橫向接縫位置，並設置角材處理接縫，造成縱向接縫痕跡，且部分位置有粒料分離現象。與相關路口之舖築銜接處接縫不佳。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.07.02.18	22.共桿交通號誌、路燈配線凌亂，管路、電線施工中未防護，原有系統應予檢討是否清除。[L] 缺失相片(9)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.07.06.03	23.共桿之避雷及弱電之接地系統應檢討是否各自獨立，接地棒電阻尚未檢測，應盡速辦理與紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.07.13.01	24.既有植栽樹穴，添加客沃土夾雜塊石未一併清除乾淨。[L] 缺失相片(10)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.10.01.05	25.民峯公司預拌混凝土內一定比例之水淬高爐爐石粉供料期已屆滿未更新。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.10.04.01	26.人行道底層無夯實試驗及紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.10.05.01	27.共桿管材、線材(樣品板)無審查與量測紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.10.10.01	28.再生AC出料期間未有含油量與針入度之檢測紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.10.10.03	29.本工地使用之黏層，是否為RC-70?未有出廠證明文件審核紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.10.99	30.(1)人行道鋪磚填縫砂未曾取樣作其氯離子含量檢測。(2)電纜溝內水泥管壁墊，未有其出廠商證明文件審核紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.14.07	31.施工現場交通警告等設施不足。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.15.05	32.半半施工中是否有義交(契約編列320小時)指揮交通未有審核紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.15.06	33.車道縮減應加強設置前後長度足夠之漸變段。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.15.07	34.重要路口應設置交通引導人員協助疏導交通。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.15.10	35.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面應加強設置。[L]
10	107年度道路及附屬設施改善工程（沙鹿、清水、梧棲及鄰近區域）	107A-288	臺中市建設局養護工程處海線工程隊	12,386	9,450	富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司		108.03.12	76	2	2		4.01.04	1.主辦機關應增加品質督導次數，相關督導查驗除安全維護外，應加強工程檢查與查驗紀錄。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.01.05	2.主辦機關無工程督導之缺失追蹤改善紀錄。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.01.06	3.承商品質計畫及監造單位監奧計畫內容(含各類表單)皆有諸多缺失處，惟未見工程主辦機關有詳實審核機制。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.01.99	4.(1)標案管理系統未填報監造單位監造人員。 (2)標案管理系統未填報承攬廠商安衛人員。 (3)施工執行資料表未填寫整體標案預定及實際進度。 (4)施工執行資料表未對專業人員進行評核。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.02.01.01	5.監造應依各次派工之工作內容及需求制訂各工區之監造計畫工作內容。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.02.01.05	6.監造計畫P.35之熱塑性塑膠標線及瀝青混凝土材質屬性未清晰監至於監造分項查驗標準中。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.02.03.02	7.監造未落實監督、查證廠商履約，如:監造單位分項施工查驗未明確區分為檢驗停留點強制查驗及平時工地走動之隨機抽查作為。。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.02.03.03	8.(1)監造應依各次派工之工作內容及需求分別審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件。 (2)監造計畫P.19材料設備送審管制總表為舊格式，不符新制要求(缺少材料是否取樣送驗、是否驗廠等欄位，且出廠證明列入送審文件亦不妥當)。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.02.03.04	9.監造計畫P.19未接續建置材料設備檢(試)驗管制總表。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.01	10.廠商應依開口契約及各次派工之工作環境及需求分別提送施工計畫，以符實際。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.02	11.廠商應依開口契約及各次派工之工作環境及需求提送品質計畫，落實執行。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.02.03	12.灌排水利設施改建前該如何落實施工中導、移、抽排水措施?未見重點描述於承商分向施工要領中。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.02.04	13.巷道路面上既有人(手)孔蓋高程該如何配合AC路面铣刨加封作業?未清晰敘述於承商分項品質管理標準中。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.04	14.一派及二派已施作之側溝溝底洩水坡降是否吻合重力流?未有承商逐段施作之測量放樣紀錄(含量化值)。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.06	15.環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行，無缺失矯正預防措施。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.08.05	16.所有自主檢查表均無編號，品質文件、紀錄管理無妥適管制。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.11.06	17.專任工程人員之督察紀錄表未依規定制式格式辦理，且紀錄內容無檢查紀錄與判讀流於形式，另應增加督察次數。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					4.03.12.04	18.未辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.01.01	19.一派四工區右側邊溝溝底下方打底混凝土澆置剛完成即將已改道水流恢復，致使混凝土灰漿流失殆盡。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.01.02	20.依據施工照片顯示第二工區混凝土養護未達齡期，即開放通車，不合規範。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.01.03	21.依據施工照片顯示第七工區水溝蓋修復之混凝土完成面整體粉光，表面未整平，修補線條不平整。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.07.02.09	22.依據施工照片顯示第六工區連鎖磚翻修路基未做整理夯實。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.07.02.11	23.依據施工照片第二工區路基未整理或清洗，瀝青混凝土未檢查厚度與洩水坡度。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.07.02.12	24.依據施工照片第二工區瀝青舖面完成後未記錄於一定時間後或降溫至50度以下始開放通車；瀝青舖面接縫線條不平整。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.09.08	25.一派四工區起迄點未依規定擺設柔性告示牌以公告周知。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.09.99	26.一派四工區右側邊溝拆除改建未採分段作業，以維護社區車輛出入安全。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.10.01.05	27.混凝土配合設計使用慶餘堂水泥及爐石，無機關審核水泥與爐石出廠與材料試驗之相關證明。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.10.02.02	28.部分竹節鋼筋無輻射污染檢測文件上未加註標案工程名稱。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.10.10.01	29.已鋪築AC面層者其瀝青膠泥如AC-20未有其出廠證明文件審核紀錄，黏層材質亦同。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.14.12.01	30.一派四工區作業中挖土機未有倒退蜂鳴器之設置。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.15.01	31.無交通維持及安全管制措施基本內容，如忠誠路122巷既有明溝拆除及忠誠路起點處既有欄杆敲除後後防墜及夜間警示措施不足。[M,-2]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.15.05	32.忠誠路122巷工區無交通引導人員。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.15.06	33.忠誠路122巷車道縮減未設置前後之漸變段。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.15.08	34.忠誠路122巷工區周邊道路因既有明溝拆除造成路面縱向裂縫不平整。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.15.10	35.忠誠路122巷工區周邊車輛及行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司					5.16.02	36.忠誠路122巷工區及週遭既有之排水設施未予疏導改道並保持暢通。[L]
11	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-2)-臺灣大道公益等鄰近區域	10607310145	臺中市政府水利局污水工程科	183,850	178,505	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司		108.03.14	83				4.01.99	1.工程執行資料表之專業人員未評核。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.01.09	2.職安，環境衛生，安全等工地事項應分開抽查，分類造冊。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.01.10	3.未落實防災減災相關資料抽查。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.03.01	4.(1)未落實交通安全抽查，亦無照片佐證；(2)人孔(陰井)作業施工抽查表，表格未有檢查時機欄位，人孔材料檢驗之實際查驗情形未落實填寫檢查值；(3)連接管(後巷)施工作業施工抽查表之檢查時機未依監造計畫製作綱要格式填寫，請修正為檢驗停留點、隨機抽查；(4)連接管(後巷)施工作業施工抽查表之連接管坡度檢查，未列標準值。[L]缺失相片(1)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.03.03	5.對檢(試)驗報告請判定合格與否，並請加註日期。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.03.08	6.監造報表內四、督導工地職業安全衛生事項，請實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.99	7.於簡報中應增加施工品質查核資料及追蹤不合格改善前，中，後之資料及照片。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.02	8.品管自主檢查表，抽查時機不宜全部勾選，未落實執行。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.02.07	9.(1)108.2.20連接管(後巷)施工作業自主檢查表，高程檢測項目，檢查標準皆未量化填寫；(2)107.9.28連接管(前巷)連接管高程無檢查標準。[L]缺失相片(2)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.05	10.對檢(試)驗報告判讀，請加註日期。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.11.06	11.缺專任工程人員督察統計表，未落實記載。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.12.02	12.施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L]缺失相片(3)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.07.02.12	13.明義街49號前AC鋪面粒料不均勻。[L]缺失相片(4)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.09.09	14.工區PVC污水管未有遮陽設備，未予以墊高及覆蓋。[L]缺失相片(5)
12	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-西屯路三段、國安一路等鄰近區域(1-2)	10610160550	臺中市政府水利局污水工程科	167,300	141,800	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司		108.03.14	82				4.02.03.04	1.(1)簡報第31頁，推進工程施工抽查紀錄表，抽查時間應分開抽查，且實際檢查值未量化(例如高程檢測值未量化)，並建議檢附查驗照片；(2)瀝青混凝土未做滾壓前鬆方厚度抽查；(3)107年9月17日明挖覆蓋管線抽查表，抽查位置03Ae085-02-03Ae085-03高程測量抽查，標準設計坡度未填[缺失相片(1)]；(4)施工抽查紀錄表，抽查時機未勾選，未落實執行。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.03.05	2.未落實防災減災查核。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.03.08	3.(1)108年2月20日主辦機關有督導，未將督導重要事項填於監造報表[缺失相片(2)]；(2)監造報表內四、督導工地職業安全衛生事項均以預先列印"█"符號記載完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式；(3)監造報表部分未簽名。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.03	4.施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導均以預先列印"█"符號記載完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.04	5.(1)108年1月18日推進作業自主檢查表，檢查時機全勾選，請檢討是否符合實際，並建議檢附照片佐證；(2)瀝青混凝土自主檢查表，未做滾壓前鬆方厚度檢查；(3)推進作業人員進出時間管制及四用氣體檢測值，建議填於同一表格。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.05	6.未落實材料管制總表(請檢討預定送審日期及實際送審日期)。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.07.01.05	7.工作井周邊沙包堆置部分缺漏，下雨無法妥善防止雨水流入工作井[缺失相片(3)]。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.07.02.12	8.明挖管溝路段部分瀝青混凝土面層材料析離(西屯路三段162之50號巷內)。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.10.02.02	9.鋼筋無輻射污染證明未加註售予施工廠商及用於工程名稱。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.10.99	10.試驗報告判讀部分無規範標準，認可後未簽押日期[缺失相片(4)]。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.14.03.01	11.03Ae049工作井臨時用電設備之電線未防護。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.14.07	12.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善[缺失相片(5)]。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.14.08	13.03Ae049工作井圍籬防溢座等設施不足。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.15.99	14.局限空間作業場所告示牌老舊及聯繫電話未填寫。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.16.01	15.未落實防災減災自主檢查(如人員、機具、材料、通訊設備等未確實填寫檢查結果)[缺失相片(6)]。(L)
13	臺中市梧棲區梧棲國小北棟教學大樓C、D棟拆除重建工程	1070223	臺中市教育局(國小)	80,181	75,360	江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司		108.03.19	83				4.01.09	1.主辦機關末依規定要求廠商於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					4.01.13	2.主辦機關應於工程會標案管理資訊網路系統內，應補填空污費金額、編號欄位。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					4.02.01.05	3.(1)監造訂定各機電材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，缺發電機工程。(2)部分品質管理標準不明確或缺量化值，如缺鋼筋搭接長度量化值，缺失相片(1)；混凝土坍度管理標準不明確，缺品質管理標準等。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					4.02.03.05	4.本工程監造現場人員應屬專職，建議可再增加相關抽查作業。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					4.03.02.03	5.訂定機電設備各分項工程施工要領未符合需求，缺發電機工程、缺電氣暗管、明管及水管施工領。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					4.03.04	6.(1)品管自主檢查表檢查標準未訂量化値，不要寫固定是否牢固、配管是否適當等字眼，應量化標示，缺失相片(2)。(2)消防電及消防水系統之表格應分開，給水及排水之表格應分開，因為測試標準不同，給水頭大小不要6R。(3)現場使用之接地自主檢查表與送審品質計畫內容不同，消防泵額定電壓不符規定。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					4.03.05	7.材料設備檢（試）驗管制總表未落實，部分該送驗項目填寫（否），未依表管控。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					4.03.13.03	8.未於工地現場製作樣品(鋼筋、污排水管等工法展示)，未設置有關結構體施工、混凝土澆置作業程序等之看板。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					5.01.04	9.混凝土側牆表面殘留雜物(如鐵件)。[L] 缺失相片(3)
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					5.02.13	10.二樓柱主筋之SA續接器(公頭)有一只脫落保護蓋，已生銹。[L] 缺失相片(4)
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					5.03.07	11.模板內殘留雜物(如木屑)未清理。[L] 缺失相片(5)
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					5.07.04.99	12.臨時電箱外插座設置不符規定。[L] 缺失相片(6)
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					5.07.05.10	13.預留管路出口，未加以保護，遭異物阻塞。[L] 缺失相片(7)
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					5.09.08	14.工程告示牌之全民督工APP之QR-code二維條碼缺Windows須三張。[L] 缺失相片(8)
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					5.10.05.03	15.電氣設備應委由電機技師審查以確保材料品質。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					5.10.99	16.試驗報告之施工廠商品管人員初判、監造複判填押日期後，應分別核蓋施工廠商、監造事務所大小章或授權章；並於判讀當日分別在施工日誌及監造報表登載。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					5.14.01.04	17.工地現場已組立模板，於高差超過1.5公尺以上之工作場所，未設置符合規定之上下設備。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					5.14.02.01	18.部分施工架未與穩定構造物妥實連接，需再留意。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					5.15.09	19.施工圍籬部分處斷裂不牢固。[L] 缺失相片(9)
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	企佑營造有限公司					5.15.11	20.施工圍籬上方警示燈建議可再增加。[L] 缺失相片(10)
14	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	1060825	臺中市教育局(國小)	108,477	104,350	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司		108.03.19	84				4.01.06	1.審查監造計畫不夠嚴謹，致使監造計畫缺部分工項品質管理標準。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.01.09	2.未依行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）92年7月23日工程管字第09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載明於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.01.13	3.主辦機關應於工程會標案管理系統內應補填空污費金額、編號欄位。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.01	4.訂定各機電材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，表格格式不符規定，權責分工應取消。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.01.05	5.監造計畫部分品質管理標準不明確或缺量化值，如缺鋼筋搭接長度、保護層量化值；模板缺支撐間距量化值；混凝土坍度管理標準不明確。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.02.05	6.訂定機電設備各分項工程品質管理標準未符合需求，量化性不足，例如: (1)消防管測試壓力非為1小時。 (2)現場出線口材質非鍍鋅材。 (3)缺光纖網路線測試。 (4)品質管理標準格式不符定。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.03	7.施工日誌記載不完整，例如接地量測末登錄。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.04	8.自主檢查部分未落實，如： (1)混凝土檢查缺搗實項目。 (2)鋼筋保護層厚度檢查未量化值。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.05	9.材料設備檢(試)驗管制總表未落實，部分應送驗項目填寫(否)，且未依表管控。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.08.03	10.施工廠商對主辦單位或代辦機關、監造廠商所開立之缺失改正通知、自檢缺失，應分別「追蹤管制總表」(非僅目錄)列管改善期程(開立、限期、改善回復、複查或結案)。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.13.03	11.未於工地現場製作樣品(鋼筋、污排水管等工法展示)，未設置有關結構體施工、混凝土澆置作業程序等之看板。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.01.01	12.一樓少部分牆面有蜂窩，檢視混凝土自檢表混凝土坍度皆為17公分，應評估是否適度加大，並使用外模震動機搗實。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.02.05	13.部分鋼筋未使用間隔器造成鋼筋保護層不符規定。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.07.04.01	14.排水管材料不符規定，應使用B管非E管。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.09.08	15.工程告示牌之右上角應貼校舍建築物透視圖或正立面圖，不應為工程配置圖。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.10.05.03	16.電氣設備應委由電機技師審查，以確保查品質。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.10.99	17.試驗報告之監造廠商應複判是否「合格」非判定是否"符合規範"，施工廠商品管人員初判、監造複判後應分別核蓋施工廠商、監造事務所大小章或授權章，並於判讀當日分別在施工日誌及監造報表登載。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.14.01.01	18.樓梯臨時護欄少部份立桿及橫桿端口未以護套保護。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.14.03.01	19.地下室臨時配電箱之外插座面板應標示220V電壓。[L]
15	臺中市立東華國民中學北棟校舍拆除重建工程	THN20180320	臺中市立東華國民中學	30,806	29,390	陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司		108.03.21	78	3	3		4.01.03	1.承攬廠商品質計畫內容未依品管要點第3點規訂依工程規模編撰，未確實審查。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					4.01.04	2.主辦機關平日之督導，未落實要求機電工程之品質管理(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					4.01.99	3.估驗進度交工程實際進度落後，應請趕辦，以提升預算達成率。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					4.02.01.01	4.監造計畫內容未依品管作業要點第8點規定依工程規模編撰，不符合規定。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)施工抽查作業及材料設備之抽驗管控未落實執行；(2)監造單位無機電工程材料進場及施工作業之抽查紀錄。(M)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					4.02.13.03	6.建築師未依規定填報建築物監造（監督、查核）報告表。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					4.02.14.01	7.機電工程各分項之施工計畫書，未交由監造之各專業技師(電機技師、消防設備師)審核簽認。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					4.03.03	8.施工日誌未記載主辦機關督導及指示事項。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					4.03.04	9.(1)品管自主檢查表未落實執行，例如沒有記載檢查時機；(2)承商無機電工程材料進場及施工品管自主檢查表。(M)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					4.03.05	10.材料(設備)送審管制總表中，電信、電視、資訊網路、監視及保全設備未提列預定送審日期，未符合工程需求。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					4.03.08.03	11.沒有製作品管統計分析表工查閱。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員督察紀錄應更加落實。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					5.01.03	13.1樓梁粉刷不平整[缺失相片(1)]，部分缺漏有孔洞[缺失相片(2)]。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					5.01.04	14.混凝土表面殘留鐵件等雜物[缺失相片(3)]。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					5.02.13	15.鋼筋續接器裝設不良。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					5.03.01	16.模版使用過度，品質不良破損，以致混凝土完成面凹凸不平順。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					5.07.04.04	17.部份管路出口未施作喇叭口[缺失相片(4)]。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					5.07.04.07	18.教室分電箱箱體厚度1.6mmt(製造圖亦標示厚度1.6mmt)，與合約規定厚度2.0mmt不符。(M)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					5.07.04.99	19.牆壁部份出線匣有水泥沙漿未清除。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					5.07.05.04	20.走廊洗手台前方之地板落水頭，未預留在淺溝位置。屋頂雨水排水管水平突出樓板，排水管施作不合規範[缺失相片(5)]。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					5.07.05.06	21.污廢水管之分支管，現場由水平橫主管之正上方銜接配管，未由水平橫主管之側面銜接配管，管路銜接位置不合規範[缺失相片(6)]。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					5.07.05.09	22.現場施作之通氣管高程，與水平之排水管同高，通氣管裝設不合規範(應高於排水管)。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					5.07.05.99	23.屋頂預定安裝不銹鋼水塔之位置，未預留RC基礎座。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					5.10.01.05	24.就使用之飛灰混凝土，無相關審核之出廠證明。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					5.10.05.02	25.配電盤尚未審查。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					5.10.99	26.本工程預定完工日期僅剩不到3個月，但材料設備送審達成率僅63%，尚有13件未審查合格，未符合工程需求。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					5.14.01.01	27.於高差2公尺以上工作場所邊緣未設置符合規定之安全網。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					5.14.06.01	28.樓板預埋之吊子，其固定之鐵釘未剪除，易發生被刺及擦傷災害[缺失相片(7)]。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					5.14.08	29.施工圍籬有破損缺口，易導致閒人可進出工區[缺失相片(8)]。(L)
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	煜昇營造有限公司					5.16.01	30.迅期工地無防災演練次數及前、中、後之照片紀錄。(L)
16	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程	106-0-1-14	臺中市新社區公所	52,105	51,400	蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司		108.03.21	79	3	3		4.01.04	1.主辦機關平日之督導，未落實要求機電工程之品質管理。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					4.01.99	2.(1).對監造及廠商專業人員評核應予以再加強填列。(2).估驗進度較工程實際進度落後應加緊趕辦。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					4.02.01.06	3.各材料施工之抽查檢驗停留點訂定未符需求，沒有隨機抽查紀載。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					4.02.03.04	4.監造單位未落實抽查排水管路之施工品質。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					4.02.03.08	5.應填列建築物監造報表，沒有依規定格式使用表。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					4.02.14.01	6.電氣、消防及弱電施工計畫書，未交由監造之電機技師、消防設備師審查簽認。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					4.03.03	7.施工日誌未載主辦機關督導之指示事項。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					4.03.04	8.(1).品管自主檢查表未確記載檢查之實際數據。(2).接地工程施工品質自主檢查表未記錄安裝之接地銅板規格。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					4.03.08.03	9.無品管之統計分析表之提出。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					4.03.99	10.本工程已有主辦機關外聘委員及內部平日之多次督導意見，承商仍未落實檢討整體之施工品質。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.01.01	11.混凝土澆置不合規範有蜂窩孔洞之情形。(M)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.02.11	12.鋼筋表面浮銹應立即予以清除。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.03.03	13.模板不緊密漏漿。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.07.04.01	14.管道間內之PVC電線，未採用配管或線槽收容配線。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.07.04.04	15.RF消防機房內之部分配管出口，未施作喇叭口。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.07.04.99	16.天花板上方之配線，採CD管明管施工，未採用不燃性材料之導線管。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.07.05.08	17.管路顏色及管路水流方向未標示。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.07.05.09	18.廁所水平通氣管銜接通氣立管之位置，未依規定高出器具最高溢水面5cm以上。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.07.05.99	19.電梯間正上方之RF露台位置，未預留雨水排水管。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.07.07.99	20.RF消防機房未預留引擎排煙管之穿牆套管。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.08.01	21.2樓陽台外牆磁磚完成面不平整。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.09.08	22.工程告示牌內容未符合規定(QR-code、中英對照..等)。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.10.01.05	23.就使用之飛灰混凝土，無機關審核出廠證明。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.10.05.02	24.配電盤仍未送審可能延宕施工。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.10.05.03	25.電氣設備型錄資料未審查合格。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.10.08.02	26.軸流式排煙機設備型錄資料未審查合格。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.14.01.01	27.於高差2公尺以上之工作場所邊緣未設置符合規定之護欄、安全網。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.14.99	28.臨時用電分電箱之110V插座，未採用接地型插座。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.16.02	29.工區周遭排水未予清理。(L)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	麗高營造股份有限公司 馬來西亞商科藝工程有限公司					5.17.06	30.給水管路配置不當以90度彎頭連接影響使用性。(L)
17	臺中市大里區第一公有市場閒置空間活化修繕工程	1070813400-20	臺中市政府社會局	52,006	45,820	潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司		108.03.22	80	1	1		4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表顯示，監造單位與施工廠商之執行工項，略有不同，請加以整合；另專業人員之執行情形，亦請加以評核；(2)工程估驗進度建議加強趕辦，俾利預算達成率提升；(3)因社會局非專業的工程主辦機關，建議爾後重要工項剛施作時，辦理工地現場督導可聘請府內外專業的專家學者協助，俾利提升工程施作品質。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.01.01	2.(1)本工程變更設計後之金額已達查核金額，計畫書內容未配合修正；(2)監造計畫架構遺漏重要項目工程，例如：1.品質管理標準、施工查驗作業流程及抽查表等，未訂定目錄一覽表，不易閱讀；另工項不足，如：外牆塗料工程、廁所隔間工程…等。2.抽查表格式未更新，如：檢查項目未區分施工前、施工中，施工後。3.未訂定「職工安全衛生管理計畫及環境保護」篇章。[M]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.01.06	3.檢驗停留抽查與隨機抽查應分開列表統計其頻率、次數。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.03.04	4.未落實執行抽查作業，例如：各工項停留點抽查，雖檢附相關相片，但未檢附抽查表。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.03.08	5.未依契約規定填報監造報表之職安衛事項，請實際勾選，另部分未簽名。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.13.02	6.(1)監造建築師至工地督導，未填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」；(2)建築師至工地應針對重要施工項目如：耐震補強及制震元件或是空間房間(例如：2樓窗戶的分割處與隔間牆位置不一致…等等)、廁所隔間防水施作予以督導，以利提升工程品質及適用性。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.99	7.簡報資料顯示雖有說明施工查驗項目，但未統計分析。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.01	8.(1)本工程變更設計後之金額已達查核金額，計畫書內容未配合修正；(2)制震元件的施工計畫書撰寫的較為簡陋，未明確寫出施工步驟。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.02.01	9.品質計畫架構遺漏重要項目工程，例如：（1）施工要領、施工管理標準及自主檢查表等，未訂定目錄一覽表；另缺施工作業流程圖。（2）工項有不足情形，如：外牆塗料工程、廁所隔間工程…等。[M]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.02.03	10.各分項工程施工要領未符合現場實際需求，如隔間牆施工、窗戶施工等。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.03	11.施工日誌之格式未更新；另安衛檢查，請以打勾方式填寫。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.04	12.(1)鋁窗工程自檢表之「固定片間距」，未標示轉角起點；(2)品管自主檢查表標準尚缺量化標準，施工前、中、後照片，並詳實記載檢查數值。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.11.06	13.專任工程人員雖至工地督察，但未填寫督察紀錄表，如專任工程人員至工地應針對耐震補強、防水施作及制震元件等重要督察並填寫紀錄，並非只有專任工程人員至工地照片而已。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.14.03	14.雖執行每日施工前之工具箱會議及宣導危害告知，但缺少佐證相片。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.99	15.簡報資料顯示施工品質自主檢查統計表，未將「檢驗停留點」與「一般自檢」分開統計，較無法了解各工項之自檢情形。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.01.01	16.混凝土澆置搗實不符規範，有蜂窩現象。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.02.01	17.有1處擴柱箍筋綁紮不實，有保護層不足之問題。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.07.01.09	18.（1）女兒牆、樓梯牆、獨立柱，均未施作「泛水」，易造成防水層收頭界面滲漏水；（2） 管線腳架，直接固定在樓板上，易導致防水層破口，建議設置RC墩座，腳架再固定其上面；（3）屋頂防水毯未錯開鋪貼，黏著性較差且易產生裂紋，有檢視空間。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.07.01.99	19.有很多矽酸鈣板施設於廁所隔間，應再檢討其日後防潮及耐久性之問題，浴廁採用乾式水泥纖維板隔間，未設止水墩，板材較易浸水損壞，最好採用有墩座配合濕式水泥纖維板隔間施作。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.08.02	20.輕隔間外牆版應注意規劃之安排，避免接續之縱向與橫向均在一直線上，應有錯開施設之規劃，以免裂縫發生：（1）部分開口兩側，未以「菜刀柄」施作，易導致龜裂；（2）部分板材未錯開配置或錯開距離不足；(3)部分板材之固定螺絲間距，有較寬情形，請再檢視。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.08.03	21.本案2樓全部天花板有過低狀況(應不足220公分高)，讓人會有壓迫的感覺。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.10.03.03	22.無銲材試驗紀錄呈現。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.10.13.01	23.照明燈具未有審查完成紀錄。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.10.99	24.(1)材料檢試驗報告顯示，監造現場人員及施工廠商品管人員均有判讀，但未押日期，如：碳纖維材料試驗報告；(2)108年2月19日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，圓柱試體在預拌廠養護，不符規定。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.14.01.04	25.(1)施工架上下框管部分未設置環扣插銷，請再檢視；(2)鋼管併接未以八字扣施作；(3)施工架部分交叉拉桿未設置。[L]
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.14.01.07	26.使用之合梯，未符合規定，例如：兩梯腳間無繫材扣牢及安全之梯面等。[L] (5.14.01.07)
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.14.02.06	27.施工架、構台未由專人妥為設計並簽章確認強度計算書。[L] (5.14.02.06)
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.14.03.01	28.臨時用電設備之電線未防護。[L] (5.14.03.01)
					潘榮傑建築師事務所	潘榮傑建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.14.99	29.臨時用電箱未設置中隔板，亦未張貼查檢表。[L] (5.14.99)
18	臺中市歷史建築「帝國製糖廠臺中營業所」周邊景觀公園新建工程(第一期範圍)	1050068-2	臺中市文化資產處	89,729	87,110	上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司		108.03.22	78	5	5		4.01.99	1.(1)工程估驗之百分比僅29.1%，與實際施工進度差距甚多，應加緊趕辦，缺失相片(1)。(2)工程施工執行資料表顯示，監造單位與施工廠商之執行工項，略有不同，請加以整合；另專業人員之執行情形，亦請加以評核。[L]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					4.02.01.05	2.(1)本工程為景觀工程但監造單位無排水分項施工之相關要求，且相關地坪高程無標示清楚，恐影響排水，建議尚未施作部分儘速檢討調整後再施作，以利整個工程排水。(2)監造單位未訂有及要求分層夯實的分項施工計畫及品管標準。[L]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					4.02.01.06	3.檢驗停留點訂定未符合需求，且檢驗抽查結果敘述不詳實。[L]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					4.02.01.08	4.雖依監造計畫內容執行內外部品質稽核，但稽核內容未與現場再核對。[L]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					4.02.03.04	5.監造未落實執行抽查驗作業，如彩晶磚工程在同一天中完成所有工項。[L]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					4.02.03.08	6.監造報表填寫未記載主辦機關督導指示事項。[L] 缺失相片(2)
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					4.02.13.02	7.監造建築師至工地督導，雖填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」，但請以手寫方式填寫並檢附佐證相片。[L] 缺失相片(3)
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					4.02.99	8.施工品質抽查統計，未將「檢驗停留點」、「隨機抽查」分開統計，較無法了解實務運作情形。[L]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					4.03.02.04	9.本工程210kgf/cm2混凝土使用約有1061立方公尺，但預拌混凝土材料送審計畫書未見預拌混凝土廠有冰水主機設備，並請注意混凝土澆置時溫度不可超過32度C。[L]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					4.03.02.10	10.未訂定品質稽核範圍及頻率，未具體填寫內部品質稽核內容及檢附佐證相片。[L]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					4.03.03	11.施工日誌未記載主辦機關督導時間及指示事項。[L] 缺失相片(4)
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					4.03.04	12.自主檢查表部分工項檢查標準僅敘述依圖說，未量化呈現。[L]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					4.03.11.06	13.專任工程人員雖至工地督察並撰寫督察紀錄表，但督察項目未配合工程特性修正。[L]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					4.03.14.07	14.(1)每日工班進場之工具箱會議及宣導危害告知，缺少佐證相片及工班名稱。(2)未召開協議組織會議。[L]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					4.03.99	15.自主檢查統計表，未將「檢驗停留點」與「一般自檢」分開統計，較無法了解各工項之自檢情形。[L]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					5.01.02	16.混凝土澆置試驗資料未見有溫度量測及養護紀錄，混凝土座椅之表層，部分有崩落及龜裂情形，請再檢視，並請留意混凝土澆置時溫度不可超過32度C。[L] 缺失相片(5)
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					5.01.04	17.混凝土表面殘留鐵件雜物。[L] 缺失相片(6)
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					5.04.57	18.鋼構件銲道有缺陷不完整。[L]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					5.04.99	19.景觀塔樓梯平台之鐵板，部分平整度不佳，請改善。[L] 缺失相片(7)
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					5.07.01.05	20.排水設施如截水溝，排水管溝設置不當且施作不佳:(1)高頸排水頭設置不當，有礙行走安全，缺失相片(8)；斜坡底未設截水溝，讓水漫流…等。(2)排水導溝僅施作水平向，垂直向未施作，不符功能需求。(3)園區部分區塊鋪面已施作完成，但未提供施作前及完成面之高程檢測。[M]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					5.07.05.99	21.男女廁所污水管線裸露，是否符合圖說要求?請再檢視。[L] 缺失相片(9)
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					5.07.13.01	22.植栽工程施作不良，有甚多枯死，且樹皮均已嚴重龜裂剝落，不符規範要求:(1)未提供驗苗作業程序及紀錄。(2)現場種植之喬木，部分已有枯萎情形，缺失相片(10)。(3)喬木支架尺寸是否符合規範要求，請再檢視，缺失相片(11)。[S]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					5.08.02	23.男女廁所仿木紋牆面施工，平整度不佳且部分有蜂窩情形，轉角處施工外觀不良。[M] 缺失相片(10)
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					5.10.01.02	24.氯離子含量檢測報告書會同人員未依規定填寫相關資料。[L]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					5.10.06.01	25.灌溉水系統未完成審查。[L]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					5.10.13.01	26.照明設備尚未完成送審。[L]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					5.10.99	27.材料檢試驗報告顯示，監造現場人員及施工廠商品管人員均有判讀，但施工廠商品管人員未押日期，另施工廠商判讀用語，請採用「符合」與否，監造人員為「合格」與否。[L] 缺失相片(11)
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					5.14.01.01	28.於高差2公尺以上之工作場所邊緣未設置符合規定之護欄等防墜設施。[L]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					5.14.01.04	29.景觀塔施工架之鋼管併接，部分未以八字扣施作。[L]
					上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	中台營造有限公司					5.14.06.01	30.工作場所暴露之支柱螺栓未加帽套。[L] 缺失相片(12)
19	臺中市動物之家后里園區改建工程	107A-055	臺中市政府建設局建築工程管理科	169,115	158,200	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司		108.03.25	81				4.01.04	1.主辦機關業務單位之督導，未確實要求監造單位落實機電工程之監造作業。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.01.99	2.工地會議計9次(頻率2星期1次)，工程主辦機關皆未列席或主持。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.01.02	3.本案有包含空調工程，但監造組織之專業技師，未提列空調技師，未符合工程需求。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.01.04	4.空調工程分項施工計畫預定送審時程108年9月30日，未符合工程施工時程之需求。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.01.05	5.續接器扭力測試未明訂抽查規定及標準。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.03.04	6.(1)接地工程抽查紀錄表中，未記錄各接地系統之線徑，且標準值筆誤為大於，應修正為小於。 (2)續接器施工抽查未落實，無施作位置查驗紀錄。 (3)鋼筋開口無補強抽查記錄。 (4)樓板放樣及樑柱外，無空間尺寸等抽查記錄。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.14.01	7.機、水、電之各分項施工計畫書，未交由監造之各專業技師審查簽認。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.14.02	8.簽證技師無品質督導抽查記錄。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.99	9.簡報內之工程簡介建議主辦機關、監造單位及承攬廠商匯整簡報一次即可。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.02.04	10.機、水、電分項工程計畫書(如電氣工程)之品質管理標準表中，未將本工程應廠驗之設備納入。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.02.12	11.材料送審管制總表未提列接地材料、水塔設備，未符合需求。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.04	12.(1)接地材料無進場自主檢查紀錄；接地系統施工自主檢查表中，未提列各系統施作之線徑(電信與避雷針不同)。 (2)模板自主檢查無高度檢查紀錄。 (3)鋼筋無門、窗開口等補強自主檢查紀錄。 (4)鋼板止水帶檢查未落實記載，如缺埋設位置、埋設高度、線形等。 (5)基礎板無防潮毯檢查紀錄。 (6)樓板放樣及樑柱外，無空間尺寸等檢查記錄。 (7)續接器扭力測試自主檢查未落實記錄每支位置。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.99	13.(1)都發局建管單位要求放樣前檢附口腔黏膜篩檢同意書(5000萬以上公共工程)，未有相關實施計畫(請領使用執照時應檢附口腔黏膜篩檢紀錄表)。 (2)未有紅火蟻現場清查紀錄表(建管2樓指勘時查對)。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.01.03	14.樓板完成面不平整部分積水。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.02.01	15.柱箍筋有間距過大情形。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.02.04	16.牆另有接版者，牆筋未延伸入版。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.02.99	17.(1)樓梯加強樑二端柱筋已完成，樑主筋無法設置。 (2)一樓會議室拆模孔預留板筋，預留筋分有3及4分不同規格。 (3)牆筋溫度筋綁紮有於外側，另有於雙排筋內側情形。 (4)B棟B區2樓預留筋因工人便於施工通行任意彎折。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.03.07	18.牆模下方清潔口數量不足。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.05.09	19.工地現場角材廢料堆置多處應加強清除。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.05.12	20.B棟B區東西2側及1樓缺防塵網。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.01.99	21.穿牆管線造成天花板裝設後淨高不足。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.04.99	22.1F有1處預埋之配管，未安裝接線盒。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.05.99	23.1F有一處排水管道間之管路施作位置，與地板預留之排水管開孔位置有衝突之情形。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.06.02	24.1F避雷針接地箱有一處出線位置錯誤。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.08.08.02	25.一樓會議廳梯皆設計圓弧狀，現場為折角狀。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.09.06	26.無水電空調工程之施工套繪圖，未作相關之施工介面整合。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.10.07.01	27.接地設備未審查。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.10.99	28.(1)管材樣品板擺設之熱水管，不符合合約規格。 (2)植筋拉拔取樣測試僅廠商，監造單位未參與。 (3)氯離子測試記錄監造及廠商未判讀。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.01.01	29.(1)開口處僅用模板蓋住，未作適當固定及噴漆警示(如一樓地板筏基及二樓)。 (2)已完成混凝土構造面與施工架間隙應設置安全網。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.02.04	30.施工架部分基礎地面未平整及夯實緊密，並襯以適當材質之墊材。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.06.01	31.1F牆壁有1處接線盒旁邊殘留之螺釘外露未剪除，易發生被刺及擦傷災害。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.99	32.(1)施工中樓梯臨時踏階，寬度不足。 (2)施工架上下梯寬度未採45公分設置。 (3)施工架腳趾板部分尚未設置。 (4)未設置施工架告示牌標示載重及安全作業規定。 (5)外接電箱有設置漏電斷路器，惟插座建議設置內崁式以防漏電之虞。[L]
20	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	106-08-02	臺中市海岸資源漁業發展所	80,882	80,100	大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司		108.03.25	77	4	4		4.01.04	1.(1)、主辦單位雖成立督導小組，為無督導作為。(2)、督導未落實，現場品質部分未符設計需求。(3)、現場施工缺失事項多，未落實督導施工品質。（L）
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					4.01.99	2.本案發包採最低標方式辦理。(L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					4.02.03.04	3.(1)、施工抽查未落實，部分工項無抽查記錄。（2)、無鋼構現場組裝抽查記錄。（3)、地坪整體粉光作業無抽查記錄。（4）、柱頭無收縮水泥施作無抽查記錄。(5)、鋼構廠場驗無加工抽查記錄。(6)、無接地材料進場抽查紀錄，及接地工程施工抽查紀錄；無導線管配管施工抽查紀錄。(7)、簡報監造與承造計畫書管制總表，「送審計畫項次」及「實際送審時間」未整合，另品質計畫書高達5次才送審完成。（L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					4.02.99	4.9/18、12/10、12/22混凝土試驗報告由營造廠及預拌廠送驗，監造或工程主辦機關未配合會驗。(L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					4.03.01	5.各項計畫書管制表中，未將電氣、弱電、給排水及消防工程分項計畫書納入，不符工程需求。(L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					4.03.04	6.(1)、施工自主檢查未落實，現場品質與記錄明顯差異。（2）、無大底放樣自主檢查記錄。（3)、側溝自主檢查未落實，與設計20*40不符。（4）、側溝與大樑施作檢查未落實，現況與圖不符。（5)、鋼構施工無自主檢查記錄。(6)、無接地材料進場及施工自主檢查紀錄。（L）
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					4.03.14.03	7.未提供教育訓練相關紀錄。(L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					4.03.99	8.簡報資料工程簡介部份監造及承攬廠商可合併，另承攬廠商簡報無頁碼不易查閱。(L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.01.03	9.(1)、地坪未依設計整體粉光，表面粗糙。(2)、2/17日建築師開立之缺失，混凝土柱與一樓板差約8cm仍未改善。（L）
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.02.04	10.(1)、樑筋長度不足。(2)、樑筋未設彎鈎。(L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.02.06	11.柱預留牆筋未依設計雙層留設。（M）
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.04.53	12.鋼構構件安裝完成位置不符規定，基礎螺栓及承鈑位置偏移。（M）
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.04.99	13.(1)、鋼承板完成面間隙不均。(2)、鋼張力螺栓未扭斷。(L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.05.08	14.施工道路積水泥濘。(L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.07.01.99	15.(1)、側溝與地樑位置與圖說不符。(2)、牆與地坪銜接未預留版筋。(L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.07.04.01	16.現場電導線管有部分採用PVC薄管之情形，電導線管埋設未依規定採厚管不符規範。（L）
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.07.04.02	17.有多處管路排置過密不合規範。(L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.07.04.05	18.PVC管堆置於戶外地面上，未作適當之堆置。(L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.07.05.10	19.現場施作之PVC管及ABS管，預留管線管路之管口採膠帶封閉，未以管帽保護。（L）
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.09.08	20.工程告示牌內容未符規定，如缺雙語、政風電話、空污及環保專線等。(L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.09.99	21.(1)、施工圍籬之變更應報建築主管機關核備。(2)、土方露天堆置未覆蓋。(3)、施工圍籬廢料任意棄置工地。(L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.10.01.02	22.無氯離子檢測記錄。（L）
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.10.06.01	23.不銹鋼管SUS316送審型錄中，未標示出SUS316之材質，且壓接接頭未送審。(L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.10.07.02	24.接地系統無接地電阻測試紀錄(含接地極、接地線施工中相片)。(L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.10.08.02	25.排煙機送審型錄中，無合約要求外殼600°C/24HR耐溫之相關文件。(L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.10.99	26.(1)、未提供爐石及二型水泥來源。(2)、鋼筋出廠證明及無輻射證明，未註明供給廠商及工程名稱。(3)、未提供鋼構非破壞檢測記錄。（L）
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.14.01.01	27.筏基開口未作正確之加蓋防護。(L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.14.03.01	28.現場電纜線至於溼地面，未妥適架高及保護。(L)
					大瀞建築師事務所	陳孟男建築師事務所	榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司					5.14.99	29.(1)、臨時用電分電箱於箱門上安裝之插座，無防水措施。氧氣及乙炔鋼瓶放置位置，未作好頂蓋防護，且附近無手提滅火器。(2)、電焊機及乙炔切割器未收存任意置於露天工地淋雨。(3)、裝水電材料之水桶任意露天放置，易生蚊蟲不利登革熱之防治。(L)
21	107年度臺中市環河及霧峰區烏溪自行車道建置工程	TTB107137	臺中市政府觀光旅遊局	27,961	19,580	原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司		108.03.29	81				4.01.01	1.未依品管要點13點規定編列品管費用1.5%以上，僅編列0.5%，不符規定。
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.01.03	2.未依品管要點第3點規定，依工程預算級距確實審查品質計畫書章節，不符規定。
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.01.05	3.主辦機關督導之缺失改善無追蹤統計表。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.01.99	4.本案曾辦理過工程變更設計事宜，惜未見工程主辦機關責成監造者及施工廠商適時辦理相關計畫書配合修正事宜。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.01.05	5.(1)監造計畫中熱拌聚酯標線二型防滑係數≧65BPN及反光玻璃珠含量(須≧30%)之登載是否可行，未見監造單位洽詢設計者釋疑之機制:(2)欄杆規格有H=120cm及H=90cm兩者各自適用於何處 未見重點描述於監造計畫分項品質管理標準中。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.03	6.無各分項工作計畫送審管制總表。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.04	7.欄杆抽查紀錄表查驗標準未量化(僅寫依圖說)，未落實。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.05	8.不合格改善有紀錄，惟內容應再深入品質查驗。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.02.03	9.鋼筋混凝土鋪面施作，未有承商分項施工要領之建置(含縮縫、間距及橫向洩水波降控管機制)。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.03	10.日前春假長假停工期間，工地阻絕等安全設施妥適性，未登載於施工日誌中。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.04	11.(1)108/1/15、108/1/21車道寬度自主檢查檢查，不合格但卻勾合格，厚度及抗壓強度未量化[缺失相片(1)]；(2)欄杆自主檢查表中，底座及固定之尺寸、長度、高度、數量、厚度未量化；(3)階梯引道及新舊構造物植筋自主檢查表中，鋼筋之總長及鑽孔埋入深度未有檢查紀錄；(4)自主檢查表格式未依工程類別分類，僅以工區分類，不符實際需求。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.05	12.簡報中材料送審管制總表格式使用舊表，不符需求。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.14.03	13.職業安全衛生訓練紀錄中，缺講師、工種名稱、測驗卷等，未建立完整資料。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.01.05	14.隔間施設縮縫處，未有甜縫材適時灌注。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.01.99	15.R10工區提頂剛性鋪面邊緣懸空側，未施設倒角。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.07.01.06	16.上下階梯旁之玻璃纖維欄杆固定不牢靠，請再予以加固。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.07.01.99	17.(1)R10工區環河自行車道之階梯引道延伸至人行道，易讓行人及腳踏車撞擊，影響用路人安全，並請查明是否符合相關道路規範[缺失相片(2)]；(2)R10工區階梯旁之腳踏車牽引道踏步未施設防滑掃紋[缺失相片(3)]。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.07.02.99	18.(1)R10工區環河自行車道之圖根點鐵蓋未固定，易鬆動，有危害用路人之虞[缺失相片(4)]；(2)R10工區環河自行車道欄杆0K+545處部分隔柵間隙過大，應調整改善[缺失相片(5)]。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.01.05	19.興威公司供料之混凝土礦物摻料，如飛灰及爐石粉等，未有其合法來源證明文件。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.02.02	20.點焊鋼線網材質之無輻射污染檢測文件上，未有標案工程名稱之註記。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.03.03	21.R10環河步道之鋼構平台，在工廠預組立之NDT銲道檢測尚未施作。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.15.02	22.R10環河步道之標線玻璃珠反光試驗尚未施作。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.99	23.玻璃纖維欄杆數量龐大，未有相關材質強度等試驗取樣送驗之機制，建議取樣送驗。(L)
					原莊景觀工程有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.14.01.01	24.部分欄杆開口部分防墜措施未施作妥適。(L)
22	臺中市霧峰區乾溪自行車道工程	107-059	臺中市霧峰區公所	45,783	43,380	連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司		108.03.29	79	2	2		4.01.06	1.本案曾辦理過之工程變更設計事宜，惜未見工程主辦機關責成監造單位及施工廠商適時辦理相關計畫書內容修正事宜。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.01.99	2.(1)工程施工執行資料表未針對專業人員評核；(2)新厝橋4座橋名柱退縮移設後之既存電桿群仍豎立其間，未配合同步遷移他處者，主辦機關未積極介入協調，宜請改進。[L]缺失相片(1)
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.01.05	3.本案柔性路面何處使用一般AC，何處使用彩色AC鋪面，未清晰載明於監造計畫分項品質管理標準中。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.03	4.簡報內材料設備送審管制總表，需取樣送驗項目，預定試驗單位皆空白，未落實管制。[L]缺失相片(2)
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)鋼筋查驗表有紀錄，惟間距未量化記載；(2)監造單位試驗報告判讀，未押註日期；(3)假設工項之ㄧ如工地臨時廁所設施是否施設，未有監造單位分項查驗紀錄；(4)植筋工項之監造查驗紀錄中，未有鑽孔孔徑及每支長度之必要登載紀錄。[L]缺失相片(3)
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.08	6.監造報表之工地職業安全衛生事項之勾選，請以勾選方式填寫勿以電腦列印以符實際。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.01	7.新厝橋安全改善計價單位屬一式者，未有施工廠商事先製作分項計畫送審及審核紀錄。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.02.03	8.自行車道計分A型至F型共六種，各自施作於何處，未見施工廠商描述於分項施工要領中。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.02.04	9.一型標線與二型標線材質差異性未清晰建置於承商分項品質管理標準中。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.03	10.(1)目前春節長假停工期間之工地阻絕與交通妥適性未重點描述於承包商施工日誌中；(2)施工日誌之工地勞工安全衛生事項之勾選，請以勾選方式填寫勿以電腦列印以符實際。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.04	11.(1)照明工程自主檢查表有紀錄，惟底座之尺寸(長寬高厚度)及螺栓號數及數量未檢查；(2)鋼筋自主檢查表有紀錄，但檢查位置未註明，間距未量化記載；(3)施工廠商試驗報告判讀，未押註日期；(4)壓花地坪自主檢查表，部分檢查時機未勾選。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.14.03	12.職安教育訓練只做1次，頻率嚴重不足，工種名稱及講師未註明。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.01.05	13.壓花地坪舖面未間隔施設縮(鋸)縫，臨水懸空側未施設倒角。[L]缺失相片(4)
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.01.99	14.新厝牆橋名柱，表面機油未清除。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.04.07	15.剪力釘未有錘擊彎曲試驗。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.04.59	16.臨河側金屬欄杆銲道處未滿銲，水平接頭處，銲接不佳，恐不牢固，污損處未補漆及以鹽酸清洗。[L]缺失相片(5)
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.04.99	17.跨越橋鋼棧橋防蝕僅做熱浸鍍鋅未一併施作油漆塗裝不符設計圖示及詳細價目表工項要求。[M]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.01.10	18.壓花地坪地表洩水坡降略有不足。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.01.99	19.欄杆基座部分有混凝土污損未清理。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.02.99	20.E1段自行車道基礎位置，螺栓塑膠套未剪除數十根。[L]缺失相片(6)
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.08.09.09	21.新厝橋旁之電燈桿身，有局布油漆被擦落。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.10.01.05	22.興威公司供應預拌混凝土之配比中礦物摻料合法合格來源材質文件未更新。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.10.02.02	23.(1)4.5mm點銲剛限網未有其無輻射污染檢測文件審核紀錄；(2)已進場竹節鋼筋材料之無輻射污染檢測文件未一併註記標案工程名稱。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.10.16.01	24.連鎖磚已施作，但尚未取樣做強度試驗。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.15.11	25.新厝橋工區之周遭阻絕措施過於陽春簡約，工區開口，部分使用警示帶區隔且灌水式護欄多未有注入一定水量。[L]
23	108年度臺中市立潭秀國民中學一期教室B棟、二期教室耐震補強工程採購案	10801-2	臺中市立潭秀國民中學	30,995	28,200	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司		108.04.10	80				4.01.04	1.主辦機關承辦單位僅辦理督導4次，頻率稍嫌不足。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.01.99	2.(1)主辦機關所提供工程施工執行資料表未對監造及施工廠商相關工程人進行評核。 (2)主辦機關標案管理系統空污管制編號未填，另監造計畫核定日期誤繕為108.02.14。 (3)主辦機關之核定、備查權責應按規定釐清。 (4)工程實際進度已達29.064%，惟估驗進度為0%，請盡速辦理估驗，以增進預算執行率。 (5)承攬廠商安衛人員蔡金龍，標案管理系統未填報。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.02.01.05	3.監造計畫缺櫥櫃品質管理標準。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表中未及時更新廠商送審及審定情形，如門窗、油漆等工程計畫。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.02.03.03	5.對部份施工及材料之檢驗停留點未落實辦理(如油漆及防水各分層)。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.02.03.04	6.(1)查驗施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫(如油漆及防水未各分層確實紀載、防盜窗無查驗紀錄)。 (2)監造單位職安查驗頻率不足。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.02.03.08	7.(1)監造報表未落實填寫(督導工地職業安全事項欄只以█方式表示，未確實勾選及記載指示事項)。 (2)2/20監造報表應詳實紀錄取樣結構位置(2/20 鋼筋取樣，依試驗報告所示為BF~4F翼牆)[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.02.14.01	8.施工及品質計畫建築師只核章未簽認。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.03.02.04	9.品質計畫缺櫥櫃品質管理標準。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.03.02.05	10.對部份工項施工之檢驗時機未落實辦理(如油漆及防水各分層)。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.03.03	11.2/20施工日誌應詳實紀錄取樣結構位置(2/20鋼筋取樣，依試驗報告所示為BF~4F翼牆)。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.03.04	12.自主檢查表未確實填寫(如油漆及防水未各分層確實紀載、108.4.6磁磚自檢表磚縫未量化記載、另防盜窗無自主檢查紀錄)。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.03.08.03	13.對於不合格品之管制，無後續矯正與預防措施之提出與追蹤(油漆材料顏色不符)。
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.03.08.05	14.品質文件未編碼紀錄管理。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					4.03.99	15.施工單位申請查驗時應附自主檢查表確認已完成。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.02.99	16.部份增設翼牆為求美觀與使用空間而未對齊梁寬範圍，導致植筋於樓版，請檢核植筋長度是否足夠？[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.07.01.01	17.地下室有翼牆底部為閃避配電室管線而未達地坪並植筋，請確認其強度是否符合需求。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.07.01.08	18.屋頂露台防水層更新工程施做界線分明且非位於伸縮縫處，日後如有滲漏，責任難以釐清。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.07.01.99	19.(1)部份窗戶與翼牆銜接處及翼牆陽角油漆不平整，另地下室牆面油漆有垂流情形。 (2)部份女兒牆與版銜接之陰角防水材施做不平整。 (3)無屋頂平台防水層試水記錄。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.07.04.03	20.既有線路施工中未保護(裸銅線外漏)。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.08.01	21.4樓生物準備室前門外牆丁掛磚磚縫不一致且陽角磁磚銜接施做不佳。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.08.99	22.地下1樓油漆工程部分油漆垂落，電力通道右側油漆面有水泥渣未清除。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.10.01.02	23.108.03.02氯離子含量檢測紀錄會同檢測人員未簽名。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.10.02.03	24.監造簡報P.38植筋拉拔試驗規定抽樣頻率每100支抽驗1次，累積進場數量已4128支，目前抽樣數量僅30支，顯示抽樣數不足。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.10.99	25.(1)108.2.21植筋拉拔試驗報告監造人員判讀後未標註日期。 (2)相關混凝土圓柱試體之養護場所，應於工地現場或於認可之試驗室養護(3/2混凝土試驗報告 編號：1901477)。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.14.04	26.勞安自動檢查紀錄流於形式，工地負責人核閱後請加註日期。[L]
					粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	裔恆營造有限公司					5.14.08	27.(1)乙種圍籬承重之防護設施不足。 (2)因位處學校內，相關圍籬之告示警語應加強，避免學生誤闖。[L]
24	第七救災救護大隊暨中港分隊廳舍耐震補強改善及翻修工程	107AJ127	臺中市政府消防局	32,754	25,330	陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司		108.04.10	78	2	2		4.01.04	1.主辦機關承辦單位雖有辦理督導8次且留下紀錄，但未落實辦理現地部份施工工項及材料（如隔間牆及屋頂防水等工項）之抽查驗。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.01.06	2.已進行1次變更設計並有36項新增項目，然未要求監造及施工廠商再提監造計畫、施工計畫及品質計畫之進版資料。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.01.99	3.(1)主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料有誤（如查核日期），缺失相片(1)。(2)主辦機關標案管理系統部份資料有誤（空污管制編號及保險號碼未填、會核底價及三大計畫核定日期有誤）。(3)未對監造及施工廠商相關工程人進行評核。(4)工程實際進度已達30.35%，惟估驗進度為0%，請盡速辦理，以增進預算執行率，缺失相片(2)。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.01.03	4.三大計畫審查期程太長。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.01.05	5.防水工程未訂定品管標準。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.01.10	6.材料設備檢(試)驗管制總表中，多項材料施作項目(如混凝土抗壓及氯離子、鋼筋抗彎及化性、防水材、拌合砂、…等)於材料設備送審管制總表中均未表列。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.03.03	7.對部份施工及材料之檢驗停留點未落實辦理（如隔間牆立柱及防水各分層）。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.03.04	8.查驗施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫（如隔間牆立柱、平頭螺絲間距及防水各分層未確實記載總量）。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.03.05	9.(1)未確實督導施工廠商執行工地安全工作，如施工架缺失。(2)發現缺失時，雖有通知廠商限期改善，然並無確實要求廠商於期限內改正完成或後續處置作為(108/03/19、108/03/30等抽查缺失)。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.03.08	10.監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄只以█方式表示，未確實勾選及記載指示事項），且職安查驗頻率不足。[L] 缺失相片(3)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.99	11.監造單位權責為施工抽查驗，相關使用表格名稱仍應為以工程抽查(驗)紀錄為之，避免與主辦單位混淆(事務所自行製作工程督導單，108/1/2~108/3/31計8次表單)。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.02.04	12.(1)品質計畫中防水工程無品管標準。(2)品質計畫中制震壁之品管標準表未依圖說詳列試驗值需求標準。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.02.05	13.對部份工項施工之檢驗時機未落實辦理（如隔間牆立柱及防水各分層）。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.03	14.施工日誌應詳實紀錄取樣結構位置(如3/26 2F砂取樣)，另於一變完成後履約天數應依變更展延天數記載。[L] 缺失相片(4)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.04	15.自主檢查表未確實填寫:(1)隔間牆立柱，(2)平頭螺絲間距，(3)防水各分層未確實記載總量，(4)搗擺無自主檢查紀錄。(5)自主檢查11次，11次均合格，合格率高達100%，尚不合理。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.06	16.施工安全等履約事項未落實執行。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.08.03	17.對於不合格品之管制，無後續矯正與預防措施之提出與追蹤(108/01/02~108/3/30共計6次監造單位開立之缺失)。[L] 缺失相片(5)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.08.05	18.品質文件未編碼紀錄管理。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.11.06	19.主任技師督察紀錄表使用舊表格，應更新。[L] 缺失相片(6)
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.14.02	20.無施工架作業主管巡視紀錄。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.05.09	21.多處垃圾及廢棄物未清理，影響環境。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.01.99	22.(1)屋頂平台女兒牆、水箱牆與版銜接之陰角防水材施做不平整。(2)防水毯續接在同一點，應以交錯方式施作，避免搭接處未來有大範圍破壞的可能性，另凸出結構物未全部包覆。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.04.03	23.既有線路施工中未保護（裸銅線外露）。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.08.01	24.2F男廁牆面與地磚、2F備勤室地磚磁磚計畫不佳，碎料過多，後續可再加強。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.08.99	25.(1)隔間牆開口處立柱未補強且矽酸鈣板續接在同一點未錯開續接，缺失相片(7)。(2)2樓隔間牆一處C型鋼立柱應以完整直料施作，不可搭接，缺失相片(8)。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.09.08	26.工程告示牌預定完工日期(已變更展延)未修正，另缺環保管制編號，缺失相片(9)。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.10.02.02	27.鋼筋無輻射污染證明文件，建請加註工程名稱。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.10.99	28.無廁所防水試水紀錄。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.14.01.01	29.(1)結構體與施工架距離超過20CM，未設置防護網且施工架內側部份交叉拉桿未裝設，缺失相片(10)。(2)4F外牆施工架開口未防護，且部分踏板料不符規範，缺失相片(11)。[M]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.14.01.07	30.使用之合梯不符規定。[L]
					陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.14.99	31.(1)少部份支撐三角架固定螺栓未確實鎖固。(2)查核當日職安告示牌填寫不確實(當日有施工，卻無記載)，缺失相片(12)。[L]
25	沙鹿區10-31-1號計畫道路新闢工程	107A-244	臺中市建設局新建工程處土木工程科	8,114	6,070	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司		108.04.11	81				4.01.03	1.主辦機關未依品管要點規定，依工程規模審查品質計畫及監造計畫各章節[(缺失照片1、2)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.01.04	2.主辦人員督導記錄內容過於簡略，施工品質督導情形應加強量測量化紀錄，並說明是否符合契約或圖說規定，也應督導承商品質文件及安環境管理。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.02.01.01	3.監造計畫架構未依品管要點第8點規定，依工程規模撰寫監造計畫各章節。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.02.03.05	4.(1)未落實防災減災相關資料查核；(2)交通安全查核無照片佐證。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.02.03.08	5.(1)108.2.21有做試驗，但於監造報表未填寫；(2)監造報表內「四、督導工地職業安全衛生事項」內均以列印之"█"完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式[缺失相片(3)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.02.99	6.簡報中工程執行概況工程項目未與承商相符。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.03.02.01	7.品質計畫未依依品管要點第3點規定，依工程規模撰寫品造計畫各章節。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.03.03	8.(1)施工日誌格式不符現行最新版本格式[缺失相片(4)]；(2)施工日誌無「工地職業安全衛生事項之督導」欄位，並避免以█列印，請以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.03.04	9.108.3.21路燈基座鋼筋自主檢查無保護層記錄。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.03.11.06	10.專任工程人員督導紀錄未落實紀載。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.01.04	11.混凝土表面有少部分鐵絲鐵件未清除[缺失相片(5)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.01.05	12.部分溝蓋及牆身伸縮縫未對齊[缺失相片(6)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.05.02	13.防塵網鋪設不足。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.07.04.99	14.路燈基座螺栓未加強保護[缺失相片(7)]。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.10.99	15.108.02.14試驗報告判讀後未簽押日期。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.14.08	16.部分施工圍籬未妥善固定，部分有空隙並已歪斜，防溢座設施亦不足[缺失相片(8)]。(L)
26	臺中市梧棲區中正國小人行道改善建置工程(開口契約)	107-112901	臺中市梧棲區公所	10,776	8,910	吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	建宥營造有限公司		108.04.11	78				4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表之開工日期與簡報開工日期不符；(2)工程施工執行資料表之監造計畫核定日期與實際不符；(3)工程施工執行資料表未對專業人員評核。[L]缺失相片(1)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	建宥營造有限公司					4.02.03.01	2.(1)施工抽查(驗)紀錄表，工程項目應依實際施作現況查驗，以符需求，未落實執行，如人行道施作；(2)施工抽查(驗)紀錄表，僅寫段號，應詳載查驗位置及樁號；(3)混凝土工程施工抽查紀錄表(表19)混凝土養護抽查標準以灑水、蓋麻布方式進行與現況不符。[L]缺失相片(2)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	建宥營造有限公司					4.02.03.08	3.108.4.01主辦機關有督導未將督導重要事項填於監造報表。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	建宥營造有限公司					4.03.02.07	4.(1)108.3.22測量記錄檢查標準無數據；(2)模板自主檢查，模板厚度及鋼管規格未落實填寫檢查值。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	建宥營造有限公司					4.03.02.11	5.各種自主檢查表資料未分別造冊卷宗管理。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	建宥營造有限公司					4.03.02.12	6.材料設備送審管制總表，其中預定送審日期與實際送審日期欄位不宜相同，未符合需求。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	建宥營造有限公司					4.03.06	7.無防災減災自主檢查表。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	建宥營造有限公司					4.03.08.05	8.品管自主檢查表，應詳載查驗位置及樁號，未落實執行。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	建宥營造有限公司					4.03.14.03	9.未落實職安教育訓練，辦理次數不足。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	建宥營造有限公司					5.05.99	10.樹穴未覆蓋防塵網或灑水。[L]缺失相片(3)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	建宥營造有限公司					5.07.01.99	11.(1)溝蓋基座有碎石未清理；(2)有1處化妝蓋板框與下方原混凝土有間隙未補平。[L]缺失相片(4)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	建宥營造有限公司					5.07.02.09	12.(1)港埠路E段，已鋪設人行道面磚高於車道L型溝頂，不符需求；(2)透水磚高程超過L型溝碎石未清理；(3)高壓地磚於圓隅轉角處及排水溝蓋旁畸零磚處線形切鋸不佳。[L]缺失相片(5)(6)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	建宥營造有限公司					5.08.99	13.港埠路F段，已安置化妝蓋版不正，不符需求。[L]缺失相片(7)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	建宥營造有限公司					5.09.08	14.工程告示牌施工期間未更新。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	建宥營造有限公司					5.10.01.02	15.混凝土材料未每次進場時依取樣頻率進行取樣。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	建宥營造有限公司					5.14.08	16.圍籬防溢座等設施不足。[L]缺失相片(8)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	建宥營造有限公司					5.15.11	17.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。[L]缺失相片(9)
27	臺中市立日南國民中學106-108年度南、北大樓耐震補強工程(已解約)	10720	臺中市立日南國民中學	10,355	9,940	中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司		108.04.15	80				4.01.06	1.施工及品質計畫之核定不符規定未於開工前完成，未來再有類似工程建議應於細設完成後一併完成監造計核定，並當做備標文件俟決標承包商即立刻取得監造計畫並據以撰寫施工及品質計畫，則檢驗停留點、檢驗標準..等才會一致不發生矛盾。[L]
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					4.01.99	2.(1)「工程施工執行資料表」填寫不夠詳實，未來再遇上級機關查核，需詳細填寫「工程施工執行資料表」提供查核委員參考即可由資料表了解全貌；工程施工執行資料表之填寫，各項查抽驗、施工自主檢查等項目應依契約項目全數詳細填列，且監造與承商之項目名稱應ㄧ致，主辦機關應針對實際督導情形以及缺失追蹤督導情形詳細填寫；監造單位應針對查抽驗所發現之缺失項目及改善結果之追蹤執行情形詳細填寫；承包商應針對材料檢驗、施工自主檢查所發現之缺失項目及改善結果之追蹤執行情形、不合格品管制執行情形、矯正措施與預防措施等之執行情形詳細填寫；施工執行情形資料表針對專業人員之評核應針對專業人員執行情形之優劣點評核；(2)本補強工程分二階段完成，南北兩棟擴柱工程未確明分配經費配比權重。及簡報內容未說明本工程計畫名稱及工程編號各年度預算編列及支用情形。[L]缺失相片(1)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					4.02.01.05	3.(1)監造單位查抽驗除停留點外可適度增加隨機查抽驗頻率；(2)管理標準應依圖說規範儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。[L]
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					4.02.01.06	4.鋼筋施工品質抽查紀錄表，未有檢查時機，格式未依監造計畫製作綱要製作，檢查人員未簽名。[L]缺失相片(2)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					4.02.01.10	5.施工抽查紀錄表單未填寫查驗點明確位置及查驗項目及無案號，查驗項目內容不盡完整，與本項工程無關項目內容應予刪除（如鋼筋抽查紀錄表）。[L]
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					4.02.03.08	6.監造報表格式不符規定，監造報表為官式文件不能任意更改名稱或增加顧問公司名稱，即日起直接下載工程會106年8月1日表格使用，其記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試驗亦應詳實記錄，針對試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行。[L]缺失相片(3)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					4.02.99	7.依據公共工程施工品質管理作業要點規定，工程規模新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程：監造範圍、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、文件紀錄管理系統等。監造單位未依前述規定卷宗分類及各卷宗前頁應有彙整總表以利委員查閱。[L]
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					4.03.02	8.施工自主檢查頻率應再加強，每日有出工收工前至少應執行ㄧ次檢查，各項檢驗標準應依圖說、規範、合約規定儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實，表格檢查時機為舊式，承包商無停留點檢查，請參考工程會新版改正為施工前、施工中、施工完成。[L]
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					4.03.02.02	9.簡報內品管組織架構，請依品質計畫製作綱要製作。[L]
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌表格不對為道路橋樑工程使用表格，即日起應改用工程會106年8月9日新版本「建築物施工日誌」，其記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行。[L]
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					4.03.05	11.材料設備送審管制總表，部分預定送審欄位空白，無法落實管制，另預定試驗單位欄位空白未填。[L]缺失相片(4)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					4.03.11.04	12.專任工程人員於工程查核無簡報說明工程進展及督察報吿。[L]
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					4.03.11.06	13.專任工程人員督察報告表即日起應改用工程會106年8月9日新版本「建築物施工中營造業專任工程人員督察報告表」辦理。[L]
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					4.03.99	14.施工廠商內業文書施工品質文件、紀錄管理無妥適管制建立檔案管理系統。[L]
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					5.01.01	15.部分樓梯平台處混凝土表面有蜂窩情形。[L]缺失相片(5)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					5.08.02	16.磁磚與抿石子間採塑壓條易破損變形甚至會刮傷人，請以木壓條施打完成後起掉壓條填縫。[L]
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					5.08.04	17.門窗訂貨尺寸未考量留2.5-3公分填塞砂漿空間，門窗裝設與牆面間隔過小，致嵌縫填塞砂漿部份不確實有縫隙，填充不夠紮實，請施工廠商改善，三樓靠外窗及梯間外窗倒還有足夠空間填充。[L]缺失相片(6)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					5.08.99	18.外牆新設門窗與牆面應作好防水處理及塞水路，以防窗框滲水。[L]缺失相片(7) (5.08.99)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					5.10.99	19.簡報未說明材料送審已完成項目及未完成項目。[L] (5.10.99)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					5.14.01.07	20.現場有不合格合梯。[L] (5.14.01.07)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					5.14.02.01	21.北棟兩側樓梯施工鷹架未穩固，部份框架未安裝交叉拉桿、下水平支桿及可調式固定支座，恐有施工架傾倒之虞。[L]缺失相片(8) (5.14.02.01)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	新耀營造有限公司					5.14.04	22.職業安全衛生自主檢查表應確實由現場施工人員（檢查人員）或工地負責人執行檢查並以簽名為之，請即日起更改表格簽名欄位，職業安全衛生檢查人員係執行內部稽核及督導，請確實依職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法第五條之一規定辦理，頻率應每日檢查全年無休包括停工。[L] (5.14.04)
28	第五救災救護大隊暨大甲分隊廳舍增建工程	106BJ108	臺中市政府消防局	12,150	11,540	蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司		108.04.15	78				4.01.01	1.未依品管要點第13點規定單獨編列材料抽(試)驗費用。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					4.01.03	2.未依品管要點第3點及第八點規定，依工程規模要求廠商撰寫計畫章節內容。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					4.01.06	3.本廳舍3F露台增建辦公室，未能掌握進度期程，發包後因結構外審辦理第一次變更設計，延至107年12月7開工，監造計畫及施工、品質計畫等未再修正報核。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					4.01.99	4.「施工執行情形資料表」填寫不夠詳實，工程施工執行情形資料表之填寫，各項查抽驗、施工自主檢查等項目應依契約項目全數詳細填列，且監造與承商之項目名稱應ㄧ致，主辦機關應針對實際督導情形以及缺失追蹤督導情形詳細填寫，監造單位應針對查抽驗所發現之缺失項目及改善結果之追蹤執行情形詳細填寫；承包商應針對材料檢驗、施工自主檢查所發現之缺失項目及改善結果之追蹤執行情形、不合格品管制執行情形、矯正措施與預防措施等之執行情形詳細填寫，施工執行情形資料表針對專業人員之評核應針對專業人員執行情形之優劣點評核[缺失相片(1)]。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.01	5.監造計畫書內容未依品管要點第8點規定，依工程規模撰寫章節內容[缺失相片(2)]。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.05	6.監造單位查抽驗頻率請再檢討改正，並增加隨機抽驗頻率，管理標準應依圖說規範儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準(依圖說及施工規範，或參照CNS容許誤差3%範圍)判定合格與否才算落實。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.06	7.監造單位檢驗停留點之程序應修正ㄧ級與二級不要混為一談，且人與事應區分，過去因不放心承包商之自主檢查不落實故要求承包商應完成自主檢查並檢附檢查表及申請書申請停留點檢查，導致ㄧ級二級混為一談，也造成每次檢查一堆資料導致日後成堆資料的不合理情形，只要承包商依每日施工後至少執行一次自主檢查的頻率執行，到了停留點提出申請表即可，至於前述擔心承包商自主檢查不落實則應透過稽核機制辦理，將人與事分開。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.09	8.文書各卷宗前頁應有彙整總表以利委員查閱。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.10	9.製作材料設備送審及檢（試）驗管制總表，部份項目未填寫（預定送審日期），另與監造計畫及施工廠商表格內容不一致。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.03.04	10.(1)材料管制檢試驗報告判讀，監造單位應做複判即判定與合約規範合格與否，另未簽名並簽押判讀日期；(2)監造施工抽查紀錄表單不應與承商自主檢查表混淆不清，表格未填寫查驗點明確位置及查驗項目，且查驗時機應為停檢點查及隨機抽查兩選項。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.03.08	11.監造報表之記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，並請持續落實執行。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.02.01	12.品質計畫書內容未依品管要點第3點規定，依工程規模撰寫章節內容[缺失相片(3)]。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.03	13.施工日誌之記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，如材料試體取樣(包括取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、試驗結果等請一併詳實記錄)，另主辦機關督導亦應詳實紀錄，請持續落實執行。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.04	14.施工自主檢查頻率應加強，每工項每日有出工，收工前至少應執行ㄧ次檢查，自主檢查各項檢驗標準應依圖說、規範、合約規定儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準依契約及施工規範等(或參考CNS容許誤差3%範圍)判定合格與否才算落實，表格檢查時機為舊式，承包商自主檢查表內應無停留點檢查，請參考工程會新版改正為施工前、施工中、施工完成[缺失相片(4)]。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.05	15.品質計畫-材料設備送審管制總表項目與監造單位不一致，且部份項目未填寫（阻尼器）。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.99	16.簡報內容第5頁未附品管人員及安衛人員相關證照及回訓證明。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					5.01.01	17.混凝土與原女兒牆之銜接面為二次施工，建議應再施打環氧樹脂填塞避免滲漏。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					5.07.01.99	18.電梯機坑未考量排水，內側除建議應施做防水外，並建議考量施做30*30*15或20之集水井，並加設深水馬達，避免未來進水時及時抽乾。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					5.08.99	19.(1)女兒牆上加增外牆及窗戶應注意新舊混凝土交接處防水處理及嵌縫塞水路填實[缺失相片(5)]，既有外牆應再檢視是否有裂縫，並建議以環氧樹脂灌注裂縫後再後續牆面粉光油漆或抿石子；(2)屋頂鋼構及頂部鋼鈑應作好防水及防銹處理，以防屋頂滲漏水及鏽蝕。(L)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					5.10.04.01	20.材料設備檢（試）驗管制總表第一項回填土夯實試驗，請確認是否已取樣試驗（電梯機坑基礎已完成），報表內亦未填報相關資料及試驗報吿。(L) (5.10.04.01)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					5.10.99	21.承攬廠商材料管制應採用與監造單位相同工程會頒「材料設備送審管制總表」、「材料設備檢（試）驗管制總表」。(L) (5.10.99)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					5.14.01.01	22.三樓露台外增設電梯與地板交接處應加強安全防護措施及夜間警示標誌[缺失相片(6)]。(L) (5.14.01.01)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					5.14.04	23.勞工安全衛生請正名為職業安全衛生，職業安全衛生自主檢查表應由現場施工人員（檢查人員）或工地負責人執行檢查並以簽名為之，即日起請修正表格簽名欄位，職業安全衛生檢查人員係執行內部稽核及督導，請確實依職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法第五條之一規定辦理。(L) (5.14.04)
					蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	連信營造有限公司					5.14.99	24.查核委員進入工區查核工程前，安衛人員未及時說明危害告知。(L) (5.14.99)
29	臺中市大雅區大明國民小學明義樓校舍拆除重建工程	1070403A	臺中市教育局(國小)	41,849	38,500	陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司		108.04.17	79				4.01.04	1.督導小組只偏重工地督導，有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導，尤其是檔案管理需再加強。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					4.01.99	2.(1)工程辦理估驗計價進度(34.59%)與實際進度(58.55%)落差過大，一月後均無估驗，請注意依照契約規定確實執行。(2)工程施工執行資料表，多項抽檢驗或檢查次數前後不符，不合理。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					4.02.01.08	3.本案在查核金額以下，原本不需有內、外部稽核，惟既然監造計畫有名列專章，就應執行。監造建築師以工地督導形式權充內、外部稽核並不妥當，請注意依照監造計畫之規定檢討稽核系統及流程。另稽核之目的是驗證品管制度是否在工地有效的運行，故稽核人員之稽核報告應詳細記載品質文件之執行與工地執行是否相合，工地缺失亦應納入請工地相關人員檢討改進(例如105.4.12品質稽核查驗表只有品質文件相關內容)，請加強執行。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					4.02.03.01	4.未辦理汛期防汛查驗。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)現場監造人員缺少隨機查驗，未能即時發現問題及早處理或糾正承包商（例如二樓露臺及走廊之排水預留管位置錯誤，崁入混凝土止水墩內），未落實執行，請注意加強走動式管理。(2)檢驗停留點之施工查驗不足，例如現場內牆粉刷已經全面展開，外牆之灰誌已經完成大半，只有108.4.4一次檢驗停留點抽查紀錄，明顯不足，請改善，並請附平面圖每次標示檢查範圍，確實將實際檢查結果及量化值紀錄於附件中，以落實施工抽查。(3)材料設備送審管制總表之預定送審日期為最悲觀日期，應確實依照預定進度表之各個重要工項之里程碑加計送審時間需求後妥為訂定，簡報顯示有多項材料送審有落後情形，請檢討並建立平台與承包商共用進行管制。(4)試驗報告判讀只簽名未註明日期，難以事後查證及追蹤管制。(5)材料設備送審管制總表所列項目不足，不符工程實際情形。(6)107/9/17材料驗收紀錄錶，無驗收項目，但卻都驗收合格，不合理。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					4.02.03.06	6.文件送審管表有多項計畫書已逾期未提送，未見監造單位作為。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表有關材料試驗之進場、取樣、送驗、會驗過程及試驗結果應全程記錄，經查有未依照試驗報告判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果登錄之情形，請加強辦理，以加強試驗過程記錄之完整性，並利事後追蹤及查證。另有關檢驗停留點之查驗項目及結果亦請妥為紀錄。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					4.02.99	8.(1)文件檔案之編碼系統及檔案夾封裡總索引目錄請全面建立，以健全管理機制。部分檔案之管制項目尚有改善空間，例如施工查驗目錄建請增加檢驗停留點及隨機抽驗勾選欄位，並以手寫逐項紀錄，以避免遺漏，以及加強監造人員自我檢核。(2)建築師迄今僅督導4次，督導查核頻率不足。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					4.03.03	9.施工日誌有關混凝土試體強度試驗之登錄應按照取樣、試體送出養護、送驗、會驗過程及試驗結果之生命週期全程記錄，經查試體送出養護未登錄，請注意改善。另試驗報告亦應依照判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果加以登錄，以資周延，並利事後追蹤及查證。其他試驗亦請比照辦理。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					4.03.04	10.(1)自主檢查表應為全面檢查，查雖然有填寫，但有檢查之頻率不足之缺失，例如現場內牆粉刷已經全面展開，外牆之灰誌已經完成大半，只有108.4.4一次自主檢查紀錄，明顯不足，請改善，並請附平面圖每次標示檢查範圍，確實將實際檢查結果及量化值紀錄於附件中，以落實全面自主檢查。(2)品管自主檢查表，未落實執行（檢查標準未訂量化值、容許誤差值）。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					4.03.05	11.(1)材料設備管制總表之預定送審時間為最悲觀時間，是依照預定進度表各個工項之里程碑往前推算，加上退件、修改之預估時間後予以訂定，目前多項工程實際送審日期落後(例如弱電設備、導擺、地磚等)。(2)試驗報告判讀應簽名以示負責，不宜以蓋章方式辦理，另應註明日期，以利事後追蹤及查證。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					4.03.08.05	12.文件檔案之編碼系統及檔案夾封裡總索引目錄請全面建立，以健全管理機制。自主檢查卷宗附錄建議增加檢驗停留點、施工中、施工完成三個欄位，分別勾選，以自主檢核是否有所遺漏。以利勾稽並可加強自我檢核管理。另附件及照片等亦請匯整併同品質文件歸檔。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					4.03.11.05	13.專任督察人員督察紀錄顯示於開工後四個月才開始，明顯不足。有關工地自主檢查及職安檢查等品質管理作業是否按照品質計畫落實執行，請加強督導。[L] (4.03.11.05)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					4.03.14.03	14.無辦理安全衛生教育訓練。[L] (4.03.14.03)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					4.03.99	15.簡報資料如有相關人員之身分證等個資資料應予以遮蔽。[L] (4.03.99)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					5.01.04	16.結構體殘留之鐵釘、鐵絲、夾板等雜物應清除，尤其外牆之鐵釘等突出物如未確實清除，會成為外牆粉刷裝修後之滲水路徑造成白華現象，請確實由專責人員負責清除，以維護施工品質。[L] (5.01.04)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					5.03.03	17.模板破損或不緊密，造成混凝土面漏漿明顯。[L] (5.03.03)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					5.07.04.04	18.部分纜線佈放完成，線頭未做防水處理。[L] (5.07.04.04)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					5.08.02	19.(1)本工程走廊之外牆水泥砂漿粉刷未與塑膠壓條平齊，未來貼磁磚之平整度及陽角預留圓弧抹縫之效果會造成影響，請改善。(2)二樓露臺及走廊之排水預留管位置錯誤，崁入混凝土止水墩，會造成高頸落水頭無法安裝及管口漏水、導水溝積水易造成施工縫滲水產生白華等問題，請檢討改善。(3)樓梯間之粉刷灰誌不足，請改善。同一位置粉刷層很厚，顯示混凝土垂直精度不足，請注意如厚度大於3CM，應增加鐵絲網補強，避免過厚容易澎拱造成磁磚或表面裝修材脫落。(4)露臺有花台之混凝土墩牆體未一次澆注，施工縫容易漏水，處理須再加強。另建請考慮以可移動式花台取代，以避免混凝土花台防水處理不易，容易漏水。(5)走廊欄杆頂部之粉刷不宜過厚，未來會在與混凝土交界處產生裂紋。[L] (5.08.02)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					5.08.04	20.(1)內凹窗上緣及兩側請以壓條預留塞水路，另請注意窗上下緣磁磚粉刷打底之洩水坡度，窗上緣應於磁磚預留滴水線，以避免雨水侵入並控制泥水汙染範圍。(2)部分預留管路，未以帽蓋保護。[L] (5.08.04)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					5.08.09.08	21.配電開關匣配置不當、高低不一。[L] (5.08.09.08)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					5.09.08	22.(1)工程告示牌內容未符合規定（施工期間、環保專線、工地負責人聯絡電話）。(2)施工告示牌完工日期未更新。[L] (5.09.08)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					5.10.01.02	23.氯離子試驗標準有誤，非0.3。[L] (5.10.01.02)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					5.14.01.01	24.外牆施工架有支架底部以夾板襯墊基座不穩、安全防墜網固定不佳無法發揮功能、室內施工架無底座、外牆施工架上下設備無扶手、水平拉桿未復原或撞損、二樓走道區臨時護欄只有橫桿缺腳止板、終端處或轉角處未以交叉拉桿阻絕等缺失，請改善。[L] (5.14.01.01)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					5.14.01.04	25.室內施工架缺上下設備。[L] (5.14.01.04)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					5.14.02.01	26.施工架未與穩定構造物妥實連接。[L] (5.14.02.01)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					5.14.03.01	27.臨時電源線放在地上未架高，有感電之虞。[L] (5.14.03.01)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	長森營造有限公司					5.16.01	28.施工廠商無汛期防災自主檢查紀錄。[L] (5.16.01)
30	中臺灣電影中心新建工程	10611290029	臺中市政府住宅發展工程處	1,509,886	1,509,880	余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司	108.04.17	81				4.01.04	1.(1)、督導小組只偏重工地督導，有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導，尤其是檔案管理需再加強。(2)、專案管理廠商無施工品質督導紀錄。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.01.07	2.抽查施工作業，並填具抽查驗紀錄表未落實執行（隨機抽查驗紀錄次數偏低）。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.01.20.03	3.PCM之工程督導紀錄格式直接引用主辦機關之工程督導紀錄格式，未盡周延，請檢討督導之實質內容，最好能建立自己本身之檢查表，或者以抽查之方式，對監造單位及承包商之檢查紀錄進行稽核，以確認品質制度是否落實執行，並提升工程品質。另有關材料抽驗及試驗，亦請訂定明確之管制辦法與頻率，以資周延。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.02.03.04	4.(1)、現場監造人員隨機查驗不足，未能即時發現問題及早處理或糾正承包商（例如二樓牆角隅預留筋有遺漏或未加大一號、補強筋位置偏移未確實與牆水平筋連結綁紮等），請注意加強走動式管理。(2)、檢驗停留點之施工查驗不足，例如現場柱子鋼筋及牆筋已經大致完成，比對檢驗停留點抽查紀錄之頻率顯示不足，檢查位置欄位說明不明確，亦未附平面圖標示每次檢查範圍，另請確實將實際檢查結果及量化值紀錄於附件中，以解決檢查內容代表性不足，並落實施工抽查。(3)、混凝土查檢驗，查檢驗情況以電腦打字，檢查結果手寫畫圈，查檢驗情況應以手寫為佳。另隨機抽查驗次數不足。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.02.03.05	5.混凝土澆置中及澆置後未確實查驗，導致混凝土完成面不平整。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.02.03.08	6.監造報表有關材料試驗之登錄應按照進場、取樣、送驗、會驗過程及試驗結果之生命週期全程記錄，試驗報告亦應依照判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果加以登錄，以資周延，並利事後追蹤及查證。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.02.99	7.(1)、文件檔案之編碼系統及檔案夾封裡總索引目錄請全面建立，以健全管理機制。部分檔案之管制項目尚有改善空間，例如施工查驗目錄建請增加檢驗停留點及隨機抽驗勾選欄位，並以手寫逐項紀錄，以避免遺漏，並利內部稽核(以本工程而言，隨機抽查未落實可證其重要性)，以及加強監造人員自我檢核。(2)、空污防制預算編列請以占預算之百分比表示。(3)建築師督導次數不足，且應就施工面、技術面實質指導。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.04	8.(1)、自主檢查表應為全面檢查，查雖然有填寫，但有檢查之頻率不足，未規劃分區檢查(例如現場二樓柱子鋼筋及牆筋已經大致完成，比對施工中檢查次數及檢驗停留點抽查紀錄之頻率顯示分區檢查尚有不足)、另請加強將實際檢查結果及量化值紀錄於附件中，以落實全面自主檢查。(2)、品管自主檢查表，未落實執行（檢查標準未訂量化值、容許誤差值；自主檢查次數不足）。(3)、品管自主檢查表，檢查標準未訂量化值。(4)、混凝土檢驗，預拌車運送時間應依實際明確標示時間，非僅寫90分內。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.08.05	9.文件檔案之編碼系統及檔案夾封裡總索引目錄仍有改善的空間，例如自主檢查卷宗附錄建議增加檢驗停留點、施工中、施工完成三個欄位，分別勾選，以自主檢核是否有所遺漏。以利勾稽並可加強自我檢核管理。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.14.03	10.無辦理安全衛生教育訓練。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.99	11.(1)、簡報資料如有相關人員之身分證等個資資料應予以遮蔽。(2)、檢驗停留點檢驗位置未明確，標示範圍太大，無法判斷。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.01.01	12.部分位置之牆體(例如車道牆)有施工冷縫痕跡。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.01.02	13.樓板混凝土澆置有兩處龜裂滲水情形，請檢討混凝土整體粉光之程序是否仍有疏漏之處，增加混凝土之水密性。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.01.99	14.車道上方清水模版完成面，尚有精進空間。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.02.02	15.(1)、牆轉角處鋼筋配置有遺漏或綁紮不佳之情形(例如垂直主筋未加大一號、支數不足(應有四支)、補強筋位置偏移未確實與牆水平筋連結綁紮等)，請立即改正。(2)、二樓底板預留鋼筋間距不一，且彎鉤方向混亂，鋼筋澆置時固定不佳。(3)、管道間及電梯機坑道角隅補強筋不足。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.02.05	16.(1)、牆面預留鋼筋未使用寬止筋，保護層不符規範。(2)、二樓底板工作筋露出，保護層不足。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.02.08	17.開口，角隅補強筋設置不符規範。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.02.99	18.(1)、牆預留筋未以寬止筋及工作筋定位，有位置偏移情形，請改善，並請啟動交正與預防措施，避免再次發生。(2)、二樓底板X18/X19/Y2處，免拆模鐵絲網漏漿，導致未灌漿處之梁主筋已被包覆，無法搭接，且亦於梁內形成施工縫。(L)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.03.03	19.(1)、部分模板不緊密，漏漿明顯。(2)、一樓場外階梯混凝土澆置面不佳，平整度差、漏漿明顯。(L) (5.03.03)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.03.04	20.部分模版老舊破損。(L) (5.03.04)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.03.07	21.部份樑底混凝土表面有木屑殘留情形，請加強事前清理。(L) (5.03.07)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.01.06	22.欄杆、扶手設置不合規範。(L) (5.07.01.06)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.01.07	23.部分牆面有漏水現象。(L) (5.07.01.07)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.04.01	24.少數管路未配置於雙層鋼筋內側。(L) (5.07.04.01)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.14.01.01	25.(1)、2樓階梯施工架基座之下有以夾板襯墊不穩之問題。(2)、外牆施工架有拉桿拆卸後未復原、終端處或轉角處未以交叉拉桿阻絕、腳踏板未滿鋪等缺失，請改善。(L) (5.14.01.01)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.14.01.04	26.(1)、於高差1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。(2)、上下扶梯底部固定不佳，且無扶手。(L) (5.14.01.04)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.14.02.01	27.(1)、施工架未與穩定構造物妥實連接。(2)、工作架兩側部分無交叉拉稈。(L) (5.14.02.01)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.16.01	28.施工廠商無汛期防災自主檢查紀錄。(L) (5.16.01)
31	配合臺中市第14期市地重劃區範圍調整納入豐樂路北側土地及三工區減作部分新增工程	107A-088	臺中市建設局新建工程處土木工程科	78,556	71,200	亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	108.04.18	80				4.02.01.05	1.碎石級配舖築工程施工抽查表，每層壓實厚度<15公分，惟未註明最小厚度數值、無法控制底層之強度，未符合需求。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.03.04	2.(1)施工抽查、部份工項抽查時機未填具，如108.1.31瀝青混凝土抽查時機並未註明。 (2)108.3.4放樣工程抽查時機未勾選。 (3)瀝青混凝土抽查表中無滾壓前鬆方抽查。 (4)安衛抽查未落實，抽查次數太少。 (5)自來水工程無抽查紀錄。 (6)監造隨機抽查次數太少，應落實走動式管理[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.03.05	3.每週勞安督察表3/5-4/11僅檢查6次，督察頻率不足。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.02.05	4.品質計畫碎石級配底層、未訂定檢驗停留點時機。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.03	5.(1)施工日誌工地勞工安全衛生事項督導、公共環境與安全維護、未填具體督導內容，紀載不完整。 (2)108.4.12主辦機關有督導未將督導事項填寫於施工日誌中。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.04	6.(1)施工自主檢查無施工中檢查紀錄、如模板工程施工自主檢查及鋼筋工程自主檢查均無施工中檢查紀錄、檢查頻率不足。 (2)108.3.22污水施工自主檢查表中漏水試驗未量化。 (3)自來水工程無自主檢查表。 (4)108.1.25瀝青混凝土自主檢查表無滾壓前鬆方檢查。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.05	7.(1)材料管制總表多項材料均於108.1廠驗完成，惟均無相關判讀紀錄。 (2)材料設備檢試驗管制總表、密級配瀝青混凝土108/1/23及108/1/24抽樣檢驗結果未填具。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.99	8.廠商簡報第26頁施工作業品質檢查統計有誤請更正。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.05.99	9.仿岩地磚與紙模地坪地面污染未清除。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.06.05	10.人行道綠帶未整平，客土含石塊未清除。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.07.02.09	11.昌平東八路0K+500溝蓋破裂。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.07.02.12	12.山西路三段與昌平東八路口、瀝青混凝土舖面部份粒料分離。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.08.09.05	13.(1)昌平東八路東側人行道舖面、高壓混凝土磚材質尺寸不一混合施作、舖設線形不齊、影響美觀。 (2)昌平東八路人行道仿岩混凝土磚舖面勾逢不平整、影響美觀。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.10.02.02	14.鋼筋無輻射汙染證明書，未註名鋼筋使用之工程名稱。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.14.99	15.山西路三段與昌平東八路口，人行道上交通號誌燈桿底座螺桿突出未加裝護套防護設施，影響安全。[L]
32	北屯區太原路道路品質及環境提升計畫工程	107A-286	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	95,700	84,990	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司		108.04.18	81				4.01.99	1.簡報內容未說明估驗執行情形。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					4.02.01.03	2.工程107.11.26開工，施工計畫及品質計畫107.11.27核定，審查時限未符合需求。[L] 缺失相片(1)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					4.02.01.06	3.人行道透水鋪面為主要檢核點項目，建議應律定於一定里程範圍內需有下層路基至上層完整的查驗紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					4.02.03.04	4.(1)未落實填寫瀝青混凝土施工抽查紀錄。(2)瀝青刨除檢查表施工位置僅寫環中路以東南側未寫樁號。(3)施工抽查僅檢驗停留點，隨機抽查頻率不足。([L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					4.02.03.05	5.(1)未落實防災減災抽查作業。(2)勞工安全督導僅六次，督導頻率不足。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					4.02.99	6.(1)簡報第16頁進度管制-完成工項進度說明未能與承商相符。(2)簡報第28頁施工項目統計管制表，其中第10項「環境保護設施」已查驗次數8次小於應查驗次數9次，請釐清說明，缺失相片(2)。(3)鋼筋試驗報告107.12.13報告監造單位判讀應勾選合格而非符合。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					4.03.02.05	7.品質計畫書內容未完善，如人行道斬石子無檢驗停留點。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					4.03.02.08	8.品管人員內部品質稽核，無稽核自主檢查表之紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					4.03.04	9.(1)瀝青混凝土自主檢查表中無鬆方檢測。(2)交通自主檢查表中無照片佐證。(3)鋼筋工程自主檢查表，伸縮縫鋼筋斷開位置於規範並未註明，未訂量化值。(4)鋼筋工程自主檢查表，伸縮縫鋼筋斷開位置於規範並未註明，未訂量化值，缺失相片(3)。(5)自主檢查表自行車道斬石子舖面，清碎石6-8分，實際檢查結果並無記載，未確實記載檢查值，缺失相片(4)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					4.03.11.06	10.108.3.12專任工程人員督導紀錄未知會工地負責人。[L] 缺失相片(5)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					4.03.99	11.簡報P28援用法令依據未引述職業安全衛生法。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.01.02	12.(1)停車場前面I Bick控制箱邊、斬石子自行車道養護不合規範造成龜裂。(2)人行道中車道1k+585有裂縫情形，缺失相片(6)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.05.09	13.樹穴中有雜草及垃圾未處理，環境不佳。[L] 缺失相片(7)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.07.01.99	14.(1)自行車道部份斬石子完成面表面鏝刀刀痕明顯、紋路不明顯。(2)工地南側超商前自行車道斬石子與混凝土地磚界面處，斬石子邊緣破損未修補，缺失相片(8)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.08.99	15.(1)工地北側停車場前人行步道，導盲磚鋪設與道路邊緣處有垂直落差，設置不適宜，缺失相片(9)。(2)自行車道斬石子表面附著之水泥砂漿未清除，影響美觀。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.10.01.04	16.低強度圓柱體(CLSM)試驗報告無24小時之強度報告，檢驗頻率不足。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.10.99	17.混凝土氯離子含量檢測報告單，建議以手寫填列。[L] 缺失相片(10)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.14.99	18.協議組織會議建議監造單位要參加列席。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					5.15.99	19.太原路三段有不明之機車停車告示，建請查明。[L] 缺失相片(11)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司					6.01.03	20.施工進度曲線表未將實際進度曲線標示。[L]
33	臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程	CJ930	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第六工務所	11,206,734	8,377,000	中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司		108.04.19	85				4.01.04	1.本案為公共工程實施簽証範圍，未落實督導監造單位依規定執行監造簽証。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					4.01.06	2.監造計畫於開工102.3.1後兩個月102.5.9才核定，稍有延宕情形。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					4.02.01.02	3.監造組織中，未列出本案監造各專業技師(如電機技師、消防設備師、空調技師)之姓名，以確定監造技師之職責。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					4.02.01.03	4.監造計畫未訂定計畫及施工計畫之審查時限，兩項計畫均於開工後3至4個月才核定。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					4.02.03.04	5.廠驗之測試報告，無判讀認可之紀錄。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					4.02.14.01	6.監造簽証之專業技師(如電機技師、消防設備師、空調技師)，未審核及簽認機電環控工程之分項施工計畫書及機電施工圖。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					4.02.14.02	7.監造簽証之專業技師(如電機技師、消防設備師、空調技師)，無辦理機電環控工程之材料與設備檢驗、抽查及施工查驗紀錄，且無辦理設備功能試運轉之抽驗紀錄。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					4.03.04	8.部份摸板、鋼筋及混凝土等品管自主檢查表未載明檢查位置或無量化檢查標準，另現場實際檢查值未落實記載。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					4.03.08.05	9.(1)、品質自主檢查表紀錄甚多，未於每冊卷宗夾放置該冊之表單內容總表，不易管理。(2)、品管文件未完整陳列於查核現場。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					4.03.99	10.預定108年5月7日完工，但計畫書、廠商資格及施工圖說尚有133、94及38件辦理中未 審定。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					5.01.03	11.G17站至G12站沿線雙軌道中間隔牆頂部90CM寬RC版通道，多處混凝土澆置未確實粉光整平，完成面有起砂或積水情形。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					5.04.99	12.G12站鋼構造交叉拉桿部分螺栓未斷尾，應落實螺栓檢測。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					5.07.01.07	13.G17站有多支鋼構圓柱頂部屋頂有滲水情形。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					5.07.01.11	14.G12站地坪有部份洩水坡度不佳或兩側導水溝、地坪落水罩設置不當或數量不足。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					5.07.04.03	15.空橋上方之所有吊燈燈具配管，均有一小段無配管保護，電氣導線管安裝不符規範。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					5.07.04.99	16.鋼柱上之部份器具雖已完成配管及油漆但尚未預留安裝固定鐵件。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					5.07.05.10	17.空橋臨外牆之排水溝槽，施作之排水口，未安裝落水頭。空橋臨室外之欄杆位置，未設置地板落水頭，現場需洩水至臨外牆之排水溝槽，其距離甚長，排水口設置不當，且影響人員通行。空橋之樓梯口位置，亦有此現象。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					5.07.07.22	18.空橋之防煙垂壁安裝不符規範，如距柱邊之間隙過大。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					5.07.07.99	19.落地型室內消防栓箱下方之配管開孔未密封。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					5.08.99	20.G17站下月台樓梯側金屬板變型尚未汰換。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					5.10.99	21.本工程各項材料檢試驗報告或出廠證明文件，相關人員尚有部份未判讀簽名並押日期。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					5.14.04	22.承包商未每日確實填寫職安衛自動檢查紀錄。(L)
					中興工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	大陸工程股份有限公司					5.14.99	23.臨時用電分電箱未施作接地線。(L)
34	IJG031臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標工程	IJG031	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第六工務所	1,071,572	962,000	台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司		108.04.19	78	6	6		4.01.04	1.本案為公共工程實施簽証範圍，未落實督導監造單位依規定執行監造簽証。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.01.05	2.品質督導紀錄無列缺失，未訂定改善期限，且未確實追蹤改善。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.01.06	3.監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.02.01.03	4.未訂定品質及施工計畫審查時限，兩項計畫均於開工後兩三個月才核定。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.02.01.08	5.未針對本工程特性與需求訂定品質稽核範圍或頻率。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.02.03.04	6.(1)鋼筋工程施工抽查驗未落實，例如柱鋼筋最底部外箍筋未查驗距樓板尺寸是否超過規定之5公分，另柱SA級續接器未查驗相鄰筋之高低間距是否符合規定。(2)無機電環控工程之材料設備檢（試）驗管制總表。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.02.14.01	7.監造簽証之專業技師(如電機技師、消防設備師、空調技師)，未審核及簽認機電環控之分項施工計畫書及機電施工圖。
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.02.14.02	8.監造簽証之專業技師(如電機技師、消防設備師、空調技師)，無辦理機電環控工程材料與設備檢驗、抽查及施工查驗紀錄，且無辦理設備功能試運轉之抽驗紀錄。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.03.01	9.未依契約規定繪製各主要工項明確起始日期量化甘特圖S曲線致無法做為各分項工程、材料設備送審及檢試驗三項管制總表送審日期依據，進度管控待加強。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.03.03	10.施工日誌未落實記載有無新進勞工，及有新進勞工時須提報勞工保險資料及實施安衛訓練。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.03.04	11.鋼筋工程自主檢查未落實，例如柱主筋之外箍筋間距未檢查，無AS級續接器項目，另現場實際檢查值未確實記載。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.03.05	12.機電環控工程之材料設備送審管制總表，未提列預定送審日期，未符合工程需求。且未製作機電環控工程之材料設備檢（試）驗管制總表。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.03.06	13.未針對鋼筋工程常見保護層、箍筋、開口補強等缺失，填寫矯正預防紀錄。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.03.08.03	14.未針對柱鋼筋SA級續接器之母材拉斷試驗、拉力試驗、高塑性反覆載重試驗及扭力試驗結果進行品管統計分析。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.01.01	15.一、二樓柱牆混凝土完成面，有部份蜂窩、冷縫情形。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.01.03	16.各樓梯平台、腳踏步或樓板混凝土澆置初凝時未確實整平，完成面粗糙，垂直及水平度不合規範。[M]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.02.01	17.四樓柱主筋與箍筋未確實綁紮，柱底第一道箍筋經量測距樓板9公分，與規定小於5公分不符。[M]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.02.08	18.部分門框角隅無補強鋼筋。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.03.01	19.四樓已組立之柱牆模板部份老舊，破損可能造成可能造成漏漿現象。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.03.02	20.一、二樓柱牆模板可能未整理，未塗模板油，混凝土表面粗糙不平，平整度不佳。[M]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.03.06	21.B1F高壓變電室牆壁開孔處之模板未確實固定，導致該管線開孔尺寸歪斜。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.07.04.99	22.B1F台電配電室之下百葉窗位置，與推門收納位置衝突。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.09.99	23.工地未設置排水管路(含通氣管)之示範配管，供施工人員瞭解排水管及通氣管之正確配管安裝。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.10.05.02	24.配電盤設備未審查。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.10.08.02	25.低污染氣體滅火系統設備未審查。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.10.99	26.(1)本工程各項材料檢試驗報告或出廠證明文件，相關人員尚有部份未判讀簽名。(2)防蝕帶設備未審查。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.14.04	27.承包商未每日確實填寫職安衛自動檢查紀錄。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.14.06.06	28.牆壁模板拆除後，有凸出之鐵絲未剪除之情形，易發生被刺及刮傷災害。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.14.07	29.施工現場週邊道路之交通警告設施及引導設施或夜間警示燈不足。[L]
35	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	106A-003	臺中市建設局新建工程處土木工程科	949,430	863,600	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司		108.05.06	86				4.01.01	1.本案品管費用佔直接工程費0.5%，未符合品管要點第13點規定。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.01.06	2.本案辦理過程工程變更設計事宜，惜未見工程主辦機關責成監造單位及承包商適時配合辦理相關計畫書修正事宜。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.01.99	3.本案特殊橋梁確有其挑戰性及創新性，惜皆未將其特色反應於書面簡報中，宜請改進。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.03	4.監造單位僅著重於各分項施工停檢點之強制查驗作為，卻疏忽了隨機走動抽查機制(含相關紀錄留存)，宜請改進補證。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1)地下污水管路埋設分項之監造查驗紀錄，欠缺跌水設施及漏水測試抽査紀錄；(2)墩柱鋼筋組立支撐樣架施作情形，未有監造單位分項查驗紀錄。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.05	6.已進場之引道碎石級配料，材質參差不齊，未見監造單位開立缺失矯正通知單。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.13.01	7.監造單位之技師未落實文件之簽名，且相關督導表單誤用專任工程人員之名稱，請改正。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.99	8.(1)簡報主塔高度有65及62公尺兩種高度，請確認統一；(2)監造單位簡報中說明，107年4月職安衛查核累積缺失高達21次，顯示異常，請檢討原因並加強說明督導或處置措施。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.02.03	9.鋼橋鋅鋁熔射施工品質，未適切描述於承商分項施工要領中。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.04	10.(1)品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有缺標準值及檢查值不符者，且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形[缺失相片(1)]；(2)鋼拱橋塔逐節吊裝之承商施工自主檢查紀錄，未有量測儀器編號(含是否已校正)之詳實登載；(3)主塔深基礎開挖之H型鋼引孔施設情形，未於承商自主檢查表中紀載。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.08.02	11.品管人員未落實執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.14.03	12.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.01.04	13.工區護欄等結構物之混凝土表面殘留木片及鐵件等雜物，未清除[缺失相片(2)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.01.05	14.(1)工區護欄擋土牆等伸縮縫施作不全，且填縫膠施作不美觀[缺失相片(3)]；(2)主塔混凝土基座接縫處未磨平修飾。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.02.99	15.第二單元區間胸牆預留筋擅自燒切，未採機械裁剪之要求。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.03.03	16.胸牆與擋土牆相接處，胸牆澆置有漏漿。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.04.59	17.第二單元鋼箱梁外室油漆噴塗之面漆第一層色差明顯不均勻。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.05.04	18.土石方、其它廢棄物之堆置覆蓋防塵網不足影響環境。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.06.02	19.水湳端引道碎石級配底層部分粒料尺寸過大，且未有破碎面。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.09.08	20.工程告示牌內容部分未更新(如經費、修正市長信箱為市政信箱等)，請儘速依最新資料更新[缺失相片(4)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.01.02	21.混凝土氯離子檢測報告單，會同測驗人員欄位未由合格人員簽章[缺失相片(5)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.01.03	22.自充填混凝土坍度未有逐車檢驗紀錄。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.03.02	23.螺栓屬JIS-S35C(N)屬性者，未有其材質出廠證明文件審查紀錄。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.07.02	24.接地系統無接地電阻測試紀錄不全。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.12.01	25.混凝土管涵(RCP)四級管材質未有其出廠證明文件審核紀錄。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.14.01.01	26.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄等防墜設施[缺失相片(6)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.14.07	27.夜間交維措施於出入口處請設置爆閃燈，以加強警示。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.14.99	28.拱塔高吊裝作業參與人員，上工前未有酒測檢查作業(含紀錄留存)。(L)
36	臺中市大雅區科雅路路平及人行道改善工程	107A-253	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	72,922	60,660	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司		108.05.06	82	2	2		4.01.13	1.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號等。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.01.99	2.估驗進度與工程進度有落差，應加緊趕辦提高執行率。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.02.01.05	3.(1)查驗記錄表除量化外，應有正負差，如人行道欄杆查驗記錄，以利判別查驗結果；(2)既有金屬欄杆表面除銹再塗佈之監造者分項查驗紀錄，未敘述原漆剃除情形；(3)喬木植栽之監造查驗紀錄中未載明扶枝架全長，入土深及捆紮有否傷及樹幹等。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.02.03.02	4.未落實抽查施工作業，並量化填具抽查紀錄表，如喬木支架樹幹之保護未按圖說施作。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.02.99	5.多項施工項目，無留下查驗記錄之相片。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.03.02.04	6.(1)由工區外移植至本工區之喬木其修剪、斷根處理情形未清晰描述於承包商分項施工自主檢查；(2)曲線道路超高值多寡未重點摘述於承包商測量放樣工項自主檢查紀錄中。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.03.11.06	7.專任工程人員督察次數不足。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.03.14.03	8.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.03.99	9.多項施工項目，無施工照片。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.01.04	10.人行道邊緣植筋處增高段旁，已完成版牆背面之混凝土表面殘留鐵絲等雜物未清除。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.04.59	11.新設金屬欄杆與舊有欄杆塗裝施作不符規定，有脫落現象及鏽蝕現象。[M]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.07.01.05	12.鍍鋅格柵部分插銷僅施作1處。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.07.01.10	13.分隔帶缺口處底部粗糙不平順，阻礙水流。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.07.02.11	14.右側臨時AC修復高度與設計圖不符。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.07.13.01	15.(1)植栽工程施作不合規範，既有樹幹根頭未清除，影響補植樹木生長且樹幹與支架接觸處無保護設施；(2)右側新植喬木樹穴客沃土過高，逢雨易漫流至L型溝蓋，遭污染情事，且回填料含有卵塊石等雜物。[M]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.07.13.99	16.少數高壓透水磚收邊縫隙過大亦未作填縫砂處理。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.09.08	17.工程告示牌請新增市民專線及市政信箱。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.10.01.02	18.混凝土氯離子檢測報告，未簽名僅蓋章。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.10.01.04	19.水泥管墊之混凝土抗壓強度植未有取樣送驗紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.10.10.03	20.使用再生AC者之合格粒料其含油量與針入度未有檢測紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.10.99	21.(1)油漆材質未有取樣送驗紀錄；(2)填縫砂未有取樣送驗紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.15.04	22.施工機具及材料等任意堆置於道路旁邊，未設置料場且未妥善保護，已進場地磚堆置於行車空間旁之L型溝蓋上，易生交通事故。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.16.02	23.工區及周遭之排水設施未予清理並保持暢通，部分路段有積水情形。[L]
37	大甲溪斷面63至65河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-新盛里新盛段360地號旁溝渠位移工程	1071016	臺中市東勢區公所農業及建設課	3,861	3,860	科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業		108.05.07	78				4.01.99	1.(1)主辦機關簡報請補充二級品管試驗費執行率及執行內容統計表。 (2)主辦機關簡報請補充各項工程督導內容及缺失改善情形並分別列出對監造、廠商督導次數。 (3)主辦機關簡報請補充職安衛督導缺失改善情形追蹤紀錄及交通維持紀錄。 (4)主辦機關對工程障礙之處理積極度不足請加強。 (5)主辦機關對設計單位所擬改建單孔箱涵的高程審查未盡確實。 (6)施工執行資料表請補充完整各人員之職掌。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					4.02.01.05	2.(1)鋼筋抽查表中鋼筋綁紮間距30cm以上逐部綁紮與規定不符請更正。 (2)模板抽查未量化抽查標準及實際抽查情形。 (3)鋼筋施工抽查檢查表抽查位置有誤請更正。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					4.02.01.06	3.監造計畫未訂定材料設備檢驗停留點。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					4.02.03.04	4.(1)請補充交通維持抽查記錄。 (2)監造單位檢驗停留點未收取廠商施工項目自主檢查表及檢驗申請單。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					4.02.99	5.(1)監造組織人員相關證照身份證號請隱藏。 (2)簡報請補充監造技師督察內容。 (3)監造技師督察表格與工程會規定不符請更正。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					4.03.04	6.(1)請補充高程測量自主檢查紀錄。 (2)自主檢查職安衛檢查紀錄頻率不足。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					4.03.11.03	7.專任工程人員督察請加強鋼筋、模板、混凝土、擋土設施等督察。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					4.03.99	8.(1)品管計畫無訂定各項施工流程圖。 (2)承攬廠商簡報P.26〜33，在拍照施工過程時請附上拍攝日期，以利品質追蹤。 (3)承攬廠商簡報P. 24，職安訓練應有工程名稱、課程訓練表及6小時訓練時數。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					5.01.02	9.混凝土澆置後未作養護。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					5.01.05	10.在0K+015位置在箱涵施作伸縮縫時，箱涵內的鋼筋須截斷以達到避免混凝土熱脹冷縮現象，此部分在往後的施工時請多加留意。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					5.01.99	11.施工照片中發現在下雨時澆置混凝土，請儘量避免。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					5.02.99	12.監造單位簡報 P.17，右圖的鋼筋搭接請儘量不要集中於同一斷面。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					5.07.01.99	13.(1)鋼軌樁施工間距不一與設計圖不符。 (2)在施作箱涵前有打設鋼軌樁，在開挖後，鋼軌樁間須嵌入鋼襯版支撐以抵擋側向土壓避免臨近路面下陷，此部分在往後施工中請留意。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					5.07.02.99	14.(1)工地箱涵施工未作排水設施。 (2)監造單位簡報 P.8，材料設備送審管制總表第2項次為密級配再生瀝青混凝土，但瀝青混凝土的配合設計是以新料拌合，此部分須釐清。 (2)監造單位簡報 P. 10，與本工程無相關的試驗報告請勿放入。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					5.10.01.02	15.請補充氯離子檢驗頻率及試驗紀錄。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					5.10.01.03	16.請補充坍度檢查頻率及試驗紀錄。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					5.14.01.04	17.箱涵施工未設置安全上下設備。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					5.14.12.01	18.挖土機未設置蜂鳴器。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					5.14.12.02	19.緊鄰道路作業未設置交通標誌(如新盛三街上應設置前方工地施工，車輛進出請減速慢行警告標誌牌)及夜間警示照明。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					5.15.09	20.(1)請注意本工區圍籬防護措施:如夜間警示燈及堅固護欄的設置，避免外人進入。 (2)工區圍籬未固定。[L]
					科新工程技術顧問有限公司	科新工程技術顧問有限公司	明邑土木包工業					5.16.01	21.無工地防災自主檢查表。[L]
38	107年度博愛里、天輪里、南勢里等道路改善工程	107A61	臺中市和平區公所	6,216	5,996	宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司		108.05.07	78				4.01.01	1.建請補充二級品管試驗費執行率及執行內容統計表。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.01.05	2.建請補充職安衛督導缺失改善情形及追蹤紀錄。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.01.20.04	3.第二次派工進度落後13.59%，建議要求相關單位提改善計畫。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.01.99	4.(1)工程施工執行資料表，各專業人員未評核，缺失相片(1)。(2)本工程實際進度已達63.54%，但施工估驗計價無實際支付。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.02.01.02	5.建請補充監造組織架構人員工作職掌。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.02.01.03	6.監造單位對承攬廠商所提施工計畫及整體品質計畫建議在開工日期前完成審核程序。[L] 缺失相片(2)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.02.03.04	7.(1)開挖深度抽查表無抽查標準及實際抽查情形。(2)高程基準點抽查無實際抽查情形。(3)無工程隨機抽查記錄。(4)鋼筋抽查表單，建請增加搭接長度檢查項目，缺失相片(3)。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.02.14.02	8.監造技師督察只針對工地抽查，無辦理材料與設備檢驗請改善。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.03.02.02	9.建請補充品管組織架構內各人員之職掌。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.03.04	10.(1)模板施工自主檢查表無檢查標準及實際檢查情形。(2)混凝土施工無檢查標準。(3)水泥混凝土路面施工，請注意其間伸縮縫的設置。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.03.14.07	11.請補充職安衛檢查記錄。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.03.99	12.承攬廠商簡報P.25，瀝青混凝土路面施工示意圖中，密級配瀝青混凝土與路基整理間請將黏層改為透層。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.01.01	13.(1)擋土牆施工有冷縫情形請改善，缺失相片(4)。(2)擋土牆混凝土有蜂窩情形，缺失相片(5)。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.01.03	14.第12工區及第7 工區新設擋土牆旁所鋪築人行道水泥混凝土，平整度還有再加強空間;同時，請注意澆置完後的保養以避免發生龜裂。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.01.04	15.混凝土表面殘留鐵絲未清除。[L] 缺失相片(6)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.01.99	16.擋土牆混凝土局部破損請改善，牆面並建議設置倒角壓條，以作為混凝土面修飾及避免碰撞損壞。[L] 缺失相片(7)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.03.02	17.第12工區新設擋土牆所使用模板未整理，品質請改善。[L] 缺失相片(8)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.05.09	18.既然有編列瀝青路面挖除及路基整理工項及經費，第7工區所清除的混凝土塊及瀝青混凝土刨除料請運出工地，而非拋棄堆置於溪旁。[L] 缺失相片(9)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.07.01.01	19.第7工區混凝土擋土牆高260cm與設計圖不符請釐清。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.07.01.99	20.第7工區混凝土施工表面不平整。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.07.02.12	21.在鋪築瀝青混凝土前，請注意均勻撒佈黏層以聯結兩造間的混凝土。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.10.02.01	22.請補充鋼筋材料檢驗頻率。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.10.04.01	23.請補充工地密度試驗紀錄。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.10.99	24.(1)相關路面所使用黏層及透層，其種類及撒佈用量請標示清楚。(2)防撞軟桿無送審相關資料。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.14.07	25.施工現場無交通警告設施。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.15.01	26.第7工區旁為6〜7公尺深的野溪，臨近道路旁的防護措施如固定防撞護欄請落實設置。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.15.03	27.工區無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.15.99	28.工區夜間警示燈不足。[L] 缺失相片(10)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.16.01	29.請補充汛期工地防災自主檢查表。[L]
39	臺中市立龍津國民中學活動中心新建工程	1070803A	臺中市政府教育局	87,032	72,200	黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司		108.05.08	78	4	4		4.02.01.08	1.未辦理內、外部品質稽核。（L）
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.10	2.訂定材料設備檢試驗（含廠驗）管制總表未符合需求（使用表格未符合工程會規定；未將電梯設備、發電機、運轉類泵列入管制）。（L）
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.03.04	3.(1).抽查驗紀錄表，表格不符合工程會規定。未辦理水電工程施工抽查驗。(2).針對現場回填土、鋼筋配置及混凝土澆置施工未落實執行抽查驗。(3).鋼筋抽查驗紀錄表未填量化數據。（L）
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.03.05	4.未確實督導施工廠商現場工地安全工作。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.99	5.未做防汛設施抽查驗。（L）
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.02.06	6.工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.04	7.(1).部分品管自主檢查表，檢查標準未訂量化值、容許誤差值。(2).針對現場回填土、鋼筋配置及混凝土澆置施工未落實執行自主檢查。(3).鋼筋､模板自主檢查表，部分項目未量化。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.14.07	8.未落實工地現場相關安全設施之檢查。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.01.01	9.一樓地梁混凝土澆置有裂縫及孔洞情形。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.02.01	10.(1).柱體鋼筋綁紮歪斜。(2).柱體鋼筋綁紮歪斜。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.02.07	11.(1).地梁鋼筋配置過密(小於25mm)，影響混凝土澆置。(2).一樓地面鋼筋內預留管線配置過密，影響混擬土澆置。(M)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.02.08	12.開口或角隅，補強筋施作不符規範。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.02.11	13.部分鋼筋表面有混擬土殘渣。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.02.13	14.鋼筋浮鏽嚴重。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.03.02	15.模板未整理，未塗模板油。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.05.08	16.工地積水未處理，影響環境衛生及安全。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.06.01	17.現場回填土部分夯實不足。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.06.04	18.回填土高度控制不佳。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.06.05	19.現場回填料含有其他雜物(磁磚、磚頭等)。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.06.06	20.回填區內積水未處理。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.07.04.02	21.版面管路配置過密不合規範。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.07.04.04	22.部分接地纜線佈放完成，線頭未做防水處理。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.07.04.09	23.混凝土表面殘留雜物（鐵絲、模板）。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.07.05.10	24.管路出口未施以保護，易遭外物阻塞。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.07.06.02	25.接地施作，未以火泥焊接不合規範。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.09.09	26.工地材料任意堆置。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.09.99	27.殘料模板堆置規畫影響動線。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.10.02.04	28.無鋼筋化性試驗紀錄。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.10.05.02	29.未將水電重要設備（發電機、配電盤、運轉類泵）列入廠驗管制項目。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.14.01.01	30.結構體邊緣，防墜網設置不足。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.14.01.04	31.於高差1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.14.01.07	32.使用合梯不符規定。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.14.06.01	33.工作場所暴露樓版開口處之預留筋鋼筋未加裝防護套。(M)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	連信營造有限公司					5.16.02	34.清洗設施未設置導流溝，無法將清洗後的廢水收集至沉沙池。(L)
40	臺中市龍井區龍井國民小學前棟老舊校舍拆除重建工程	1070401	臺中市教育局(國小)	82,536	77,300	理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司		108.05.08	80				4.02.01.03	1.整體品質計畫、施工計畫、職業安全衛生管理計畫審查，未能於開工前經主辦機關核定。[L]
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					4.02.01.05	2.鋼筋(牆)工程施工抽查紀錄表，部分抽查標準未量化，僅填依設計圖說規定。[L]缺失相片(1)
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					4.02.01.08	3.未辦理內、外部品質稽核。[L]
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					4.02.01.10	4.訂定材料設備檢試驗（含廠驗）管制總表未符合需求（未將水電材料設備列入管制；未註明預定送審日期及實際送審日期。）。[L]
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					4.02.03.01	5.(1)未做防汛設施抽查驗；(2)未辦理水電工程施工抽查驗；(3)針對現場部分鋼筋施工(保護層不足)未落實執行抽查驗。[L]
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					4.02.03.05	6.未確實督導施工廠商現場工地安全(3樓部分開口高差2公尺以上工作場所邊緣未設置護欄)工作。[L]
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					4.03.01	7.部分分項施工計畫送審延遲。[L]
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					4.03.02.06	8.工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。[L]
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					4.03.02.07	9.(1)部分品管自主檢查表，檢查標準未訂量化值、容許誤差值，如模板自主檢查表，鋼管支柱間距未量化、鋼筋自主檢查表，搭接位置未明確等；(2)針對現場部分鋼筋施工(保護層不足)未落實執行自主檢查。[L]缺失相片(2)
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					4.03.08.03	10.品管人員未落實品管統計分析。[L]
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					4.03.14.07	11.(1)未落實工地現場相關安全設施之檢查(3樓部分開口高差2公尺以上工作場所邊緣未設置護欄)；(2)未落實工地現場相關安全設施之檢查(施工架壁連桿未納入自主檢查項目)。[L]
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.01.01	12.一樓中間樓梯牆面混凝土澆置有蜂窩情形。[L]缺失相片(3)
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.02.01	13.柱體鋼筋綁紮歪斜。[L]缺失相片(4)
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.02.05	14.(1)部分牆面及版面鋼筋未使用間隔器或墊塊不足；(2) 二樓護欄地面預留鋼筋部分保護層不足。[L]
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.03.02	15.模板未整理，未塗模板油，另模板有部分老舊破損情形。[L]缺失相片(5)
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.03.04	16.模板支撐上下端固定不良，部分模板支撐基底不穩。[L]缺失相片(6)
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.07.01.06	17.欄杆、扶手設置不合規範。[L]
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.07.01.10	18.地下室室內積水。[L]缺失相片(7)
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.07.04.04	19.部分接地纜線佈放完成，線頭未做防水處理。[L]缺失相片(8)
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.07.04.09	20.混凝土表面殘留雜物（鐵絲、模板）。[L]
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.07.05.03	21.穿樑（版）套管施作，未使用套管，固定不佳，不符規範。[L]缺失相片(9)
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.08.04	22.部分預留管路，未以帽蓋保護。[L]
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.10.02.03	23.鋼筋續接器扭力測試時機錯誤。[L]
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.10.02.04	24.無鋼筋化性試驗紀錄。[L]
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.10.05.02	25.未將水電重要設備（發電機、配電盤、運轉類泵）列入廠驗管制項目。[L]
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.10.99	26.材料設備送審管制總表，部分需取樣試驗材料，預定試驗單位欄位未填，未落實管制。[L]
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.14.01.01	27.結構體邊緣，防墜網設置不足，如3樓部分開口高差2公尺以上工作場所邊緣未設置護欄或防墜網。[L]缺失相片(10)
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.14.01.04	28.於高差1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。[L]
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.14.01.07	29.使用合梯不符規定。[L]缺失相片(11)
					理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	有辰營造有限公司					5.14.02.06	30.(1)部分施工架交叉拉桿以鐵絲固定；(2)施工架下方供進出口使用處，未加強其強度及防護。[L]缺失相片(12)
41	臺中市霧峰區峰谷橋橋梁改建工程(含引道)	107A-129	臺中市建設局新建工程處土木工程科	41,494	41,494	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司		108.05.09	79	6	6		4.01.04	1.督導紀錄較缺乏針對承商及監造單位之品管文件、結構設備施工進行督導。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.01.05	2.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜，如部份高差2公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之防墜設施、工地內施工人員高空作業時未正確配戴安全索，主辦機關未確實糾正改善。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.01.99	3.工程契約金額約4,100萬，實際進度已達64.002%，惟實際支付數僅約590萬，估驗付款較為緩慢，請盡速辦理，以增進預算執行率。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.02.01.06	4.未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.02.01.09	5.未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出現階段所有施工相片﹚。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.02.01.10	6.材料設備送審管制總表中未登載預定試驗單位(例如混凝土抗壓實際試驗單位為正泰檢驗科技股份有限公司)，另材料設備檢(試)驗管制總表有多項材料，然卻未列於材料設備送審管制總表中。[L] 缺失相片(1)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.02.03.02	7.工地一些疏失如部份模板塗以黑色劣質油且重複發生，監造單位未確實督促改善。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.02.03.04	8.(1)鋼構廠驗無抽查紀錄。(2)基樁劣質打除與大底銜接長度，無抽查記載。(3)除停留點查驗外，未建立隨機抽查機制及紀錄。(4)鋼構材料進場無抽查紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.02.03.08	9.監造單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如108/3/18報告編號：1901527 A2-1基樁混凝土抗壓報告於108/4/10判讀後未填入)。[L] 缺失相片(2)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.03.02.11	10.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料﹚。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.03.03	11.施工單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如108/3/18報告編號：1901527 A2-1基樁混凝土抗壓報告於108/4/10判讀後未填入)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.03.04	12.(1)鋼構廠廠驗無自主檢查紀錄。(2)剪力釘植釘作業無自主檢查紀錄。(3)基樁劣質打除與大底銜接長度，無自主檢查記載。(4)施工便道未落實檢查及記載。(5)廠商自檢表檢查時機未確實勾選 (例如全套管基樁工程自檢表)，缺失相片(3)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.03.08.02	13.品管人員未確實執行品質稽核，如檢視自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如模板工程自主檢查表﹚。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.03.99	14.廠商自檢所發生之缺失都著重於安衛部分，應確實針對結構及材料檢驗部分所產生之缺失予以紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.01.03	15.A2橋台澆置水平面不完整(澆置高程控制所於鋼筋上預留紅色膠帶可證)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.01.99	16.A2橋台旁與既有護岸銜接不佳，造成空洞。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.02.99	17.(1)A2橋台鋼筋有4支明顯高差，應查證，缺失相片(4)。(2)A1橋台上部分ㄇ型鋼筋角隅有遭切斷情形。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.03.02	18.部份模板﹙如橋台座模板﹚未確實整理且塗黑色劣質油，造成部份混凝土表面呈現黑色，外觀不佳。[L] 缺失相片(5)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.04.03	19.鋼樑螺栓孔多處毛邊未妥適整理。[L] 缺失相片(6)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.04.06	20.未依鋼材銲道目視檢測規定﹙CNS 13021規定﹚提出銲道目視檢測﹙VT﹚完整100﹪證明文件。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.04.60	21.現場鋼樑下翼鈑多處碰撞明顯掉漆。[L] 缺失相片(7)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.04.99	22.(1)鋼樑吊裝施工臨設支座，位置與吊裝計畫顯有不符。(2)鋼構橋部份上下翼板、腹板或加勁板角隅銳緣處，部份未依一般工程習慣確實留設1mm 或2mm圓角﹙或截角﹚。[M]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.05.08	23.工地相當泥濘，工區車輛、人員、居民與施工機具進出不易，除有安全疑慮外，亦影響環境衛生。[L] 缺失相片(8)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.06.02	24.A2牆台進橋版周邊，部分回填大卵石。[L] 缺失相片(9)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.07.01.99	25.A2橋台有明顯滲水情形。[M] 缺失相片(10)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.09.08	26.(1)工程告示牌補助單位錯誤。(2)工程告示牌未填環保專線。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.09.99	27.鋼樑吊裝場地泥濘，動線不佳，影響作業安全。[L] 缺失相片(11)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.10.01.02	28.氯離子檢驗列表報告，為感熱紙，不利於保存。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.10.01.05	29.就使用之混凝土未提出﹙或未陳列﹚爐石出廠證明、來源證明或其相關材料檢(試)驗報告之紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.10.99	30.(1)非破壞檢驗簽署人未落實親簽。(2)未提供塗裝膜厚分層檢測紀錄。(3)非破壞檢驗提供之照片未載明日期。(4)相關混凝土圓柱試體之養護場所，應於工地現場或於認可之試驗室養護，不應由興威混凝土廠帶回養護。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.14.01.01	31.(1)現場鋼樑吊裝，作業人員未配戴安全帶或設置防墜措施。(2)於平台(高差2公尺以上)進行測量工作及鋼梁吊放作業時，無設置或配戴安全帶等符合規定之防墜設施。[S] 缺失相片(12) (扣4點) (5.14.01.01)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.14.04	32.承包商勞安自動檢查紀錄不確實，紀錄流於形式。[L] (5.14.04)
42	臺中市第13期市地重劃工程第四標	102011	臺中市政府地政局	712,954	548,800	內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司		108.05.09	78	1	2		4.01.05	1.未落實督導或稽核安全衛生事宜。施工時現場工人未正確戴安全帽(主辦機關簡報 P.25)、工地現場已綁紮完成之鋼筋未確實加裝保護套(承包商簡報 P.66)，主辦機關未落實督導改善。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.01.99	2.(1)工程實際進度已達61.27%，惟估驗進度為53.15%，請款進度亦僅有47.44%，請積極辦理審核程序，以增進預算執行率。 (2)本工程開工迄今已5年多，偏離原契約約定工期，工期管控不當。 [L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.02.01.06	3.未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.02.01.08	4.本案係屬巨額工程，未建立內外稽機制。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.02.03.02	5.監造單位及其所派駐現場人員未確實監督、查證廠商履約。工地一些明顯疏失，如如工地現場部份瀝青混凝土有龜裂或粒料析離情形，監造單位未確實督促改善。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.02.03.04	6.(1)喬木植栽工程抽查未落實記載，如缺球根數據級開挖寬度等。 (2)除檢驗停留點外未建立隨機查機制。 (3)監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備(如瀝青混凝土)；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未確實記載檢查值。 (4)監造單位抽查紀錄登載有誤，也與所附相片量測值有所出入(107/4/16施工作業品質查證紀錄表20M-85(建國北路)路口號誌基座3座接地電阻查驗設計值大於等於50歐姆應有錯，表格紀錄0.9歐姆，相片卻為12歐姆)。 (5)停留點查驗，廠商提出申請未落實配合及提出查驗記錄，如3/13申請查驗未見查驗記錄。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.02.03.08	7.監造單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如108/4/2報告編號：1901480 15M-6 RT 0K+220~0K+251 70W甲型U溝溝蓋板混凝土抗壓報告於108/4/12判讀後未填入)。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.02.14.02	8.(1)技師督導僅一次記錄，頻率不足。 (2)公共工程實施設計、監造簽證者之技師未落實辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核。監造簽證者之技師現場督導次數不詳，且無故未依規定參加本次查核。[M,-1]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.03.02.05	9.(1)未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (2)部分檢試驗管制總表之檢驗頻率未依核定之整體品質計畫內品質管理標準撰寫(如碎石級配料)。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.03.02.10	10.本案係屬巨額工程，未見(或未陳列)內部品質稽核相關文件資料。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.03.02.11	11.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序(如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料)。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.03.03	12.施工日誌未落實記載每日重要事項。(如取得試驗報告後應將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如108/4/2報告編號：1901480 15M-6 RT 0K+220~0K+251 70W甲型U溝溝蓋板混凝土抗壓報告於108/4/12判讀後未填入))[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.03.04	13.(1)瀝青混凝土自主檢查未落實詳載，如厚度檢測、壓路機溫度管制、舖築完工靜置養護等記載。 (2)25米道路橫斷面坡度自主檢查未落實記載。 (3)廠商自檢表不應以蓋章方式執行，應由現場施工人員及工地主任簽名確認。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.03.08.02	14.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等(如瀝青混凝土自主檢查表)。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					4.03.11.03	15.專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工、解決施工技術問題。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.01.02	16.(1)(25M園道)完工之U型暗溝，部份混凝土表面有塑性收縮造成裂縫現象。 (2)鍍鋅清潔孔蓋角隅均有剪力裂縫產生。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.01.99	17.道路截角混凝土界石，有部分明顯裂縫。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.03.01	18.(25M園道)部份L型溝表面混凝土有明顯黑色汙漬，疑施工中之模板使用黑色模板油或劣質油所導致，部份模板規格不符要求。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.05.99	19.管道開挖後兩旁堆置土丘無設置防塵網或抑制揚塵措施(107/5/23警示帶鋪設及108/2/13污水管配管組模施工相片可見)。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.07.01.10	20.(25M園道)完工之路面，部份路段排水不順暢有輕微積水情形。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.07.02.99	21.(1)(25M園道、15M-101道路)現場部份瀝青混凝土路面表面有金屬汙漬痕跡。 (2)25米道路上有面層一道未舖AC，惟臨L型溝顯厚度不足。 (3)部分混凝土粒料分離且有橫向龜裂(如0+145)情形。 (4)25M園道之部分鍍鋅清潔孔蓋有阻塞現象。[M,-1]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.08.09.05	22.25M園道之0+430處人行道木紋磚有部分下陷及破碎情形。[L] (5.08.09.05)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.09.08	23.工程告示牌名稱應及時更換(如勞工安全衛生應為職業安全衛生)。[L] (5.09.08)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.10.99	24.(1)鋼筋、混凝土及工地密度報告等試驗記錄，未落實統計分析。 (2)部份木紋石有外觀色澤變淡併有明顯白色析出物，疑有白華(吐鹼)現象發生。[L] (5.10.99)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.14.04	25.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。[L] (5.14.04)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.14.06.01	26.暴露之鋼筋未加裝護套等防護設施(108/4/25雨水溝強身鋼筋及組立施工相片可見)。[L] (5.14.06.01)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.14.06.03	27.施工時現場工人未正確戴安全帽(主辦機關簡報 P.25)。[L] (5.14.06.03)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.14.99	28.施工時電線直接放置地面上未確實架高保護(如107.07.19既設物尺寸查驗施工相片)，有感電疑慮。[L] (5.14.99)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.15.09	29.本工程尚未完工，各路口管制未確實。[L] (5.15.09)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	泛亞工程建設股份有限公司					5.16.01	30.汛期防災減災未同時配合氣象單位通報，進行檢查及紀錄。[L] (5.16.01)
43	臺中市立東峰國民中學中道樓拆除改建工程	1070403B	臺中市政府教育局	37,560	35,000	羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司		108.05.10	80	2	2		4.01.99	1.工程施工執行資料表之格式內容，部分未符合制定格式，例如：(1) 承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」內容，部分由監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」複製，致與制定表單格式不符，例如「監造單位之材料設備抽驗情形為：契約規定抽驗項目、應抽驗總次數及已抽驗(未抽驗) 」。而「承攬廠商應為：契約規定檢驗項目、應檢驗總次數及已檢驗(未檢驗) 」。(2)承攬廠商執行情形之「施工自主檢查執行情形」之格式，部分用詞節錄「材料及施工檢驗執行情形」，如「已檢驗(未檢驗) 」，應為「已檢查(未檢查)」等，建議應直接下載工程會制式表單據以填報為宜。(3) 交通維持及工地安全設施檢查情形，標註：「已檢查(13)次」，惟本工程累計工期已達271天，顯與規定不符等。(4)主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料有誤（如監造廠商土壤夯實及混凝土材料抽驗次數與簡報P63不一致；施工廠商門窗自主檢查合格次數與簡報P151不一致）。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					4.02.01.07	2.緊急發電機設備功能運轉測試查驗表，電壓標註為：「3∮4W 220/380V」，與系統電壓未盡相符，請檢討釐清。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					4.02.03.03	3.對部份施工及材料之檢驗停留點未落實辦理（如磁磚及施工架工程等）。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					4.02.03.04	4.施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：（1）抽查記錄表未符制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」表7.3辦理。（2）部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依設計圖、施工圖」、「依送審器具型號、規範檢查」。（3）部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「符合」等。(4)查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫（缺C型鋼及開挖工程素地收方紀錄等）。(5)107.10.12鋼筋金相試驗報告監造人員判定後未標註日期。(6)108.4.16屋突及女兒牆混凝土試驗報告監造單位判讀未標註日期。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					4.02.03.05	5.未確實督導施工廠商執行工地安全工作。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					4.02.03.08	6.監造報表部分記載不完整，例如：（1）「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，勾選處以電腦標註，職安查驗頻率不足未依規定按日檢查並打勾及記載指示事項。(2)部分主辦機關督導指示之重要事項未登載等。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					4.03.02.05	7.對部份工項施工之檢驗時機未落實辦理（如磁磚及施工架工程等）。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					4.03.03	8.施工日誌未符制定格式及部分記載不完整，例如：(1)施工日誌之格式，請依內政部106年8月9日台內營字1060810800號令修正之表B14-4辦理(不宜以公共工程施工品質管理作業要點之附表四修改)。(2）主辦機關（含監造單位）督導指示之重要事項未登載等。(3)施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄制未以勾選表示，並將指示事項記載）。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					4.03.04	9.自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：(1)自主檢查表未使用制定格式，請參考「品質計畫製作綱要」表7.2辦理，如檢查時機應為施工前、施工中及施工後，無檢驗停留點項目。（2）部分「檢查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依送審資料」、「依送審廠牌」、「依水電圖並配合建築圖」。（3）部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」未量化，如標註：「依材料送審之廠牌」、「依圖說」等。(4)自主檢查表未確實填寫（缺C型鋼及開挖工程素地收方紀錄等）。(5)門窗工程自主檢查表部份項目未訂量化值。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					4.03.05	10.107.10.12鋼筋金相試驗報告品管人員判定後未標註日期。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					4.03.06	11.現場有諸多缺失，如不合格合梯、未設防護網等，施工安全等履約事項未落實執行。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					4.03.08.05	12.品質文件未編碼紀錄管理。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					4.03.11.06	13.專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如：（1）未使用規定格式表單，請依內政部99年2月5日台內營字0990800804號令頒之表B14-5辦理。（2）部分督察紀錄之編號未標註。（3）未標註督導現場施工及品管等人員，是否落實執行契約規範及品質計畫等。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					4.03.14.03	14.無職安教育訓練相關文件。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					4.03.14.07	15.現場無職業安全衛生人員填報之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.01.03	16.1-2樓乙梯混凝土升層垂直度不佳。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.01.04	17.1-2樓乙梯混凝土鐵件未剪除。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.03.07	18.混凝土澆置前未確實清洗模板，致混凝土表面殘留木屑、雜物等。[L] (5.03.07)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.07.01.07	19.1樓幼兒園廁所頂版漏水。[L] (5.07.01.07)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.07.01.09	20.無機房電梯開口施做不佳。[L] (5.07.01.09)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.07.04.03	21.部分導線管及導線施設未符合規範，例如：（1）部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易致管路阻塞。(2))部分柱配管，配置於柱箍筋外，致保護層不足，且未加防裂網補強(施工照片)。(3)部分電導線施工中未加防護，絕緣保護層易遭損毀等，如屋頂平台外露電纜線。[L] (5.07.04.03)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.07.04.07	22.部分箱體及出線盒裝置未符合規範，例如：(1)部分箱體未防護，箱內殘留水泥砂漿餘料與殘渣尚未清理。(2)部分出線盒埋設後未加防護，易遭異物阻塞或銹蝕及導線絕緣受損等。[L] (5.07.04.07)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.07.05.09	23.部分通氣管裝置未符合規範，例如：（1）部分通氣管之坡度不良，管路不得有凹型配置。（2）部分通氣管與設備之銜接與圖面標示未盡吻合等。[L] (5.07.05.09)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.07.05.10	24.部分管路出口未施予保護或封帽遭損毀，易掉入異物造成阻塞。[L] (5.07.05.10)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.07.05.99	25.無障礙廁所求助鈴按鈕之預留位置未符合規範，請全面檢討無障礙廁所之馬桶、扶手、求助鈴及沖水控制等位置，並適時補正。[L] (5.07.05.99)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.07.07.04	26.預埋消防栓箱及綜合警報器箱，部分裝置後未施予防護，易積塵垢及銹蝕等。[L] (5.07.07.04)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.08.01	27.(1)二樓廊道女兒牆部份馬賽克背漿未滿漿；(2)1樓103幼兒園教室外牆磚未妥善規劃有碎磚產生。[L] (5.08.01)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.08.04	28.部分門窗塞水路未預留施做空間。[L] (5.08.04)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.09.09	29.工地現場PVC管材任意堆置，未妥善保護任由日曬雨淋，易老脆化。[L] (5.09.09)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.10.01.02	30.107.10.16氯離子含量檢測紀錄會同檢測人員未簽名。[L] (5.10.01.02)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.10.06.03	31.部分管路之水壓測試紀錄未符合規範，例如：未標註水壓測試：「起始之時間及壓力」及「終止之時間及壓力」等。[L] (5.10.06.03)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.10.08.02	32.部分消防系統之設備尚未送審查完成，例如：消防泵等。[L] (5.10.08.02)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.10.99	33.(1)混凝土品質保證書數量未填；(2)無廁所試水紀錄。[L] (5.10.99)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.14.01.01	34.部分高差2公尺以上之工作場所邊緣（含施工架與結構體間），結構體與施工架距離超過20CM，未設置符合規定之墜落災害防止設施，例如：安全網、護欄、交叉拉桿、工作台舖滿密接之板料（含符合規定之安全上下設備）等。[M] (扣2點) (5.14.01.01)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.14.01.07	35.工地現場使用之合梯（A字梯），部分未符合規定，於高差2公尺以上之處所進行作業時，應依規定使用高空工作車或架設施工架等方式設置工作台為宜。[L] (5.14.01.07)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.14.02.04	36.施工架部份鋼管支撐架支柱基礎未使用覆工板或PC。[L] (5.14.02.04)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.14.03.01	37.部分臨時用電設備裝置未符合規範，例如：（1）部分臨時用電線未架高防護。（2）部分臨時用電之接地線裝置未牢固（含未以O型端子銜接）。(3)部分對地電壓超過150V之臨時照明燈未施予接地等。(4)臨時電箱未留管理人員電話。[L] (5.14.03.01)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.14.06.01	38.對於工作場所暴露之鋼筋、鐵件（含樓梯鋼管護欄）等易發生被刺及擦傷災害者，部分未採取彎曲尖端、剪除、加蓋或加裝護套等防護設施。[L] (5.14.06.01)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.14.06.03	39.施工廠商簡報P159相片顯示施工人員進入工地安全帽未正確配戴。[L] (5.14.06.03)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	長森營造有限公司					5.14.12.01	40.簡報86頁顯示開挖及整地工程挖土機作業時未派人指揮。[L] (5.14.12.01)
44	臺中市太平區坪林國民小學東大樓老舊校舍拆除重建工程	1070323A	臺中市教育局(國小)	48,003	42,870	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司		108.05.10	81	2	2		4.01.03	1.主辦機關未依品管要點第3 點、第8 點規定，依工程金額規模要求相關廠商撰寫品質計畫及監造計畫章節內容。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.01.99	2.工程施工執行資料表之格式內容，未符合制定格式，且與簡報內容不一致，例如：(1) 監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」，契約規定抽驗項目(一)：鋼筋材料；及抽驗次數。其中「及抽驗次數」應為：「應抽驗總次數」。(2) 監造單位監督情形之「施工抽查情形」，契約規定抽查項目(一)：鋼筋材料；及抽查次數。其中「及抽查次數」應為：「應抽查總次數」。(3) 承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」及「施工自主檢查執行情形」之工項與內容，部分用詞節錄監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」、「施工抽查情形」，如「及抽驗次數(及抽查次數)」及「已抽驗(未抽驗) 」、「已抽查(未抽查)」等，建議應直接下載工程會制式表單據以填報為宜。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.02.01.01	3.監造計畫架構未依品管要點第8點規定，依工程規模撰寫監造計畫各章節。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表，未落實執行與記錄，例如：（1）部分機電工程之材料設備已逾預定送審日期未督導廠商依限提送審查。(2)部分實際送審日期未標註。(3)部分機電工程之材料設備於107年12月24日送審，至今尚未完成核定，顯送審管制不良等。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.02.03.03	5.對部份施工及材料之檢驗停留點未落實辦理（如廁所防水及機電管路工程等）。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.02.03.04	6.施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：(1)抽查記錄表未符制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」表7.3表格辦理；(2)部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依施工圖或送審資料核對」、「依施工圖核對」。(3)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「依設計材質」、「依設計圖施作」等；(4)查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫（如廁所防水施做高度未納入檢查標準及開挖工程素地收方缺紀錄等）；(5)107.11.9鋼筋試驗報告監造人員判定後未標註日期。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.02.03.05	7.未確實督導施工廠商執行工地安全工作。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.02.03.08	8.監造報表部分記載不完整，例如：(1)工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量），部分僅標註施工項目，未標註數量；(2)「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，未依規定按日檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）；(3)部分主辦機關督導指示之重要事項未登載等；(4)職安查驗紀錄頻率不足。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.02.14.01	9.監造計畫建築師只核章未簽認。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.03.02.01	10.品質計畫未依依品管要點第3點規定，依工程規模撰寫品造計畫各章節。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.03.02.05	11.對部份工項施工之檢驗時機未落實辦理（如廁所防水及機電管路工程等）。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.03.02.06	12.訂定設備功能運轉檢測程序及標準，未符合需求，例如：(1)章節標題節錄監造計畫之「設備功能運轉測試抽驗程序及標準」，而未配合權責分工不同檢討修正。(2) 未針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」之檢測，檢討訂定「設播功能運轉檢測程序及標準」等。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.03.03	13.施工日誌部分記載不完整或未確實，例如：(1)工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）；(2)工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，部分未依規定辦理，其中「實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)」及「檢查勞工個人防護具」等，標註”無”；(3)主辦機關（含監造單位）督導指示之重要事項未登載等；(4)施工日誌未依最新規定，填寫並檢附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.03.04	14.自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：(1)部分檢查時機未勾選；(2)部分「檢查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依施工套繪圖等標示之管徑」、「依合約圖說標示之，符合CNS標準」；(3)部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」未量化，如標註：「管徑依標示」、「管徑厚度皆符合」、「依設計」等；(4)廁所防水施做高度及開挖工程素地收方等未確實填寫自主檢查表。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.03.05	15.現場無「材料設備送審管制總表」及「材料設備檢（試）驗管制總表」，請參考「品質計畫製作綱要」表5.1及表5.1辦理為宜。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.03.06	16.施工安全等履約事項未落實執行。(L) (4.03.06)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.03.08.05	17.品質文件未編碼紀錄管理。(L) (4.03.08.05)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					4.03.11.06	18.專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如：（1）部分督察紀錄之「編號」未標註。（2）部分工程進度概述之預定進度及實際進度未標註。（3）督察指示事項，部分無後續追蹤改善及成果確認紀錄等。(L) (4.03.11.06)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.07.01.02	19.戶外樓梯級高尺寸不一致[缺失相片(1)]。(L) (5.07.01.02)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.07.01.08	20.3樓男廁防水塗刷不均勻。(L) (5.07.01.08)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.07.01.99	21.(1)屋頂平台欄杆基座泥作飾條脫落；(2)3樓男廁少部分空心磚及砌磚未滿漿。(L) (5.07.01.99)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.07.04.01	22.部分管線路配置未符合規範，例如：3RA分電盤第1回路之電導線，圖面標示「5.5mm2*2,E-2.Omm」，而現場裝置為「2.0mm*3」等[缺失相片(2)]。 (5.07.04.01)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.07.04.03	23.分導線管及導線施設未符合規範，例如：(1)部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易致管路阻塞[缺失相片(3)]；(2)部分電導線施工中未加防護，絕緣保護層易遭損毀等。(L) (5.07.04.03)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.07.04.09	24.1樓穿牆管未施作止水板。(L) (5.07.04.09)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.07.05.04	25.污、排（廢）水管施設，部分未符合規範，例如：(1)部分污水管路未依契約規範採用厚管。(2)部分排（廢）水管未依規範採用橘紅色等。 (5.07.05.04)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.07.05.05	26.部分水槽之落水管，未裝設封水存水彎，未符合規範[缺失相片(4)]。(L) (5.07.05.05)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.07.05.10	27.部分管路出口未施予保護或封帽遭損毀，易掉入異物造成阻塞[缺失相片(5)]。(L) (5.07.05.10)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.07.05.99	28.無障礙廁所求助鈴按鈕之預留位置未符合規範，請全面檢討無障礙廁所之馬桶、扶手、求助鈴及沖水控制等位置，並適時補正[缺失相片(6)]。(L) (5.07.05.99)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.08.04	29.部分窗戶崁縫未滿漿。(L) (5.08.04)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.09.08	30.工程告示牌之內容部分未符合規定，例如：(1) 完工日期，尚未配合修正；(2)經費來源欄未標註(金額)等[缺失相片(7)]。(L) (5.09.08)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.10.01.02	31.107.09.24氯離子含量檢測紀錄會同檢測人員未簽名。(L) (5.10.01.02)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.10.05.02	32.部分電氣系統之設備尚未送審查完成，例如：配電設備、無熔絲開關、漏電斷路器、電磁開關、變壓器、照明日光燈等。(L) (5.10.05.02)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.10.05.04	33.部分弱電氣設備尚未送審查完成，例如：弱電箱體、紅外線彩色攝影機、多工影音伺服錄放影主機、電話資訊及網路插座等。(L) (5.10.05.04)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.14.01.01	34.部分高差2公尺以上之工作場所邊緣（含施工架與結構體間），未設置符合規定之墜落災害防止設施，例如：安全網(結構體與施工架距離超過20CM，未設置防護網)[缺失相片(8)]、護欄、交叉拉桿、工作台舖滿密接之板料（含符合規定之安全上下設備）等。(M) (扣2點) (5.14.01.01)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.14.03.01	35.部分臨時用電設備裝置未符合規範，例如：(1)部分臨時用電線未架高防護。(2)部分臨時用電之接地線裝置未牢固（含未以O型端子銜接）等；(3)臨時電箱未留管理人員電話。(L) (5.14.03.01)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.14.06.01	36.對於工作場所暴露之鋼筋、鐵件（含樓梯鋼管護欄）等易發生被刺及擦傷災害者，部分未採取彎曲尖端、剪除、加蓋或加裝護套等防護設施。(L) (5.14.06.01)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.14.06.03	37.現場作業人員部分未佩戴或未正確佩戴安全帽。(L) (5.14.06.03)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.14.08	38.甲種圍籬有一處破損。(L) (5.14.08)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.14.12.01	39.簡報98頁顯示拆除工程挖土機作業時未派人指揮。(L) (5.14.12.01)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	總督營造股份有限公司					5.14.99	40.現場有刺激性飲料空瓶。(L) (5.14.99)
45	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第四標	106111005811	臺中市政府水利局污水工程科	65,430	57,200	德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司		108.05.13	80	1	1		4.01.20.02	1.監造單位提送監造計畫107.03.01市府核定107.03.09，整體施工計畫、品質管理計畫及職業安全衛生管理計畫市府核定日107.02.23，不符契約規定，應於監造計畫核定日期之後方核定以符程序。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.01.99	2.(1)簡報內容未說明各年度預算編列、支用情形、派工工期及結案數量金額混淆不明確。(2)工程施工執行資料表，各專業人員未評核。(3)變更設計完成後，應要求監造及施工單位一併辦理相關計畫書進版作業。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.02.01.08	3.簡報內容未說明內外部品質稽執行情形。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.02.01.09	4.簡報內容未依已更新之品管文件相關資料報告(多為前次查核簡報舊內容)，未符合需求。[M]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.02.01.10	5.材料設備檢(試)驗管制總表，未能依派工順利妥善訂定，未符合需求。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.02.03.05	6.矯正措施預防紀錄表，建議於合格處說明施工廠商改善後之檢查數據。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.02.03.08	7.監造日報職安部分建請以親筆勾選方式辦理。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.03.02.09	8.文書部份不合格品追縱管制表單，缺預防與矯正措施相關表單紀錄及做品管統計分析。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.03.02.11	9.品質文件及紀錄未妥適管理，簡報內容多為前次查核舊資料，未符合需求。[M]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.03.02.12	10.材料設備檢(試)驗管制總表，未能依派工順利妥善訂定，未符合需求。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.03.03	11.施工日誌請採用工程會最新頒定公共工程施工品質管理作業要點格式填寫，其重要事項紀錄，不可空白應填報工程查核、督導及專任工程人員督察等重要事件敘述。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.03.08.02	12.內部品質稽核僅有1次，未依所訂計畫內容執行，未符合需求。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.03.11.06	13.簡報資料部份未更新（如專任工程人員現場說明與簡報內容不一致）。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					5.07.02.99	14.瀝青混凝土路面，局部留有殘渣。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					5.09.08	15.工程告示牌尺寸及安裝位置符合契約規定，惟漏列市民專線1999及市政信箱欄位。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					5.09.09	16.材料堆置區，部分管材已泛黃，應避免長期曝曬，並請留意堆置區是否妥當。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					5.10.99	17.(1)對檢(試)驗報告，相關人員判讀判定請加註日期。(2)大宗材料如瀝青混凝土、CLSM未做品管統計分析，較無法有效掌握材料品質。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					5.15.03	18.查核過程，路中作業可再加強交維及管制措施。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					5.16.99	19.(1)職安教育訓練及防汛演練拍照存證紀錄，照片建請顯示日期，以利確認落實辦理。(2)汛期已至，施工期間請加強工地防減災及相關整備作業。[L]
46	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域)	10611150585	臺中市政府水利局污水設施科	198,980	190,990	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司		108.05.13	83				4.01.99	1.簡報內容未說明本工程各年度預算編列及支用情形。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.02.01.09	2.品質文件、紀錄管理未妥適（專任工程人員督察表文件編碼代號與首頁彙整表不一致）。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.02.03.04	3.(1)對檢(試)驗報告判定合格與否，請加註日期；(2)簡報內材料設備送審管制總表格式與工程會監造計畫製作綱要不同。[L]缺失相片(1)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.02.99	4.(1)簡報P47頁材料設備送審管制總表，表頭應為材料設備檢試驗管制總表；(2)每日現場開挖土方裝車後係管制依照規劃路線載運至臨時堆置場，因該等土方並無二次載運之需求，不應定位為臨時堆置場。[L]缺失相片(2)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.02.05	5.108.2.28臨時AC鋪設施工作業自主檢查表，檢查時機未勾選，另工地主任未簽名。[L]缺失相片(3)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.05	6.對檢(試)驗報告判讀，請加註日期。[L]缺失相片(4)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.12.02	7.施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導內項目，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.99	8.(1)施工廠商內業文書施工品質文件、紀錄管理無妥適管制建立檔案管理系統；(2)簡報P92材料設備送審管制總表，表頭應為材料設備檢試驗管制總表。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.07.01.10	9.樹德九街工作井下方有積水情形，應注意排水。[L]缺失相片(5)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.07.05.99	10.新興二街污水孔蓋有瀝青污損，如新興二街20-5號前。[L]缺失相片(6)(7)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.15.06	11.工作井施工路段，交通維持之緩衝區域過短，請改善。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.15.12	12.推進工作井四周交通錐部份未裝警示燈，並加增柔性警語告示牌及夜間閃燈，以維人車安全。[L]缺失相片(8)
47	台中市自由車場整建計畫統包工程	106A-210	臺中市政府建設局建築工程管理科	110,881	110,881	葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所	108.05.14	85				4.01.05	1.施工抽查驗，品質管理標準量化不足（自行車道施工，抽查記錄量化不足。）(L)
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.01.99	2.簡報格式及架構未彙整完全，缺失歷史、人文、故事及創新性。(L)
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.02.03.04	3.施工抽查紀錄表內之檢查項目，材質不明確，如：賽道工程之木角材，未明定材種及材質。(L)
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.02.03.05	4.安全衛生及環境保護之抽查，頻率較為不足，請加強。(L)
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.02.99	5.監造單位簡報資料顯示改善如下： （1）PCM組織架構與監造組織架構，建議分開訂定，較符實務運作需求。 （2）監造組織內之人員。未具安衛證照，請補充。 （3）施工查驗次數統計，未將「檢驗停留點」及「隨機抽查」分別統計，較無法了解抽查成效。（L）
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.03.02.04	6.木材自主檢查表未標示容許誤差值 ；鍍鋅鋼管鍍膜後度未標示標準值及容許誤差值。(L)
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.03.06	7.未落實矯正與預防措施，如：主要工項施作前之教育訓練。(L)
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.03.08.02	8.品管人員之積核頻率較為不足，請加強。(L)
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.03.14.12	9.施工架未持續檢查，有安全疑慮。(L)
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.03.99	10.承攬廠商簡報資料顯示改善如下： （1）品管組織架構之品管人員、安衛人員與工地主任之位階平行，不符品管規定，請修正。 （2）本工程為查核金額以上工程，但「施工圖」送審僅有3工項，似有不足，請再檢視。 （3）各工項自主檢查統計，未將「檢驗停留點」及「一般檢查」，分別統計，較無法了解檢查情形。（L）
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.01.99	11.工程施工執行資料表顯示，監造單位與施工廠商之執行工項，略有不足且不同，請依施工現場之工項填寫。(L)
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.04.04	12.不鏽鋼護欄及棚架，焊接不足，未滿焊。(L)
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.07.01.06	13.玻璃欄杆之不鏽鋼焊接點，部分未滿焊，請再檢視。(L)
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.07.02.12	14.瀝青鋪面壓實度不合規範，有粒料分離現象。(L)
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.07.13.05	15.欄杆穿過木料，部分木廖尚未補實，請改善。(L)
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.08.03	16.明架矽酸鈣板天花。（1）燈具、空調出風口、消防喇叭等四角落，未設置吊筋，容易下垂。 （2）吊筋與骨架銜接點未纏繞，穩定度較不足。（3）燈具電線裸露，未套管。(4)天花板吊架，在燈具安裝處不足。(L)
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.08.07	17.賽道地板整體品質佳，惟有些許木條尚有瑕疵，建議更換。(L)
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.09.99	18.施工團隊未辦理緊急災害應變與防汛之演練，較為不足。(L)
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.10.99	19.(1)部分材料送審時所提供之「材料試驗報告」日期，未在開工前二年內，請再檢視，如：PC板為102年2月17日。(2)107年11月16日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，混凝土試體在預拌廠養護，與規定不符。(L)
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.14.02.01	20.室內地板粉塵較多，影響空氣及人員作業環境品質。(L)
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.14.99	21.正面雖組立兩排施工架，但兩排間之聯結較為不足，請加強。(L)
48	臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	10412020055	臺中市政府經濟發展局	1,100,000	1,079,500	楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所	108.05.14	86				4.01.20.01	1.簡報中應明確說明專案管理單位分工內容及辦理情形，俾利確實說明與業主之權責區分。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.01.20.03	2.主辦機關已成立督導小組並外聘專家委員參與督導，但截至目前僅督導1次，頻率較為不足，請加強。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.01.99	3.(1)工程執行資料表內容請依工程實際進度適時更新內容；(2)簡報分成三份，封面無明顯差異，不易翻閱，另簡報布幕太小，影響簡報品質。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.02.03.04	4.監造單位抽查驗紀錄表部分未落實，檢查標準及檢查值未量化；(2)抽查表在同一天完成施工前、中、後之檢查項目，與現場實際運作不符，例如：108年2月23日外牆防水工程抽查表。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.02.99	5.(1)簡報資料顯示－施工查驗次數統計，未將「檢驗停留點」及「隨機抽查」分別統計，較無法了解抽查成效；(2)內部品質稽核紀錄表顯示，稽核人員未簽章。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.03.02.02	6.施工組織架構，請捕充相關人員姓名及證照號碼或回訓號碼，較為周延。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.03.04	7.部分工程自主檢查表檢查時機有檢驗停留點，未能符合實際需求，應為施工前、中及施工完成等檢查階段，請加強改善。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.03.99	8.(1)106年10月30日之混凝土圓柱試體抗壓強渡試驗報告，送驗人員由預拌廠人員擔任，不符品管要求，另亦未填寫取樣人員；(2)各工項自主檢查統計，未將「檢驗停留點」及「一般檢查」，分別統計，較無法了解檢查情形。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.03.99	9.屋頂層結構樑，表面尚留有模板痕跡，顯示未確實清理[缺失相片(1)]。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.04.99	10.屋頂層往屋突層之鋼構樓梯，固定在屋突層樓板之螺栓，出牙樹有不足情形[缺失相片(2)]；另焊接點亦請一併檢視。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.07.04.06	11.高低壓配電室室通風不合規範。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.07.13.99	12.(1)頂板覆土區步道兩側抿石子，未設切割縫，易產生膨拱、龜裂情形[缺失相片(3)]；(2)屋頂層仿清水混凝土塗料，矮墩頂面及挑板地面，有龜裂情形，請再檢視[缺失相片(4)]。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.08.02	13.屋頂層花台粉刷表面，部分略顯粗糙，請再檢視[缺失相片(5)]。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.10.99	14.未設置主要材料之施工作業看板，如：防水工程、磁磚工程、天花板工程、機水電工程等。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.14.01.01	15.頂樓外圍防墜施設不足，請加強改善[缺失相片(6)]。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.14.99	16.天井之施工架較為零亂，請加以整理，如：交叉桿等。(L)
49	臺中市清水區公正路雨水下水道工程	OS107-18	臺中市清水區公所	48,060	39,220	宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司		108.05.20	80	2	2		4.01.04	1.(1)主辦人員督導應加強工程品質及書表資料之查驗。(2)品質督導照片無內鍵日期。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.01.05	2.部份職業安全缺失，未嚴格要求承包商應立即改善完成，容許缺失改善完成的時間過於寬鬆。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.01.99	3.(1)工程施工執行資料表未針對各單位專業人員之參與情形、工作態度及配合狀況作評核。(2)簡報所述辦理緣由及目的，建請增列本工程之上位計畫，系統性規劃之核定情形，以及本案工程效益、排水流量及水理條件…等。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.01.05	4.鋼版樁打設無垂直度品質管理標準。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.01.09	5.查核/品管「文件」及「紀錄」欠缺分類、編碼及管制總表。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.03.04	6.(1)施工測量等未落實辦理抽查工作，排水箱涵渠底頂部無高程及坡度抽查紀錄。(2)CLSM施工抽查紀錄，檢查值未落實量化記載。(3)開挖抽查紀錄表高程之標準值及檢驗值無量化。(4)0k+300~420，開挖高程檢測是否有誤，請再釐清確認。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.14.04	7.監造技師雖有督導紀錄，唯紀錄內容紀錄簡略且未親自填寫，與現地有所落差，應確實辦理督察。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.99	8.本工程涉排水條件及高程，引測水準點甚為重要，設計圖說應標示明確，提供施工依據。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.03.04	9.(1)自主檢查表，未落實檢查止水帶及瀝青混凝土之鋪裝機與壓路機。(2)箱涵構造物，渠底頂部…等，未確實辦理高程測量，施工放樣自主檢查表未落實執行，未確實記載檢查值。(3)鋼筋工項，施工自主檢查表，未落實記載保護層檢查值，且搭接部分檢查值應註明鋼筋號數。(4)混凝土自主檢查表坍度標準容易混淆，建請修正。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.03.05	10.CLSM無落沉檢查值。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.03.11.03	11.專任工程人員未落實督察、輔導廠商鋼版樁打設與水平鋼支撐之施工技術，應確實督察有無按圖施工，解決施工技術問題。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					4.03.12.02	12.施工日誌應記載上級督導、查核及協調會等重要結論。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.01.01	13.箱涵混凝土澆置搗實不合規範，有冷縫蜂窩及不平整現象。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.03.01	14.模板使用過度，未整體妥適，平整度欠佳。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.04.52	15.擋土設施中之部份水平鋼支撐，螺栓與螺帽之間欠缺墊片，接合情形不符規定。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.04.53	16.0k+400附近，擋土設施中之部份鋼版樁，安裝位置歪斜嚴重及及部分榫接不密合。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.07.01.10	17.箱涵內積水抽排水能量不足。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.07.01.14	18.0k+420附近，部份AC路面開挖前未事先切割到底部，造成開挖修復後新舊AC路面銜接處之線形欠佳。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.07.02.11	19.0k+400附近，部份AC假封層完成面之平坦度欠佳。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.07.02.99	20.新設人孔，其方向性宜與下水道流向一致。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.09.08	21.於開放空間中施工，工程告示牌僅1面，數量不足；另職安人員與品管人員無手機電話號碼。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.10.01.01	22.3000Psi之水泥混凝土，總膠結料重量不足；水泥用量偏低，約僅占總膠結料之50％。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.10.06.03	23.RCP污水管材送審文件，無外壓試驗報告書。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.10.99	24.(1)排水箱涵PVC止水帶送審文件之試驗報告，非開工前1年內之資料。(2)RCP、止水帶…等材料，應依合約規定提送材料規格…等，送審合格後施工。(3)主辦機關可針對材料試驗會同取樣、送驗及會驗，以落實及加強品保。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.14.02.06	25.擋土支撐等假設工程，未由專任工程人員或專人妥為設計並簽章確認強度計算書，且未建立按圖說施作之督察機制(鋼板樁與橫擋間未密接、支撐橫向傾斜、構建變形、螺栓數量不足未依規定接合)。[M]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.14.99	26.模板堆置應不得超過1.8公尺。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司					5.15.09	27.部分施工圍籬底部未固定良好，局部有搖晃現象，安定性不佳，應再加固。[L]
50	臺中市沙鹿區過洋路與平等ㄧ街雨水下水道改善工程	107-HU-57	臺中市沙鹿區公所	4,000	3,560	皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司		108.05.20	79	4	4		4.01.04	1.(1)雖有辦理品質督導工作，但未每月至少督導1次，督導頻率仍嫌不足。 (2)主辦應加強工程品質及書面報表資料之督導查驗。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					4.01.05	2.品質督導照片無內鍵日期，部份督導紀錄內容欠具體。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					4.01.99	3.(1)工程施工執行資料表未針對各單位專業人員之參與情形、工作態度及配合狀況作評核，且承辦人員及機關首長未核章。 (2)施工計畫自107.12.5提送，至108.3.14核定，歷多次往返，應訂出審查流程及時效以利工進。 (3)主管督導頻率應再加強。 (4)工程施工執行資料表未檢附各人員職掌。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					4.02.01.03	4.整體施工計畫未於開工前審定，審查時限未符合需求。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					4.02.01.09	5.抽查紀錄應依工程項目分別編號及存檔。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					4.02.03.03	6.未落實審查排水箱涵之PVC止水帶，即逕行施工。[M]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					4.02.03.04	7.(1)未落實抽查排水箱涵渠底之高程及洩水坡度。 (2)開挖抽查紀錄中高程檢測值完全等於標準值顯不合理。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					4.02.14.02	8.(1)監造技師查驗偏重職安、警示帶等項目，應增加關注是否按圖施工、施工品質及技術等問題。 (2)監造技師所開立缺失應追蹤改善並做成紀錄。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					4.02.14.04	9.監造技師雖有督導紀錄，但無現場督導照片。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					4.02.99	10.監造簡報無工程進度網圖以利瞭解預定進度及實際進度。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					4.03.03	11.施工日誌有關職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務欄未填寫。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					4.03.04	12.(1)自主檢查表未落實檢查止水帶、排水箱涵渠底及頂部高程並確認洩水坡度。 (2)CLSM澆置時間、澆置高度及鋼筋裁切尺寸、保護層等自主檢查表未確實記載檢查值。 (3)混凝土工程自主檢查表多項未量化檢查標準及檢查值。 (4)防汛自主檢查未落實。 (5)開挖自主檢查表未量化檢查標準及檢查值。[M]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					4.03.05	13.材料設備送審管制總表未齊全，欠缺瀝青黏層及瀝青混凝土等工項。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					4.03.11.03	14.(1)專任工程人員督察紀錄僅做建議，應確實督察有無按圖施工及解決技術問題。 (2)專任工程人員所開立缺失應追蹤改善並做成紀錄。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					4.03.11.06	15.專任工程人員督察照片無日期。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					5.01.03	16.0K+000~0K+050段CLSM回填完成面不平整且有龜裂現象，影響路面AC施工尺寸及平整性。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					5.01.99	17.(1)人孔(E4)混凝土完成面平整度欠佳，且表面有模板殘留。 (2)排水箱涵存在既設不明管線存在既設不明管線應確實移除，避免影響通水斷面。 (3)既有水溝施工中未做保護措施，造成溝內淤積及頂板破損。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					5.07.01.10	18.主線箱涵頂部CLSM完成面高低不一、平坦度不佳，排水不良造成積水現象。[M]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					5.07.01.99	19.主線箱涵工區，部份AC路面開挖前未事先切割，造成開挖修復後路面之線形欠佳。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					5.07.02.25	20.主線箱涵工區，臺電電桿周邊AC鋪面及下方基礎開裂，坑洞寬約5公分未即時處理。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					5.07.02.99	21.部份雨水/電信人孔蓋版表面施工時遭CLSM污染，未清理乾淨。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					5.09.08	22.工程告示牌未揭示完工日期、預算來源、政風單位電話、1999等資訊。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					5.10.01.02	23.混凝土及CLSM未檢測氯離子濃度。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					5.10.01.03	24.混凝土坍度及運送時間檢查。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					5.10.99	25.(1)止水帶應依合約規定，將材料規格送審後施工。 (2)CLSM無坍流度檢查。 (3)試驗報告監造應以合格與否作判讀。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					5.14.02.02	26.A段0K+055附近明挖施工段未做好防護措施，僅覆蓋簡陋模板，其下方AC底層土壤已流失有塌陷之虞，應確實做好人員管制及安全防護措施。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					5.14.06.03	27.由施工照片發現，於部份期間現場人員未戴安全帽。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					5.14.99	28.未依規辦理職業安全衛生教育訓練並留有紀錄。[L]
					皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	佶隆營造有限公司					5.15.03	29.於施工期間，交通維持安全自動檢查紀錄表未每日檢查、填寫。[L]
51	大里區草湖溪畔自行車道第二期建置工程	107A-258	臺中市建設局新建工程處土木工程科	32,042	29,070	集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司		108.06.06	76	2	3		4.01.05	1.主辦機關﹙台中市新建工程處﹚未落實督導或稽核工地安全衛生事宜。如工地現場出入口未落實依「營建工程空氣污染防制設施管理規定」設置洗車台或加壓沖洗設備。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.01.99	2.施工進度管控不佳。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.01.04	3.本工程107.10.24開工，品質計畫、施工計畫及職業安全衛生管理計畫等審查與核定有延宕情形。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.02	4.監造現場人員未確實監督、查證廠商履約。工地一些明顯疏失，如工地現場預鑄路緣石表面相當粗糙，監造單位未確實立即督促改善。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)材料送審管制總表，是否廠驗欄位未確實圈選。(2)金屬護欄無施工查驗紀錄。(3)壓花紙模養護劑無清洗噴圖抽查紀錄。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.08	6.主辦機關督導等重要事項未記載於監造報表中。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.14.02	7.監造技師未落實執行相關督察作業及協助解決進度落後問題，頻率亦顯不足。[M]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.02.11	8.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料﹚。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.04	9.(1)護欄托架施工無自主檢查紀錄。(2)壓花地坪施工高程未確實管控記載。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.08.02	10.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.11.03	11.專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工、解決施工技術問題，督導次數偏低﹙低於主辦機關督導次數)。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.01.02	12.現場部份紙模壓花地坪混凝土表面有塑性收縮造成裂縫現象及龜裂情形。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.04.59	13.兩側欄杆完工之欄杆，部份塗裝或構件已有銹蝕情形。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.05.12	14.台三線省道旁工地現場出入口未落實依「營建工程空氣污染防制設施管理規定」設置洗車台或加壓沖洗設備。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.07.01.99	15.(1)現場鋼筋地坪有明顯大卵石未撿除。(2)自行車道路基留有混凝土殘料及雜物。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.07.05.10	16.現場留設管線未設管帽保護。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.07.06.02	17.景觀燈接地線導線顏色未符規定。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.07.13.99	18.預鑄緣石部分表面粗糙。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.08.09.05	19.大里橋下自行車道預鑄路緣石表面相當粗糙，部分預鑄路緣石並有明顯破損情形，整體美觀與線型明顯欠佳。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.08.99	20.現場紙模壓花地坪施工完成後色澤不一致，部份色差相當明顯。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.09.08	21.(1)工程告示牌竣工日期與執行資料表不符。(2)工程告示牌未填環保專線。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.09.09	22.部分材料堆置未妥適集中管理。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.01.01	23.未提出或未陳列混凝土配比設計。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.02.02	24.鋼筋無輻射汙染證明文件建請加註工程名稱。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.07.02	25.景觀燈無接地測試紀錄。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.99	26.(1)金屬護欄等材料無材質證明。(2)鋼鉸線無送審紀錄。(3)結構鋼管﹙含垂樑及輔樑﹚、扁管、鋼絞線均無材質規格﹙註︰此為設計問題，設計疏失明顯相當明顯﹚。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.14.04	27.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.14.06.01	28.部分鋼筋未加保護套，有安全危害之虞。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.14.99	29.職安教育訓練時數未符合需求。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					6.01.01	30.施工進度管理不當。[S]
52	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段	107A-164	臺中市建設局新建工程處土木工程科	400,400	392,000	全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司		108.06.06	82	3	3		4.01.14	1.主辦機關未落實督導或稽核工地安全衛生事宜，如:施工時電線直接放置地面上未確實架高保護，主辦機關未落實督促監造單位改善。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.02.01.06	2.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.02.01.09	3.未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序(如未提出現階段所有施工相片)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.02.03.02	4.監造單位派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約，工地一些明顯缺失，如部份全套管基樁主筋與箍筋未密切綁紮；監造人員未立即督促廠商改善。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)未制訂隨機抽查機制及記錄。 (2)基樁及鋼筋籠抽查未落實，如缺雙箍筋查證、焊接及混凝土澆置時程管制等。 (3)全套管基樁PVC管埋設無抽查記錄。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.02.14.02	6.監造技師督導僅3次，頻率顯不足。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.03.02.05	7.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.03.02.11	8.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序(如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.03.04	9.鋼筋籠自主檢查未落實，如箍筋綁紮未落實詳載。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					4.03.08.02	10.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等(如全套管基樁自主檢查表)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.02.01	11.鋼筋籠箍筋未落實綁紮固定。[M]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.02.99	12.部份材料管理不妥當，如放置於工地之鋼筋完全無保護措施，部份已有銹蝕情形。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.04.99	13.箍筋焊接焊渣未確實清除。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.07.01.99	14.鋼筋籠PVC管安裝未確實要求線形平直。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.09.08	15.工程告示牌內之相關人員電話為同一號碼，甚至有高雄電話號碼。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.10.01.04	16.抽查部份混凝土之強度明顯超出標準值以上，如「混凝土抗壓強度試驗」顯示試驗值介於475kgf/cm^2～618kgf/cm^2之間(簡報資料P.C-23)，與設計強度280kgf/cm^2差異甚大。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.10.99	17.(1)無爐石來源證明。 (2)未提供基樁超音波檢測記錄。 (3)混凝土取樣送驗僅預拌廠人員，未符規定。 (4)水中混凝土無配比送審記錄。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.14.03.01	18.發電機旁電線未妥適整理架高。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.14.04	19.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司 詠盛工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司					5.14.06.03	20.現場施工工人未正確戴上安全帽(簡報資料P.B-31)，有安全疑慮(註：其他施工地點亦有類似情形)。[L]
53	西屯區西安街17號旁計畫道路開闢工程	107A-263	臺中市建設局新建工程處土木工程科	3,331	3,130	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司		108.06.10	80				4.01.01	1.主辦機關未依規編列二級材料抽試驗費用。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					4.01.03	2.主辦機關未依品管要點及工程規模審查監造計畫及品質計畫。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					4.01.04	3.主辦機關督導內容中請增加高程測量督導、職安衛及交通維持督導，並請加強對監造單位之督導。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					4.01.05	4.108/5/27有督導，限180/6/6完成改善，未見追蹤改善前，中，後記錄或照片。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					4.01.19	5.主辦機關未依規定將權責分工表納入契約。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					4.02.01.01	6.監造單位未依品管要點及工程規模編撰監造計畫。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					4.02.01.06	7.請補充工程抽查流程圖。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					4.02.03.04	8.(1).鋼筋施工抽查表無檢查標準及實際檢查情形(如0K+098既有溝蓋鋼筋保護層)，檢查項目可量化部分請量化，另鋼筋間距大於30cm逐步綁紮與規定不符[缺失相片(1)]；(2).工程施工抽查無高程測量抽查紀錄；(3).模板施工抽查表無抽查標準及實際抽查情行，檢查項目可量化部分請量化；(4).工程抽查隨機抽查頻率偏低，請加強抽查；(5).路燈抽查紀錄表中缺PVC管徑，厚度及接地測試。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					4.02.03.05	9.(1)交維抽查請附抽查相片；(2)職安、交維、環境保護未分開抽查；(3)防災減災未落實抽查。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					4.02.03.08	10.監造報表填寫未落實記載。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					4.03.02.01	11.品質計畫未依品管要點及工程規模撰寫。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					4.03.02.05	12.請補充各項工程施工檢驗流程圖。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					4.03.04	13.(1).模板自主檢查大部分未針對施工內容置作；(2).無高程、坡度等測量自主檢查及檢查紀錄；(3).挖填方自主檢查表開挖無實際檢查標準[缺失相片(2)]；(4)混凝土澆置平整度自主檢查表無檢查標準與實際檢查情形；(5).混凝土自主檢查表檢查時機有誤，側溝108.3.30挖填自主檢查表中檢查時機未勾選。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					4.03.05	14.材料送審管制總表中無預定送審日期[缺失相片(3)]。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					4.03.08.05	15.改善無前，中，後照片佐證。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					4.03.99	16.組織人員證書身分證字號未反白。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					5.01.03	17.路燈混凝土獨立式基礎施工完成垂直度不平整。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					5.01.04	18.側溝混凝土完成面部分殘留鐵絲、木片等未清除[缺失相片(4)]。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					5.07.01.99	19.0k+100處路燈混凝土獨立式基礎施工過高，預留5公分鋪瀝青混凝土厚度不足[缺失相片(5)]。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					5.09.08	20.告示牌未將停工日期及原因填上。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					5.10.01.02	21.氯離子含量試驗紀錄無會同檢驗人員簽名。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					5.10.01.03	22.請補充混凝土坍度檢驗頻率及統計表。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					5.10.01.04	23.請補充混凝土檢驗頻率及統計表。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					5.10.02.01	24.請補充鋼筋檢驗頻率及統計表。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					5.10.07.02	25.請補充接地電阻測試記錄(含相片)。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					5.10.99	26.路燈燈桿無相關檢測或送審資料即先行施工。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					5.14.07	27.工區現場夜間警示燈不足。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					5.14.08	28.工區圍籬安全措施不足。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					5.15.03	29.承包商交通維持檢查紀錄不確實。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					5.15.07	30.工區出入口無交通指揮人員。(L)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司					5.16.01	31.未落實汛期工地防災減災自主檢查表，表格格式不符需求[缺失相片(6)]。(L)
54	107年度太平區長龍路路面改善工程	107A-423	臺中市建設局養護工程處屯區工程隊	26,500	24,856	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司		108.06.10	81				4.01.01	1.簡報請補充二級品管試驗費執行率及執行內容統計表。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					4.01.04	2.簡報請補充督導內容及查驗紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					4.01.05	3.簡報請補充職安衛督導缺失改善情形及追蹤紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					4.01.99	4.(1)簡報中未訂定品質督導機制；(2)工程施工執行資料表中專業人員評核內容與工作事項相近，未見評核事項。[L]缺失相片(1)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					4.02.01.02	5.簡報請補充監造組織架構人員工作職掌。[L]缺失相片(2)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					4.02.01.09	6.(1)抽查紀錄施工位置不應寫工區，應寫樁號；(2)交維抽查無照片佐證。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					4.02.01.10	7.(1)未落實瀝青混凝土施工抽查紀錄，如未做滾壓前厚度及黏層重量抽查；(2)瀝青刨除檢查表未做刨除5公分抽查；(3)未落實防災減災抽查；(4)請補充A.C抽查厚度紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					4.02.03.05	8.異常通知改善表(108.5.24)未見監造審核結案。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					4.02.99	9.(1)簡報中請補充材料檢驗流程圖；(2)簡報中請補充施工抽查流程圖；(3)簡報請補充二級品管試驗紀錄及統計表；(4)A.C舖築抽查表中溫度抽查無實際抽查情形紀錄；(5)監造抽查(驗)紀錄(108.5.31)內容與施工日誌記載不一致。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					4.03.02.02	10.請補充品管組織架構內各人員之職掌(簡報)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					4.03.02.11	11.交通自主檢查表中無照片佐證。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					4.03.02.12	12.瀝青混凝土自主檢查表中無鬆方檢測。[L]缺失相片(3)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					4.03.03	13.108.4.25主辦有督導施工日誌未填寫督導重要事項。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					4.03.06	14.請補充缺失矯正預防措施(簡報)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					4.03.08.02	15.未見依規範實施路面三米直規自主檢查。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					4.03.11.06	16.專任工程人員5月分缺乏督察紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					4.03.14.03	17.職安教育訓練未落實(未見本工程鋪設瀝青混凝土教材)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					4.03.99	18.(1)請補充施工流程圖(簡報)；(2)請補充不合格品管制流程(簡報)；(3)自主檢查檢查位置標示有誤或未填寫；(4)請補充A.C厚度檢查紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					5.07.01.99	19.(1)3k+160處車道寬4.8m與設計值3.5m不符；(2)4k+257處車道寬3.9m與設計值3.5m不符。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					5.07.02.18	20.136縣道32K-33K及長龍路四段175巷前後，部分道路中心線施作路段之貓眼石安裝未清洗路面，有污漬污染路面。[L]缺失相片(4)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					5.07.02.99	21.(1)第六工區道路側溝有瀝青料未清理(電桿中埔枝60對面)；(2)第六工區電桿中埔枝60下方附近有瀝青料未清理。[L]缺失相片(5)(6)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					5.10.10.02	22.請補充瀝青混凝土壓實度試驗報告。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					5.10.10.04	23.未見瀝青厚度試驗報告。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					5.10.10.05	24.請補充瀝青混凝土含油量試驗報告。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					5.10.99	25.(1)請補充瀝青混凝土刨除厚度檢驗紀錄；(2)施工宣導單張貼位置成效不佳。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					5.14.04	26.勞安自動檢查紀錄不確實。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					5.15.03	27.承包商交通維持及安全管制措施檢查記錄不確實。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世文營造有限公司					5.16.01	28.防災減災自主檢查表未落實(如通訊，防災人員，急救箱等設備)，表單格式未依工程會版本製作。[L]
55	106年度臺中市西屯區環中路（西屯路至僑大二街）人行道及道路改善工程	107A-280	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	57,128	51,358	佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司		108.06.11	81				4.01.03	1.品質計畫、施工計畫均於108年3月14日核定太晚，超過開工日期108年2月27日。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					4.01.04	2.請主辦單位針對施工品質加強督導。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					4.01.05	3.有品質督導紀錄，但部分未說明缺失改善完成日期，改善前中後照片無日期。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					4.02.03.04	4.(1).無現況高程抽查記錄；(2).斬石子步道無施工抽查記錄；(3).植栽區沃土回填無抽查記錄；(4).部分材料預定送審日期在預定施工日期後面(如簡報P33第8項，預定施工108年3月4日，但預定送審卻為108年3月7日)[缺失相片(1)]。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					4.02.03.05	5.缺失改善追蹤紀錄不完整，改善前中後照片部分缺改善中照片。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					4.02.03.08	6.監造報表未落實詳載，如108.04.09高壓磚取樣送驗、108.05.21混凝土試體取樣送驗皆未記載[缺失相片(2)]。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					4.03.04	7.(1).無放樣及高程檢測記錄；(2).抿石子自主檢查項目未符需求，如缺滾邊寬度等；(3).RCP埋設抽查未落實，如缺高程、坡度及填縫袋等記載；(4)混凝土自主檢查表未紀錄氯離子與坍度[缺失相片(3)]。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					4.03.05	8.材料檢(試)驗總表，未列契約應驗數量與已驗數量。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					4.03.08.03	9.混凝土抗壓試體已作51個，但未進行品管統計分析，未計算平均值與變異係數。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					4.03.08.05	10.簡報顯示施工照片部分無拍攝日期[缺失相片(4)]。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					5.01.01	11.(1).L型溝混凝土部分有氣孔，部分缺角[缺失相片(5)]；(2).環中路二段106號附近混凝土有蜂窩。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					5.01.02	12.濕式紙模混凝土有部分裂縫與修補痕跡。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					5.01.03	13.民房出入口混凝土部分破損。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					5.01.04	14.部分溝蓋版底模未拆除。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					5.07.01.99	15.現場人孔、手孔沾黏有混凝土渣，未清除[缺失相片(6)]。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					5.07.02.09	16.(1).斬石子步道與緣石介面銜接處理未妥適；(2)現場有二處與既有廠房出入口高壓磚與溝蓋銜接外觀不佳。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					5.07.13.01	17.植栽區回填沃土偏高，有因與流至路面情形。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					5.10.99	18.(1).108.05.21混凝土試驗報告判讀未簽註日期[缺失相片(7)]；(2)高壓磚及RCP管試驗報告判讀，廠商未簽註日期；(3)材料試驗報告廠商審查與監造判讀未列量化標準，如高壓磚之透水係數與抗壓強度。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					5.14.99	19.(1)教育訓練簡報資料時數不足；(2)現場部分警示帶掉落，未妥適整理。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司					5.15.09	20.工區交通錐未拉連桿，如廠商簡報資料P38照片。(L)
56	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	103A-532	臺中市政府建設局土木工程管理科	1,874,405	1,286,000	亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	108.06.11	78	4	4	0	4.01.04	1.(1)有品質督導紀錄，但部分未說明缺失改善完成日期。(2)專管單位可再增加督導頻率，發現工程缺失應立即通知監造單位及廠商限期改善，以提升整體工程品質。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.01.20.03	2.(1)專管單位施工查驗未落實，現場人行道品質不佳，未見有實質督導作為。(2)植栽喬木無施工抽查紀錄。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.01.99	3.(1)專管人員與監造人員有重疊情形。(2)專案管理單位應說明再生AC之抽驗項目。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.02	4.未落實審查品質計畫，如CLSM氯離子含量之標準有誤，非小於0.3 kg/m3。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.03.04	5.(1)施工查未落實，部分工項無抽查紀錄(如人行道鋪磚)。(2)喬木植栽抽查未落實，如缺支架防腐、支架規格、入土深度等。(3)灌木抽查未落實，現場品質與紀錄明顯不符。(4)自主檢查表部分標準有誤，如CLSM氯離子含量之標準有誤，非小於0.3 kg/m3。[M]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.03.05	6.(1)發現缺失未立即通知廠商限期改善並確認其改善成果。(2)缺失改善追蹤，部分未說明缺失改善完成日期，改善前中後照片部分未同一角度與範圍。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.04	7.(1)自主檢查未落實，人行道品質與紀錄明顯不符(如高壓磚鋪設)。(2)喬木植栽自主檢查未落實，支架材料及施工品質皆未符需求。(3)人行道高壓磚鋪設無高程管控紀錄。[M]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.08.02	8.品管人員未落實執行自主檢查表內部品質稽核作業。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.01.01	9.山西路中央分隔島混凝土完成面有明顯龜裂情形。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.01.03	10.無障礙坡道出入口週邊鋼筋未去除。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.01.99	11.(1)梅川與山西路口人行道行動不便出入口，L型溝有破裂情形。(2)梅川東路側溝預鑄蓋版部分移位。(3)山西路中央分隔島混凝土完成面倒圓弧外觀不佳。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.07.01.99	12.(1)梅川東路人行道上之人手孔蓋，沾黏混凝土渣未清理。(2)梅川東路鍍鋅蓋板施設方向錯誤。(3)山西路鍍鋅蓋板平設置整度不佳，有高低差。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.07.02.09	13.L型溝混凝土部分破損。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.07.02.12	14.山西路1+100處AC底層明顯粒料分離，且平整度不佳，有積水現象。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.07.02.99	15.(1)山西路人行道30*60公分之高壓磚有凸起情形。(2)手孔附近底層夯實不緊密。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.07.13.01	16.(1)梅川東及山西路路現場設置之灌木栽植深度及覆土不足。(2)喬木支架入土深度明顯不足，應全面檢視。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.08.08.01	17.梅川東路現場燈桿混凝土基座外觀不佳。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.08.09.05	18.(1)梅川東路人行道舖磚平整度不佳，部分高低落差外觀不佳。(2)腳踏車logo圖案未對好。[S]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.10.01.02	19.部分氯離子含量檢測報告單，未經監造單位人員判定。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.10.12.01	20.材料試驗報告廠商及監造判讀判定皆未列量化標準，如RCP管抗壓強度標準值。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.10.99	21.15m-42號路108.04.05工地密度同一天完成第5.6.7等三層，時程上應檢討。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.14.01.01	22.現場陰井打開未確實做好警示及防墜措施。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.15.01	23.工區內車輛進出未作管制，有外來車輛闖入行駛於工區內。[L]
57	龍井區山腳排水0K+000-0K+600治理工程併辦土石標售及代辦之共同管溝工程	10612060621	臺中市政府水利局水利工程科	199,970	192,970	德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司		108.06.13	79	4	4		4.01.05	1.主辦機關督導次數較不足，建議每月至少2次以上，且所開立缺失應提出改善及追蹤。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					4.01.99	2.主辦機關於開工後始核定施工計畫及品質計畫。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					4.02.03.03	3.工程進度管理未掌握要徑，目前尚有50%之工程進度未完成，而工期僅餘6個月。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					4.02.03.04	4.施工測量抽查紀錄表應註明抽查斷面樁號及位置，另測量抽查次數偏少，請增加抽查次數，確保施工正確性。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					4.02.03.08	5.監造日報應記錄主辦督導、水利局督導、工程查核及協調會等指示事項及重要結論。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					4.02.14.02	6.監造技師應辦理施工查驗與查核，技師所開立缺失事項應追蹤改善，且應檢附改善前、中、後照片。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					4.03.02.09	7.未訂定矯正及預防措施、執行時機及流程。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					4.03.04	8.(1)混凝土、鋼筋、模板及土方等工項，施工自主檢查表應明確註明檢查樁號。 (2)施工縫、鋼筋等工項自主檢查表檢查表準未訂定量化值、容許誤差，且未確實記載檢查值。 (3)未確實辦理施工測量自主檢查作業並填寫自主檢查表。 (4)混凝土工程施工自主檢查表登載，於施工中檢查抗壓強度顯不合理。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					4.03.11.03	9.專任工程人員辦理督察作業，所開立缺失事項應追蹤改善，且應檢附改善前、中、後照片。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.01.01	10.防洪牆及箱涵混凝土完成面有冷縫、蜂窩等產生。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.01.05	11.施工縫及伸縮縫(含填縫材料)施做不當。[M]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.02.05	12.防洪牆及箱涵混凝土鋼筋保護層局部不符規定，鋼筋間距精度不佳。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.02.11	13.鋼筋表面有浮銹。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.03.03	14.箱涵模板組立不夠緊密，昇層處有漏漿現象。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.07.01.15	15.止水帶昇層線施作部分留置不當，且未施工之止水帶任意放置，管理欠當。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.08.08.01	16.花台線型不平順、完成面不平整。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.09.08	17.工程告示牌預定完工日期未修正。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.10.99	18.210kgf/cm2混凝土其品質評估結果變異數介於30%~46%，品質管控應再加強，以維持品質穩定性。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.14.01.04	19.高差超過1.5公尺以上作業場所，未設置符合規定之安全上、下設備，且施工架過於簡略，應增設安全防護措施。[M]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.14.06.01	20.局部鋼筋暴露場所，未加裝護套。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.14.07	21.(1)施工現場交通警告等設施不足。 (2)應加強夜間警示設施。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司					5.16.99	22.防汛材料如:救生圈、安全帶等應依規定備妥材料並置放於現場。[L]
58	龍井區山腳排水中厝路107巷人行橋新建工程	10512155306	臺中市政府水利局水利工程科	10,191	8,950	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司		108.06.13	81				4.01.14	1.發現工程缺失未以書面通知監造單位或廠商限期改善，如：殘障設施...等。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.01.99	2.工程施工執行資料表附件品管人員職掌欄位，應僅列出監造單位派駐現場人員即可。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.01	3.監造計畫送審日期與核定日期及核定文號未符。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.01.03	4.應訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查期限，確保品質與時效。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.03.04	5.(1).模板、鋼筋施工自主檢查表，部分施工項目未詳列檢查管理標準，未確實記載檢查值。(2).材料設備送審管制總表部分材料無預定送審日期。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.14.02	6.監造技師辦理施工查驗與查核缺失事項應追踪改善，檢附改善前、中、後照片。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.99	7.簡報P6標準斷面圖，治理計畫線標示有誤應補正。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.03	8.施工日誌未落實執行重要事項未記載。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.04	9.(1).鋼筋保護層全套管基樁垂直度...等，其施工品質自主檢查表應詳檢查標準量化值，並確實記載檢查值。(2).全套管基樁工程自主檢查表之樁心檢測，實際檢查結果應紀錄座標值。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.05	10.材料設備送審管制總表部分材料無預定送審日期。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.11.03	11.專任工程人員督導紀錄缺失事項應追踪改善。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.12.02	12.施工日誌應記載上級督導、查核及協調會等結論事項。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.99	13.施工督導改善情形除檢附相片外，請補列改善紀錄。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.01.03	14.左岸橋台混凝土完成面水平度仍需加強。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.01.04	15.混凝土表面有殘留雜物，請清除以免影響昇層。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.02.02	16.橋台鋼筋間距不一，應依設計圖說改善。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.04.99	17.鋼構橋梁其構銲接，應依施工規範規確實辦理檢驗。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.10.03.03	18.銲材檢驗頻率不符合規定，致有氣孔發生。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.14.06.01	19.暴露鋼筋易發生擦傷部份未加裝護套。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.14.08	20.橋台深開空間，應加強圍籬等防護措施。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.14.99	21.(1).鋼橋吊裝是否安全?廠商未提送吊裝計畫應補送。(2).請加強防汛緊急應變及臨水面之施工安全。(L)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.16.99	22.汛期中施工應做好防災自主檢查外，並應備妥防汛材料，例救生衣、救生圈、繩索...等備料。(L)
59	外埔區大東里甲后路5段46巷側溝及AC改善工程	1071207	臺中市外埔區公所	2,864	2,335	允田土木技師事務所	允田土木技師事務所	成岩營造股份有限公司		108.06.19	78				4.01.04	1.本工程之工期為90日曆天，截至目前，有兩次不計工期之時段，又有停工時段，累積工期73日曆天，預定進度42.06%，實際進度56.79%(主辦單位簡報資料P.11)，建請主辦單位、監造單位及承商儘速確認實際使用工期，同時加強對監造單位之稽核工作，例如:主要工項之查驗重點是否落實，主要工程材料之檢試驗管制是否落實等。[L]
					允田土木技師事務所	允田土木技師事務所	成岩營造股份有限公司					4.02.03.04	2.(1)對檢(試)驗報告請判定合格與否，並請加註日期。 (2)側溝垂直鋼筋之布設位置明顯與設計圖不符，監造單位在澆置混凝土前之查驗工作未落實，澆置混凝土後之抽查工作，也未見缺失通知，相關查驗及缺失改善及防止機制有待檢討改進。 (3)側溝蓋板上設置之2吋PVC排水管，在管口及內部充塞許多混凝土漿，澆置混凝土前之保護措施查驗作業未落實。[L]
					允田土木技師事務所	允田土木技師事務所	成岩營造股份有限公司					4.03.04	3.(1)模板、混凝土、鋼筋等品管自主檢查表未落實執行，例如:抽查地點未註明里程、抽查時機未勾選。 (2)側溝垂直壁之鋼筋組立固定工作不佳，導致澆置混凝土時，鋼筋位置移位太多，另一側之鋼筋保護層未照設計圖之方式布設，相關施工品質自主檢查未落實。[L]
					允田土木技師事務所	允田土木技師事務所	成岩營造股份有限公司					4.03.12.02	4.施工日誌中五、工地職業安全衛生事項之督導，請實際檢查並以勾選方式記載。[L]
					允田土木技師事務所	允田土木技師事務所	成岩營造股份有限公司					5.01.04	5.甲后路5段46巷右側側溝終點混凝土表面殘留鐵件等雜物。[L]
					允田土木技師事務所	允田土木技師事務所	成岩營造股份有限公司					5.02.05	6.側溝垂直壁之鋼筋位置偏離設計圖太多，鋼筋組立之固定及保護層控制均未施作妥當，施作品質欠佳。[L]
					允田土木技師事務所	允田土木技師事務所	成岩營造股份有限公司					5.07.01.99	7.鋼筋混凝土蓋板之2吋PVC排水管口及內部有相當多澆置混凝土時流入之水泥漿，請清除。[L]
					允田土木技師事務所	允田土木技師事務所	成岩營造股份有限公司					5.09.08	8.工程告示牌施工期限未修正，通報專線缺市民專線、市政信箱等內容，未符合規定。[L]
					允田土木技師事務所	允田土木技師事務所	成岩營造股份有限公司					5.10.01.02	9.混凝土氯離子含量試驗應每車檢驗。[L]
					允田土木技師事務所	允田土木技師事務所	成岩營造股份有限公司					5.10.01.03	10.混凝土坍度試驗應每車檢驗。[L]
					允田土木技師事務所	允田土木技師事務所	成岩營造股份有限公司					5.10.99	11.在材料設備檢試驗管制總表中，列有混凝土鑽心試驗，是否為合約應執行項目，在目前側溝即將完成前，請儘速確認。 [L]
					允田土木技師事務所	允田土木技師事務所	成岩營造股份有限公司					5.14.06.06	12.右側矩形溝之終點附近，溝壁模板拆除後之鐵釘未清除，請儘速改善。[L]
					允田土木技師事務所	允田土木技師事務所	成岩營造股份有限公司					5.14.07	13.(1)交通維持三角錐缺連桿，且警示燈等設施不足。 (2)本工區為現有通車巷道，夜間警示設施應加強，相關自主檢查及監造單位之抽查紀錄，均應配合清晰照片存檔備查。[L]
60	臺中市大安區自行車道路網改善工程	1071212	臺中市大安區公所	43,513	36,380	盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司		108.06.19	82				4.01.99	1.本工程之工期為150日曆天，累計工期92天，實際進度56.97%，預算支用情形之核銷率僅約11% (主辦單位簡報資料P. 11)， 建請主辦單位督促承商辦理請款手續，妥適控管預算執行率。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.02.01.04	2.監造單位審查承商品質計畫，未依品管作業要點規定級距內容審查。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.02.03.05	3.在R2與R3區之GRC護欄支柱底部之鋼支座底板尖銳角隅部分外露至自行車道，這些支柱施工至今，已有相當久時間，監造單位巡查工地，相關安全查驗工作未落實，請改善。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.02.99	4.(1)對檢(試)驗報告請判定合格與否，並請加註日期；(2)未能提早規劃河川公地施工申請許可申請時程，致開工即需辦理停工。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.03.02.01	5.本案品質計畫章節為查核金額以上，品質計畫內容建議依公共工程施工品質管理作業要點規定撰寫。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.03.02.05	6.品管自主檢查表，抽查時機未有施工前暨施工後，未落實執行。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.03.99	7.(1)承商之簡報資料裝訂錯亂，不易閱讀，作業品質不良，建請注意改善；(2)本工程之完工期限為108年8月14日，根據材料送審管制表之記載，仍有多項材料未送審或完成測試手續，建請承商落實相關送審時間管制。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.01.99	8.R3段工區有一處伸縮縫周邊混凝土有破損情形(距引道約60公尺處)。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.07.01.06	9.GRC欄杆塗裝有局部損傷或破損不均勻情形。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.07.01.99	10.欄杆基座套筒部分有水泥漿液污損。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.10.99	11.(1)本工程之工期僅剩約兩個月，在材料送審管制總表中，仍有多項材料未完成檢驗手續，建請積極處理此項先期試驗工作；(2)材料設備送審管制總表，部份材料需取樣試驗，預定試驗單位未填表管制。[L]
					盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.14.06.01	12.(1)自行車道兩旁之GRC護欄支柱造型有相當多角隅，且表面粗糙，自行車騎士摔落碰撞護欄時，很容易造成擦傷，建請在後續標案中檢討改善；(2)R2與R3區之GRC護欄支柱底部放在正方形鋼套筒內，部份鋼套筒在靠近自行車道側有明顯尖銳角，鋼套筒的突出底板固定在堤防頂兩側現有之矮緣石上，因緣石面寬不一致，部分鋼套筒之基座底板明顯突出到自行車道，很容易造成行人及騎車人士碰傷，建請再檢視，酌予改善尖銳角隅。[L]
61	北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程	106A-348	臺中市建設局新建工程處土木工程科	6,077	5,120	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司		108.06.24	78				4.01.04	1.未建立督導機制，並落實小組之督導方式，且品質督導紀錄內容不足，未就進度、品質及安全確實督導。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.01.05	2.主辦機關共計督導5次，但對其督導之缺失追蹤改善紀錄請再加強。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.01.13	3.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號及保險等事宜。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.01.99	4.決標後距離開工日期過長，應事先衡量，以避免影響各單位權益。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.02.01.04	5.對承商品質計畫之審查未符合需求，小型工程未減量辦理。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.02.01.05	6.黏層及透層所使用的種類及撒佈量的品質管理標準請列出。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.02.03.04	7.(1)施工及材料管制總表不全，有缺預定送審時間之情形。(2)抽查紀錄表格式不符需求，無監造主管之簽名。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.02.03.07	8.本工程遇施工障礙多次且進度落後，未有效協調及整合履約界面。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.03.03	9.施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.03.11.06	10.專任工程人員未依規定格式填具督察紀錄表。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.03.14.03	11.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片無上課日期及無簽到表無法佐證。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.03.99	12.(1)自主檢查表工地負責人請親自簽名非蓋章。(2)尚有部分材料未送審，建議加速辦理。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					5.01.02	13.溝蓋板之混凝土養護不合規範，有裂縫產生。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					5.07.01.05	14.新建排水溝的上方隔柵板避免施作於道路轉角處，並請檢討施作的數量及間距是否符合實際排水需求。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					5.07.01.14	15.測量放樣不落實且無紀錄之留存。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					5.07.01.99	16.(1)路燈基座固定處之六角螺栓均缺墊片之使用，且基座施設不正。(2)水溝在開挖施作時，請以切割機將水泥路面或瀝青路面先行切割再開挖。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					5.09.08	17.工程告示牌內容不符規定，無主辦機關英譯、經費來源、市政信箱及政風通報電話，且工期有誤。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					5.10.02.02	18.鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					5.10.10.01	19.(1)瀝青混凝土配合設計資料，其工程名稱請與本道路拓寬工程一致。(2)未來相關平整度的檢測亦請將其列入。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					5.10.99	20.材料設備檢視驗管制總表，建請依工程會格式填寫。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					5.14.07	21.現場施工交通警告設施及夜間照明警示均不足，請加強。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					5.15.99	22.出入工區臨時所鋪設的鋼板，請檢視其粗糙度時否達到抗滑功能的需求。[L]
62	106年度臺中市西屯區環中路(僑大二街至廣福路)人行道及道路改善工程	107A-281	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	60,694	48,220	佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司		108.06.24	82				4.01.04	1.(1)未落實小組之督導方式，且主辦人員品質督導紀錄內容不足，並就施工品質及安全確實加強督導；(2)簡報顯示部分主辦人員品質督導紀錄督導人員欄位空白，另承商簽認欄位空白，未簽認[缺失相片(1)]。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號、保險及工期等事宜。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					4.02.01.05	3.監造單位簡報中，路基改善深度以10公分施作，此施工品質標準有再探討的空間。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					4.02.03.03	4.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1)材料管制總表管制內容不全，未依監造計畫所列項目辦理，部分施工項目漏列，請加強落實管制；(2)未落實填具抽查紀錄，實際檢查者與簽名者有不符規定之情形。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					4.03.02.04	6.RCP管以CLSM回填，相關警示帶未見施工品質管理標準。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					4.03.03	7.施工日誌未落實紀載重要事項，如主辦單位督導[缺失相片(2)]、教育訓練、材料檢試驗等事宜。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					4.03.08.05	8.簡報中部分照片未顯示拍攝日期，請落實文件品質。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					4.03.14.03	9.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等無法佐證。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					5.01.05	10.L型溝之伸縮縫有留設不完全情形[缺失相片(3)]。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					5.02.08	11.人手孔週遭建議佈設角偶鋼筋。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					5.07.01.14	12.測量放樣不落實且無紀錄之留存。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					5.07.02.07	13.在人行步道左側約725m 處有積水現象，排水坡度施作請加強。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					5.07.02.99	14.紙模鋪面[缺失相片(4)]及L型溝[缺失相片(5)]集水槽清潔孔前後洩水坡度不當，有積水現象產生。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					5.09.08	15.工程告示牌內容不符規定，無市政信箱及政風通報電話有誤，且工期不全[缺失相片(6)]。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					5.09.09	16.施工機具及材料等任意堆置於道路旁邊，未設置料場且未妥善保護。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					5.10.02.02	17.鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					5.10.99	18.(1)部分試驗報告之取樣、送驗及會驗之人員有未會同參與者；(2)簡報P.36，為土壤夯實試驗報告，與報告所填加 "依據試驗數據做判讀簽章" 的意義，不盡相符。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					5.14.06.01	19.工作場所有暴露之鋼筋(如樹穴週邊剛筋)易發生被刺及擦傷災害之虞，未設置防護套等防護設施[缺失相片(7)]。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					5.14.08	20.圍籬、外部防護設施不足，影響工區之環境及安全[缺失相片(8)]。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					5.15.10	21.簡報P.84，沿道路旁所設置的交通錐，建議在其上佈設夜間閃爍燈提醒駕駛人。(L)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司					5.15.99	22.簡報P.84，在人行道施作工區臨時鋪設的鋼板，請加強使用摩擦係數較大的粗糙防滑設施，以免施工人員及行人滑倒。(L)
63	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	1060825	臺中市教育局(國小)	108,477	104,350	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司		108.06.27	85				4.01.04	1.(1)督導小組只偏重工地督導，有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導，尤其是檔案管理需再加強；(2)簡報未敘明機關辦理督導的層級。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.01.99	2.未見主辦或代辦機關之品質督導組織架構。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.03.04	3.(1)現場監造人員隨機查驗頻率仍有改進之空間（例如108.6.17後，就無鋁門窗嵌縫抽查記錄），以即時發現問題，儘早處理或糾正承包商，例如鋁門窗填縫作業應滿漿，請注意加強走動式管理；(2)施工查驗紀錄表之填寫應另外附圖標示檢查範圍、直接標註量化值等檢查結果，以確認抽查頻率及樣本數是否符合計畫需求，並解決一般詬病之代表性不足問題。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.03.08	4.(1)監造報表有關材料試驗之登錄應按照進場、取樣、送驗、會驗過程及試驗結果之生命週期全程記錄，並依照實際執行日期妥為記錄，查有試驗報告未按照判讀簽名日期登錄及試驗報告編號誤植情形（例如1:3水泥砂漿抗壓強度試驗），請改正，以茲周延，並利事後追蹤及查證;(2)108.05.13鋼構廠驗，但監造報表未記載。[L]缺失相片(1)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.99	5.(1)文件檔案之編碼系統及檔案夾封裡總索引目錄請全面建立，以健全管理機制。施工查驗紀錄檔案之管制項目尚有改善空間，例如施工查驗目錄建請增加檢驗停留點及隨機抽驗勾選欄位，並以手寫逐項紀錄，以避免遺漏，並利內部稽核，以及加強監造人員自我檢核；(2)簡報未有監造單位抽查統計表；(3)工程概要說明建議應統整，加註建管申報勘驗日期，施作工項應加註樓層。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.02.04	6.自主檢查表檢查標準定性與定量不足，檢查標準需再依照工程特性及施工步驟檢討加強（例如增加鋁門窗嵌縫如何滿漿之施做標準及檢查方式）。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.03	7.(1)施工日誌有關混凝土試體強度試驗之登錄應按照取樣、試體送出養護、送驗、會驗過程及試驗結果之生命週期全程記錄，經查1:3水泥砂漿抗壓強度試驗取樣日期不正確，缺送驗及會驗記錄，請注意改善。另試驗報告亦應依照判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果加以登錄，以資周延，並利事後追蹤及查證，其他試驗亦請比照辦理;(2)108年5月13日施工日誌之累計工期210天與同日監造報表211天不相符。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.04	8.自主檢查表應為全面檢查，查雖然有填寫，但有檢查之頻率不足(例如鋁門窗自主檢查)、紀錄內容不精確(例如鋁門窗嵌縫是否滿漿缺施做標準及檢查方式)、代表性不足(例如無附圖標示當日之檢查範圍)之問題，請確實將實際檢查結果及量化值紀錄於附件中，以落實全面自主檢查。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.05	9.混凝土試體，試驗報告計6張由混凝土廠直接送驗，未由監造單位與承商會同送驗。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.08.05	10.文件檔案之編碼系統及檔案夾封裡總索引目錄請全面建立，以健全管理機制。自主檢查卷宗附錄建議增加檢驗停留點、施工中、施工完成三個欄位，分別勾選，以自主檢核是否有所遺漏。以利勾稽並可加強自我檢核管理。另附件及照片等亦請匯整併同品質文件歸檔。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.11.06	11.專任工程人員督察13次皆合格，計有3次不合格，不合格改正應載明。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.13.02	12.技術士應依營造業法規定聘任。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.13.03	13.未設置混凝土澆置作業程序等之看板。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.99	14.(1)工地主任、品管人員與職安人員於簡報資料未放置相關證書；(2)簡報資料第12頁估驗進度採4/30為34.86%與監造單位簡報第24頁採5/31為40.1%不相符；(2)簡報未有專任工程人員(主任技師)之督察統計表。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.01.03	15.一樓外側圓柱混凝土與二樓交界處澆置不平整，請注意裝修施做前應先行調整改善。[L]缺失相片(2)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.01.04	16.(1)一樓外側圓柱混凝土與樑交界處夾板等雜物請清除；(2)3F結構體多處模板鐵件未裁剪。[L]缺失相片(3)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.05.09	17.北側施工架下方有工地材料及混凝土塊未清。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.07.04.09	18.牆壁或頂板接線盒安裝之電線未加絕緣膠布包紮。[L]缺失相片(4)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.07.05.10	19.3F臨時廁所已設置之污水管上方帽蓋有破洞。[L]缺失相片(5)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.08.02	20.內牆粉刷打底應注意二次施工縫位置增加輔助灰誌，以控制其平整度。[L]缺失相片(6)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.08.04	21.鋁門窗嵌縫雖有施做，但工法不精準，請改善（註：其施做方式應加強部分已經於現場說明）。[L]缺失相片(7) (5.08.04)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.09.08	22.施工告示牌放置在工區內，請移至工區門口，以供外界瞭解。[L] (5.09.08)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.10.99	23.(1)混凝土強度抗壓試驗試體應自備養生池或送至實驗室進行養護，不宜由預拌混凝土廠自行養護及送驗；(2)粉刷用砂雜質過多，請加強品質管控，必要時應過篩處理再行使用；(3)材料設備送審管制總表中，材料設備計63項，已核定32項，送審中7項，但未送審24項需加速辦理，以免影響工進。[L] (5.10.99)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.14.01.01	24.部分區域安全防墜網不完整，請改善。[L] (5.14.01.01)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.14.02.01	25.南側施工架底座多處未栓緊，且墊材可移動。[L] (5.14.02.01)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.14.99	26.(1)入口左側有一支鋼管支撐斜靠於施工架上，請移除；(2)電梯豎井邊梁上方之砂石雜物未清理。[L]缺失相片(8) (5.14.99)
64	臺中市梧棲區永寧國民小學活動中心拆除重建工程	1070710	臺中市教育局(國小)	44,596	36,400	李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司		108.06.27	80	3	3		4.01.04	1.督導小組只偏重工地督導，有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導，尤其是檔案管理需再加強。(L)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					4.01.99	2.(1).主辦機關簡報資料所附照片未標示日期。(2).施工約8個月，估驗計價4次，依契約規定每月得估價計價1次。(L)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					4.02.01.05	3.監造計畫之施工管理標準及施工查驗表有未依照工程特性妥為編製之情形，例如混凝土工程施工抽查表檢查標準未定性定量，僅為一般樓版之檢查項目及標準，對於本工程斜屋頂之澆置順序及搗實方式等施做重點及標準並未制訂，以致樓版有漏水情形，不符合需求。(L)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					4.02.03.04	4.抗壓試體會同送試，而非由預拌廠送驗。(L)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					4.02.03.08	5.監造報表有關材料試驗之進場、取樣、送驗、會驗過程及試驗結果應全程記錄，經查前述事項有部分未妥為紀錄情形（例如R1F結構混凝土抗壓強度試驗於108.4.20取樣無記錄，108.5.20會驗未記錄試驗位置等），另請依照試驗報告判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果詳細登錄，以加強試驗過程記錄之完整性，並利事後追蹤及查證。另有關檢驗停留點之查驗項目及結果、主辦機關至現場督導等重要事項亦請妥為紀錄。(L)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					4.02.99	6.(1).文件檔案之編碼系統及檔案夾封裡總索引目錄請全面建立，以健全管理機制。部分檔案之管制項目尚有改善空間，例如施工查驗目錄建請增加檢驗停留點及隨機抽驗勾選欄位，並以手寫逐項紀錄，以避免遺漏，並利內部稽核(以本工程而言，隨機抽查未落實可證其重要性)，以及加強監造人員自我檢核。(2).簡報資料第119頁工程督導缺失照片表所附照片未標示日期。(3).簡報資料第60頁未以圖面標示進度，並且也未說明請款進度。 (L)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					4.03.02.04	7.自主檢查表檢查標準定性與定量不足，檢查標準未確實依照工程特性及施工步驟編定，例如混凝土工程施工抽查表檢查標準未定性定量，僅為一般樓版之檢查項目及標準，對於本工程斜屋頂之澆置順序及搗實方式等施做重點及標準並未制訂，以致樓版有漏水情形；另粉刷工程之灰誌間距標準為「6尺＊6尺」?不符合需求，請全面檢視修正。(L)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					4.03.03	8.施工日誌有關混凝土試體強度試驗之登錄應按照取樣、試體送出養護、送驗、會驗過程及試驗結果之生命週期全程記錄，經查R1F結構混凝土抗壓強度試驗試體取樣、會驗均未登錄，請注意改善。另試驗報告亦應依照判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果加以登錄，以資周延，並利事後追蹤及查證。其他試驗亦請比照辦理。(L)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					4.03.04	9.(1).自主檢查表雖然有詳細填寫，但是與工地現場施作情形比對，落差甚大（例如斜屋頂有漏水情形，顯示檢查之項目及應注意事項未落實檢查），另承包商之自主檢查應為全面檢查，而非抽查，請增加附件，除了標示當日之檢查範圍外，將實際檢查結果及量化值紀錄於附件中，以解決檢查內容代表性不足之問題。(2).施工廠商未落實執行自主檢查之缺失改善（統計自檢無缺失項目）。(L)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					4.03.05	10.(1).試驗報告判讀除簽名外，應註明日期，以利事後追蹤及查證。(2).108.4.29監造報表註明「樓層接縫防水查驗」但同日施工日報第八項未註明。(3).品管人員試驗報告判定未繕具日期。(4).混凝土抗壓試全部由預拌混凝土廠商送試驗室，僅政風單位抽驗部份鑽心試體由起、承、監、政風單位會同送驗室。(L)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					4.03.08.05	11.文件檔案之編碼系統及檔案夾封裡總索引目錄請全面建立，以健全管理機制。自主檢查卷宗附錄建議增加檢驗停留點、施工中、施工完成三個欄位，分別勾選，以自主檢核是否有所遺漏。以利勾稽並可加強自我檢核管理。另附件及照片等亦請匯整併同品質文件歸檔。(L)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					4.03.11.03	12.專工督導紀錄僅4次，平均2個月才1次督導，督導頻率應再加強。(L)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					4.03.99	13.(1).簡報資料第129頁品管人員與職安人員未附相關證書。(2).簡報資料第143頁工程督導缺失改善所附照片，分未顯示日期。(3)工程施工告示牌設置2塊，依據「臺中市建築物施工管制辦法」第17條規定，如依「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」辦理者免再設置。(L)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					5.01.99	14.中央舞台鋼筋裸露。(L)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					5.04.52	15.屋架強力螺栓部份未斷尾。(L)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					5.05.08	16.工地內有部分地坪積水。(L) (5.05.08)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					5.07.01.07	17.一樓斜屋頂樓板混凝土有漏水情形。(M) (扣3點) (5.07.01.07)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					5.07.04.99	18.牆壁接線盒配置之數條電線，線端全部以絶緣膠帶包紮在一起，未先個別以絶緣膠布包紮。(L) (5.07.04.99)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					5.09.09	19.鋼構施工之槽型工料置於屋架上易產生物料墜落。(L) (5.09.09)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					5.10.99	20.(1).混凝土強度抗壓試驗試體應自備養生池或送至實驗室進行養護，不宜由預拌混凝土廠自行養護及送驗。(2).檢閱現場所附發電機與消防泵浦廠測資料，其性能數據未加判讀是否合格。(L) (5.10.99)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					5.14.01.01	21.外牆施工架有安全防墜網不全或不穩定、壁連桿拆除未以斜撐補強等缺失，請改善。(L) (5.14.01.01)
					李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司					5.14.05	22.自大門進入左側預留安裝冷氣位置之牆邊積有沙、石與雜物，安衛人員未落實工地執行衛生管理。(L) (5.14.05)
65	臺中市立惠文高級中學垃圾處理場汰建暨學生宿舍與國際學舍新建工程案	1071001	臺中市立惠文高級中學	27,509	17,840	陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司		108.07.12	78	3	3		4.01.01	1.主辦機關未依規定編列空氣污染防治費用。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					4.01.03	2.主辦機關未依品管要點規定依工程規模要求廠商編撰品質計畫及施工計畫。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					4.01.05	3.督導缺失未明訂改善期限。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					4.01.19	4.主辦機關未依規定將公共建築物施工階段契約約定權責分工表納入契約辦理。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					4.01.99	5.(1)施工障礙(變更設計)未妥適追蹤處理；(2)簡報未編頁碼不易翻閱。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					4.02.01.10	6.材料設備送審管制總表格式未符規定[缺失相片(1)]。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					4.02.03.03	7.未明訂重要分項工程施工計畫，如防水、地坪、輕隔間及電梯等。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					4.02.03.04	8.(1)材料設備檢(試)驗管制總表項目僅鋼筋、混凝土及職筋3項，未符實際契約需求；(2)無開挖高程查驗記錄；(3)鋼筋抽查未落實記載，例如預留鋼筋不足，未落實執行抽查驗；(4)抽查記錄表內容未符需求，表項內容與規定不符；(5)針對現場排水設施保持暢通未落實執行抽查驗。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					4.02.03.05	9.未確實督導施工廠商現場工地安全(高差2公尺以上工作場所邊緣未設置適當護欄)工作。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					4.02.03.08	10.(1)監造報表格式未依品管要點規定格式填寫[缺失相片(2)]；(2)108年5月13日監造報表中完工日期為108年12月30日，與同日施工日誌完工日期109年1月2日不同；(3)監造報表自108年5月15日以後均註明「本日起停工」，應為「本日停工」；(4)監造報表紊亂放置，未以卷宗建檔管理，並建議依日期順序(由遠而近)歸檔。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					4.03.02.04	11.未制訂材料檢驗管理標準。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					4.03.03	12.(1)未依108年4月30日品管要點修正之施工日誌格式填寫[缺失相片(3)]，且未檢附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」落實每日記載；(2)108年5月13日施工日誌中完工日期為109年1月2日，與同日監造報表完工日期108年12月30日不同；(3)施工日誌建議依日期順序(由遠而近)歸檔。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					4.03.04	13.(1)無大底開挖高程自主檢查記錄；(2)大樑鋼筋預留無自主檢查記錄。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					4.03.05	14.材料設備送審管制總表，廠驗欄位皆註明否，應檢討及查證如鋁窗、馬達等。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					4.03.08.05	15.施工相片部分無顯示拍照日期[缺失相片(4)]。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					4.03.14.07	16.(1)未落實工地現場相關安全設施之檢查(高差2公尺以上工作場所邊緣未設置適當護欄)；(2)未落實工地現場防災減災相關設施之檢查(原有排水管涵遭破壞且未設臨時排水管)。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					4.03.99	17.(1)文件證照資料個資未妥於保護；(2)模板支撐及施工架計畫無送審記錄；(3)簡報資料未編頁碼，不易翻閱。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					5.01.04	18.基礎混凝土完成面螺桿及鐵絲皆未剪除[缺失相片(5)]。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					5.02.06	19.正門大樑預留主筋延伸及搭皆長度不足[缺失相片(6)]。(M)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					5.02.11	20.一樓柱筋底沾黏混凝土漿，未清理[缺失相片(7)]。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					5.05.09	21.現場部分鋼筋堆置於地面未設墊材且未覆蓋導致生鏽嚴重。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					5.09.08	22.工程告示牌格式及內容未符規定[缺失相片(8)]。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					5.10.01.02	23.無氯離子檢驗驗記錄。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					5.10.02.02	24.未提供鋼筋出廠無輻射證明。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					5.10.02.03	25.鋼筋續接器無檢試驗記錄。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					5.10.99	26.混凝土試驗報告判讀，皆未簽註日期。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					5.14.01.01	27.現場開挖面未設置防墜，警示措施不足[缺失相片(9)]。(M)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					5.14.01.04	28.現場上下設備舖設木板走道，斜率過大、無扶手，不符規定[缺失相片(10)]。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					5.14.04	29.未依規定填寫職安施工前檢查記錄。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					5.14.08	30.校園內施工圍籬未設警示燈、防溢座。(L)
					陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	東禹營造有限公司					5.16.02	31.原有排水管涵遭破壞且未設臨時排水管。(L)
66	臺中市大里國民運動中心興建工程	106A-209	臺中市建設局新建工程處建築工程科	371,540	371,280	蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司		108.07.12	81				4.01.99	1.簡報料未以雙面列印，並且與監造單位、施工單位合併裝訂，未以三方各別編頁碼，不便翻閱。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.02.03.04	2.(1).監造單位隨機抽查頻率不足。(2).模板施工抽查未落實，如缺水平繫材抽查詳實記錄。(3).泥作施工前無潤濕抽查記錄。(4).樓層放樣未落實，未能配合平面圖查驗及記載。(5).無簽證技師品質及材料督導記錄。(6).針對現場止水帶、部分預留過牆管加強筋配置施工未落實執行抽查驗。(7).無機電或空調技師之品質及材料督導紀錄。（L）
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.02.03.05	3.部分高差2m以上開口處未確實督導施工廠商現場工地安全工作。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.02.03.08	4.(1).監造報表108.5.13之工期日數與施工日報不相同。(2).監造報表108.5.16之完工日期與施工日報不相同。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.02.14.04	5.建築師就建築物結構與設備委託設計監造簽證之專業技師，未有現場查核紀錄。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.03.03	6.(1).施工日誌108.5.13之工期日期與監造報表不相同。(2).施工日誌108.5.16之完工日期與監造報表不相同。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.03.04	7.(1).無職業安全出工前檢查記錄。(2).泥作灰誌與砂漿粉刷記錄於同一天，不符實際。(3).樓層放樣檢查未落實，未能配合平面圖檢查及記載。(4).模板支撐檢查未落實，如缺水平繫材檢查詳實記錄。(5).針對現場止水帶、部分預留過牆管加強筋配置施工未落實執行自主檢查。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.03.08.03	8.品管統計分析資料品管人員未簽章。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.03.14.07	9.部分高差2m以上開口處未落實工地現場相關安全設施之檢查。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.02.01	10.現場樑箍筋底部與梁主筋銜接處，部分未確實綁固。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.02.02	11.部份混凝土擴大部份無鋼筋應補強。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.02.06	12.(1).5樓頂主筋未留設倒插彎鈎筋空間。(2).部分預留過牆管加強筋不足。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.02.07	13.五樓板穿樑管未設補強筋。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.02.99	14.(1).大樑腰筋搭接未確實綁紮牢固。(2).牆附樑鋼筋未確實綁紮，有貼膜情形。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.03.04	15.四樓頂板支撐未依支撐計畫，雙向水平繫材H=200cm設置。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.05.08	16.建物周邊未適當整理，地面有積水情形。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.07.01.15	17.車道護牆止水帶熔接不佳、施作不平順。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.07.01.99	18.(1).地下室車道牆止水帶設置不佳，止水帶表面未清理乾淨。(2).地下室止水帶銜接未依規定熔接。(3).現場牆體粉刷未見有牆體潤施情形。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.07.04.03	19.(1).部分預留電氣管線開口未做保護。(2).3F電梯口之臨時配電開關箱希移位並固定，且需設置單線圖並標示相數。(3).各樓頂板或牆壁出線口之電線末端有許多未加絶緣膠布包紮或包紮不實。(4).B1F受電室有6處及管理室有4處預留導線管朝上處未加封閉。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.07.05.09	20.現場多數預留管未設置管帽保護。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.07.05.10	21.(1).屋頂預留於鋼筋中的1支排水管上方管帽龜裂。(2).3F西北側機房預留水管有2處頂部因施工斷開或破裂，頂部未遮蔽。(3).1F室外PVC管堆置區放置鐵架上的PVC管，管之兩端未加防護或遮蔽。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.09.08	22.工程告示牌未依工程會108.06.19修正版進行補正。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.09.09	23.現場材料堆置未妥適處理會清運。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.10.99	24.本案自107年3月10日開工以來，歷經1年4個月，但尚有46件材料設備尚未核定，需檢討是否影響施工進度。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.01.01	25.(1).五樓樓梯間模板組立未設置防墜措施。(2).部分高差2m以上開口處未設置符合規定之防墜措施。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.03.01	26.B1F游泳池機房入口前之臨時電線未架高，影響人員進出。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.99	27.(1).施工架腳趾板及部分下拉桿未設置。(2).地下室地坪積水未清理。(3).3F地面有1處木條上有2支鐵釘外露朝上。(4).3F西南側機房地面模板與廢管材雜亂未加整理。(5).電梯坑鷹架鐵板上有鐵片、角鐵、電線、破布未加整理。(L)
67	臺中市立黎明國民中學A棟(迎曦樓)校舍耐震補強工程	lm1071106	臺中市立黎明國民中學	6,012	5,650	永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司		108.07.15	78	2	2		4.01.04	1.品質督導及查驗紀錄記載不完整。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					4.01.05	2.查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄內容不完整。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					4.01.06	3.監造計畫雖於開工前核定惟未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					4.02.01.06	4.應訂定擴柱混凝土分層澆置作業程序，每層澆置高度不大於1.5公尺，避免產生粒料分離現象。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					4.02.01.10	5.抽查驗紀錄表，應記載抽查數值，如鋼筋彎鉤實作尺寸、保護層厚度；基礎工程停查驗點之查驗項目與標準等，並做判斷，以符合需求。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					4.02.03.04	6.施工抽查工作未落實，例如基礎補強、擴柱補強之抽查(基礎模板組立、鋼筋保護層；擴柱植筋之孔徑與深度；擴柱鋼筋組立之彎鉤、保護層)，抽驗紀錄請查找國震中心規定抽查之項目並量化填寫。[M]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表未使用新格式表格，且重要事項未詳實記載。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					4.02.14.02	8.監造技師應再加強現場技術性工項抽查，以確保品質。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					4.03.02.12	9.模板為普通模板，惟自主檢查表中檢查標準為清水模，不符實際需求。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌未依108/04/30規定制定格式且對於重要事項記載(如6/24及7/10專任工程人員之督察)、材料檢試驗等未詳實紀錄。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					4.03.04	11.基礎補強、擴柱補強之自主檢查表未落實(如模板尺寸、植筋垂直度、植筋劑是否填塞確實、鑽孔之廢孔處理方式、鋼筋續接器之現場扭力測試紀錄)，檢查項目建請使用國震中心相關檢查項目並量化填寫。[M]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					4.03.11.06	12.主任技師督察紀錄過於簡略未針對技術性工項督察指導，且沒有呈現日期之督察照片，以供佐證。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					5.01.01	13.一樓擴柱柱底混凝土完成面有部分蜂窩。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					5.01.04	14.一樓擴柱混凝土表面有殘留部分螺桿未剪除。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					5.01.99	15.(1)擴柱基礎板面與教室地坪樓板中間有懸空孔洞未填滿。(2)依據施工照片及紀錄，澆置混凝土前擴柱基礎工程鋼筋沾黏土壤未清洗乾淨。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					5.02.05	16.依據施工照片擴柱基礎鋼筋以石塊撐墊，未使用混凝土墊塊間隔，不符規定。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					5.08.01	17.砌磚面不平整，對縫不良，原有磚牆因敲打造成裂縫應予清除新砌，連接部位之浮動物應清除且充分濕潤。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					5.09.08	18.工程告示牌內容有誤，如缺空污管制編號、經費來源、環保局檢舉專線、設計單位、工程概要、專任工程人員、政風單位等。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					5.10.01.02	19.無混凝土氯離子含量檢測報告。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					5.10.01.05	20.強度280kgf/cm^2補強用預拌混凝土配比，其中水泥佔比50%偏低，爐石佔35%偏高，請檢討改進，以確保耐震補強施工品質。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					5.10.02.02	21.無鋼筋輻射污染鑑定紀錄。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					5.10.02.03	22.無鋼筋續接器材質、拉拔、扭距等試驗紀錄。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					5.10.99	23.(1)試驗報告監造人員應判定合格或不合格，且施工廠商及監造單位判讀判定人員之簽名皆應押註日期以符合規定。(2)部分試驗報告監造單位及施工廠商未會同取樣及送驗。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					5.14.04	24.承包商無職安自動檢查紀錄。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					5.14.07	25.施工現場警告等設施不足，外部應設置警告標示，禁止非工作人員進入。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					5.14.08	26.甲種圍籬頂部警示燈間距過大，數量不足。[L]
					永健工程顧問有限公司	永健工程顧問有限公司	佳立營造有限公司					5.14.99	27.未辦理職安衛教育訓練。[L]
68	臺中市北區省三國民小學育德館耐震補強工程	1071113	臺中市北區省三國民小學	8,892	8,360	黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司		108.07.15	81				4.01.03	1.主辦機關未依品管要點規定，依工程規模要求監造單位及承攬廠商編撰監造計畫及品質計畫。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					4.01.05	2.督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄內容不完整。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					4.01.06	3.監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，內容不符合工程規模，且無各章節詳實審查紀錄表。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					4.01.19	4.主辦機關未依規定將公有建築物施工階段契約約定權責分工表納入契約書中。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					4.02.01.03	5.未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限，兩項計畫均於開工後之108年6月20日才核定。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					4.02.01.06	6.應訂定混凝土分層澆置作業程序，每層澆置高度不大於1.5公尺，避免產生粒料分離現象。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					4.02.03.04	7.監造單位抽査紀錄未量化抽查標準及實際抽查值，例如鋼筋工程査驗表檢查標準及實際檢查值均未確實填寫。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					4.02.03.05	8.未確實督導施工廠商執行工地安全衛生及環境保護等工作，無相關查驗紀錄及照片。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					4.02.03.08	9.(1)監造報表未使用108/04/30最新規定格式，如缺督導工地職業安全衛生事項[缺失相片(1)]；(2)監造報表重要事項欄位未落實紀載。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					4.03.02.02	10.簡報中顯示承攬廠商品管組織架構不符規定，品管人員位階有誤。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					4.03.03	11.施工日誌對於主辦機關督導、監造單位抽查驗及專任工程人員督察等，未詳實紀錄。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					4.03.04	12.(1)自主檢查表未符合需求，如鋼筋保護層應訂定量化標準數值及容許誤差值，不應以加掛間隔器為標準，各工項施作之檢查人員與工地負責人相同，應由作業領班負責檢查簽名[缺失相片(2)]；(2)植筋工程品管自主檢查表部分未訂量化值。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					5.03.03	13.一樓翼牆組立之模板與混凝土柱介面有透光之縫隙，日後灌漿恐漏漿[缺失相片(3)]。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					5.03.04	14.模板斜撐等設置不良，以鋼管支撐於牆壁，支撐未垂直，長度過大，支撐面有空隙[缺失相片(4)]。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					5.03.07	15.模板底部未設清潔孔。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					5.03.99	16.一樓翼牆組立之四層模板水平隔柵部分長度不足[缺失相片(5)]。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					5.09.08	17.工程告示牌經費來源欄位有誤(國教署之補助經費與本府配合經費應詳列)，另市長信箱應修正為市政信箱[缺失相片(6)]。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					5.10.01.05	18.就使用之飛灰混凝土，無機關審核水泥或飛灰出廠證明及其相關材料檢試驗報告之紀錄(以他案工程試驗報告送審)，僅註明與正本相符不符審查規定。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					5.10.02.02	19.無鋼筋輻射污染鑑定紀錄。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					5.10.99	20.植筋工程試驗拉拔及植筋後正式拉拔試驗用之儀器千斤頂，無FTA試驗室校正報告存檔[缺失相片(7)]。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					5.14.02.01	21.(1)育德館外部施工架與結構體繫桿未設置妥當，部分斜撐以鐵絲纏繞或以鋼筋固定，未使用符合規定之插銷[缺失相片(8)]:(2)育德館外部施工架部分下拉桿未確實施做。(L)
					黃沛永建築師事務所	黃沛永建築師事務所	奕創營造有限公司					5.14.02.06	22.三樓活動中心挑高鋼管施工架、模板支撐等，未由專任工程人員或專人妥為設計並簽章確認強度計算書，以作為廠商搭設依據[缺失相片(9)]。(L)
69	臺中市柳川污染整治及環境改善工程（第二期-林森柳橋至民權柳橋）	10707120205	臺中市政府水利局水利工程科	379,027	379,000	艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司		108.07.16	81	2	2		4.01.05	1.主辦機關各級單位督導達19 次，平均每月2次以上，但部分督導缺失或交辦事項均無列改善期限及實際完成日期，建議應落實督導之作業。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如預定完工日期等事宜。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.01.99	3.施工執行資料表填報不全，且未對專業人員評核。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.01	4.(1)施工及材料管制總表不全，未依監造計畫所列項目辦理，且抽查紀錄有缺監造主管之簽名不符需求；(2)施工及品質計畫書分項計畫之送審資料中，開挖擋土支撐及逕流廢水削減計畫均未定預定送審時程，依實際送審時程比對施工網圖所示均未能在施工前30天提送，且目前主辦機關仍未核定；(3)監造之抽檢查紀錄應依工項分項製作抽檢驗表分項辦理抽查；(4)截流井7/8無鋼筋保護層檢查，無搭接長度檢查，無螺栓間距檢查，無橫向繫條檢查。[L]缺失相片(1)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.05	5.監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行工地交通維持等工作。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.99	6.(1)監造報表及週報監造主管均僅核章，建議仍應親自審閱後並簽名，以表負責；(2)監造技師監督查核報告表，內容太簡單未能依監造技師之職權提供具體之施工建議；(3)混凝土施工抽查紀錄表檢查時機均僅勾選停留點，未見其它檢查時機，且表中混凝土之澆置與養治同時檢查不合理，混凝土完成面之檢查均未見檢查，表單製作應檢討。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.05	7.(1)模板施工自主檢查表之檢查時機勾選不合理或未勾選，其中有勾施工完成檢查但同時可檢 查模板清理塗油及拆模不合理，另檢查位置應標示必要之里程；(2)測量放樣工程自主檢查表檢查情形均以詳附件或符合圖說其量化不足，建議除附件外仍應針對重要控制點進行高程及座標檢查。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.07	8.品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有缺標準值及檢查值不符者，且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.03	9.施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.08.02	10.品管人員未落實執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。現場經品管人員稽核過之自主檢查表仍有缺失。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.14.01	11.職安教育訓練課程及簽到記錄未完整。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.14.03	12.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。 [L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.01.01	13.預鑄混凝土基礎，表面有孔洞及殘留混凝土殘渣情形。[L]缺失相片(2)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.01.04	14.(1)A工區水撲滿混凝土表面殘留木片及鐵絲等雜物未清除；(2)箱涵外側混凝土表面有鐵件未清理。[L]缺失相片(3)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.01.99	15.預鑄路燈基礎座角落處有崩裂，請吊裝拆模時多加注意勿碰撞。[L]缺失相片(4)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.02.05	16.(1)結構物壁牆之模板組立未使用間隔器，牆筋之保護層有不符規定情形；(2)相關牆面施工時保護層未使用間隔器。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.04.04	17.不銹鋼構構件現場焊接，焊道焊渣未確實清除。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.05.03	18.土方堆置部分緊鄰河道，雖有鋪設防塵網，但無逕流導排沉砂之設施，易使土砂直接排入河道影響水質。[L]缺失相片(5)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.05.04	19.營建剩餘土石方、其它廢棄物之堆置覆蓋防塵網不足影響環境。[L]缺失相片(6)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.05.08	20.新設右岸箱涵與既有護岸間有污水滲流淤積之情形，水質不佳已有臭味產生，應查明原因及有效處理。[L]缺失相片(7)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.07.01.99	21.A工區預鑄路燈基座之預埋螺栓外露長度不一，影響埋入深度與穩固強度。[L]缺失相片(8)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.07.04.99	22.寬頻管道施工於簡報中之設計圖於實際施工不同，未依設計施工。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.01.02	23.混凝土氯離子試驗報告，核章欄位未依表列人員簽名。[L]缺失相片(9)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.14.01.01	24.左岸地下貯留槽施工開挖上下設備爬梯施設與地面未能平坦銜接，且開口端與爬梯間有一空間無相關防護設施。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.14.02.02	25.(1)開挖深度1.5公尺以上，未依規定設置擋土支撐，亦無免設置擋土支撐之專業人員核算簽認，擋土設備於計畫未通過就施工，無法得知是否依設計施作；(2)地下貯留槽施工開挖深度較大，擋土採用鋼軌支撐，部分間距間無橫向擋土設施，土砂有 滑落鬆動之情形，應立即改善。[M]缺失相片(10)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.14.03.02	26.臨時用電設備之開關箱未管制且未依規定設置漏電斷路器及接地。[L]缺失相片(11)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.15.09	27.圍籬施工無防溢座。[L]缺失相片(12) (5.15.09)
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.16.99	28.防汛應變計畫中河床水位觀測應變機制採用工區內金山柳橋水位，是否適當計畫區水位上升時將使應變時間不足，建議應在工區上游選定適當水位之警戒值較佳。[L] (5.16.99)
70	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第二標)	10710110293	臺中市政府水利局水利管理科	70,760	67,200	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司		108.07.16	83				4.01.04	1.品質督導紀錄內容不足，未就進度、品質及安全確實督導。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號等事宜。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					4.01.99	3.未依契約書中之權責分工表，辦理施工計畫及品質計畫之核定程序。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					4.02.01.04	4.對承商品質計畫之審查未符合需求，致施工及材料管制總表之項目不符監造計畫之規定。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					4.02.01.05	5.工程查驗紀錄表(基樁查驗)中，查驗標準欄位均未定相關尺寸及標準，如何確認查驗結果為符合。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					4.02.01.06	6.工程查驗紀錄表(基樁鋼筋籠查驗)中查驗位置填寫未確寫，且查驗位置所示為查驗時機，表格表示建議修正。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					4.02.01.10	7.工程分期查驗紀錄表(基樁查驗)，應將開挖、鋼筋綁紮、混凝土澆置分項製作相關查驗表辦理查驗作業。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					4.02.08	8.監造單位派駐現場人員未落實填報監造報表，如技師之督導等事宜。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					4.02.99	9.材料檢驗報告之審查章，廠商部分亦定有監定審核欄位，但監造單位另定審核章，因此未於廠商審核章欄位填具審核結果，易造成混淆，建議應統一核章型式。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.04	10.(1)品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有缺標準值及檢查值不符者，且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。(2)全套管基樁施工自主檢查表中檢查時機同時勾選包含檢驗停留點、施工中及施工完成或全不勾選均不合理，應依檢查之時機分別填具。(3)模板自主檢查表設計標準及檢驗值均已依設計圖說提報未量化。(4)鋼筋自主檢查表鋼筋間距檢查值應以一段距離之平均值顯示較符實際。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.06	11.職安巡視檢查紀錄，明明有橋台擋土、開挖工程施工，卻沒有防崩落及防墜之檢查紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.08.02	12.品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.14.03	13.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					5.02.11	14.橋台鋼筋表面有混凝土殘渣，應於基礎混凝土澆置後立即清理。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					5.05.03	15.基樁施工時雖設有沉澱池，但周遭高差大且無鋪設帆布使水質混濁。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					5.07.01.99	16.橋台基座之混凝土表面螺栓孔未填補。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					5.09.08	17.工程告示牌內容不符規定，無空污管制編號，且政風通報電話與市政信箱有誤。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					5.09.99	18.目前尚有很多樹木尚未完成移植，另一標之銜接期程，主辦單位應多加注意，以免本案因非工程原因影響工期。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					5.10.02.02	19.鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					5.10.99	20.(1)材料檢驗報告之審查章，廠商部分亦定有監定審核欄位，但監造單位另定審核章，因此未於廠商審核章欄位填具審核結果，易造成混淆，建議應統一核章型式。(2)相關之材料試驗報告均無主辦單位會取樣、會送及會驗之紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					5.14.99	21.施工前之檢查，僅針對個人裝備檢查，無工區內安全設施及設備之檢查。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					5.15.08	22.施工便道採用黑網鋪設防止揚塵，但固定採用之卵塊石分立於道路上，人員進出若未注意易發生絆倒之情形。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					5.15.99	23.未見職業安全衛生告示牌之設置。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	蓬進營造有限公司					5.16.99	24.臨河作業河道中所設緊急攔索高度太高不易發揮功效。[L]
71	臺中市潭子國民運動中心興建工程	106A-253	臺中市建設局新建工程處建築工程科	451,244	451,000	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司		108.07.19	81				4.01.04	1.(1)所提供之工程施工執行資料表，監造單位材料抽驗次數，多於施工廠商檢驗次數，如鋼筋、模版、防水材料等，顯不合理，請查明改善；(2)主辦機關業務單位之督導，未確實要求監造單位落實機電工程之監造作業，請加強機電工程督導。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.01.02	2.監造組織之專業技師，未提列電機技師、空調技師及消防設備師之姓名，未符合工程需求。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.01.10	3.(1)材料送審管制總表雖提列消防設備、污水處理設備、空調節能監控系統工程…等需要廠驗，但未明確提列設備名稱，無法有效管制，未符合工程需求；(2)接地工程抽查紀錄中，未記錄是否有施作止水板；另接地材料進場抽查紀錄表，無監造主管簽名。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.05	4.部分施工查驗未落實執行，抽查108.6.21 2F、3F鋼構查驗紀錄，鋼構鋼承板端口處理，查驗結果符合與現場施工情況不符，請查明改善。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.14.01	5.機水電之各分項施工計畫書，無監造單位之各專業技師(電機技師、空調技師及消防設備師)審查簽認紀錄。[L]缺失相片(1)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.02.12	6.材料設備檢(試)驗管制總表中，未提列機電工程須進行廠驗之材料設備名稱，未符合需求。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.03	7.施工日誌記載不完全，抽查108.7.2施工日誌。鋼構UT檢驗等未填列，請改善。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.04	8.(1)部分品管自主檢查表未落實執行，抽查鋼筋續接器扭力試驗自主檢查表，未列表分部位檢查，檢查結果均填列於同一張表單，顯未落實，應改善；(2)消防連結送水口配管已施工完成，無該管路之材料進場及施工品管自主檢查紀錄。接地工程施工品管自主檢查紀錄中，未記錄是否有施作止水板。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.01	9.車道混凝土分段澆置，澆置面銜接處未妥善處理，有冷縫現象，請檢討改善。[L]缺失相片(1)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.02.01	10.(1)1樓靠近工務所柱鋼筋，有一面主筋未綁紮；(2)1處柱角隅繫筋未綁紮在主筋上(1F)。[L]缺失相片(3)(4)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.04.51	11.部分鋼構鋼承板端口處理未密封、有空隙，請全面檢視改善。[L]缺失相片(5)(6)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.04.57	12.抽查3F LINE F4柱SC2，鋼構焊道銜接處有浮鏽現象，應清除改善。[L]缺失相片(7)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.05.09	13.工地現場環境凌亂材料未分類堆置、地下室照明不足，請改善。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.04.03	14.B2F有一處出線匣之配管保護層不足，B2F部分管路已進行配線，電線施工中未防護。[L]缺失相片(8)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.04.05	15.部分管路材料堆置於地面，已被泥沙覆蓋，堆置不當。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.05.04	16.B2F消防栓箱下方地板，未預留之排水管。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.05.10	17.B2F地板預留之排水管，部分管口未施以保護，易遭異物阻塞。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.06.05	18.接地箱位置預留之接地線長度不足，且該裸銅導線已鬆開，未做適當防護。[L]缺失相片(9)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.06.99	19.現場安裝於鋼構上方之避雷針，安裝高度無法涵蓋現場之施工架。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.07.99	20.1F施作之消防連結送水口配管，現場採用焊接，但合約詳細價目表規定應採用機械接頭。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.09.06	21.無水電、消防、泳池、空調…等機水電工程之施工套繪圖，未作相關之施工介面整合。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.09.99	22.工地施作排水管路配管銜接方式之示範配管，其排水支管銜接至橫主管之位置錯誤，且環狀通氣管銜接至通氣立管之位置錯誤。[L]缺失相片(10)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.10.07.02	23.各項接地系統之接地電阻測試紀錄中，無接地極及接地線施工中相片。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.01.01	24.B2F地板有筏基開口，部分開口僅用木板蓋住，未作適當固定及噴漆警示，仍應施作開口防護措施。[L]缺失相片(11)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.06.01	25.1F外牆預留筋突出尖銳部分未設置帽套等防護措施，應改善。[L]缺失相片(12)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.06.06	26.B2F頂版部分預留之套管，有殘留之鐵釘外露未剪除，易發生被刺及擦傷災害。[L]
72	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	D107092	臺中市政府文化局	121,248	114,200	洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司		108.07.19	78	3	3		4.01.04	1.主辦機關業務單位之督導，未確實要求監造單位落實機電工程之監造作業，及機電工程之施工品質。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.01.99	2.工程施工執行資料表專業人員未評核，機關主管未核章。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.01.01	3.機電工程施工缺失多，監造單位未落實執行監造計畫。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.01.02	4.監造組織之專業技師，所提列之電機技師、空調技師及消防設備師之姓名錯誤，未符合工程需求。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1).施工查驗應區分為停留點查驗及隨機抽查，並作統計說明，本工程隨機抽查次數不足，請加強隨機抽查頻率。(2).部分施工查驗未落實執行，如部分柱鋼筋施工查驗，柱筋垂直度查驗結果為「符合」與現場施工情況不符，致部分柱筋有偏心現象，請加強查驗改善。(3).機電工程施工缺失多，未落實執行抽查機電工程施工作業及抽驗材料設備；另活動中心1F結構體配管工程之施工抽查紀錄表，無監造主管簽名。(4).監造單位相關試驗報告之判讀簽名外並應簽註日期。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.14.01	6.機水電之各分項施工計畫書，無監造單位之各專業技師(電機技師、空調技師及消防設備師)審查簽認紀錄。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.99	7.(1).簡報資料如品管人員有涉個資部份應予隱蔽。(2).施工現況查驗照片應顯示日期。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.02.02	8.機電工程施工缺失多，品質計畫未落實執行。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.02.12	9.材料設備檢(試)驗管制總表中，未提列機電工程須進行廠驗之材料設備名稱，未符合需求。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.04	10.部分品管自主檢查表檢查標準內容不足，抽查108.7.7 1F柱鋼筋施工自主檢查表，檢查內容無柱筋垂直度檢查及標準，顯未落實應改善。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.01.01	11.活動中心一樓及樓梯梯背混凝土澆置未搗實震動完整並產生蜂窩。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.01.02	12.圖書館1F廁所降版地坪，部分混凝土完成面龜裂嚴重，請查明原因並改善。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.02.05	13.抽查圖書館1F LINE AX4-AY2柱C10，柱主筋有偏心現象，保護層厚度不足，應查明檢討改善。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.02.08	14.圖書館1F地坪牆預留筋，預留間距不一，開口處預留筋未補強。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.02.99	15.圖書館建築物柱鋼筋綁紮歪斜。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.03.07	16.結構體模板拆除仍易見木屑顯見混凝土澆置前清潔不完成。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.06.05	17.工區內回填土方材料有紅磚及垃圾應予清除。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.04.01	18.現場之消防管路採用PVC管E管，但依合約應採用EMT管，該導線管材料不符。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.04.07	19.活動中心牆面安裝之接線盒(匣)，採用鍍鋅鋼板材質，但依合約施工規範應採用不銹鋼材質 ，該接線盒(匣)材料不符，請檢討改善。(M)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.05.04	20.現場施作之排水管採用PVC管，但依合約應採用DWV管(低噪音發泡管) ，該污廢水管材料不符。(M)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.05.10	21.1F地板預留之管路，部分管口未施以保護，易遭異物阻塞。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.06.05	22.現場預留之接地線，該裸銅導線已鬆開，未做適當防護。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.09.06	23.無水電、消防、空調…等機水電工程之施工套繪圖，未作相關之施工介面整合。且活動中心連接至校區既設管線(如消防管線及電信)，及CCTV、消防警報線路拉至警衛室，未作相關之施工介面整合。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.09.09	24.鋼筋材料任意堆置未墊高與土壤阻隔。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.10.07.02	25.各項接地系統之接地電阻測試紀錄中，無接地極及接地線施工中相片。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.01.01	26.活動中心3F左側內部施工架，部分無護欄請加強防墬措施。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.02.01	27.施工架交叉拉桿未完整固定。(L)
					洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.06.06	28.1F頂版於模板拆除後，有殘留之鐵條外露未剪除，易發生被刺及擦傷災害。(L)
73	五權國中108年至真、至美樓補強工程	1071023	臺中市立五權國民中學	9,497	9,440	楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司		108.07.22	80				4.01.03	1.主辦機關未依品管要點規定依工程規模要求廠商編撰品質計畫及監造計畫，未落實審查[缺失相片(1、2)。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					4.01.13	2.安衛人員尚未依規至標案管理系統填報，請主辦機關儘速依規上網填報。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					4.01.99	3.(1)「施工執行情形資料表」填寫不夠詳實，工程施工執行情形資料表之各項查抽驗、施工自主檢查等項目應依契約項目詳細填列，且監造與承商之項目名稱應ㄧ致，主辦機關應針對實際督導情形以及缺失追蹤督導情形詳細填寫，另對監造及廠商專業人員應"分別"予以評核，均請改善；(2)工程進度落後3.417%，請主辦機關積極督導；(3)主辦機關簡報內容誤繕預算金額及契約金額規模。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					4.02.01.05	4.監造單位查抽驗管理標準應依圖說規範儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據，檢查標準依規範或CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					4.02.01.06	5.監造單位檢驗停留點之程序由承包商自主檢查完成後之停留點，提出申請表，監造單位再進行停留點查驗，以落實監造檢驗停留點之抽(查)驗。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					4.02.01.10	6.材料設備送審管制總表請確實參照監造計畫製作剛要表5.1格式製作，並確實填寫(如預定試驗單位)等，請改善。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表應下載工程會108年4月30日品管要點最新表格使用，其記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試驗亦應詳實記錄，針對主辦機關督導及指示事項、建築師督導事項或缺失情形、試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行[缺失相片(3)]。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					4.02.14.02	8.建築師部分紀錄未依規定填列"建築物監造(監督、查核)報告表。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					4.02.99	9.監造單位書面簡報，後續建議補充結構補強立面圖及基本設計圖。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌表頭應為建築物施工日誌，另所記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對建築師督導情形、取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行[缺失相片(4)]。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					4.03.04	11.施工自主檢查中檢查時機應為施工前、施工中及施工完成檢查[缺失相片(5)]，檢查位置應明確，且施工自主檢查頻率應再加強，每日有出工收工前至少應執行ㄧ次檢查，各項檢驗標準應依圖說、規範、合約規定儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據，依施工規範檢查標準及誤差值(如拉拔試驗未訂有檢查標準及誤差值)或依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					4.03.05	12.材料設備(檢)試驗管制總表未填列進場日期及數量。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					4.03.08.05	13.部分缺失改善照片未顯示日期。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					4.03.11.06	14.專任工程人員督察紀錄表應針對施工技術面督導。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					5.01.99	15.部分原有混凝土面未打毛，不利新舊混凝土結合。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					5.02.01	16.(1)鋼筋垂直之牆應要求每個節點綁紮不得跳綁，避免灌漿時產生位移[缺失相片(6)]；(2)部分箍筋歪斜不平整排列。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					5.02.05	17.保護層厚度控制部分不足應確實控制保護層[缺失相片(7)]。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					5.07.01.99	18.由於上下樓層之梁的位置略有差異，導致有1處翼牆似有傾斜情形。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					5.09.08	19.示牌內容應有雙語(中、英文)，另請增設通報專線1999及市政信箱https://talk.taichung.gov.tw/[缺失相片(8)]。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					5.09.09	20.工地現場材料任意堆置，鋼筋沒有墊高與地面隔離。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					5.10.01.05	21.混凝土配比所使用之飛灰、爐石，無相關審核出廠證明資料或檢驗紀錄。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					5.10.99	22.(1)各項材料試驗報告判讀人員請簽押日期；(2)材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表，部分欄位並沒有填寫(例如：契約詳細表項次、預定試驗單位、進場日期及數量等)。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					5.14.01.01	23.於高差2公尺以上之工作場所未設置符合規定之防墜網。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					5.14.02.01	24.施工架部分以鐵絲與構造物連接，不符合規定未妥實連接，有安全之虞[缺失相片(9)]。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					5.14.04	25.職業安全衛生自主檢查表請確實依職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法第五條之一規定辦理，頻率應每日檢查全年無休包括停工。(L)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	弘達營造有限公司					5.14.06.01	26.施工架上易發生被刺之支架管未加護套。(L)
74	臺中市西屯區西屯國民小學北棟教室校舍耐震補強工程	stes10806	臺中市西屯區西屯國民小學	9,102	8,780	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司		108.07.22	82				4.01.99	1.(1)工程進度已達43.90%但尚未辦理估驗。 (2)「工程施工執行資料表」填寫不夠詳實，未來再遇上級機關查核，需詳細填寫「工程施工執行資料表」提供查核委員參考即可由資料表了解全貌；工程施工執行資料表之填寫，各項查抽驗、施工自主檢查等項目應依契約項目全數詳細填列，且監造與承商之項目名稱應ㄧ致，主辦機關應針對實際督導情形以及缺失追蹤督導情形詳細填寫；監造單位應針對查抽驗所發現之缺失項目及改善結果之追蹤執行情形詳細填寫；承包商應針對材料檢驗、施工自主檢查所發現之缺失項目及改善結果之追蹤執行情形、不合格品管制執行情形、矯正措施與預防措施等之執行情形詳細填寫。 (3)主辦機關簡報內容建議列表說明或簡要敘述督導情形。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					4.02.01.05	2.監造單位查抽驗除停留點外可適度增加隨機查抽驗頻率，管理標準應依圖說規範儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					4.02.01.06	3.(1)監造計畫施工檢驗停留點訂定未符需求應改進。 (2)監造單位檢驗停留點之程序應修正ㄧ級與二級不應混為一談，且人與事應區分，過去因不放心承包商之自主檢查不落實故要求承包商應完成自主檢查並檢附檢查表及申請書申請停留點檢查，導致ㄧ級二級混為一談，也造成每次檢查一堆資料導致日後成堆資料的不合理情形，只要承包商依每日施工後至少執行一次自主檢查的頻率執行，到了停留點提出申請表即可，至於前述擔心承包商自主檢查不落實則應透過稽核機制辦理，將人與事分開。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					4.02.03.04	4.監造資料材料試驗管制總表仍沿用舊有格式應修正，請改用工程會101年12月所頒表格。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					4.02.03.08	5.(1)監造報表未記載主辦機關督導指示事項。 (2)監造報表即日起直接下載工程會108年4月30日新頒表格使用，其記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試驗亦應詳實記錄，針對試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					4.02.99	6.(1)監造單位書面簡報有關工程的簡介僅有一張平面圖，無法讓委員充分瞭解工程全貌，後續建議補充結構補強立面圖及基本設計圖。 (2)監造單位書面簡報並無把剪力牆位置清楚標示。 (3)監造單位已督導2次，「工程施工執行資料表」卻無敘明。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					4.03.03	7.(1)施工日誌未依照最新格式且應採"建築物施工日誌"。 (2)施工日誌之記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					4.03.04	8.(1)品管自主檢查表拉拔試驗檢查標準未量化並訂定容許誤差值。 (2)施工自主檢查頻率應再加強，每日有出工收工前至少應執行ㄧ次檢查，各項檢驗標準應依圖說、規範、合約規定儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。 (3)承攬廠商自主檢查表之檢查位置建議紀錄明確。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					4.03.05	9.廠商資料材料送審管制總表應該用最新格式製作。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					4.03.99	10.承攬廠商施工自主檢查執行情形之簡報內容與「工程施工執行資料表」次數不符。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					5.01.01	11.混凝土搗實不佳有孔洞產生。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					5.01.99	12.混凝土灌漿仍不免有蜂巢未來應加強外模振動。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					5.02.01	13.(1)箍筋部分有跳步綁紮情形。 (2)鋼筋垂直之牆應要求每個節點綁紮不得跳綁，避免灌漿時產生位移。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					5.03.01	14.模板品質不佳有使用過度現象。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					5.03.02	15.模板整理應再加強確保混凝土完成面品質。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					5.03.99	16.模板組模螺栓穿越應注意由鋼筋內側穿越避免穿越保護層；V型擋件未來施工應注意方向性，V朝上施工避免產生氣孔造成滲漏，靠外牆之施工三叉戟尖頭應要求反過來朝內施工以防滲漏水。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					5.08.08.01	17.剪力牆混凝土澆置後平整度不佳。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					5.09.08	18.(1)工程告示牌內容及材質不符規定。 (2)施工告示牌內容應有雙語。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					5.10.01.05	19.混凝土中使用之飛灰無機關審核出廠證明。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					5.10.99	20.爐石使用應註明來源以避免使用電弧爐石。[L]
					兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	登福營造有限公司					5.14.04	21職業安全衛生自主檢查表應確實由現場施工人員（檢查人員）或工地負責人執行檢查並以簽名為之，請即日起更改表格簽名欄位，職業安全衛生檢查人員係執行內部稽核及督導，請確實依職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法第五條之一規定辦理，頻率應每日檢查全年無休包括停工。[L]
75	臺中市東區大智國民小學西棟AB校舍補強工程	dzes1080108	臺中市東區大智國民小學	7,752	7,580	黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司		108.07.24	79				4.01.05	1.主辦機關工程品質督導紀錄表內容有關廠商缺失改善建議可併於附件追蹤。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					4.01.99	2.(1)承攬廠商安衛人員:吳美玲，標案管理系統未填報。 (2)應加強辦理估驗程序，倘契約採一次付款，未來採購時應注意契約付款機制訂定。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					4.02.01.10	3.監造文件所附材料設備檢試驗管制總表缺少植筋(施工前)拉拔試驗及續接器拉力試驗項目。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					4.02.03.04	4.監造單位材料設備查證文件紀錄未依要項材料分類造冊或標註，材料設備檢試驗管制總表需依日期展開對照總表、查證(驗)紀錄表、附件材證等彙整。擴柱模板、鋼筋施工抽查紀錄表中查驗結果量化不足。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					4.02.03.05	5.監造單位不符合缺失改善追蹤紀錄表僅1次，NCR文件紀錄未落實。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					4.03.03	6.施工日誌未登載專任工程人員督察重點事項。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					4.03.04	7.(1)廠商鋼筋及模板自主檢查表應再細分項，另部分項目未量化。 (2)監造單位材料設備查證文件紀錄未依要項材料分類造冊或標註，材料設備檢試驗管制總表需依日期展開對照總表、查證(驗)紀錄表、附件材證等彙整。擴柱模板、鋼筋施工抽查紀錄表中查驗結果量化不足。 (3)施工廠商擴柱補強施工中有關拆除(1次)、開挖(1次) 、鋼筋(5次)、模板(2次)、混凝土(3次)等施工自主檢查表未分棟分層且文件紀錄次數不足，自檢結果量化不足，鋼筋施工自主檢查表無搭接、保護層等重要項目與數據。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					4.03.05	8.施工廠商材料設備文件紀錄未依要項材料分類或標註且試驗報告未予判讀，材料設備檢試驗管制總表請依進場日期展開對照…總表、自主檢驗紀錄表、附件材證等層次彙整。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					4.03.10	9.施工廠商不合格品管制報告表僅1次，NCR文件紀錄未落實。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.01.01	10.地下室擴柱與頂板交接處，混凝土澆置完成面有孔洞。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.01.02	11.柱立面養護僅灑水無明顯效果，建議應研擬妥適養護方式。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.01.04	12.部分擴柱範圍切割拆除柱樑界面原有夾板或粉光飾面未鑿除清理。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.01.99	13.工區1F-A15柱與部分擴柱於1FL混凝土澆置面局部浮漿、不平或凹陷，另2F-A4柱與A15柱擴柱原柱局部混凝土蜂窩未鑿除清理。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.02.03	14.工區部分擴柱補強之直通#5主筋搭接施工位置不妥適。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.02.11	15.多處鋼筋表面有混凝土殘渣。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.02.99	16.(1)植筋所產生之廢孔未填補。 (2)部分鋼筋搭接位置未符圖說H/2範圍。
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.03.04	17.工區部分B1F擴柱二側柱模之5分板材/背撐(大小不一)/支撐(角材或鋼管)等模板系統支撐組立不妥適。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.05.09	18.工區現場垃圾及雜物未清理。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.07.05.10	19.工區BOX管路電線及地排管路於補強施工時保護不足。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.08.08.01	20.工區部分擴柱補強與磨石子地坪界面切割施工局部線型不佳。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.09.09	21.工區現場鋼筋、模板或工材任意堆置，未妥善保護整理。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.14.01.01	22.樓層邊緣、施工鷹架開口安全警示、防墜設施不足。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.14.02.01	23.施工架未施作壁連座。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.14.02.06	24.模板支撐無專任工程人員簽章確認之強度計算書。[L]
					黃昭琳工程顧問有限公司	黃昭琳工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.14.99	25.施工架上存在打除之廢棄物。[L]
76	臺中市大里區美群國民小學美群樓B棟耐震補強工程	mcps1080222	臺中市大里區美群國民小學	9,990	9,990	立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司	悅峻營造有限公司	108.07.24	81				4.01.05	1.主辦機關工程品質督導紀錄表內容有關廠商缺失改善建議可併於附件追蹤。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司	悅峻營造有限公司					4.01.99	2.(1)驗收結束再一次付款之作法不宜，後續案件應列分期估驗條件；(2)工程施工執行資料表，專業人員未評核。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司	悅峻營造有限公司					4.02.03.04	3.工區目前僅進行擴柱放樣拆除施工，監造單位有關擴柱拆除施工抽查紀錄表中無斷面長寬量測值，施工抽查紀錄表查驗結果量化不足。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司	悅峻營造有限公司					4.02.14.01	4.(1)監造計畫送審核章表，未見技師執業圖章及簽名；(2)品質計畫送審核章表，未見技師執業圖章及簽名。[L]缺失相片(1)(2)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司	悅峻營造有限公司					4.03.02	5.自主檢查表之檢查時機，請依工程會品質計畫製作綱要格式為施工前、施工中、施工完成檢查等，如放樣切割自主檢查表。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司	悅峻營造有限公司					4.03.02.07	6.施工廠商有關擴柱拆除施工自檢結果量化不足。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司	悅峻營造有限公司					4.03.10	7.施工廠商無不合格品改善管制總表進行改善追蹤。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司	悅峻營造有限公司					4.03.14.03	8.安全衛生教育訓練簽到表未見講師人員。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司	悅峻營造有限公司					5.01.04	9.部分擴柱範圍切割拆除柱樑界面(施工縫)原有夾板或粉光飾面未鑿除清理。[L]缺失相片(3)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司	悅峻營造有限公司					5.07.01.99	10.擴柱鑿除後之混凝土碎石，應清理乾淨。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司	悅峻營造有限公司					5.07.04.03	11.工區BOX管路電線於補強切割拆除施工時保護不足。[L]缺失相片(4)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司	悅峻營造有限公司					5.10.02.03	12.無鋼筋植筋拉拔、續接器等試驗紀錄文件。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司	悅峻營造有限公司					5.10.99	13.(1)材料送審已核備9項，仍應盡速提送相關送審資料，以利工進；(2)材料設備檢(試)驗管制總表,缺植筋(施工前)拉拔試驗及續接器拉力試驗項目。[L]
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司	悅峻營造有限公司					5.14.01.01	14.樓層邊緣、施工鷹架開口安全警示、防墜設施不足。[L]缺失相片(5)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司	悅峻營造有限公司					5.14.02.01	15.(1)川堂1-2F樓梯側施工鷹架部分晃動，斜拉桿或壁連座固定不足；(2)施工架部分插銷未安裝，另建議安裝施工架底座。[L]缺失相片(6)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司	悅峻營造有限公司					5.14.02.06	16.模板支撐無專任工程人員設計並簽章確認之強度計算書。[L]
77	臺中市新社區東興里東興地區排水工程	10708210243	臺中市政府水利局水土保持工程科	16,230	13,470	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	金瑋營造有限公司		108.07.31	82				4.01.99	1.(1)至本次工程查核日止，實際工程進度已達37.55%，雖已進行第一次估驗，但無實質完成辦理施工計價之程序。 (2)施工執行資料表中專業人員未予以評核。 (3)簡報建議補充整體區域範圍之平面配置，包括集水範圍、排水方向、臨時排水路徑及措施等。 [L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	金瑋營造有限公司					4.02.01.03	2.本工程在107年9月21日開工，監造單位對承攬廠商所提修訂一版整體施工計畫書、整體品質計畫書在該年7月1日完成審查，但整體施工計畫書、整體品質計畫書是在10月15日完成審查，建議在開工日前完成此項程序。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	金瑋營造有限公司					4.02.03.05	3.未確實督導施工廠商執行環境保護(部分裸露地未確實覆蓋防塵網)。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	金瑋營造有限公司					4.03.01	4.施工計畫於開工後才提送。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	金瑋營造有限公司					4.03.02	5.品質計畫於開工後才提送。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	金瑋營造有限公司					4.03.14.03	6.安全衛生教育訓練講習未附照片佐證。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	金瑋營造有限公司					4.03.99	7.自主檢查表如有更正之處，請勿逕以立可白塗改，建議將修改處刪除，在旁填以正確資料並簽章以示負責。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	金瑋營造有限公司					5.02.03	8.簡報P.63，點焊鋼線網搭接位置建議勿集中於同一斷面，土後方的雜草請去除後再澆置混凝土。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	金瑋營造有限公司					5.07.02.03	9.圖說中砌石應將較大塊石排列在下層。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	金瑋營造有限公司					5.07.02.99	10.固床工底部與護砌石混凝土間建議以鋼筋連接後再以混凝土澆置在一起。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	金瑋營造有限公司					5.10.01.03	11.混凝土坍度試驗紀錄，請檢視其基準值是否應為150±35mm。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	金瑋營造有限公司					5.15.09	12.本工地屬軍事管制區，相關的營區外露掩飾安全措施建議再加強。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	金瑋營造有限公司					5.16.99	13.防汛資材配置地點應再檢討，另應測試其功能完整。[L]
78	臺中市新社區復盛里慈光新村滯洪池工程(第一次修正)	10710230312	臺中市政府水利局水土保持工程科	11,070	9,390	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司		108.07.31	81				4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表，專業人員未評核及主辦機關未核章。(2)實際工程進度已達47.44%，雖已進行第一次估驗，但無實質完成辦理施工計價之程序，經費支用比率較實際進度明顯偏低，請加速估驗計價作業。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					4.02.01.04	2.品質計畫及施工計畫於開工後核准，對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未符合需求，建議在開工日前完成此項程序。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					4.02.01.05	3.瀝青混凝土有關黏層所使用的種類及撒佈量的品質管理標準請訂定。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					4.02.03.04	4.樹木移植作業，無完整抽查紀錄(含照片說明)。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					4.02.03.06	5.未確實督導估驗計價，預算執行偏低。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					4.03.02.03	6.在瀝青混凝土鋪築過程中，於初壓、續壓、終壓及開放通車溫度的擬定，請訂定其施工要領。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					4.03.04	7.樹木移植作業，無完整自主檢查紀錄(含照片說明)。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					4.03.06	8.環境保護自主檢查表紀錄到108年7月18日，後續檢查紀錄請補齊。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					4.03.11.06	9.專任工程人員督導計7次，惟督察紀錄表未檢附技師入鏡督察照片佐證，且督察紀錄表內容請務實記載，勿僅以施工照片呈現。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					4.03.99	10.相關表單內容修改，請加蓋修正章或簽名。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					5.01.99	11.混凝土結構表面局部破損。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					5.05.02	12.防塵網覆蓋請再加強(包含坡面上方之裸露地)。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					5.07.01.05	13.過路涵管管口處有樹枝雜物，請清除。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					5.07.01.99	14.鍍鋅格柵裝設不平整。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					5.07.02.25	15.施工廠商簡報11-4，工區路面坑洞在修補前，請先以切割機切除坑洞四周後，再以瀝青混凝土填補並以小型震動機夯實。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					5.07.02.26	16.施工廠商簡報11-3，路面切割時，請切割深度超過瀝青混凝土面層厚度，以避免在後續開挖時，呈現鋸齒不美觀的切面。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					5.09.08	17.工程告示牌請增加市民專線及市政信箱。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					5.10.01.02	18.氯離子含量檢測報告單，會同檢測人員未填寫資料。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					5.10.01.03	19.混凝土坍度試驗紀錄，其檢驗基準值是否應為150±35 mm? 請檢視。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					5.10.99	20.試驗報告判讀判定人員請加註日期。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					5.14.06.01	21.工區暴露之鋼筋未裝保護套等防護設施。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					5.15.09	22.滯洪池工程在施工過程時，相關的圍籬安全設施請再加強。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	富朋營造有限公司					5.16.99	23.防汛檢查未附照片佐證(如施工廠商108年7月17日)。[L]
79	臺中市立三光國民中學敬樓A棟校舍耐震補強工程	1071101	臺中市立三光國民中學	5,412	5,199	新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	主立土木包工業台中市		108.08.07	78	3	2		4.01.99	1.(1)主辦單位對本工程已實施多次施工品質及安衛環保督導，除抽查相關品質及安衛環保缺失外，建請同時注意監造單位及承商之自主管理機制之落實度。(2)工程施工執行資料表各專業人員未評核。[L]
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	主立土木包工業台中市					4.02.01.06	2.鋼筋混凝土柱之耐震補強施工流程及檢驗停留點，主要檢驗項目之圖示資料均未附在簡報資料，監造單位對本工程之核心工作掌握，有待加強。[L]
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	主立土木包工業台中市					4.02.03.04	3.(1)對於材料檢（試）驗報告判讀未落實執行。材料取樣試驗報告，均未會同送驗，卻判讀符合[M]。(2)查驗表抽查標準未量化，抽查108.7.27基礎鋼筋抽查表，檢查標準均為依「設計圖」，未量化且未使用工程會格式填寫。[L]
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	主立土木包工業台中市					4.02.03.08	4.監造報表未落實記載，抽查108.7.3監造報表。鋼筋取樣紀錄未記載且監造人員未簽名，未符合規定。[L]
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	主立土木包工業台中市					4.02.99	5.(1)本標案之主體工程為每層樓8根鋼筋混凝土柱之耐震補強，在簡報資料中未見柱基礎之補強設計圖。(2)基礎鋼筋施工之查驗照片應檢附在查驗紀錄表，存檔備查。[L]
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	主立土木包工業台中市					4.03.02.03	6.本工程之工期為80日曆天，自本查核日起至預定完工日期，只剩約40日曆天，目前之預定進度25%，實際進度24%，有明顯之進度落後。最困難之基礎開挖補強工作及一樓柱補強施作已完成，剩餘四個樓層的柱補強施工，相對困難度減少很多，建請承商在工序與工率之有效性再與協力廠商及監造單位密切討論，例如模板套數，鋁門窗框安裝時機，窗台間隙及窗台與補強柱間隙之泥作，復原油漆等工項之工序安排檢討，將有助於工進之改善。[L]
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	主立土木包工業台中市					4.03.03	7.(1)抽查108.8.4施工日誌，部分事項記載不完整，如鋼筋取樣紀錄未填列記載。(2)施工日誌未使用工程會最新格式填寫。[L]
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	主立土木包工業台中市					4.03.04	8.品管自主檢查表未落實執行，抽查混凝土自主檢查表，檢查位置未填、坍度標準有誤，請改善。[L]
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	主立土木包工業台中市					4.03.05	9.(1)材料檢（試）驗未落實執行，抽查鋼筋取樣試驗報告，均未會同監造單位取樣送驗。[M](2)材料送審管制總表部分材料送審已逾預定送審日期，未積極追蹤管制。[L]
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	主立土木包工業台中市					5.01.04	10.混凝土表面留有鐵絲未剪除。[L]
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	主立土木包工業台中市					5.02.01	11.(1)部分擴柱箍筋搭接處未錯開，抽查2F LINE 14-G下側，柱箍筋開口均綁紮於同一方向，應改善錯開。(2)已綁紮鋼筋補強柱之中央兩根縱向筋偏離箍筋面太遠，因植筋孔位退縮，造成此兩根縱筋未能與箍筋妥善綁紮，對於未施作之補強柱，應改善植筋孔位之放樣精確度。[L]
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	主立土木包工業台中市					5.09.99	12.1F正面室外施工架，以三角架固定。三角架下側螺絲未鎖定，立即改善。[L]
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	主立土木包工業台中市					5.10.02.03	13.本工程原設計未使用續接器，雖經同意使用。應補附施工規範及品質管理標準。並作材料送審、取樣等相關試驗。[L]
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	主立土木包工業台中市					5.10.99	14.(1)材料檢驗試驗報告判讀判定人員應加註日期，且監造應判定合格與否。(2)材料送審管制總表部分材料送審已逾預定送審日期，未積極追蹤管制。[L]
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	主立土木包工業台中市					5.14.01.07	15.現場留有不合格之合梯。[L]
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	主立土木包工業台中市					5.14.07	16.施工車輛進出工區之交維過程，應有相關拍照存證，進出口位置應有警示燈，如有夜間施工，請攝影存證，並酌量以書面資料檢附在自主檢查表，建檔備查。[L]
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	主立土木包工業台中市					5.14.99	17.模板支撐等物料直立放置未加強固定，有安全危害之虞。[L]
80	臺中市政府警察局第五分局北屯派出所及第五交通分隊廳舍耐震補強暨修繕工程採購案	1080416-1	臺中市政府警察局第五分局	15,850	13,230	佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	大侑營造有限公司		108.08.07	80				4.01.99	1.(1)主辦單位的督導紀錄主要在針對現場施作品質抽驗，建請同時稽核監造單位之查驗作業及承商之自主檢查，是否落實制度面應有之管理機制。 (2)主辦單位已對本工程實施4次督導作業，建請將主要缺失彙整，在簡報資料列出，確認缺失改正之機制是否落實。 (3)主辦機關監造計畫核定時程太晚，於開工日始核定。 (4)主辦機關施工及品管計畫於開工後始核定。 (5)施工執行資料表專業人員未進行評核。 (6)承攬廠商安衛人員:張芯銪，標案管理系統未填報。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	大侑營造有限公司					4.02.03.06	2.(1)工期僅剩40天，仍有多項工項未施作及變更程序未完成，請監造加強進度管控及趕辦工務程序。 (2)監造單位對於實際進度之計算(簡報資料P.23)僅用「以契約金額計算」過於含糊，建請明示是以「已完成數量之金額除以契約總金額」或另有其他計算方式，本工程之工期為120日曆天，目前已使用工期約70 天，預定進度才28.12%，實際進度為31.48%，簡報資料所列進度資料未清楚表示工地進度現況，例如鋼斜撐框架在工廠施作之已完成數量也請註明，以落實整體工進之控管(簡報資料P.25)。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	大侑營造有限公司					4.02.99	3.第一停留點之二樓結構補強位置，目前已完成植筋鑽孔，在走廊處左側有一接近正方形補強鋼框，右側為一扁長型補強鋼框，與簡報資料(P.18)所示補強方式不同，請再檢視。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	大侑營造有限公司					4.03.01	4.北屯派出所之結構補強所使用鋼斜撐框架或構件，如何吊裝及工地銲接之施工流程與自主檢查重點，相關施工計畫及吊裝計畫，在簡報資料中未說明。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	大侑營造有限公司					4.03.02.12	5.材料送審管制總表未落實執行，預訂送審日期均填列「施工前15日」，未依預定進度表填列管制。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	大侑營造有限公司					4.03.03	6.施工日誌記載不完整，抽查108.7.1施工日誌，鋼筋取樣紀錄未填列記載。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	大侑營造有限公司					4.03.04	7.交通分隊之結構長向補強所使用柱兩側增設翼牆之地下開挖及鋼筋布設等隱蔽部位施工照片未妥善與自主檢查表一併存檔。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	大侑營造有限公司					4.03.99	8.(1)承商對兩棟結構物耐震補強之主要工項進度控管資料建立(簡報資料)未落實，建請分開兩棟結構，將每棟結構之主要補強工項，例如植筋孔數、斜撐鋼框數目、剪力牆(結構短向與結構長向)、柱旁增設翼牆、一樓基礎開挖等之契約數量、施工中數量、已完成數量清楚陳列，以利控管進度及工序。 (2)廠商簡報相關現場照片應有拍攝日期。 (3)廠商簡報品管組織圖有誤。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	大侑營造有限公司					5.02.01	9.抽查交通分隊2F Type 1剪力牆鋼筋綁紮，部分牆筋未固定於寬止筋上，應改善。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	大侑營造有限公司					5.02.99	10.交通分隊二樓結構長向補強之柱兩旁增設翼牆補強鋼筋綁紮處，在翼牆端垂直鋼筋之垂直度不佳，請再檢視修正。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	大侑營造有限公司					5.07.04.07	11.抽查交通分隊2F剪力牆，預留燈具出線盒未加蓋，請改善。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	大侑營造有限公司					5.09.08	12.工程告示牌內容填列不完整，如政風單位欄空白未填、無1999及市政信箱欄位，請補填完整。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	大侑營造有限公司					5.10.99	13.主要工程材料之檢(試)驗管制總表中，有關交通分隊之結構補強所用鋼筋SD280W進廠及抽驗日期未填列，這些鋼筋應已在使用，為何未經檢驗程序，請檢視，其他如第6項細粒料含泥量試驗，用途及檢視驗日期資料，也請一併檢視。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	大侑營造有限公司					5.14.07	14.施工車輛進出工區之交維過程，應有相關拍照存證，進出口位置應有警示燈，如有夜間施工，更需攝影存證，並酌量以書面資料，建檔備查。[L]
81	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含保護棚架及緊急加固工程)	1060001-3	臺中市文化資產處	48,789	48,680	符宏仁建築師事務所	符宏仁建築師事務所	盛田營造有限公司		108.08.08	81				4.02.03.03	1.審查施工廠商預定進度未落實(未要求施工廠商製作主要工項施工要徑桿狀圖)。[L]
					符宏仁建築師事務所	符宏仁建築師事務所	盛田營造有限公司					4.02.03.04	2.(1)屋作防水施工抽查未能詳載，如缺底膠塗佈、屋脊防水毯舖設方式等。 (2)桁木入壁或與構造物銜接，無防腐塗刷抽查記錄。 (3)養灰作業無抽查記錄。[L]
					符宏仁建築師事務所	符宏仁建築師事務所	盛田營造有限公司					4.03.04	3.(1)未提供養灰自主檢查記錄。 (2)女兒牆碳纖施工檢查未落實，現場部分未確實牢貼。 (3)拱型砌清水磚檢查未確實，未落實水線平直線檢查。 (4)木作門窗新作工程及水電配管工程，自主檢查次數偏低。[L]
					符宏仁建築師事務所	符宏仁建築師事務所	盛田營造有限公司					4.03.99	4.廠商簡報相關人員身分證字號應予以隱藏。[L]
					符宏仁建築師事務所	符宏仁建築師事務所	盛田營造有限公司					5.07.10.04.03	5.新砌磚體或土埆牆體隻角隅或不同方向牆體交接處無交丁處理。[L]
					符宏仁建築師事務所	符宏仁建築師事務所	盛田營造有限公司					5.07.10.04.05	6.磚牆切割配管不平整。[L]
					符宏仁建築師事務所	符宏仁建築師事務所	盛田營造有限公司					5.07.10.04.99	7.(1)拱型砌清水磚，勾縫部分深淺不一，清晰度不足。 (2)女兒牆頂部碳纖施作，EPOXY打底貼附未確實。[L]
					符宏仁建築師事務所	符宏仁建築師事務所	盛田營造有限公司					5.07.10.06.99	8.正身窗底框與台度未密貼。[L]
					符宏仁建築師事務所	符宏仁建築師事務所	盛田營造有限公司					5.07.10.07.05	9.屋頂防水毯橫向搭接，有一處明顯剝離未密接。[L]
					符宏仁建築師事務所	符宏仁建築師事務所	盛田營造有限公司					5.09.08	10.工程告示牌未依工程會6/19修訂版更新。[L]
					符宏仁建築師事務所	符宏仁建築師事務所	盛田營造有限公司					5.10.18.04.02	11.土埆磚無強度及乾燥度檢驗紀錄。[L]
					符宏仁建築師事務所	符宏仁建築師事務所	盛田營造有限公司					5.10.99	12.(1)養灰作業無檢查記錄。 (2)材料送審管制總表，清水磚無取樣需求。[L]
					符宏仁建築師事務所	符宏仁建築師事務所	盛田營造有限公司					5.14.02.01	13.部分施工架底座不穩。[L]
					符宏仁建築師事務所	符宏仁建築師事務所	盛田營造有限公司					5.14.99	14.木作作業場所滅火器未置於明顯處。[L]
					符宏仁建築師事務所	符宏仁建築師事務所	盛田營造有限公司					5.17.99	15.木作作業場所防潮及防雨棚架長度不足。[L]
82	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	10605050969	臺中市政府住宅發展工程處	748,864	729,580	竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司		108.08.08	82				4.01.99	1.(1)、督導缺施追蹤未落實，未要求監造單位缺失改善情形確認。(2)、本案變更設計內容未說明。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.01.10	2.訂定材料設備檢試驗（含廠驗）管制總表未符合需求（未將水電材料設備列入管制）。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.03.04	3.(1)、屋頂防水施工無隨機抽查記錄。(2)、屋頂防水施工查驗未落實詳載，如缺底膠、自黏性防水膠及防水布舖貼等。(3)、無廁所防水施工抽查記錄。(4)、施工抽查未能落實，抽查記錄未能落實詳載。(5)、水電材料設備廠驗結果未判讀。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.99	4.(1)、抽查記錄監造主管皆為橡皮章，未落實親簽或蓋章。(2)、監造單位施工照片部份無拍攝日期。(3)、監造單位簡報資料P20頁第一次變更設計展延工期981日曆天，與承攬廠商P3頁981日曆天不符。(4)、相關簡報資料人員個資需隱蔽。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.02.06	5.工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.04	6.(1)、屋頂防水施工檢查未符實際，如底膠、防水膠及防水布皆記載同一天，顯有違實情。(2)、屋頂防水施工自主檢查未確實，如防水毯上牆等未確實等。(3)、輕隔間自主檢查未確實，如板材續接部分明顯未留設間隙。(4)、部分品管自主檢查表，檢查標準未訂量化值、容許誤差值。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.05	7.水電材料設備廠驗結果未判讀。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.99	8.(1)、書面簡報之施工組織架構有誤，因品管人員工作重點為訂定品質計畫及執行內部品質稽核，非督導及管理現場工程師。(2)、監造單位施工照片部份無拍攝日期。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.01.01	9.鋼網牆，部分噴漿未落實。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.01.03	10.樓梯混凝土完成面粗糙，未妥適整平。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.04.99	11.屋頂鋼構基座螺栓與設計不符。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.01.08	12.(1)、屋頂防水布部分有摺痕顯、未密貼。(2)、屋頂防水布銜接介面未確實上防水膠塗佈。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.01.99	13.3D鋼網牆與結構體銜接處鋼網固定未確實。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.05.07	14.管道間水電配管，固定間距不合規範。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.05.10	15.(1)、屋頂留設之管線部分未落實管帽保護。(2)、地板管排及牆面冷氣排水孔未作保護，易遭異物阻塞。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.05.99	16.屋頂落水孔有多處明顯錯位，影響排水量。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.08.02	17.牆面粉刷，平整度不符規範。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.08.04	18.窗台無塞水路檢查紀錄。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.08.99	19.輕隔間封板部分螺絲鎖入太深。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.09.07	20.瓦斯幹管配管，底部及頂端轉彎處，固定不符規範。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.10.99	21.(1)、川砂取樣檢驗僅一次，頻率明顯不足。(2)、2mm防水毯無取樣送驗記錄。(3)、鋼筋出廠無輻射證明未填載工程名稱。(L)
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.01.01	22.(1)、室內天井護欄設置未確實。(2)、於高差2公尺以上之場所作業，部分施工架距建物超過20公分，未設置符合規定之安全護欄或防墜網設備。(L)
83	成功樓B、成功樓C耐震補強及成功樓防水修繕工程	108P16	臺中市立西苑高級中學	16,339	14,370	楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司		108.08.09	81				4.01.05	1.主辦機關工程品質督導紀錄表內容有關廠商缺失改善建議可併於附件追蹤。[L]
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					4.01.99	2.工程施工執行資料表之專業人員未評核。[L]缺失相片(1)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					4.02.03.01	3.(1)監造單位翼牆補強施工時拆除(放樣/拆除/開挖)施工抽查紀錄表文件紀錄不足(僅1次)，查驗項目簡略，查驗標準與結果量化不足。有關翼牆補強施工等要項施工抽查紀錄表，請參考國震中心施工抽查紀錄表相關查驗項目；(2)108/7/20模板工程抽查表，模板尺寸、保護層項目之檢驗標準未勾選，監造主管未簽名。[L]
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					4.02.03.05	4.監造單位不符合缺失改善追蹤紀錄表僅2次，未落實NCR文件紀錄。[L]
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					4.03.02	5.施工廠商翼牆補強施工，施工中有關拆除開挖(2次)、鋼筋(4次)、模板(4次)等施工自主檢查表未分棟/分層/分翼牆型式進行，紀錄次數不足，自檢結果量化不足，無防水施工自主檢查表。[L]
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					4.03.02.05	6.施工自主檢查表之檢查時機，請參照品質計畫製作綱要格式，修正為施工前、施工中、施工完成檢查，例如鋼筋自主檢查表。[L]缺失相片(2)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					4.03.12.02	7.抽查108/08/07 施工日誌。施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L]
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					5.01.03	8.工區部分翼牆補強施工與走廊窗台牆面界面(陽角或漸變)局部線型不一。[L]
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					5.01.04	9.(1)地下室高窗翼牆混凝土表面有鐵件未清除；(2)地下室翼牆與基礎銜接處有雜物未清除；(3)2F A棟翼牆混凝土表面有模板未清理乾淨。[L]缺失相片(3)(4)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					5.01.05	10.成功樓B、成功樓C走道欄杆，仿石質複層塗料未留設伸縮縫。[L]缺失相片(5)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					5.07.01.03	11.B棟與C棟建物伸縮縫仿石漆界面施工隔縫未妥適。[L]
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					5.07.01.09	12.工區屋頂版、女兒牆防水工程界面施工未妥適。[L]
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					5.07.01.10	13.屋頂防水工程，地坪施工有局部積水情形。[L]
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					5.07.04.03	14.工區BOX管路電線於翼牆補強施工時保護不足。[L]
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					5.07.05.10	15.B棟屋頂地排管路於防水施工時保護不足。[L]
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					5.10.01.02	16.氯離子檢測報告之會同檢測人員欄位以電腦打字未簽名。[L]缺失相片(6)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					5.10.02.02	17.無放射性污染證明書，未見標示使用於何工程名稱。[L]
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					5.14.01.01	18.樓層邊緣、施工鷹架開口安全警示加強。[L]
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					5.14.02.01	19.施工架組裝，部分以鐵絲綁紮未使用制式插銷。[L]缺失相片(7)
					楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	松倢營造有限公司					5.14.13.01	20.施工架上有鐵件放置於踏板上，有掉落之虞。[L]缺失相片(8)
84	臺中市太平區新平國民小學108年第二期教室校舍耐震補強工程	1.08E+04	臺中市太平區新平國民小學	6,256	5,860	中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業		108.08.09	80		3		4.01.01	1.主辦單位未依工程規模要求監造單位及承攬廠商編製監造計畫及品質計畫。(L)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業					4.01.05	2.主辦機關工程品質督導紀錄表內容有關廠商缺失改善，建議可併於督導紀錄表之後妥善歸檔，以利追蹤改善完成。(L)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業					4.02.01.01	3.監造單位未依工程規模編撰監造計畫，並審查承攬廠商品質計畫。(L)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業					4.02.03.04	4.(1)監造單位無材料設備查驗(或審查)紀錄表[缺失相片(1)]，未依落實材料審查紀錄，材料設備檢試驗管制總表需依日期展開對照總表、查證(驗)紀錄表、附件材證等彙整；(2)翼牆補強施工未依放樣、拆除、植筋、鋼筋、模板、混凝土等要項施工分類施工抽查紀錄表，且抽(查)驗標準與及實際抽查結果量化均不足(例如抽查 108年8月1日 監造品質抽査紀錄表，抽查項目暨查核項目皆空白，未落實執行)，抽查位置亦未落實填寫。(M)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業					4.02.03.05	5.監造單位不符合缺失管制總表未陳列，無改善追蹤管制作業，不符合缺失改善追蹤紀錄表僅以簡式通知單呈現，格式未完整。(M)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業					4.02.03.08	6.(1)抽查 108年8月8日 監造報表，其中監造報表內四、督導工地職業安全衛生事項勾選"□"欄位完成，未實際檢查並應以勾選方式記載[缺失相片(2)]；(2)監造單位監造報表未落實填寫，如108年7月11日鋼筋拉拔試驗未落實記錄。(L)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業					4.03.02.02	7.承攬廠商品管組織架構不符規定(簡報2.1)，如品管人員位階不符。(L)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業					4.03.03	8.抽查 108年7月4日 施工日誌，施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導內以"▇"列印，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式[缺失相片(3)]。(L)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業					4.03.04	9.施工廠商翼牆補強施工有關拆除、鋼筋、模板、混凝土等施工自主檢查表中自檢標準與結果量化未落實，檢查位置亦未落實填寫。[缺失相片(4)](L)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業					4.03.05	10.材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表不符規定(簡報中格式不符規定[缺失相片(4)])，應依契約項目及材料設備進場日期展開對照，並檢附檢驗紀錄表及相關材料送審資料加以彙整造冊留存備查。(L)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業					4.03.08.05	11.部分施工照片均無顯示拍攝日期(如簡報第20頁)。(L)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業					5.01.04	12.(1)走廊、廁所部分翼牆補強範圍切割拆除界面原有磁磚飾材未鑿除清完，進行泥作打底或打毛不易[缺失相片(6)]；(2)部分混凝土仍有報紙等雜物未清除。(L)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業					5.03.04	13.工區部分B1F翼牆補強施工模板之板材/背撐/支撐(輕鋼架)等模板系統支撐組立不妥適。(L)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業					5.03.05	14.(1)工區B1F-C9柱翼牆補強施工模板組立，界面銜接門窗壓(樑)版歪斜不平[缺失相片(7)]；(2)部分模板支撐不足，請加強檢查支撐系統。(L)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業					5.07.05.10	15.工區BOX管路電線[缺失相片(8)]或花台地排管路於補強施工時保護不足。(L)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業					5.09.08	16.工程告示牌全民督工通報QR-code應至少有IOS及android兩種，與規定不符。(L)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業					5.10.99	17.材料設備檢(試)驗管制總表未落實登載管制(如檢試驗結果及會同檢測驗人員均未詳實登錄)。(L)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業					5.14.01.01	18.樓層邊緣、施工鷹架開口安全警示加強。(L)
					中泰工程顧問股份有限公司	中泰工程顧問股份有限公司	金凱土木包工業					5.14.02.01	19.外部施工鷹架斜拉桿部分不足，部分與結構物連繫(部分以鐵線固定)不足[缺失相片(10)]。(L)
85	臺中市南區永興公園西側開闢工程	107A-237	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	3,762	3,675	鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司		108.08.12	80				4.01.05	1.簡報未說明督導之缺失改善結果。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					4.01.99	2.(1)簡報缺全民督工及1999通報案件之處理記載。(2)工程施工執行資料表主辦機關核章欄位未核章。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					4.02.01.10	3.工程品質抽查紀錄項目未具體，檢查標準未量化僅寫依圖示。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					4.02.03.03	4.主辦機關108年7月15日核定之預定施工網圖，施工項目加總天數非220日曆天，未加以審查。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					4.02.03.04	5.(1)對檢試驗報告判讀判定應為合格與否，非符合與否。(2)混凝土施工抽查表標準值及檢查值未量化。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					4.02.99	6.(1)簡報第20頁，監造技師108年3月1日督導紀錄內容建議以手寫呈現且照片技師應入鏡。(2)簡報第15頁，鋼筋#3、#4及#6抽驗數量為1組，合格次數為4組，數量不一致。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					4.03.03	7.施工日誌未記載主辦機關督導指示事項(如108年7月8日)，未符合規定。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					4.03.04	8.(1)部分自主檢查表檢查標準未訂量化值及誤差值(如模板工程自主檢查表組立尺寸)。(2)樹木移植無相關自主檢查紀錄。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					4.03.99	9.簡報中施工照片(如第4頁)未顯示日期，建請改善。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					5.03.02	10.模板未塗模板油，未符合規定。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					5.05.09	11.現場留有廢棄物尚未處理，未符合規定。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					5.06.06	12.回填滾壓區內積水未處理。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					5.07.01.10	13.工區部分區域積水嚴重(如步道部分積水)。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					5.07.05.10	14.部分管路未加帽蓋保護，易有異物入侵。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					5.09.08	15.工程(市長信箱改市政信箱)及職安(勞工改職業)告示牌內容有誤不符規定。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					5.10.01.02	16.氯離子含量檢測報告單會驗人員資料未填列且未簽名。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					5.10.01.04	17.尚無混凝土抗壓強度試驗紀錄。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					5.10.13.01	18.路燈照明設備無材料審核紀錄。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					5.10.16.01	19.高壓面磚無抗壓等試驗紀錄。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					5.10.99	20.試驗報告判讀判定人員簽章時應加註日期。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					5.14.06.01	21.工作場所仍有少數鋼筋未加裝帽套易發生穿刺傷害。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	富駿工程有限公司					5.16.02	22.工區排水防汛整備作業不佳(結構物旁嚴重積水)，汛期防災減災作業可再加強改善。[L]
86	臺中市南區復興建成營區閒置空間綠美化工程	107A-440	臺中市政府建設局公園景觀管理科	8,543	6,600	臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司		108.08.12	80				4.01.99	1.工程施工執行資料表，未對監造單位及施工廠商專業人員予以評核。[L]缺失相片(1)
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					4.02.01.06	2.未訂定施工之檢驗停留點時機及流程圖，如碎石鋪設、植栽工程。[L]
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					4.02.01.10	3.工程抽查紀錄表之檢查標準，沒有量化數據值及容許誤差值。[L]缺失相片(2)
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					4.02.03.01	4.碎石步道工程施工品質查驗紀錄表之檢查時機，請參照監造計畫製作綱要格式填寫，應為”檢查停留點”及”隨機抽查”。[L]
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					4.02.03.06	5.未落實督辦履約估驗計價。[L]
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					4.02.03.08	6.監造報表未使用工程會最新表格。[L]
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					4.02.14.02	7.技師督導頻率不足，工程施工近3個月，監造技師僅於108年8月1日督導1次，次數有待加強。[L]
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					4.03.02.01	8.自主檢查表有多個工項遺漏記錄，如清碎石鋪設深度、油漆及焊材等項目。[L]
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					4.03.02.02	9.簡報內品管組織請依品質計畫製作綱要格式製作。[L]
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					4.03.02.07	10.(1)碎石步道工程自主檢查表之檢查標準未量化，僅填依設計圖說規定，另量測值未填卻勾選合格；(2)意象拱門工程自主檢查表(108/7/16)，檢查結果勾選合格，量測值未落實填寫；(3)108年7月18日及22日植生工程自主檢查表之底層處理量測值未記載，另有項目未填寫情形。[L]缺失相片(3)
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					4.03.03	11.(1)施工日誌未使用工程會最新表格；(2)施工日誌記載未落實，如主辦機關督導，職安教育訓練等。[L]
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					4.03.14.07	12.簡報內人員安全自主檢查表，檢查人員、工地負責人未簽名，檢查結果僅打勾未填寫檢查情形。[L]
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					5.07.01.05	13.整地排水坡度施設不當，部分植栽區、步道區嚴重積水。[L]缺失相片(4)(5)
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					5.07.01.14	14.測量及放樣未落實，致排水不佳。[L]
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					5.07.13.01	15.(1)植栽工程施作不合規範，如部分表土不足；(2)分隔板高度不一，應有一致性。[L]缺失相片(6)
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					5.08.09.05	16.草花分隔板及碎石人行道鋪設不平整。[L]
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					5.09.08	17.簡報第36頁之工程(缺1999專線及市政信箱)及職安(勞工改職業)告示牌容有誤。[L]
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					5.10.01.04	18.無混凝土抗壓強度試驗紀錄。[L]
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					5.10.03.05	19.無心型意象拱門鋼材油漆檢驗紀錄。[L]
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					5.15.03	20.無交通安全管制措施檢查紀錄。[L]
					臺中市政府建設局公園景觀管理科	鼎侑工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司					5.16.02	21.工區積水未予以清理。[L]
87	臺中市大甲區文昌國小B棟校舍耐震補強工程	WCPS108002	臺中市大甲區文昌國民小學	3,714	3,438	黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)		108.08.16	80				4.01.04	1.已預定8/26上午進行外聘督導，惟補強主要工項多已完成，後續應再留意辦理時間點，以發揮效益。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					4.01.05	2.簡報資料對於督導內容及勞檢監督情形建議可再加詳加說明。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					4.01.99	3.(1)工程施工執行資料表各專業人員未評核。(2)目前進度落後，未檢討雨天免計工期之影響。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					4.02.03.04	4.(1)試驗報告監造單位應判定合格與否，非符合與否。(2)查驗表單檢查標準及實際量測值量化不足皆未量化填寫，如植筋工程位置、數量、深度等。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					4.02.03.05	5.施工缺失改善追蹤資料不完整，請改善。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					4.02.03.06	6.進度落後未協助主辦機關檢討原因並解決。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					4.02.03.08	7.監造報表未依最新格式填寫。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					4.03.02.02	8.簡報資料品管組織有誤。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					4.03.02.04	9.鋼筋自主檢查表缺植筋項目。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					4.03.03	10.施工日誌工地負責人僅蓋章未簽名。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					4.03.04	11.(1)簡報資料未呈現自主檢查相關項目及成果。(2)施工單位申請查驗時應附自主檢查表確認已完成。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					4.03.05	12.簡報內材料設備送審及檢試驗管制總表未列出全部項目且格式有誤，未符需求，請改善。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					5.03.01	13.模板老舊、拼湊，縫隙以報紙填塞，請改善。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					5.03.03	14.部分翼牆底部模板未確實鎖固，請改善。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					5.03.04	15.部分模板支撐間距過大，建請改善。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					5.05.09	16.部分板材拆除後之廢棄物留於現場未妥善處理。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					5.09.08	17.工程告示牌部分內容未填寫如政風電話。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					5.10.02.02	18.鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					5.10.99	19.試驗報告判讀判定人員除簽名外皆應再押註日期。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					5.14.01.01	20.施工架搭設未落實，如施工鷹架拉桿不足，有安全危害之虞。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					5.14.02.06	21.模板支撐無專任工程人員(或相關人員)設計並簽章確認之強度計算書。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					5.14.08	22.施工架防塵網施做範圍不足，請改善。[L]
					黃宗喜建築師事務所	黃宗喜建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)					5.15.09	23.安全圍籬警示燈不足且部分範圍未施作斜撐。[L]
88	臺中市大甲區文武里活動中心耐震補強工程	B108-06	臺中市大甲區公所	6,117	5,890	唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司		108.08.16	78	3	3		4.01.04	1.實際進度已達33.83%，尚未進行外部委員督導。[L]
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					4.01.99	2.品質及施工計畫未於開工前核定。[L]
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					4.02.01.04	3.未督促廠商儘速提送施工及品質計畫，未能於開工前核定。[L]
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					4.02.01.05	4.混凝土工程抽查紀錄表，氯離子檢測項目，檢查標準為0.3kg/m3，請依最新規範修正為0.15 kg/m3。[L]缺失相片(1)
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					4.02.01.09	5.簡報內抽查驗照片未顯示日期。[L]
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					4.02.01.10	6.材料設備檢(試)驗管制總表，缺植筋(施工前)拉拔試驗及續接器扭力試驗項目。[L]
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					4.02.03.03	7.鋼網牆未制定抽查制度及規範，並未進行材料審查事宜。[L]
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					4.02.03.04	8.(1)植筋、化錨工程施工抽查紀錄表，檢查時機未勾選，實際抽查情形未填，另檢查時機依監造計畫製作綱要，為檢驗停留點及隨機抽查，請修正，另應現場紀錄為宜；(2)施工鷹架工程抽查紀錄表(108.8.5)，檢查位置未填；(3)鋼筋工程施工抽查紀錄表，保護層厚度項目，未填實際抽查情形。[L]缺失相片(2)
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					4.02.99	9.監造單位之抽查紀錄表，應無需請施工廠商於表單簽名。[L]
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					4.03.02.01	10.鋼網牆材料未主動送審及提供相關試驗報告。[L]
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					4.03.02.05	11.施工自主檢查表之檢查時機，請參照品質計畫製作綱要格式填寫，應為施工前、施工中檢查、施工完成檢查，檢驗停留點請修正為施工前，例如施工鷹架、混凝土工程、鋼筋工程等。[L]缺失相片(3)
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					4.03.02.07	12.(1)混凝土工程自主檢查表，氯離子檢測項目，檢查標準為0.3kg/m3，請依最新規範修正為0.15kg/m3；(2)植筋、化錨工程施工自主檢查表表，檢查標準項目部份量化不足。如鑽孔孔徑、鋼筋號數、長度等。[L]缺失相片(4)
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					4.03.03	13.施工日誌重要事項未記載，如未登載專任工程人員督察事項。[L]
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					4.03.04	14.(1)施工單位申請查驗時應附自主檢查表確認已完成；(2)缺鋼梯施工自主檢查表，請補充；(3)鋼筋､模板自主檢查表應再細分項，部分項目未量化且無續接器扭力測試項目。[L]
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					4.03.05	15.材料設備送審管制總表，部份材料需取樣試驗，預定試驗單位填寫無，未落實管制。[L]
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					5.01.01	16.1F、2F翼牆、擴柱施工採用鋼網牆模板，多處位置有蜂窩、孔洞產生，但受鋼網遮蔽，造成檢視修補困難。[M]缺失相片(5)
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					5.01.99	17.擴柱灌漿孔附近浮漿堆積甚厚，影響混凝土澆置品質。[L]缺失相片(6)
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					5.07.01.99	18.冷氣機未施工保護。[L]
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					5.07.04.03	19.牆面開關接線盒之電線未作絕緣保護，另既有線材線頭未作絕緣保護及整理。[L]缺失相片(7)(8)
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					5.07.04.05	20.3F既有電線未整理架高保護。[L]缺失相片(9)
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					5.07.05.10	21.廁所管線開口未作保護，易有異物堵塞。[L]缺失相片(10)
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					5.09.08	22.工程告示牌通報信箱，已改為市政信箱。[L]
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					5.10.02.03	23.鋼筋續接器扭力測試時機錯誤。[L]
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					5.10.99	24.(1)試驗報告判讀，監造單位及施工廠商未見標註判讀日期；(2)監造單位試驗報告判讀請修正為合格、不合格；(3)鋼網牆材料未抽驗。[L]
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					5.14.01.01	25.施工鷹架與結構體間隙太大卻未設置防墜網。[L]缺失相片(11)
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					5.14.02.01	26.(1)施工架壁連桿不足或以鐵絲綁紮；(2)施工架部分未放置制式插銷，如2F、3F施工架。[L]缺失相片(12)
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					5.14.02.06	27.施工架無專任工程人員設計並簽章確認之強度計算書。[L]
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					5.14.06.01	28.牆面看版拆除後，鐵釘未拔除。[L]
					唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	寶德營造工程有限公司					5.16.01	29.防災自主檢查表建議依本工程特性撰寫。[L]
89	臺中市和平區白鹿吊橋暨周邊景觀整建工程	107A45	臺中市和平區公所	28,877	28,600	穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司		108.08.19	77	4	2		4.01.04	1.(1).工地交維措施及職安衛之既存缺失未列入工程主辦機關平時督導範疇，宜請伺機改進。(2).主辦單位品質督導紀錄內容欠具體，督導照片無日期。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					4.01.05	2.督導缺失未開立限期改善完成通知書。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					4.01.06	3.監造計畫欠缺各章節之審查紀錄表，且未於開工前審定。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					4.01.19	4.未將「公共工程/公有建築物施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程柖標文件及契約書。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					4.01.99	5.(1).工程主辦機關對工程查核之重視性及積極性不慎重視。(2).工程主辦機關承辦人員對本工程業務深入度不足，應檢討改進。(3).工程督導未落實，建請掌握工程整體內容，針對缺失提出督導意見，督促監造廠商加強抽查與督導，落實執行建造計畫。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					4.02.01.03	6.整體施工計畫及品質計畫未於開工前完成審查，計畫書之審查時限未符合需求。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					4.02.01.05	7.預力地錨施作未將適用性，證明試驗及驗收試驗一併納入監造分項管理標準中。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					4.02.01.06	8.微型樁施工前有關型鋼材料送審之檢驗停留點未符需求。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					4.02.03.04	9.(1).施工便道計價工項未有監造單位分項查驗記錄(含路寛鋪面屬性等)。(2).監造計畫中之材料送審管制總表皆空白未填。(3).預力地錨計12組之監造單位分項查驗記錄僅見一支，且表單內容殘缺不全。(4).未落實執行各工項施工前、中、後之測量放樣抽查作業。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					4.02.03.05	10.未落實督導施工廠商執行工地安全衛生及境保護等工作。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					4.03.02.03	11.(1).吊索架設索道假設工項未有承包商分項施工要領及分項計畫書建置。(2).未訂定橋塔、主索、垂吊索、錨定座、照明等工項之分項施工要領。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					4.03.02.11	12.查核/品管文件無分類、編碼及總表，檔案文件零亂，儲存品質欠佳。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					4.03.04	13.(1).承商有關已施作之預力地錨及微型樁等工項之自主檢查記錄殘缺不全，未落實施工前、中、後之自主檢查作業，無法呈現其全貎，部分混凝土、鋼筋檢查未量化值。(2).承商測量放樣工項自主檢查表內未有測量儀器定期校驗之註記說明。(M)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					4.03.08.05	14.施工照片之工項、位置及重點內容，未同時標示清楚。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					5.01.04	15.右岸主索錨定座混凝土完成面之模板固定鐵線未剪除乾淨。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					5.02.01	16.右岸橋塔，部份主筋與箍筋綁紮未固定確實，有跳綁現象。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					5.02.05	17.北岸主塔柱臨谷關側之鋼筋保護層略顯不足。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					5.03.01	18.現場擺設之結構模板老舊破損者未適時汰舊更新。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					5.07.02.19	19.北岸主塔基座開挖未依工項單價分析表呈現者一併施設鋼軌樁。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					5.07.06.06	20.施工現場發電機頂部無遮雨設施，且未施作接地系統。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					5.09.08	21.工程告示牌面上未經費來源欄位未填寫僅填寫中央、地方欠明確；另完工日期有誤。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					5.09.09	22.(1).工地材料堆放零亂不堪有碍觀瞻。(2).工地現場鋼筋、模板等機具與材料任意堆置，未妥善保護。(M)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					5.10.01.01	23.預力地錨固定端套管灌漿配比(245kg/cm2水泥砂漿)未有配比審核記錄。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					5.10.99	24.(1).吊橋主索等材料(含錨碇座)擬自大陸進口者未一併依規檢附經濟部國貿局核發之年度准許進口正面清單，宜請補附為妥。(2).微型樁孔內之H型鋼材未有其出廠證明文件以驗證其新品屬性。(3).品管人員及監造人員對試驗報告書雖有作判讀，但未押注日期。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					5.14.03.01	25.工地現場臨時用電之電線未整理、架高。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					5.14.03.05	26.柴油發電機穴有接地設施之建置。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					5.14.04	27.安全衛生自動檢查表內容過於簡略，欠缺感電、墬落、倒塌檢查項目。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					5.14.07	28.加強施工期間相關交維設施已加強夜間警示。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					5.14.08	29.臨台八線道路未設置甲種圍籬，另交通錐擺設數量略顯不足。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					5.16.01	30.汛期工地防(減)災措施無論監造者及承包商之檢驗(查)頻率明顯不足。(L)
					穀山技術顧問有限公司	穀山技術顧問有限公司	寶聖營造有限公司					5.16.99	31.工地現場濱臨河岸，無急救醫療箱、救生圈、救生衣等防汛救援器材。(L)
90	博愛里比樣產業道路拓寬及台八線31K處邊坡改善工程	108A17	臺中市和平區公所	4,477	4,310	泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司		108.08.19	80	2	2		4.01.03	1.主辦機關未依工程規模確實審查監造計畫[缺失相片(1)]及品質計畫。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					4.01.04	2.主辦機關督導紀錄過於簡略，無相關施工品質督導內容，督導照片無日期。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					4.01.05	3.主辦機關平時之實地督導內容敘述乏善可陳，且部份督導缺失未開立限期改善完成之追蹤機制。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					4.01.06	4.監造計畫書欠缺各章節之審查紀錄表。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					4.01.19	5.主辦機關未依規定於工程契約納入公共工程施工階段契約約定權責分工表。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					4.01.99	6.主辦機關檢附之工程執行資料表相關人員未核章[缺失相片(2)]。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					4.02.01.01	7.監造計畫未依工程規模及品管要點規定章節編撰。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					4.02.01.05	8.(1)擋土牆3"∮PVC排水管，無管材厚度及傾斜度之品質管理標準；(2)暗溝頂版日後供車行空間使用部分，其表面處理方式未詳細描述於監造單位分項品質管理標準中。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					4.02.01.10	9.(1)監造單位抽查紀錄中抽查時機不符需求(應無施工完成查驗)，請檢討改進[缺失相片(3)]；(2)監造計畫表5-1材料送審管制總表內容空白未勾填，請補註。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					4.02.03.04	10.(1)未落執行抽查/驗排水暗溝渠底之高程及坡度；(2)監造單位未見隨機抽査紀錄表；(3)兩階式擋土牆基腳有否施設剪力榫，抽查紀錄表中未見相關重點抽查內容。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					4.02.14.04	11.監造技師督導紀錄未親自填寫，現場督導未每月至少1次，督導頻率不足。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					4.03.02.01	12.品質計畫未依工程規模及品管要點規定章節編撰。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					4.03.02.03	13.陡坡水流銷能設施，未有承包商分項施工要領之建置。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					4.03.03	14.施工日誌工地安全衛生執行事項未落實填寫[缺失相片(4)]。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					4.03.04	15.(1)模版自主檢查表欠缺除垢及塗油之檢查細項；(2)一工區未落實檢查排水暗溝渠底之高程及坡度(是否符合重力流)自主檢查；(3)承攬廠商自主檢查表中，檢查時機格式不符需求(應無隨機自主檢查)[缺失相片(5)]，請改進；(4)本案單獨列有混凝土泵輸(壓)送費14萬元，施工中有否租用，未有承包商登錄於分項自主檢查表中(含佐證照片)，以作為爾後估驗計價之依據。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					5.01.04	16.混凝土表面有少部分鐵件(螺桿)殘留[缺失相片(6)]，日後恐鏽蝕產生髒污影響美觀。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					5.07.01.99	17.第II工區，第一階擋土牆之牆面遭施工機械撞擊，局部有破損現象。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					5.07.02.99	18.第II工區，第一階擋土牆頂部之大面積露台，無洩水坡度，部分積水現象[缺失相片(7)]。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					5.08.08.02	19.第II工區，最高階擋土牆頂部截角之寬度及線形施工品質欠佳[缺失相片(8)]。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					5.09.08	20.工程告示牌部分內容不全(如經費來源單位)。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					5.10.01.05	21.甲騰公司提供之各類混凝土配比文件中，無飛灰等摻料內容(純水泥)，混凝土配比設計報告及其相關材料檢(試)驗報告之紀錄不符合目前市場供料實際情形，承攬廠商與監造單位亦未確實審查[缺失相片(9)]。(M)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					5.10.02.02	22.竹節鋼筋出廠證明檢附之無輻射污染文件未註明買受人名稱。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					5.10.06.01	23.3"∮PVC排水管，無管材厚度之檢驗紀錄。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					5.10.99	24.材料檢驗報告雖有作判讀，但未簽押日期[缺失相片(10)]。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					5.14.01.01	25.第二工區擋土牆頂部，鄰近高差2公尺以上之工作場所邊緣，防墜措施不足。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					5.14.01.04	26.第二工區雖已完工，但尚有缺失改善及驗收等進入工地需求，仍應有符合規定之上下設備。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					5.14.04	27. 於施工期間，職業安全衛生自動檢查紀錄未每日檢查、填寫。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司					5.15.01	28.第二工區交通維持措施過於簡單，請加強改善。(L)
91	IJG031臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標工程	IJG031	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第六工務所	1,071,572	962,000	台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司		108.08.26	81				4.01.04	1.本案為公共工程實施簽証範圍，未落實督導監造單位依規定執行各專業技師監造。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.01.99	2.本工程開工兩年多僅外聘委員1人督導1次，建議可再增加次數，以強化工程品質。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.02.01.03	3.未訂定品質計畫及施工計畫審查時限，兩項計畫均於開工後2~3個月才核定。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.02.03.05	4.工地地下室有積水情形，未確實督導施工廠商執行安全衛生及環境保護等工作。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.02.14.01	5.監造簽証之專業技師(如電機技師、消防設備師、空調技師)，未審核及簽認本工程機電環控之分項施工計畫書及機電施工圖。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.02.14.02	6.監造簽証之各專業技師(如消防設備師、空調技師)，無辦理機電環控工程材料與設備檢驗、抽查及施工查驗紀錄，且無辦理設備功能試運轉之抽驗紀錄。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.02.99	7.本次查核為複查，監造單位簡報過程未詳加說明前次查核缺失改善辦理情形。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.03.03	8.施工日誌對於主辦機關督導、監造單位抽查驗及材料試驗等，未詳實紀錄。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.03.04	9.(1)鋼筋自主檢查表未檢查SA級續接器及現場檢查值未確實記載。(2)地下室已有進行配線施工，尚無進行品管自主檢查。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.03.05	10.機電環控工程之材料設備送審管制總表，所提列須廠驗之項目，部分(如電纜架、線槽、電線及電纜)未落實執行。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					4.03.99	11.本次查核為複查，施工廠商簡報過程未詳加說明前次查核缺失改善辦理情形。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.01.03	12.地下室混凝土澆置完成面粗糙不平，多處積水。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.01.99	13.地下室車道汽車與機車道20cm厚RC牆未施作2cmX2cm截角，造成頂部兩側稜線銳角外露。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.05.08	14.地下室多處積水位抽乾，影響工作動線及環境衛生且恐孳生病媒蚊。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.07.01.11	15.廁所地坪排水設置於洗手台前之動線上，建議調整改設於牆邊之導溝。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.07.05.04	16.各樓層4英吋糞管之預埋管不當使用灰色，未埋設橘紅色管材。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.07.05.06	17.現場施作之排水管路配管銜接方式，其排水支管由橫主管之上方銜接，銜接點位置錯誤，應由橫主管之側面銜接。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.07.05.07	18.管線吊架位置衝突且扭曲變形。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.07.05.10	19.地下室複壁預留之排水管，部分管口未施以保護，易遭異物阻塞。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.07.07.07	20.撒水管路及泡沫管路之部分水平幹管，未依規定於大樑位置採用角鋼固定之吊架。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.07.08.03	21.2F風管之水平吊支架不足，未依規定施作。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.09.09	22.存放電線及電纜存放地下室之地面位置，該地面已有積水情形，未妥善保護[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.10.05.03	23.材料設備送審管制總表中，建請再檢視需驗廠或廠驗項目，如電纜架、線槽、電線及電纜要廠驗，尚無相關紀錄。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.10.99	24.材料試驗報告或出廠證明文件，相關人員尚有部分未判讀簽名並簽署日期。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.14.02.01	25.外牆鋼管施工架部分立柱無插銷，且腳踏板堆置雜物未清除。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	遠揚營造工程股份有限公司					5.14.06.06	26.頂版預埋之吊子，有部分位置凸出之鐵釘未剪除，易發生被刺及刮傷災害。[L]
92	第八救災救護大隊暨水湳分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	107BJ090	臺中市政府消防局	119,346	114,780	黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司		108.08.26	76	10	10		4.01.05	1.工程主辦單位主辦人員督導內容仍有待加強，督導未針對施工品質部分多加督導，且未確實要求監造單位落實工程之監造作業，及承商之施工品質。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.01.06	2.監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.01.19	3.主辦單位未要求承攬廠商設置符合規定之樣品及安裝工法展示。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.02.01.01	4.現場施工缺失多，監造單位未落實執行監造計畫。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.02.01.05	5.所訂定各材料設備及施工品質管理標準未符合需求。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.02.01.06	6.所訂定各材料設備及施工品質管理檢驗停留點未符合需求。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.02.03.04	7.(1)監造單位抽査紀錄未落實，施工品質不佳(現場缺失很多)，抽查紀錄與現場施工品質有明顯差異(例如混凝土品質、鋼筋間距、保護層、寬止筋等均未落實抽查)[缺失相片(1)]；(2)材料送審管制總表部分欄位未確實填寫(如預定試驗單位等空白未填，審查結果應填是否合格而非填寫日期文號等)[缺失相片(2)]。(M)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.02.14.01	8.機水電之各分項施工計畫書，無監造單位之各專業技師(如電機技師…)審查簽認紀錄。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.03.01	9.(1)承攬廠商未提送消防工程分項施工計畫書；(2)整體施工計畫內預定進度表未依契約規定繪製有各主要工項明確起始日期量化干特圖S曲線，作為各項管制總表預定送審日期之依據，進度管控待加強。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.03.02.02	10.現場施工缺失多，品質計畫未落實執行。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.03.02.12	11.材料設備檢(試)驗管制總表中，未提列機電工程須進行廠驗之材料設備名稱，未符合需求。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.03.04	12.(1)承攬廠商自主檢查未落實，施工品質不佳(現場施工缺失多)，檢查紀錄與現場施工品質有明顯差異(例如混凝土品質、鋼筋間距、保護層、寬止筋等均未落實自主檢查)[缺失相片(3)]；(2)混凝土自主檢查表實際量化記載未落實，如108年7月10日檢查項目坍度取樣率，實際檢查應記錄進場數量及檢驗次數，如進場數量為339立方公尺，應檢驗4次，因此實際量測坍度值應有4次；(3)接地電阻值自主檢查表中，未提列那一接地系統別，紀錄不完整。(M)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.03.05	13.材料送審管制總表部分欄位未確實填寫(如預定試驗單位等空白未填等)。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.01.03	14.地下室樓梯踏步及平台混凝土完成面垂及水平度均粗糙不平[缺失相片(4)]。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.01.04	15.混凝土表面殘留鐵絲鐵件、螺桿等，未清除[缺失相片(5)]。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.02.02	16.2樓預留鋼筋間距不一，部分預留鋼筋歪斜[缺失相片(6)]。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.02.05	17.2樓版牆單層筋及雙層筋等之工作筋、間隔器、寬止筋等均未落實固定，混凝土澆置後位置及鋼筋間距偏宜，導致保護層不一，不符規範[缺失相片(7)]。(M)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.02.08	18.2樓樓版門開口及電梯角偶部分未落實設置補強筋(未加1號補牆筋)，不符合規範[缺失相片(8)]。(M)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.02.11	19.鋼筋表面留有混凝土殘渣[缺失相片(9)]。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.05.08	20.地下室電梯坑積水未抽乾，恐孳生病媒蚊，影響衛生[缺失相片(10)]。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.07.01.07	21.地下室牆面有多處滲漏水情形[缺失相片(11)]。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.07.04.02	22.2F分電箱位置之管路排置過密不合規範[缺失相片(12)]。(M)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.07.04.03	23.2F預留之地板插座，有2處位置偏移。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.07.05.04	24.現場已施作到2F樓板，各樓平面給水幹管現場採暗管施工，未依設計圖規定採用上方明管吊管施工[缺失相片(13)]。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.07.05.99	25.現場施作污廢水管路施工工法展示，該通氣管之配管方式不齊全[缺失相片(14)]。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.07.07.11	26.2F現場之消防火警管路採用PVC管A管，未依規定採用PVC管E管。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.10.01.05	27.強度350kgf/cm2預拌混凝土配比，水泥佔50%，爐石佔35%，飛灰佔15%，惟飛灰、爐石等無摻料出廠證明及相關材料試驗紀錄，亦未落實審查[缺失相片(15)]。(M)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.10.05.03	28.發電機設備送審資料中，未依合約規範內容與送審規格進行比較 (例如合約要求4汽缸，送審選用6汽缸，未作性能比較分析)。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.10.99	29.結構體柱主筋之續接器無母材拉斷試驗、拉力試驗、塑性反覆載重試驗及扭力試驗等之品管統計分析。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.14.02.01	30.CNS4750鋼管施工架立柱部分底座使用模板墊高，且壁連座數量不足，不符規範規範[缺失相片(16)]。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.14.06.06	31.牆壁有殘留之鐵條外露未剪除，頂版有預埋吊子之鐵釘未剪除，易發生被刺及擦傷災害。(L)
93	日南國小多功能活動中心新建工程(禮堂拆除重建)	1071023	臺中市教育局(國小)	39,944	39,880	上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司		108.09.06	80	1	1		4.01.03	1.品質計畫章節未依品管要點規定依工程規模編撰，主辦機關審查未落實，請檢討改進。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					4.01.99	2.工程主辦單位請加強督導施工廠商材料送審情行，避免材料送審延宕工程進度。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					4.02.01.04	3.監造計畫內容未符合需求，本工程施工重點為屋頂鋼構工程，監造計畫內未要求，提送鋼構工程分項施工計畫及吊裝計畫，請查明改善。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					4.02.01.99	4.監造單位留存之監造計畫送審核章表無機關審查意見及核定公文文號[缺失相片(1)]。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)隨機查驗次數不足，施工查驗應分為停留點查驗及施工查驗，並做統計說明；(2)品質抽查表實際檢查情形欄請按實記錄查驗值(例如鋼筋抽查紀錄表未量化抽查記錄[缺失相片(2)])，且不宜直接以「○」表示，檢查結果又以「○」表示符合，易使檢查流於形式。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					4.02.03.08	6.監造報表內如部分未符合最新108年4年30日修訂內容(如第二項監督依照設計圖說及核定施工圖說施工，未更新)。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					4.03.02.03	7.分項施工計畫未符合需求，本工程施工重點為屋頂鋼構工程，未提送鋼構工程分項施工計畫及吊裝計畫，請送審完成後，再行吊裝施工。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					4.03.04	8.(1)現場自主檢查未落實執行，缺電氣管路施作之自主檢查紀錄；(2)部分自主檢查表實際檢查值以電腦輸出，檢查時機部分未符規定格式(無施工前)，檢查位置部分未詳實紀錄，均請確實改善[缺失相片3])。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					4.03.05	9.(1)材料/設備送審管制總表未符合工程需求，無「是否取樣」欄及「實際送審日期」欄，顯未落實，請依工程會格式(品質計畫製作綱要表5.1)製作改善；(2)工期過半材料送審管制總表中多項材料尚未審訖，請加強管控以免影響工進。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					5.01.01	10.混凝土有少部分有蜂窩、孔洞情行[缺失相片(4)]。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					5.01.04	11.混凝土表面殘留螺桿[缺失相片(5)]、模版[缺失相片(6)]等，未確實清除。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					5.05.09	12.工地現場環境凌亂，模版、鋼筋、管材等材料未分類堆置，應適當規劃、整理並覆蓋[缺失相片(7)]。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					5.07.01.05	13.廁所預留污、排水管線，預留管均未加設帽套，致部分已遭雜物滲入並有阻塞情形，應確實清理改善[缺失相片(8)]。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					5.07.04.04	14.部分管路出線口未施作喇叭口或護圈，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降[缺失相片(9)]。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					5.07.04.05	15.施工現場管材堆置零亂，請確實規劃材料存放地點，並適度加設滅火器。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					5.07.04.99	16.現場預留管路及設備或箱體未加保護遭砂漿污染[缺失相片(10)]。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					5.07.05.03	17.穿樑、版套管未依規定設置，穿版部分未填塞完全、空隙過大。請檢討改善。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					5.10.06.03	18.排水管路系統試水試壓（滿水試驗）規定以0.3㎏/㎝2加壓測試，請修正為「高於管路3.3公尺以上」。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					5.10.99	19.(1)部分試驗報告監造單位未依規會同送驗[缺失相片(11)]；(2)材料送審管制總表中多項材料尚未審訖，請加強管控以免影響工進。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					5.14.01.03	20.屋頂鋼構工程，未提送高空作業職安管理計畫，請補提改善。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					5.14.02.05	21.模版及施工架支撐鐵件插銷，現場多處以不合格之三分鋼筋取代，應確實全面檢視改善[缺失相片(12)]。(M)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					5.14.06.01	22.多數鋼筋端部護蓋損毀鋼筋頭外露，請確實防護避免人員傷害。(L)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	德元營造有限公司					5.14.99	23.現場施工安全警告設施不足請再加強。(L)
94	臺中市動物之家后里園區改建工程	107A-055	臺中市政府建設局建築工程管理科	169,115	158,200	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司		108.09.06	82				4.01.01	1.工程契約內所編材料試驗費；僅列鋼筋、混凝土及其他一式等試驗費，應依試驗項目與頻率覈實編列並量化。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.01.05	2.品質抽查表抽查標準須直接明確或以量化數據表示，不宜以「依圖說」等尚須查證之措詞表示，造成實際抽查情形欄位紀錄之資料無法立即判讀是否符合。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.01.08	3.未依規定執行內部及外部（承包商部分）品質稽核程序。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.03.01	4.請加強裝修工程隨機查驗次數，如B區成犬舍隔牆貼圓形馬賽克，部分施工面及轉角收尾成效不佳。請加強隨機查驗。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.03.02	5.缺預留管加強筋查驗紀錄(僅有筏基地梁)。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.02.05	6.(1)缺預留管加強筋檢查紀錄(僅有筏基地梁)；(2)部分柱頭(梁下)位置有水泥修補，但不平整，也無相關缺失改善紀錄。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.02.12	7.材料設備送審管制總表，需取樣試驗材料，預定試驗單位欄位空白。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.04	8.(1)自主檢查表實際檢查情形欄請按實記錄檢查值或現場狀況，不宜直接以「符合」表示，檢查結果又以「○」表示符合，易使檢查流於形式；(2)請加強裝修工程品管自主檢查，如B區成犬舍隔牆貼圓形馬賽克，部分施工面及轉角收尾成效不佳。裝修工程自主檢查顯未落實。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.08.02	9.108.3.8執行之品質稽核，缺失為材料送審進度異常，迄今均未改善，請加強管控。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.01.01	10.樓梯下方與牆面銜接處有局部蜂窩情形。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.01.03	11.B棟B區屋頂層平頂混凝土銜接面，模版銜接處突出不平，應磨平改善。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.01.05	12.B棟B區各層管道間樓版未密封，請查明改善。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.04.03	13.部份線材端頭未保護絕緣。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.04.04	14.部分管路出線口未施作喇叭口或護圈，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.04.05	15.工地現場環境凌亂，材料未分類堆置。如袋裝水泥過度集中於二樓版、管材置於戶外遭曝曬、未覆蓋等。應適當規劃、整理並覆蓋，材料應分散避免載重集中。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.04.08	16.水管與電管請分別吊掛不宜共用吊架。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.05.10	17.部分管路出口、設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞，如2樓犬隻區域。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.06.02	18.施作完成之接地線E、P、C三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測，且接地線未確實保護有氧化情形。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.08.01	19.B區成犬舍隔牆貼圓形馬賽克，部分施工面及轉角收尾不平整，轉角馬賽克部份有脫落現象，請檢視改善。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.10.08.02	20.108.8.20消防設備廠驗報告上顯示以三相220V電壓測試，惟本工程供電電壓為三相380V，請檢討。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.10.99	21.(1)工期過半材料送審管制總表中30項材料未同意尚未審訖，請加強管控以免影響工進；(2)部分材料送審所檢附試驗報告，年限太久。如仿石漆試驗報告為106年報告，建議化學性材料試驗報告，以一年內為宜。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.01.04	22.工地現場仍有不合格之活動施工架，請移除改善。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.01.07	23.施工現場有不符合規定之合梯。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.02.01	24.施工架未安裝制式鐵件。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.03.01	25.臨時電開關箱箱門未設鎖管控且電線有銜接未保護情形。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.99	26.現場施工安全警告設施不足請再加強。[L]
95	臺中市霧峰區桐林里里辦公處旁登山步道整建工程	TTB108062	臺中市政府觀光旅遊局	4,426	3,455	忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	元泰豐營造有限公司		108.09.09	83				4.01.99	1.截至本次工程查核日止，實際工程進度已達77.19%，施工單位在108年9月6日提送估驗資料，但監造單位尚在審查中，估驗計價進度可再加強。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	元泰豐營造有限公司					4.02.01.03	2.本工程開工日期為108年7月5日，承攬廠商所提「施工計畫」以及「品質計畫」第一次提送為108年7月2日，惟最終是在108年7月29日核定。審查時程過久，且建議能在工程開工日前完成審核。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	元泰豐營造有限公司					4.03.02.05	3.對既有牆面格柵美化旁所新建粗木屑鋪面及砌石收邊工程時，建議在鋪設底部5公分碎石過程中如簡報P.66，對下邊坡夯置2%坡度以利排水，避免雨水停滯在粗木屑鋪面(加強檢驗停留點檢查)。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	元泰豐營造有限公司					4.03.14.03	4.職安衛教育訓練有紀錄，建請增加頻率，另講師及工種代表等未註明。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	元泰豐營造有限公司					4.03.99	5.自主檢查表如有修正應使用校正章，避免僅直接塗改。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	元泰豐營造有限公司					5.07.01.99	6.(1)簡報P. 67新建透水原木格框階梯時，建議在鄰接上邊坡處，埋置抗沖蝕網袋其內放置濾層碎石，避免下雨時上邊坡污泥直接流至並污染鋪設的粗木屑上。(2)辦公室廣場下方階梯修復工程，完成面存在一向下之斜度，且單側為扶手(另一側為斜坡面)，有安全性疑慮，建請再考量使用性改善。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	元泰豐營造有限公司					5.07.13.06	7.木棧道之地面步道起點，有凸角易傷人，應修平順。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	元泰豐營造有限公司					5.07.13.99	8.木棧道階梯起點步道兩側砌石收邊有缺口未鋪滿，應補缺口，以維美觀。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	元泰豐營造有限公司					5.09.08	9.施工告示牌竣工期限未修正，且是否填寫空污管制編號請再釐清。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	元泰豐營造有限公司					5.10.99	10.(1)新建木棧道工程、新建簡易跨橋工程、新建弧形跨橋工程等所需鎖固不銹鋼螺絲繁多，請按簡報P.42〜45施工自主檢查表所列項目，詳細檢視所施作數量是否如設計圖所示。(2)木作塗料已於108.08.21送驗，惟查核時尚未取得正試報告，時程是否過久請再釐清追蹤。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	元泰豐營造有限公司					5.14.99	11.協議組織會議有紀錄，但未達每月至少一次頻率。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	元泰豐營造有限公司					5.16.99	12.本工程位屬山坡地，迅期防災減災作業建請再加強。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	元泰豐營造有限公司					5.17.99	13.新建資源解說牌以及新建方向指標牌(含導覽牌面)，請擇適當地點設置以發揮最大解說功能。[L]
96	臺中市大肚環保公園登山步道整建工程	TTB108054	臺中市政府觀光旅遊局	3,098	2,300	忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	台新企業有限公司		108.09.09	81				4.01.05	1.主辦機關簡報P.14步道鋪面整鋪土壤流施缺失中，除辦理修復外，建議予以夯實並施作2%橫向坡度將雨水導入側向草溝中。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	台新企業有限公司					4.01.99	2.工程執行資料表預定支出經費超出契約金額實屬不合理。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	台新企業有限公司					4.02.01.03	3.本工程開工日期為108年6月27日，承攬廠商所提「施工計畫書」以及「品質計畫書」第一次提送是在108年6月24日，最終是在108年7月16日核定。建議能在工程開工日前完成審核。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	台新企業有限公司					4.02.03.04	4.(1).監造單位簡報P.7在佈設抗沖蝕網袋於草溝的過程中，請訂定草種(百喜草及百慕達草混種)與土壤一併裝入抗沖蝕網袋的比例及檢驗時機。(2).材種鑑定及ACQ檢測僅廠商送驗監造單位未會驗。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	台新企業有限公司					4.02.99	5.施工計畫書及品質計畫書，未在開工日前完成審核作業。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	台新企業有限公司					4.03.02.05	6.廠商簡報P.22步道鋪面整鋪施工過程中，步道2%橫向坡度建議予以建置，以達到將雨水導入側向的草溝中。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	台新企業有限公司					4.03.03	7.施工日誌中，監造技師督導及職安衛訓練及開工前品質會議及協調會，均未紀錄。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	台新企業有限公司					4.03.04	8.(1).砌石溝自檢表，有15次紀錄，惟(溝深、泥漿厚)，盡量以平均值表示，較恰當。(2).草袋溝自檢表，有7次紀錄，惟(W上、W下、H)，盡量以平均值表示，較恰當。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	台新企業有限公司					4.03.10	9.108.8.3不合格品改善通知及追踪內容草溝寛度85cm，實際W=105cm不合格為何應說明。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	台新企業有限公司					4.03.14.03	10.職安衛教育訓練，未達每月至少1次頻率，講師及工種未註明。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	台新企業有限公司					4.03.99	11.工地前後均應擺設施工告示牌，以利告知登山人員。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	台新企業有限公司					5.07.01.05	12.監造單位簡報P.9導流橫木在設置前，建議現場路面按草溝方向以2%坡度夯實，以利雨水導向草溝。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	台新企業有限公司					5.07.02.99	13.(1).監造單位簡報P.9導流橫木在設置後，建議在橫木前後四周鋪設粗碎石時，建議以3〜5%水泥拌合，避免受雨水沖蝕而分離。(2).導流橫木間設置的距離，建議因地制宜按步道的坡度予以調整，以達到最佳截水功能。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	台新企業有限公司					5.07.13.99	14.(1).每一處導流木起終點之草溝處，應設置集水井，以收沉砂消能之功用。(2).草溝底部，坡度陡峭段，應設置溝底(消能塊)，以收消能防沖刷之功用。(3)導流橫木前後粗碎石容易受雨水沖刷至步道，進而影響爬山人員行走安全。(L)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	台新企業有限公司					5.15.10	15.廠商簡報P.24在木樁駁坎設置施工過程中，工區周邊安全防護措施請再加強。(L)
97	臺中市大雅區原住民族生態公園再造統包工程	107A-270	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	17,000	17,000	欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司		108.09.11	81				4.01.04	1.主辦機關工程督導請加強對監造品管文件督導。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					4.01.99	2.(1)施工執行資料表請補充工程經費執行率。 (2)施工執行資料表請補充二級品管試驗費用經費及執行率。 (3)簡報請補充主辦機關工程品質督導機制。 (4)請補充工程遭遇困難及解決對策，以免延宕工程進度。 (5)工程實際進度已達58.93%，實際支用數為0元，應積極辦理，以增進預算執行率。 (6)工程施工執行資料表監造單位監督情形中材料設備抽驗情形填寫有誤(均未抽驗)與現場簡報不符。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					4.02.01.02	3.簡報請補充監造組織的各人員執掌。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					4.02.01.05	4.施工之品質管理標準如植栽工程工項不符合需求。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					4.02.03.04	5.(1)監造無抽查施工作業相關書面資料。 (2)施工抽查紀錄檢查位置填寫不正確。 (3)鋼筋施工抽查表綁紮無檢查標準及及搭接無檢查標準。 (4)工程抽查無隨機抽查紀錄，請加強隨機抽查。 (5)工地夜間警示燈監造對施工廠商無抽査紀錄。 (6)施工品質抽查標準未定量定性，紀錄表上多數以「依圖說」表示，另多數紀錄表檢查時機未確實勾選(例如紀錄表編號10、11、18…等)。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					4.02.03.08	6.監造單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如108/9/2報告編號：1905652 步道底層碎石級配壓實度報告於108/9/7判讀後未填入)；另外108/9/3監造日報無記載210kgf/cm2混凝土取樣紀錄。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					4.02.14.02	7.監造技師有4次督導唯督導紀錄內容量化不足。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					4.02.99	8.(1)簡報請補充二級品管試驗紀錄及統計表。 (2)簡報中材料與設備抽(試)驗應送23件已核備20件備查中9件，請查明。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					4.03.02.03	9.未訂定各項工程施工流程。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					4.03.02.04	10.品質管理標準未符合需求，如:植栽工程。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					4.03.02.05	11.廠商簡報請補充材料及施工檢驗程序。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					4.03.02.08	12.廠商簡報請補充材料及施工之不合格品管制作業程序。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					4.03.02.09	13.簡報請補充缺失矯正預防措施。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					4.03.03	14.施工單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如108/9/2報告編號：1905652步道底層碎石級配壓實度報告於108/9/5判讀後未填入)；另外108/9/3施工日誌無記載210kgf/cm2混凝土取樣紀錄。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					4.03.04	15.(1)品管自主檢查不符規定(如開挖位置不明、檢驗標準未量化)。 (2)職安衛自主檢查未落實執行。 (3)廠商自檢表不應以蓋章方式執行，應由現場施工人員及工地主任簽名確認；檢查人員應為現場施工人員，而非品管人員；自檢表檢查時機格式有誤，□檢驗停留點應改為□施工前。 (4)混凝土載運時間未記載時間。 (5)鋼筋無檢查標準值，檢測值。 (6)植栽工程無驗苗證明。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					4.03.11.06	16.(1)專任工程人員督察(非督導)記錄，請補充督察內容及統計表。 (2)專任工程人員督察紀錄表內容較為簡陋，應針對施工技術及有無按圖施工予以督察。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					5.01.03	17.照明基座混凝土完成面垂直及水平度歪斜。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					5.05.02	18.兩旁堆置土丘無設置防塵網，動線上亦無相關抑制揚塵措施。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					5.07.01.01	19.(1)透水混凝土舖面施工收邊鋼板混凝土基礎與設計圖不符。 (2)籃球場旁休息座椅鋼筋施工與設計圖不符。 (3)籃球場旁休息座椅模板施工與設計圖不符。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					5.07.01.99	20.(1)水溝溝蓋與原有水溝不平有縫隙(底層高程不平)。 (2)透水步道與設計圖說不符。 (3)信義路旁停車格草溝有混凝土殘渣。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					5.07.13.01	21.植栽工程(株距過大，有機肥，支柱)，施作不合規範。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					5.08.08.01	22.停車格東側倒數第5、6格PC混凝土拉毛面不佳。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					5.10.01.03	23.請補充混凝土坍度檢驗頻率及統計表。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					5.10.07.02	24.景觀燈及開關箱接地線無電阻測試紀錄。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					5.10.99	25.107/9/3鋼筋取樣試驗報告至今尚未取得。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					5.14.04	26.勞安自動檢查紀錄流於形式。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					5.14.06.02	27.工區進出口無管制人員管制出入。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					5.14.99	28.消防滅火器過期。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					5.15.01	29.交通維持及安全管制措施未落實。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					5.15.09	30.(1)甲種圍籬未設防溢座， 東側臨民房處乙種圍籬未固定妥適。 (2)工區圍籬夜間警示燈不足。[L]
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					5.16.01	31.汛期防災減災自主檢查表未落實(表格內容)，不符合需求。[L] (5.16.01)
					欣樺股份有限公司	山水技術服務有限公司	欣樺股份有限公司					6.01.03	32.工程進度曲線表預定進度及實際進度曲線不明確。[L] (6.01.03)
98	臺中市大里區崇光段786地號(公兒22)綠美化工程	107A-444	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	5,356	4,500	鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司		108.09.11	81				4.01.04	1.工程督導無對監造單位督導紀錄，請加強對監造督導。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					4.01.05	2.工程品質督導缺失改善情形，相片應有改善前、改善中、改善後相片。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					4.01.13	3.主辦機關標案管理系統部分資料未填報，如空污徵收管制編號、專任工程人員、間造專技人員等，請確實上網填報。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					4.01.99	4.(1)簡報中請補充說明二級品管試驗費用經費；(2)工程施工執行資料表中無經費實際支出，工程第一次變更後契約金額約457萬，實際進度已達72.84%，惟實際支付為0元，請儘速辦理，以增進預算執行率；(3)二級品保所做試驗，建議主辦機關加以判讀。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					4.02.01.02	5.監造組織架構有誤，架構內無各人員之職掌，不符合需求。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					4.02.01.05	6.施工之品質管理標準，如植栽工程工項不符合需求。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.01	7.監造停留檢驗點項次與承包廠商自主檢查項次不符，請確實査明並統整停留檢驗點項次及內容。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.04	8.(1)鋼筋施工抽查表綁紮無檢查標準及及搭接無檢查標準[缺失相片(1)]；(2)模板施工抽查表尺寸、規格無抽查標準；(3)工程抽查無隨機抽查紀錄，請加強隨機抽查；(4)無測量施工抽査紀錄；(5)材料設備送審管制總表中未確實登載預定試驗單位(僅記載符合TAF試驗室)[缺失相片(2)]，另材料設備檢試驗管制總表中漏紀載混凝土108年8月8日取樣試驗資料。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.05	9.工地夜間警示燈設備監造對施工廠商無抽査紀錄。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.08	10.(1)監造單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如108年8月22日取樣後報告編號：RA07-19-04689環形步道混凝土地磚報告於108年9月9日判讀後未填入)；(2)108年7月8日監造報表當日有施工未針對督導工地職業安全衛生事項進行勾選[缺失相片(3)]。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					4.02.14.04	11.監造技師有4次督導，惟督導紀錄內容量化不足[缺失相片(4)]。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					4.03.02.05	12.請補充材料及施工檢驗程序。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					4.03.03	13.施工日誌重要事項欄，新工處品質督導記載過簡略，無缺失改善指示事項記載，請改善。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					4.03.04	14.(1)職安衛檢查未落實執行；(2)鋼筋自主檢查未落實紀載，如保護層檢查標準有誤，另108年5月13日鋼筋工程自檢表，新設側溝溝底0k+000~035，鋼筋號數與間距管理標準與量測值均相同，流於形式；(3)排水工程自主檢查無檢查標準。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					4.03.08.03	15.(1)簡報中職業安全衛生自主檢查與防災減災自主檢查，檢查次數、合格次數、不合格次數統計有誤，請査明；(2)無各項材料檢試驗試驗統計表。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					4.03.11.06	16.專任工程人員督察(非督導)記錄，請補充督察內容(紀錄內容量化不足)。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					4.03.99	17.廠商自檢所發生之缺失都著重於安衛部分，應確實針對結構及材料檢驗部分所產生之缺失予以紀錄。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					5.01.99	18.側溝鍍鋅隔柵版清潔孔殘餘混凝土未清除，溝蓋底版浪板超出清潔孔部分未剪除[缺失相片(5)]。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					5.07.01.99	19.地磚舖面施工剩餘沙未清除[缺失相片(6)]。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					5.08.09.05	20.沙坑遊戲區之步道緣石與地磚有部分鋪設不平整[缺失相片(7)]。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					5.09.08	21.工程告示牌部分內容未更新(如完工日期、經費與變更等)，另空污編號未填，市長信箱應更正為市政信箱(https://talk.taichung.gov.tw)[缺失相片(8)]。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					5.10.01.02	22.氯離子含量試驗紀錄雖有相片佐證，仍應於檢測後連同相關檢測數據紙影印一併歸檔備查，並請補充氯離子含量檢驗頻率及統計表。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					5.10.01.03	23.請補充混凝土坍度檢驗頻率及統計表。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					5.10.04.01	24.無工地密度試驗資料。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					5.10.13.01	25.照明設備未送審核定。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					5.10.99	26.(1)植栽客土材料無檢驗報告；(2)木作南方松(座椅)未能作試驗報告；(3)植栽工程無驗苗報告；(4)相關混凝土圓柱試體之養護場所，應於工地現場或於認可之試驗室養護，不應由興威混凝土廠帶回養護(108年7月11日混凝土試驗報告 編號：A02-108-05248)。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					5.14.04	27.職安自動檢查紀錄流於形式。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					5.15.01	28.交通維持及安全管制措施未落實，無相關書面資料可供查核。(L)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					5.15.09	29.工區圍籬夜間警示燈設備不足。(L) (5.15.09)
					鼎侑工程顧問有限公司	山水技術服務有限公司	英宏營造有限公司					5.16.01	30.汛期工地防災自主檢查表未落實。(L) (5.16.01)
99	臺中市北屯區廍子國民小學新設學校工程	1070903	臺中市教育局(國小)	163,200	163,200	黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司		108.09.19	79				4.01.09	1.工地現場陳列之污、排水及通氣管之安裝工法展示，部分未符合規範，例如：(1)環狀通氣管之接出位置，未在最上游器具排水管與排水橫支管連接點直下流處。(2)結合通氣管之銜接，未符合「建築物給水排水設備設計技術規範」規定等。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.01.99	2.(1)簡報資料對於相關材料品管說明，除採用抽驗總數外，建議可增加折線圖加以說明；(2)工程施工執行資料表之部分內容未完整(含用詞未符合規定)，例如：1.監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」標註：「已檢驗(未檢驗) 」，依規定應為「已抽驗(未抽驗) 」。2.監造單位監督情形之「施工抽查情形」標註：「應抽驗總次數」，依規定應為「應抽查總次數」。3.承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」標註：「應抽驗總次數」，依規定應為「應檢驗總次數」。4.承攬廠商執行情形之「施工自主檢查執行情形」標註：「已檢驗(未檢驗) 」，依規定應為「已檢查(未檢查)」等，建議應直接下載工程會制式表單據以填報為宜。5.水電消防設備工程均只標註「機電工程」，而未依各分項工程實際執行情形標註等。[L]缺失相片(1)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.01.03	3.簡報第三頁，造型屋頂的模板計畫，請預先規劃，以達到設計的美觀。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.01.05	4.施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：(1)抽查記錄表，部分未符制定格式，如簽章欄之「監造單位」應為「監造主管簽名」。(2)部分抽查標準與監造計畫之施工抽查標準不符，如電信接地之接地電阻值，監造計畫之施工抽查標準為：R≦5Ω，而抽查紀錄表之抽查標準標註：R≦10Ω，請檢討釐清。(3)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註「接地銅板已抽查」等。(4)檢驗停留點紀錄，應註明檢驗點位置。[L]缺失相片(2)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.01.07	5.訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求，例如：(1)現有內容僅就「發電機、消防泵浦、消防排煙」訂定，其他如電梯、給水泵浦、排水泵浦、停車場排氣系統設備、緊急與業務廣播設備及二線式控制系統設備未列入等。(2)本工程發電機為3∮4W 220/380V系統，而消防泵浦機組及消防排煙設備之電壓均標註220V，請檢討釐清。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.01.08	6.監造單位外稽、內稽以進度百分比為時機點，頻率略有不足，建議以「每季至少一次」，並確實建立稽核組織，落實稽核的廣度與深度。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.01.09	7.材料稽查比例，各項文件，建議請檢附總表，以利判讀。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.03.01	8.依現勘整體評價，監造單位宜加強現場土建、機電、安衛各項工程之監造職責。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.03.08	9.監造報表部分記載不完整，例如：(1)「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，未依規定按日檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白）；(2)部分代辦機關督導缺失或指示之重要事項未摘錄跟催等；(3)監造報表未就抽查驗事項結果記載，過於簡略；(4)監造報表工地重要事項如：督導、查驗、查核，應一併記載執行成果並註明產出文件的表單編號，以利勾稽。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.99	10.請應落實BIM的檢討及細實度。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.02.06	11.訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求，例如：(1)現有內容僅就「發電機、消防泵浦、消防排煙」訂定，其他如電梯、給水泵浦、排水泵浦、停車場排氣系統設備、緊急與業務廣播設備及二線式控制系統設備等未列入。(2)本工程發電機為3∮4W 220/380V系統，而消防泵浦機組及消防排煙設備之電壓均標註220V，請檢討釐清。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.02.07	12.自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：(1)電信接地之接地電阻值，自主檢查及品質計畫之管理標準均標註為：R≦5Ω，而工程檢驗申請單標註：R＜10Ω，請檢討釐清。(2)部分「實際檢查情形」之數據與「檢查標準」不符，檢查結果判定為合格。(3)水電及消防之自主檢查頻率與紀錄不足等。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.02.11	13.(1)有關A15-1-1文件，其流程圖不全，可加以補充；(2)有關A14-1-1文件，對於施工照片的說明，其各別工項皆有區分與說明，利於判讀。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.03	14.施工日誌部分記載不完整，例如：(1)工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白）。(2)部分代辦機關（含監造單位）督導缺失或指示之重要事項未登載。(3)施工日誌填寫過於簡略，未就工地抽查驗結果、重要事項記載，請確實記載工地重要事項的執行與成果，每日產出的文件並應加註文件編碼，以利勾稽。[L]缺失相片(3)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.05	15.未依照工程契約書規定、辦理檢驗停留點申請，無檢驗停留點查驗申請表單。[L] (4.03.05)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.08.02	16.內稽採「每季實施一次」，應落實品管文件稽核，「內稽」能落實執行，對提升公司文化絕對是加分的作為。每次稽核的要項，應依各該階段進度特性而有不同，記錄應具體呈現，避免太抽象、太空泛論述。[L] (4.03.08.02)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.12.04	17.請加強辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護事務。[L] (4.03.12.04)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.99	18.請應落實BIM的檢討及細實度。[L] (4.03.99)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.01.01	19.地下一樓混凝土澆置，有部分產生蜂窩，相關缺失應予妥處改善後，方可施作打底。[L]缺失相片(4) (5.01.01)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.02.02	20.簡報圖片樓層版配筋綁紮雙向間距並無一致性，請檢討改善。[L] (5.02.02)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.02.11	21.簡報圖片多處鋼筋表面有混凝土殘渣。[L] (5.02.11)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.03.02	22.依現勘整體評價，老舊模板數量略多，模板未整理(殘留泥漿)、未塗油，模板片隙太大，新舊模板配置不當。[L]缺失相片(5) (5.03.02)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.03.04	23.模板支撐應加強水平繫條，非為灌漿前才做補強，應考量板上人員走動、鋼筋、配管施工加載、晃動之安全。[L]缺失相片(6) (5.03.04)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.05.02	24.工地現場塵土處理，請加強覆蓋。[L] (5.05.02)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.01.07	25.地下層部分預埋穿牆管之周邊有滲漏水情形，請查明妥處。[L]缺失相片(7) (5.07.01.07)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.04.03	26.部分導線管及導線施設未符合規範，例如：(1)部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易致管路阻塞。(2)部分電導線施工中未加防護，絕緣保護層易遭損毀等。(3)廁所管線周邊有鋼筋及保麗龍露出，請改善。[L]缺失相片(8)(9) (5.07.04.03)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.04.04	27.(1)部分管路出口未依規範裝置喇叭口；(2)佈放纜線完成線頭未施作防水處理。[L]缺失相片(10) (5.07.04.04)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.04.07	28.部分箱體或出線盒施設後未防護，易遭異物阻塞或銹蝕及導線絕緣受損等。[L] (5.07.04.07)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.05.04	29.部分污、排水管施作不符規範，例如：(1)廁所門口截水溝之排水管，部分預留管之位置不正確。(2)部分污排水管路未依規範採用橘紅色等。[L]缺失相片(11) (5.07.05.04)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.05.10	30.部分管路出口未施予保護或封帽遭損毀，易掉入異物造成阻塞。[L]缺失相片(12) (5.07.05.10)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.05.99	31.無障礙廁所求助鈴按鈕之預留位置未符合規範，請全面檢討無障礙廁所之馬桶、扶手、求助鈴及沖水控制等位置，並適時補正。[L] (5.07.05.99)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.10.05.01	32.現場尚無線路絕緣電阻測試紀錄，請適時辦理量測並做成紀錄備查。[L] (5.10.05.01)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.10.99	33.材料設備送審管制總表，部分未符合需求及落實執行，例如：(1)管制工項未按契約詳細表項次逐一列入，致列管工項不全。(2)部分工項之預定送審日期未考量工程進度須做介面整合等之需求。(3)部分已逾預定送審日期，未依規提送審查。(4)部分審查期程未控管，如照明控制及插座設備於108年5月27日送審，至今尚未完成核定等。[L] (5.10.99)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.01.01	34.(1)請加強樓板開口防護(護欄、護蓋、安全網)，南棟電梯開口，電梯井開口未設置合格防護措施，請加強安全警示;(2)部分高差2公尺以上之工作場所邊緣，未設置符合規定之墜落災害防止設施，例如：護欄、安全網、交叉拉桿、工作台舖滿密接之板料（含符合規定之安全上下設備）。[L]缺失相片(13)(14) (5.14.01.01)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.01.07	35.工地現場使用之合梯（A字梯），部分未符合規定，於高差2公尺以上之處所進行作業時，應依規定使用高空工作車或架設施工架等方式設置工作台為宜。[L] (5.14.01.07)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.06.01	36.對於工作場所暴露之鋼筋、鐵件等易發生被刺及擦傷災害者，部分未採取彎曲尖端、剪除、加蓋或加裝護套等防護設施。[L]缺失相片(15)(16) (5.14.06.01)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					6.01.03	37.結構體佔全工程權重47.2%，東棟呈現落後二個樓層，但整體進度仍有超前、整體進度請落時檢討。[L] (6.01.03)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					6.01.12	38.依簡報提供進度表，雖有詳細標示各工項之起迄時間點，但未明確標示要徑， 故以目前東棟落後狀況，是否會成為落後的關鍵，是否應單棟提出趕工計畫，請檢討。[L] (6.01.12)
100	臺中市潭子區潭子國民小學西棟校舍拆除重建工程	1070523A	臺中市教育局(國小)	45,476	43,930	張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司		108.09.19	78	2	2		4.01.01	1.契約內所編列之品管費用(195,140元)約為0.5%，編列比率未符合規定，建議參照「公共工程施工品質管理作業要點」第十三點規定辦理為宜，例如：(1)人月量化編列：品管費用=〔（品管人員薪資*人數）+行政管理費〕*工期。(2)百分比法編列：發包施工費（直接工程費）之百分之零點六至百分之二。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.01.99	2.工程施工執行資料表之部分內容未確實，例如：監造單位監督情形之「施工抽查情形」及承攬廠商執行情形之「施工自主檢查執行情形」，水電消防設備工程均只標註「結構體配管」，而未標註其他各項設備裝置之「施工抽查」及「施工自主檢查」執行情形。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.02.01	3.監造計畫遺漏鋼構工程重要項目。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.02.01.07	4.訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，未符合需求，例如：（1）未針對本工程工項及特性檢討訂定(如工程契約工項有「電動升降設備-電梯」，但未列入檢討)，而工程契約工項無空調設備，卻列入。(2)尚未依各工項特性分別製作測試用之紀錄表單等。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.02.01.08	5.(1).簡報資料對於相關材料品管說明，除採用抽驗總數外，建議可增加折線圖加以說明。(2).2簡報資料P.19頁，「查核」文字筆誤，請更正。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.02.01.09	6.材料稽查比例，各項文件，建議請檢附總表，以利判讀。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.02.03.01	7.依現勘整體評價，監造單位宜加強現場土建、機電、安衛各項工程之監造職責。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.02.03.02	8.三樓學童戶外活動區、屋頂層未施作壓簷泛水。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.02.03.04	9.(1).施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：（A）抽查記錄表未符制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」表7.3辦理。（B）部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依送審型錄、圖說、規範檢討」、「應依核准送審材料」、「符合相關核准施工圖」。（C）水電消防設備工程之抽查驗頻率及記錄不足等。(2).檢驗停留點紀錄，應註明檢驗點位置。(3).108.8.7外牆磁磚材料拉拔試驗監造人員未會同送驗。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.02.03.08	10.(1).監造報表部分記載不完整，例如：（A）工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量），部分僅標註施工項目，未標註數量(水電及消防工程)。 (B)部分代辦機關督導指示之重要事項未登載等。(2).監造報表工地重要事項如：督導、查驗、查核，應一併記載執行成果並註明產出文件的表單編號，以利勾稽。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.03.01	11.品質計畫遺漏部分重要項目，例如本工程具「運轉類機電設備」，未依規定制定「設備功能運轉檢測程序及標準」等。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.03.03	12.施工日誌填寫過於簡略，未就工地抽查驗結果，自主檢查執行、重要事項記載。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.03.04	13.自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：（1）自主檢查表未使用制定格式，請參考「品質計畫製作綱要」表7.2辦理。(2)部分「檢查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依施工圖核對」。（3）部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」未量化，如標註：「符合送審合格規定」。(4)水壓測試之「實際檢查情形」標註：「持續加壓24小時無漏水現象」，而未標註測試壓力，未符合規範。(5)水電及消防之自主檢查頻率與紀錄不足等。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.03.05	14.未依照工程契約書規定、辦理檢驗停留點申請，無檢驗停留點查驗申請表單。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.03.11.06	15.專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如：（1）部分督察紀錄之編號未標註。(2)預定進度及實際進度，部分標註之百分比與施工日誌不符。（3）未標註督導現場施工及品管等人員，是否落實執行契約規範及品質計畫等。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.03.12.02	16. 每日施工日誌之填寫應落實，勿流於形式，並確實記載工地重要事項的執行與成果，每日產出的文件並應加註文件編碼，以利勾稽。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.03.12.04	17.請加強辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護務。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					4.03.14.07	18.現場無職業安全衛生人員填報之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.04.54	19.走廊鋼構柱因放樣未落實，未配合銜接處高程，造成部分加勁鋼鈑形成埋入混凝土地坪內。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.04.59	20.現場鋼構件焊接處未即時施作防銹。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.04.99	21.(1).鋼構柱受因樓版混凝土澆置後，多處有混凝土殘渣。(2).一樓抽查鋼構構件，請補充施工抽查表。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.05.02	22.工地現場塵土處理，請加強覆蓋。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.05.09	23.地下層水池積滿水且垃圾及廢棄物漂浮未清理，影響環境衛生及安全。(L) (5.05.09)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.07.01.07	24.地下層部分預埋穿牆管之周邊有滲漏水痕跡，請查明妥處。(L) (5.07.01.07)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.07.01.09	25.屋頂未施作壓簷泛水。(L) (5.07.01.09)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.07.01.14	26.走廊鋼構柱，基礎螺栓放樣誤差造成，螺栓呈現不同長度，且造成保護螺帽無法按裝。(L) (5.07.01.14)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.07.04.03	27.部分導線管及導線施設未符合規範，例如：（1）部分線槽之端部尚未依規定封閉。(2)部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易致管路阻塞。(3)部分電導線施工中未加防護，絕緣保護層易遭損毀等。(L) (5.07.04.03)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.07.04.07	28.部分箱體或出線盒施設後未防護，易遭異物阻塞或銹蝕及導線絕緣受損等。(L) (5.07.04.07)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.07.05.04	29.部分污、排水管施作不符規範，例如：（1）二層以上男廁所之管路配置與圖面標示不符(含清潔口)。(2)部分污排水管路未依規範採用橘紅色。(L) (5.07.05.04)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.07.05.07	30.污、排水管路之水平或垂直管路固定架，部分施作未符規範，例如吊掛位置未妥適或間距不符規範等。(L) (5.07.05.07)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.07.05.09	31.部分通氣管裝置未符合規範，例如：（1）部分環狀水平通氣管與污排水管之銜接位置未符合規範。（2）部分管道間伸頂通氣管之規格與圖面標示不符(不得縮小)等。(L) (5.07.05.09)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.07.05.10	32.部分管路出口未施予保護或封帽遭損毀，易掉入異物造成阻塞。(L) (5.07.05.10)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.07.05.99	33.無障礙廁所求助鈴按鈕之預留位置未符合規範，請全面檢討無障礙廁所之馬桶、扶手、求助鈴及沖水控制等位置，並適時補正。(L) (5.07.05.99)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.07.07.01	34.消防金屬管路（GIP），部分管路裝置未符合規範，例如：（1）部分銲接處焊道粗糙或殘留碳渣未清除。（2）銲接及車牙處之防銹及油漆尚未處理等。(L) (5.07.07.01)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.07.07.04	35.預埋消防栓箱及綜合警報器箱，部分裝置後未施予防護，易積塵垢及銹蝕等。(L) (5.07.07.04)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.07.07.07	36.部分消防水管路(GIP)及電管路(PVC)之垂直或水平管路固定架（含間距）設置未符規範。(L) (5.07.07.07)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.08.02	37.廁所矽酸鈣板未採用防潮等級。(L) (5.08.02)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.10.05.01	38.現場尚無線路絕緣電阻測試紀錄，請適時辦理量測並做成紀錄備查。(L) (5.10.05.01)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.10.08.03	39.消防安全設備工程之水系管路，尚無水壓測試紀錄，建議在管路配置完成後，應依規定辦理壓力測試並作成紀錄備查。(L) (5.10.08.03)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.10.99	40.水電消防設備工程之「材料設備送審管制總表」未符合需求，管制工項均採大項，未按契約詳細表項次逐一列入，致列管工項不全等。(L) (5.10.99)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.14.01.01	41.(1).部分高差2公尺以上之工作場所邊緣，未設置符合規定之墜落災害防止設施，走廊開口(欄杆)竟只施作警示帶，請速改善。(2).一樓電梯開口，請加強安全警示。(M) (扣2點) (5.14.01.01)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.14.03.01	42.部分臨時用電設備裝置未符合規範，例如：（1）部分臨時用電線未架高防護。（2）部分臨時用電之接地線裝置未牢固（含未以O型端子銜接）。(3)部分臨時用開關箱未施以接地等。(L) (5.14.03.01)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.14.06.01	43.對於工作場所暴露之鋼筋、鐵件等易發生被刺及擦傷災害者，部分未採取彎曲尖端、剪除、加蓋或加裝護套等防護設施。(L) (5.14.06.01)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	瑞宜營造有限公司					5.14.08	44.部分外部防護網請加強固定。(L) (5.14.08)
101	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-2)-臺灣大道公益等鄰近區域	10607310145	臺中市政府水利局污水工程科	183,850	178,505	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司		108.09.20	82				4.01.04	1.相關人員督導較少針對品管書件進行查閱，建議以後加強督導。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.03.04	2.(1)混凝土及CLSM施工抽查紀錄，未依規定檢驗氯離子及坍(流)度，請改善。(2)監造單位抽查紀錄無連接管坡度檢查標準。(3)監造單位無推進管高程及偏心推進過程之抽查紀錄。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.03.08	3.監造報表請落實記載上級督導重要事項及結論，以憑改善。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.14.02	4.監造技師辦理施工查驗，缺失事項應加強追蹤及檢附改善(前中後)照片。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.14.04	5.抽查108/09/12監造督導抽查紀錄表，缺監造技師及工程師簽名，未落實執行。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.99	6.(1)監造簡報資料除工程平面圖外，建請增列主要工項之標準斷面圖。(2)監造簡報中未施作路段與廠商所述未施作路短不符。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.03	7.抽查108/09/02施工日誌，未採用新格式填寫，未落實執行。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.04	8.(1)混凝土施工自主檢查表，混凝土檢查未列檢查標準，氯離子未納入檢查。(2)道路管溝開挖、明挖管線埋設等工項自檢表未落實執行(檢查標準未量化、未確實記載檢查值)。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.06	9.承商現場人員下坑作業時無配戴背負式個人四項氣體偵測器。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.08.03	10.CLSM施工，請加強辦理品管分析及管制。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.11.03	11.專任工程人員(主任技師)，未督察有無按圖施工(如無相關尺寸量測)，督察紀錄太過簡略。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員督察紀錄表，未採用新格式填寫，未落實記載。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.07.02.99	13.瀝青混凝土刨鋪人手孔蓋未平整。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.07.05.99	14.污水管完工後，覆蓋路面及蓋板(部分人孔蓋沾黏殘料未清除)等應清洗乾淨。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.09.08	15.工程告示牌未採新修正版，施工完成期間未修正，內容未符合規定。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.10.01.02	16.混凝土氯離子含量試驗未落實檢驗，頻率不足，且現場未有混凝土氯離子含量檢測報告書。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.10.01.03	17.混凝土及CLSM坍度試驗未落實檢驗，頻率不足。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.10.01.04	18.相關之預鑄人孔無鑽心檢查混凝土強度。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.14.99	19.(1)職業安全教育訓練無講師及課程內容。(2)協議組織會議與職業安全教育訓練應分開辦理。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.15.07	20.工區位處繁忙路段，應加強交通維持及安全措施，重要路口應設置交通引導人員。[L]
102	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-敦化路等鄰近區域	10709200266	臺中市政府水利局污水工程科	220,790	220,680	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司		108.09.20	83				4.01.99	1.主辦機關人員督導較少針對品管書件進行督導。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.02.03.04	2.(1)混凝土(底板PC)施工抽查紀錄涉保護層一節，未依實際需求製作施工抽查紀錄表。 (2)監造單位無管線推偏心及高程抽驗紀錄資料。 (3)監造單位AC抽查紀錄表太過簡略，無相關應檢查項目。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.02.14.02	3.技師辦理施工查驗，缺失事項應落實追蹤改善，並檢附改善前、中、後照片。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.02.99	4.(1)簡報資料除施工系統平面圖外，請增列重要推進或明挖管段標準斷面圖。 (2)監造簡報中未將所有分項計畫提送時程列入送審管制總表，無法去時掌握提送進度。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.03	5.施工日誌遇上級督導、查核及協調會，應記載重要結論及督導意見。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.04	6.(1)人孔陰井施工自主檢查表中，檢查標準未訂定量化值，未確實記載檢查值。 (2)混凝土(底板PC)施工自主檢查表涉保護層一節，未依實際需求製作施工自主檢查表。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.08.03	7.品管人員針對材料統計分析資料有連續向下趨勢，未檢討相關原因予以預防。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.11.03	8.(1)專任工程人員督察有無按圖施工、解決施工技術問題，缺失事項應落實追蹤改善，並檢附改善前、中、後照片。 (2)專任工程人員紀錄太過簡略。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.11.06	9.專任工程人員督察紀錄表，未採用新格式填寫，未落實記載。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.12.02	10.抽查108/09/02施工日誌，未採用新格式填寫，未落實執行。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.99	11.(1)勞工安全自主檢查無檢查人員應穿著吊掛設備。 (2)承商現場人員下坑作業時無檢查配戴背負式個人四項氣體偵測器。 (3)勞工安全協議組織協力組織會議，廠商只有簽名無廠商名稱。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.07.02.18	12.現場臨時標線恢復似乎厚度未達其標準，請多加注意。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.07.05.99	13.(1)推進機具操作人員除操作推進機具施工外，同時要兼顧推進動安全及系統是否正常運作，建議研擬較細之分工，以兼顧工進及安全。 (2)通氣管及排氣管設置完善，危害氣體偵測儀器請依規定辦理校正，偵測儀器顯示應較明顯，異常時應有警報警告工作人員。 (3)現場氣體偵測器之讀數不符規定。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.09.99	14.勞工安全告示牌中注意事項紀錄事項太過於簡略。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.10.01.02	15.混凝土氯離子含量試驗應每車檢驗。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.10.01.03	16.混凝土坍度試驗應每車檢驗。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.10.99	17.監造單位CLSM對坍流度之抽查頻率不足。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.15.06	18.推進工作井位於路口，其圍籬影響交通安全，除做好警告及警戒措施外，請注意增設交通引導人員，車道縮減段應設置長度足夠之漸變段。[L]
103	大肚區社腳里沙田路一段854巷打通工程	107A-332	臺中市建設局新建工程處土木工程科	8,610	8,170	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司		108.09.25	80				4.01.20.01	1.對於工地廢棄土方未善盡協調處理，至工地無法全面施工。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.01.99	2.(1)變更設計請儘速完成相關程序。 (2)承攬廠商安衛人員蘇照雄，標案管理系統未填報。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.02.01.10	3.108.6.5主辦機關督導有指示監造注意事項，未填於監造日報。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)未落實防災減災查核。 (2)交維查核無照片佐證。 (3)108.5.31抽查紀錄表中0K+035第二層右岸擋土牆7米高牆身垂直度實際抽查情形未量化。 (4)試驗報告審查情形監造應用{合格}承商應用{符合}來判定試驗結果。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.02.14.04	5.請監造單位再加強專任技師督導密度。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.03.02.12	6.材料管制試驗管制總表，應配合工程進展辦理滾動式檢討。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.03.05	7.材料送審管制總表預定送審日期應填實際日期，不應寫施工前30天。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.03.08.03	8.施工混凝土土試驗強度偏高，應檢視原因。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.03.12.04	9.(1)應落實施工前每日危害告知，當日接受危害告知施工人員均應親自簽名確認。 (2)加強事實辦理勞工教育相片，辦理成果請並附相片及簽到名冊。 (3)每日一般安全自動檢查加強並付檢查成果相片。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.03.14.03	10.未落實職安教育訓練(無實際教材)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					4.03.99	11.簡報中施工照片應有實際施作內容說明。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					5.02.11	12.B10-簡報鋼筋有夾泥漿。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					5.02.99	13.鋼筋應依照按設計圖埋置完成，避免遺漏再用植筋方式辦理。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					5.05.12	14.防塵網覆蓋不足。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					5.07.01.99	15.(1)濾水袋應上下四個角落固定好避免搖晃。 (2)連接路側設施管溝部分亦應一次施工完成，避免二次施工。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					5.09.08	16.告示牌中市長信箱應修正為市政信箱。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					5.15.11	17.(1)工區加強進出管制，應張貼非施工人員請勿進入工區，進入工區請戴安全帽等勞安標語。 (2)工程終點未做警告標誌及安全防護措施及夜間警示。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					5.16.01	18.防災減災檢查僅每約月一次未附相片，如預天候異常應加強巡查密度請復完成整備照片。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	群豐營造有限公司					6.01.99	19.簡報未提供進度曲線表。[L]
104	107年度臺中市代辦管線統一挖補工程	107A-009	臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	1,032,037	1,011,500	臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司 高明營造股份有限公司 吉隆營造有限工司		108.09.25	82				4.01.99	1.(1)工程估驗款執行進度較未能配合工程實際進度，應加速請款作業，以避免影響執行率。(2)三級品管組織架構圖有誤。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司 高明營造股份有限公司 吉隆營造有限工司					4.02.01.03	2.施工計畫及品質計畫於開工後才審核通過，期程掌握未符合需求。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司 高明營造股份有限公司 吉隆營造有限工司					4.02.01.08	3.本案為查核金額以上工程，簡報內容未說明內外部品質稽核執行情形。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司 高明營造股份有限公司 吉隆營造有限工司					4.02.01.10	4.試驗報告審查情形監造應用{合格}來判定試驗結果。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司 高明營造股份有限公司 吉隆營造有限工司					4.02.03.05	5.未落實防災減災檢查作業，交維查核無照片佐證。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司 高明營造股份有限公司 吉隆營造有限工司					4.02.03.08	6.108.8.29主辦機關有督導，未將督導事項紀載於監造報表中。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司 高明營造股份有限公司 吉隆營造有限工司					4.02.14.04	7.本工程派工數量多，監造技師督導頻率可再加強。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司 高明營造股份有限公司 吉隆營造有限工司					4.03.03	8.108.8.2主辦有督導施工日誌未填寫督導重要事項，且工地職業安全督導欄位未勾選。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司 高明營造股份有限公司 吉隆營造有限工司					4.03.04	9.(1)107.9.12標線自主檢查表未做寬度檢查。(2)瀝青混凝土自主檢查表時間勾選與填寫情形不一致。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司 高明營造股份有限公司 吉隆營造有限工司					4.03.14.03	10.職安教育訓練未落實(未見本工程鋪設瀝青混凝土教材)。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司 高明營造股份有限公司 吉隆營造有限工司					5.07.01.99	11.連接路側設施管溝部分應一次施工完成，避免二次施工。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司 高明營造股份有限公司 吉隆營造有限工司					5.07.02.99	12.(1)管溝開挖鄰近孔蓋處未善處，造成局部裂縫產生。(2)人孔旁已切割舊路面瀝青混凝土未清除掉，日後易脫落形成路面坑洞。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司 高明營造股份有限公司 吉隆營造有限工司					5.10.01.02	13.現場查無CLSM氯離子含量檢測報告單。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司 高明營造股份有限公司 吉隆營造有限工司					5.10.99	14.試驗報告相關人員判讀判定應押註日期。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司 高明營造股份有限公司 吉隆營造有限工司					5.14.99	15.(1)應落實施工前每日危害告知， 當日接受危害告知施工人員均應親自簽名確認。(2)本工程工作面多且分散，應確認是否有足夠之急救設備。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司 高明營造股份有限公司 吉隆營造有限工司					5.15.06	16.依簡報照片顯示，部分車道縮減交維措施漸變段有所不足，未依規定辦理。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司 高明營造股份有限公司 吉隆營造有限工司					5.15.11	17.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司 高明營造股份有限公司 吉隆營造有限工司					5.16.01	18.防災減災自主檢查表未落實(如通訊，防災人員，急救箱等設備位置及照片)。[L]
105	大雅區雅環路二段140巷打通工程	107A-287	臺中市建設局新建工程處土木工程科	3,449	3,150	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司		108.10.05	81				4.01.04	1.簡報無工程督導小組且工程進度落後。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					4.01.05	2.主辦機關﹙臺中市新建工程處﹚未落實督導或稽核工地安全衛生事宜。如裸露地未加強灑水或覆蓋防塵網、工區周邊安全防護措施不完善﹙如工程終點安全圍籬未加設警示燈、營建用機具未裝設警示燈及蜂鳴器﹚，主辦機關未落實糾正改善。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					4.02.01.03	3.承商品質計畫及施工計畫未能逐章審查。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					4.02.01.06	4.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點﹙如部份路燈基座超出路權範圍且重複發生，監造單位未確實督促要求改善﹚。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					4.02.01.09	5.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出混凝土氯離子檢測紀錄或相片﹚。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					4.02.03.04	6.(1)施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未確實記載檢查值﹙如集水井基座沾滿混凝土屑﹚；(2)混凝土施工抽查(驗)紀錄表坍度公差有誤且無氯離子檢驗報告；(3) 材料設備檢（試）驗管制總表無140kgf/cm2 混凝土、黏層、透層材料。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					4.03.02.01	7.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機，如品質計畫自主檢查表之檢查時機未依品質計畫製作綱要填寫，應為''施工前、施工中檢查、施工完成檢查''。[L]缺失相片(1)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					4.03.02.02	8.品管組織架構品管人員與職安人員位階不平行。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					4.03.02.11	9.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料﹚。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					4.03.02.12	10.混凝土施工自主檢查紀錄表坍度標準無公差且無氯離子檢驗報告。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					4.03.05	11.材料設備檢（試）驗管制總表無140kgf/cm2 混凝土、黏層、透層材料。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					4.03.06	12.施工安全衛生等履約事項未落實執行，如裸露地未加強灑水或覆蓋防塵 網、工區周邊安全防護措施不完善﹙如工程終點安全圍籬未加設警示 燈、營建用機具未裝設警示燈及蜂鳴器﹚。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					5.01.05	13.部份U型側溝伸縮縫填縫膠未確實滿漿。[L]缺失相片(2)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					5.01.99	14.抽查工區入口左側側溝溝蓋部份集水井基座沾滿混凝土屑未確實清理乾淨。[L]缺失相片(3)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					5.05.02	15.現場塵土飛揚造成空氣污染處理未妥當，未依照「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定，加強工區內污染防制措施﹙註：施工時現場裸露地未覆蓋防塵網或加強灑水，抑制揚塵措施不妥適﹚。[L]缺失相片(4)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					5.07.01.14	16.測量及放樣未確實落實，部份路燈基座超出路權線範圍。[L]缺失相片(5)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					5.09.08	17.工程告示牌上面為市長信箱應修正為市政信箱。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					5.10.01.02	18.未提出﹙或未陳列﹚混凝土氯離子檢測紀錄或證明文件。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					5.10.01.04	19.抽查部份混凝土之強度明顯超出標準值以上，如「水泥混凝土試體抗壓強度統計分析表」顯示單顆試驗值有高達418kgf/cm2者，與設計強度210kgf/cm2差異相當大。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					5.14.04	20.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					5.14.07	21.出入口用兩塊鐵板高程差過大且施工現場交通警告等設施不足。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					5.14.08	22.工區周邊安全防護措施不完善﹙如工程終點出入口大門無警示燈、安全圍籬未加設警示燈、營建用機具未裝設警示燈及蜂鳴器﹚。[L]缺失相片(6)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司					5.15.05	23.查核點位置影響道路交通引導人員無指揮棒。[L]
106	臺中市中區干城運輸場站路平及人行道改善工程	107A-299	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	74,830	70,000	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司		108.10.05	81				4.01.05	1.主辦機關(臺中市養護工程處)品質督導及查驗未確實落實。如L型溝施設伸縮縫收邊不平整且重複發生，主辦機關未落實糾正改善。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					4.01.06	2.監造計畫未逐章審查。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					4.02.01.06	3.未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					4.02.03.02	4.監造單位及其所派駐現場人員未確實監督、查證廠商履約。工地一些明顯疏失，如部份L型溝施設伸縮縫收邊不平整及L型溝角隅有破損情形，監造單位未確實督促改善。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業，如部份路燈基座底部混凝土施工不確實且混凝土內間雜異物(如塑膠杯)。 (2)施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未確實記載檢查值。﹙如部份自行車道有塑性收縮現象﹚。 (3)抽查施工作業包含停留點抽查及隨機抽查兩部分，監造施工抽查表無隨機抽查。 (4)L型側溝施工抽查(驗)紀錄表模板組立深度寬度與鋼筋保護層標準均無公差。 (5)排水礫石樁施工抽查(驗)紀錄表樁位、孔徑、深度標準均無公差。 (6)瀝青混凝土施工抽查(驗)紀錄表無三次滾壓速率標準與記錄。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					4.03.02.05	6.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					4.03.02.11	7.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序(如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料)。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					4.03.04	8.(1)排水礫石樁施工自主檢查表樁位、孔徑、深度標準均無公差。 (2)瀝青混凝土施工自主檢查表無三次滾壓速率與記錄且平坦度標準有誤。 (3)有施作斬石子，但抿石子、斬石子工程自主檢查表無斬石子檢查紀錄。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					4.03.06	9.(1)施工安全衛生履約事項未落實執行，如工區內裸露地未確實加蓋防塵網或加強灑水(108.02.02施工相片)。 (2)環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防措施，卷宗僅有一次格柵板不格，其他多次缺失未追蹤。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					4.03.08.02	10.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等(如部份L型溝施設伸縮縫收邊不平整及L型溝角隅有破損情形)。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					4.03.08.05	11.施工照片無日期、品質文件紀錄管理未妥適管制-文件卷宗無目錄總表。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					4.03.11.06	12.簡報第53 頁填具督察紀錄表(編號#4)其預定與實際施工進度空白。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					5.01.01	13.(抽查復興南路五段)部份路燈基座底部澆置混凝土時未確實組裝模板，施工不確實且混凝土內間雜異物(如塑膠杯)，路燈基座底部混凝土內並有明顯孔洞現象。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					5.01.02	14.(抽查復興南路五段)部份自行車道混凝土養護不妥適，表面有塑性收縮裂縫。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					5.01.05	15.(1)(抽查復興南路五段)部份L型溝伸縮縫留設不整齊有歪斜情形，部份L型溝角隅有破損情形。 (2)部份L型溝及自行車道填縫膠未確實滿漿或未確實填注填縫膠。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					5.09.08	16.工程告示牌無雙語、無市政信箱電話。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					5.10.01.02	17.無氯離子含量試驗紀錄-檢測報告。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					5.10.99	18.未提出(或未陳列)人行道植生帶或樹穴回填沃土檢測紀錄或證明文件。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					5.14.04	19.承包商工地職業安全衛生檢查紀錄、交通維持及安全管制措施檢查紀錄與汛期工地防災自主檢查紀錄未進行統計分析。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司					5.14.08	20.工區周邊安全防護措施不完善，如工區內外未明顯區隔(承包商簡報P.25)。[L]
107	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	1070730A	臺中市政府教育局	163,409	136,631	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司		108.10.07	77	6	6		4.02.01.01	1.監造計畫送審核章表中現場監造、監造建築師未簽章。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					4.02.01.05	2.未訂定柱頭筋鋼筋施工品質管理標準。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					4.02.01.10	3.(1).訂定材料設備檢試驗管制總表，未符合需求（未依權責分工表規定予與核定）。(2).材料設備檢試驗管制總表未依權責分工表規定執行核定作業。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					4.02.03.01	4.無汛期防汛抽查驗紀錄。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					4.02.03.04	5.監造單位材料設備檢試驗管制總表請依日期展開與材料設備查證紀錄表、附件材證層次彙整。鋼筋、模板等施工抽查紀錄表查驗標準與結果量化不足。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					4.02.03.05	6.監造單位不符合缺失改善追蹤紀錄表後改善相片為黑白或影本。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					4.03.02.12	7.檢試驗管制總表未符合需求（未將配電盤、電梯、發電機、運轉類泵等列入管制項目）(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					4.03.04	8.(1).品管自主檢查表，未落實執行（自主檢查表，檢查標準及容許誤差值未量化）。(2).施工廠商鋼筋、模板等施工自主檢查表中自檢結果數據量化不足。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					4.03.05	9.施工廠商無材料設備進場自主檢驗紀錄表(規格/數量/尺寸需自行或委外檢驗紀錄)，材料設備檢試驗管制總表需依進場日期展開，對照總表、自主檢驗紀錄表、附件材證彙整。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					4.03.10	10.施工廠商不合格品管制報告表與改善相片附件為黑白或影本，與異常矯正預防處理紀錄表在缺失管理層次不同，套用需注意。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.01.01	11.2樓版及牆混凝土澆置搗實不符規範，有冷縫蜂窩，2F、3F隔層澆置窗台、洗手台搗實不佳多處有蜂窩、孔洞或缺損產生。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.01.02	12.K棟視聽中心RF屋頂斜版混凝土養護不佳，局部面層裂縫。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.01.04	13.建物結構體施工混凝土面多處殘留鐵釘、鐵絲未清理。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.02.01	14.RF柱繫筋綁紮固定不佳。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.02.05	15.RF側牆部分預留筋貼牆線，保護層控制不佳。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.02.06	16.3樓屋外平台預留筋，未使用間隔器，不符規範。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.03.03	17.3樓牆面，模板不緊密，空隙過大，容易漏漿。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.03.04	18.模板水平繫條設置不良。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.03.07	19.(1).牆面鐵釘及模板碎屑未清除。(2).柱面及樓梯版面組模，未設清潔口，不符規範。(3).RF屋頂斜版部分柱、樑界面模板內殘留鋸屑或雜物未清理。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.05.09	20.工區3F、RF現場垃圾及雜物未清理，鋼筋、模板或工材任意堆置，未妥善整理。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.07.01.10	21.甲梯1FL地面積水，K棟視聽中心RFL屋頂斜版低窪積水處無排水管設置。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.07.04.03	22.工區PL盤面或BOX線盒電線施工中保護不足。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.07.04.09	23.1樓出外牆管，管口未封閉。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.07.05.10	24.(1).預留管路開口，未以管帽保護。(2).2FL廁所部分污水管路預留靠牆樑過近，不利馬桶安裝配置。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.09.09	25.工區鋼筋材料堆置未妥善。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.14.01.01	26.(1).結構體邊緣開口、管道、伸縮縫開口及樓梯開口部分，未設置符合規定之防墜設施安全護欄及警示設施不足。(2).施工架未滿鋪。(S)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.14.01.07	27.使用之合梯不符規定。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.14.02.01	28.施工架插稍不符規定及銜接時未以萬向接頭鎖固。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.14.02.06	29.施工架未由專任工程人員或專人妥為設計並簽章確認強度計算書。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司					5.14.06.01	30.工作場所暴露之鋼筋護套帽蓋防護不足，模板支撐拆除後角材、板材暴露鐵釘等易發生被刺及插傷災害者，未採取彎曲或剪除等防護措施。(S)
108	臺中市外埔區廍子里、土城里聯合里活動中心興建工程	1070914	臺中市外埔區公所	15,531	15,368	黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司		108.10.07	72	19	18		4.01.05	1.主辦機關督導頻率不足。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					4.01.06	2.監造計畫未於開工前核定，且監造計畫未依公共工程施工品質管理要點第8點規定依工程規模落實審查所需章節。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					4.01.13	3.現場監造人員未依規上網填報，請主辦單位儘速填報。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					4.02.01.01	4.監造計畫未依公共工程施工品質管理要點第8點規定依工程規模落實編撰所需章節[缺失相片(1)]。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					4.02.01.10	5.訂定材料設備檢試驗管制總表，未符合需求（未將電梯、低壓配電盤、抽排水泵…等重要機電設備列入廠驗）。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					4.02.03.03	6.監造單位未依契約設計規範落實審查施工廠商品質計畫中材料品質管理標準或查證混凝土材料提送規格標準[缺失相片(2)]。(S)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					4.02.03.04	7.監造單位材料設備檢試驗管制總表請依日期展開與材料設備查證紀錄表、附件材證層次彙整。結構體施工抽查紀錄表查驗標準與結果量化不足。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					4.02.03.05	8.監造單位於現場施工有明顯缺失時，不符合缺失管制總表與不符合缺失改善追蹤紀錄表文件紀錄僅1次，顯未落實。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					4.02.03.08	9.監造報表格式未符合最新品管要點格式，且監造單位簽章欄位未簽名[缺失相片(3)]。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					4.03.01	10.施工廠商施工計畫送審核章表工地主任、主任技師相關專業人員未註記簽署。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					4.03.02	11.施工廠商品質計畫送審核章表品管人員、主任技師相關專業人員未註記簽署。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					4.03.02.12	12.材料設備檢試驗管制總表未符合需求（未將低壓配電盤、電梯、運轉類泵等列入管制項目）。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					4.03.04	13.品管自主檢查表(如結構體施工自主檢查表)，未落實執行(自主檢查表，檢查標準及容許誤差值未量化)。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					4.03.05	14.施工廠商有關混凝土材料送審管制、材料設備檢試驗管制、試驗報告規格內容未符合工程契約規範需求追蹤管理不佳。材料設備檢試驗管制總表需依進場日期展開，對照檢驗結果(自行或委外)分類檢附材料相關證明文件落實彙整管制[缺失相片(2)]。(S)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					4.03.10	15.現場施工有缺失，施工廠商不合格品追蹤管制總表、不合格品管制報告表文件紀錄未落實。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					5.02.01	16.(1)箍筋綁紮固定不牢固，不符規範[缺失相片(4)]；(2)1F部分柱最下層箍筋高未控制於5cm內。(M)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					5.02.05	17.未使用間隔器、寬止筋等，保護層及鋼筋間距不符規範[缺失相片(5)]。(M)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					5.02.08	18.角隅未設補強筋，不符規範[缺失相片(6)]。(S)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					5.03.01	19.部分模板及支撐角材使用過度、老舊，品質不良，部分已組立之模板空隙過大[缺失相片(7)]。(M)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					5.05.08	20.電梯機坑積水未抽除，容易孳生蚊蟲，影響環境衛生[缺失相片(8)]。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					5.07.04.01	21.柱內配管，未使用PVC管，材質不符規範[缺失相片(9)]。(S)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					5.07.04.09	22.出外牆管，管口未封閉、未適當保護，易產生阻塞。[缺失相片(10)]。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					5.07.06.02	23.設備接地，接地線顏色錯誤，裸線未保護[缺失相片(11)]。(S)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					5.10.05.01	24.進場管材、線材審查文件紀錄未落實或未符規定。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					5.10.07.02	25.無接地電阻測試紀錄(含照片)，進場接地管材、線材審查文件紀錄相片未落實或未符規定。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					5.14.01.01	26.建物樓層邊緣、管道及電梯/樓梯間之開口安全護欄或警示設施不足。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					5.14.01.04	27.工區外部鷹架安全梯或上下設備二側部分護欄安全不足或未符規定。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					5.14.02.01	28.(1)施工架插銷不符規定及銜接時未以8字扣鎖固；(2)施工架上下階梯不穩固，施工人員易產生危險。[缺失相片(12)](L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					5.14.02.06	29.施工架未由專任工程人員或專人妥為設計並簽章確認強度計算書。(L)
					黃祥禎建築師事務所	黃祥禎建築師事務所	駿承營造有限公司					5.14.06.01	30.部分鋼筋保護套破損，施工人員容易產生穿刺危險。(L)
109	臺中市龍井區龍港國民小學A、C棟校舍拆除重建工程	1071228B	臺中市教育局(國小)	54,391	52,800	陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司		108.10.14	81				4.01.06	1.監造計畫、品質計畫、施工計畫未確實審查，監造計畫與品質計畫施工工項不相同，管理項目也不一致。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					4.01.99	2.本工程不足經費已在108年9月2日簽奉核准，相關之變更設計，請督促設計單位儘速辦理，以免影響工進。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.01	3.監造計畫之品質管理標準、施工查驗作業流程及抽查表等，未訂定目錄一覽表，較不易閱讀。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.05	4.(1)訂定各機電材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。格式不符規定，有權責分工欄位，量化性不足，例如暗管固定問距、暗管之間最小間距、暗管轉彎要小於四個彎頭、暗管應配在雙層鋼筋內、管路應施作啦叭口等，其他機電工項亦同。 (2)品質管理標準與品質計畫書之品質管理標準未對應，缺目錄不易檢視。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.06	5.定各機電材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求，隱蔽處未照相存證例如接地止水設備施工完成後，重要暗管路徑之照片。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.07	6.工程標的含運轉類機電設備者，系統運轉、整體功能試運轉等訂定抽驗標準未符合需求，量化不足，例如電梯。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.03.04	7.各工項「檢驗停留點表單」，未檢附施工廠商之申請單及自檢表，完整度較不足。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.03.05	8.未定期填寫「一般安衛抽查表」，並反應在監造報表上。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.99	9.(1)簡報監造組織請增列相關人員之證照號碼。 (2)簡報計畫書及材料/設備送審之統計，請區分「依契約應提送」、「截至目前應提送」及「截至目前已提送」。 (3)簡報施工品質抽查統計雖區分「檢驗停留點」及「隨機抽查」，但不合格次數，未區分。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.02.01	10.品質計畫之施工要領、施工管理標準及自主檢查表，雖訂定工項一覽表，但彼此之名稱略有不同，如：土方工程，請再檢視。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.02.04	11.訂定機電設備各分項工程品質管理標準未符合需求，與監造品質管理標準檢查項目未對應。量化性不足，例如排水試壓、照度量測、迴路導通及標示等。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.02.06	12.工程標的含運轉類機電設備者，系統運轉、整體功能試運轉等別訂定檢驗標準未符合需求，量化不足，例如電梯。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.02.10	13.雖執行品質稽核工作，但缺少文件與現場之佐證相片。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.04	14.(1)自主檢查表模板工程之檢查項目，未區分「柱清潔口」及牆「牆清潔口」。 (2)自主檢查表樑鋼筋檢查項目 ，缺少保護層。 (3)品管自主檢查表未落實執行，與監造抽查紀錄表檢查項目未對應。 (4)自主檢查表內容與核定計畫所附表不同，例如：模板自主檢查表。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.14.03	15.雖執行每日施工前之工具箱會議及宣導危害告知，但缺少佐證相片。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.99	16.(1)簡報施工組織架構，未標示相關人員之證照號碼。 (2)簡報施工品質自主檢查統計表，未將「檢驗停留點」與「一般自檢」分開統計，較無法了解各工項之自檢情形。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					5.01.02	17.警衛室地坪有裂紋。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					5.02.01	18.(1)柱筋頂部收頭，未施作T頭或錨定，另箍筋亦未連續。 (2)部分樑底筋與箍筋，未確實綁紮。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					5.02.05	19.部分樑筋保護層不足，請再檢視。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					5.02.06	20.部分牆鋼筋未預留且未植筋，請再檢視。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					5.02.08	21.牆鋼筋未綁紮固定確實，例如：角隅未設補強筋、轉角水平筋之綁紮方式…等。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					5.03.04	22.模板底部格柵，水平橫料長度有不足情形。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					5.03.07	23.部分牆底模板，未設清潔孔。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					5.03.99	24.窗台未預留灌漿孔，易造成灌漿量不足。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					5.07.04.01	25.排水管材料不符，應採B管但現場採用較薄之E管。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					5.07.04.04	26.管路出口未防護，易遭異物阻塞影響拉線。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					5.09.08	27.工程告示牌之經費來源，未填寫正確。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					5.10.05.03	28.電氣設備建議應委由專業技師審查，確保材料品質。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					5.10.99	29.108年9月30混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，圓柱試體在預拌廠養護，不符規定。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					5.14.01.04	30.(1)施工架底部有鋪設PC，但PC平整度不佳，有檢視空間。 (2)施工架距結構體超過20公分，未設防墜網。 (3)施工架內側，部分未施作交叉桿及下拉桿。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					5.14.99	31.支撐架上端模板為未固定連結，請加強支撐架安全。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	連信營造有限公司					5.16.01	32.工地防災減災計畫未落實，工地防災檢查表內僅有丹那絲颱風一次檢查紀錄，其餘4次颱風及豪雨事件未見檢查紀錄。[L]
110	臺中市梧棲區三民段社會住宅新建工程	10706220087	臺中市政府住宅發展工程處	867,075	833,000	蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司		108.10.14	77	10	10		4.01.04	1.主辦機關之督導頻率，較為不足，請加強。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.01	2.監造計畫：（1）施工抽查標準及施工抽查程序，未訂定工項一覽表。（2）文件管理系統，未訂定保存期限。（3）未訂定及填寫環境保護表單。(4)監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容，遺漏重要項目工程，例如地下室通風設備、冷氣排水管。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.05	3.訂定各機電材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。量化性不足，例如暗管固定問距、暗管之間最小間距、暗管轉彎要小於四個彎頭、暗管應配在雙層鋼筋內、管路應施作啦叭口等，其他機電工項亦同。有高壓配電盤嗎？有攝影棚嗎？管理標準不應僅寫依台電規定辦理、依施工規範、依設計圖。訂定各分項工程施工抽查表單，與流程圖及品管標準之檢查項目未對應。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.06	4.訂定各機電材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求。流程圖及品質管理標準要一致性，建議要有目錄以利檢視。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.08	5.未確實執行內部品質稽核，如：稽核均無缺失，與現場略有不符。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.10	6.材料設備送審管制總表，材料設備檢(試)驗管制總表機電僅發電機配電盤泵浦三項，未符合需求。施工抽查紀錄表格式不符規定，要親白簽名，不要僅用印。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.03.08	7.監造報表之安衛檢查，未以打勾方式填寫。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.99	8.簡報資料顯示：（1）抽查紀錄表之格式，部分未更新，如：配管工程之檢查項目未區分施工前、中、後。（2）安衛抽查未做統計分析。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.02	9.整體品質計畫：（1）環境保護及交通維持計畫，未訂定「檢查表單」。（2）文件管理系統，未訂定保存期限。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.02.03	10.訂定機電設備各分項工程施工要領未符合需求，缺地下室通風設備、冷氣排水系統。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.02.04	11.未訂定機電設備各分項工程品質管理標準或□未符合需求。量化性不足，例如暗管固定問距、暗管之間最小間距、暗管轉彎要小於四個彎頭、暗管應配在雙層鋼筋內、管路應施作啦叭口等。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.14.07	12.職工安全衛生：（1）每日工班進場前，有召開工具箱會議並宣導危害告知，但缺少佐證相片。（2）施工架未持續檢查。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.14.15	13.未落實填寫颱風前後之防災檢查表，請加強。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.99	14.簡報資料顯示：（1）自主檢查表成果統計表，未將「檢驗停留點」與「一般檢查」分別統計分析。（2）安衛抽查未做統計分析，較無法做有效之矯正與預防。（3）主要工項施工前，未做勤前教育訓練，如：鋼筋工程、模板工程、混凝土工程。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.01.01	15.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩及孔洞產生。(M)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.01.02	16.混凝土養護不合規範，有塑性收縮造成裂縫。(M)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.02.01	17.牆鋼筋，部分跳二步綁紮，不符規範要求。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.02.02	18.(1).開口上端兩側之斜向補強筋，有不足情形。(2).樓梯平台預留筋，部分有不足情形，請再檢視。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.02.05	19.(1).柱鋼筋間隔器，有不足情形，請再檢視。(2).一樓地坪混凝土完成面，可看到鋼筋凸痕，顯示鋼筋保護層有不足情形。(M)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.02.99	20.樓梯間之柱鋼筋，有偏斜情形，請加以矯正。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.03.06	21.窗台未預留灌漿孔，易造成灌漿量不足。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.03.07	22.牆模板底面，未設置清潔口。(M)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.03.99	23.混凝土表面尚存留填塞模板縫隙之紙板，顯示模板組立不佳。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.05.09	24.垃圾及廢棄物未清理，影響環境。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.04.01	25.電導線管安裝不合規範，轉彎超過四個彎頭，不易拉線。暗管固定不牢固。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.05.01	26.排水管澆置前未試壓力，恐有漏水之虞。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.05.99	27.給排水預留管路，未設管帽覆蓋，易遭堵塞。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.09.08	28.工程告示牌顯示應修正內容：（1）工地負責人請更正為工地主任。（2）工地主任之聯絡電話，未填寫手機號碼。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.09.09	29.工地未整合臨時排水系統；環境亦頗為零亂，請再加強清理。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.10.02.04	30.未提供竹節鋼筋之化性試驗報告。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.10.05.03	31.電氣設備應委由專業技師審查，確保材料品質。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.10.99	32.未製作土建工程之材料樣品板及結構體、機水電之工法試作，有改善空間。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.01.07	33.使用之合梯，未符合規定，例如：兩梯腳間無繫材扣牢及安全之梯面等。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.02.01	34.施工架未符合規定，例如：（1）上下框管，部分未設置環扣插銷。（2）部分施工架之鋼管併接未以八字扣施作。（3）框架盡頭，未設交叉桿。（4）框架未設交叉桿及上下欄杆。(5)支撐架部分未有基座，請加強水平繫條等支撐架安全。(L)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.06.01	35.工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。(L) (5.14.06.01)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.06.04	36.電梯機坑堆積垃圾未清理，其中尚有含酒精性飲料罐，顯示勞工有酒醉或有酒醉之虞者，在從事施工作業。(M) (扣1點) (5.14.06.04)
111	龍井區山腳排水4K+225～4K+330治理工程併辦土石標售	10712110369	臺中市政府水利局水利工程科	52,778	51,770	禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司		108.10.17	81				4.01.04	1.建議加強督導頻率及相關作為。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.01.20.01	2.對於台電管線尚未遷移及水利會停水未積極協調辦理，至工地無法全面施工。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.01.10	3.(1)未落實工地交通維持抽查；(2)材料設備管制總表預定送審日期應填寫年月日；(3)108.7.30箱涵底板放樣檢查標準及抽查標準未量化；(4)未落實防災減災抽查；(5)查驗表查驗位置應載明；(6)基樁施工抽查紀錄表，垂直度檢查標準及檢查值應量化記載；(7)模板施工抽查紀錄表，垂直度檢查標準及檢查值應量化記載。[L]缺失相片(1)(2)
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.03.08	4.(1)監造報表中，預定完工日未依停復工及展延工期修正；(2)3月29日以前的監造報表現場沒看到。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.14.02	5.監造技師督導紀錄，涉缺失工項，應確實追蹤改善，檢討改善前中後照片。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.02	6.測量工項自主檢查表應確實記載檢查位置。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.02.07	7.模板施工自主檢查表，其長度單位為公分，誤植為公尺。[L]缺失相片(3)
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.03	8.(1)施工日誌請確實記載上級督導或查核等重要及結論，如108.10.3主辦機關有督導，未將督導事項填於施工日誌中；(2)施工日誌中，施工進度、預定完工日未依停復工及展延工期修正。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.11.03	9.專任工程人員督察紀錄，應記載有無按圖施工，解決施工技術問題。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.14.03	10.未落實職安教育訓練(無實際教材)。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.01.01	11.箱涵施工、混凝土完成面有冷縫及蜂窩產生。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.01.03	12.箱涵上部花台，其混凝土完成面垂直及水平線條不夠平順，箱涵漸變及曲線段不平整。[L]缺失相片(4)
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.01.05	13.4K+266伸縮縫歪曲，留設不當。[L]缺失相片(5)
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.01.99	14.混凝土澆置品質、伸縮縫及洩水孔周邊處理等請再加強。[L]缺失相片(6)
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.03.01	15.使用過度模板未更換，老舊破損模板修補汰換應再加強。[L]缺失相片(7)
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.07.01.99	16.防塵網覆蓋不足。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.09.08	17.告示牌中施工期限未更正，應依展延工期修正施工期限。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.10.99	18.(1)各項檢驗表及試驗報告簽名應押日期，如108.7.30低強度混凝土試驗報告未押日期;(2)部分試驗報告判讀未押日期，如鋼筋試驗報告(108.9.4)品管人員判讀未押註日期。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.14.01.02	19.施工架不夠穩定，施工架請再加強固定，相關螺栓應確實鎖緊並加設墊片。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.14.13.01	20.施工架上物品，無需使用應搬離，避免掉落影響安全。[L]缺失相片(8)
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					5.16.01	21.河道中施工，應確實辦理汛期自主防災檢查，備妥防汛防災備料，並請加強防汛措施，防災減災自主檢查表應依規檢查填寫。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司					6.01.01	22.簡報中進度曲線表中估驗進度請檢討。[L]
112	筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礫間淨化)	10710050290	臺中市政府水利局水土保持工程科	148,408	142,290	以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司		108.10.17	80				4.01.04	1.工程督導共計9次尚符合本工程管理需求，惟本工程界面多，為利工進，建議可再增加督導次數。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					4.01.99	2.所附工程施工執行資料表之工程進度與簡報內容不一致，請釐清確認。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					4.02.01.10	3.(1)礫間機房1F電信引線管抽查標準及實際量測值未量化。(2)材料送審管制總表未管制各材料送審時間。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					4.02.03.04	4.(1)混凝土工項施工抽查表，抽查位置應確實記載且檢查標準及檢查值應確實量化記載，並應確實簽名。(2)鋼筋施工抽查表，抽查位置應確實記載且檢查標準及檢查值應確實量化記載，並應確實簽名。(3)抽查表鋼筋保護層規範值未確實勾選。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					4.02.03.05	5.(1)有破堤作業但未落實督導防汛防災減災。(2)職安及衛生安全環境保護抽查未落實。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					4.02.03.06	6.施工預定進度表預定完工日為109年10月，與實際不符。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					4.03.04	7.(1)混凝土施工自主檢查表，抽查位置應確實記載且檢查標準及檢查值應確實量化記載。(2)鋼筋施工自主檢查表，抽查位置應確實記載且檢查標準及檢查值應確實量化記載。(3)108.10.6排水工程配管尺寸未量化。(4)108.10.8筏子溪水防道路右岸測量控制點無實際測量值。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					4.03.08.02	8.簡報資料未說明內部品質稽核執行情形。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					4.03.11.03	9.主任技師督導紀錄侷限在單項結構尺寸，過於簡略，請增加督察項目如施工技術問題之檢討及解決。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					4.03.14.03	10.職安教育訓練未落實(無實際訓練教材)。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					4.03.99	11.簡報第5頁主要工程內容及權重無法看出完成比例。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					5.01.01	12.礫間機房混凝土牆身有冷縫蜂窩產生。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					5.01.02	13.2F牆頂有龜裂情形，請留意改善並應加強混凝土養護。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					5.02.05	14.工作梯一樓邊鋼筋保護層厚度有不足情形，請改善。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					5.03.03	15.部分模板不緊閉，有漏漿現象。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					5.05.12	16.工地現場裸露面積大，應確實依規定加強空氣污染防制作業。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					5.07.01.15	17.簡報所列止水帶焊接一節，請依規範辦理熔接。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					5.07.01.99	18.礫間處理池卵礫石過大超過30公分，不符契約規定。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					5.07.05.10	19.管路出口未加以保護，亦遭異物阻塞。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					5.08.08.02	20.結構物倒角現行不順，後續施作時請加強注意。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					5.10.99	21.(1)礫間處理池塊石材料，應依規定辦理查驗及檢驗。(2)試驗報告判讀判定人員建請押註日期。(3)無材料設備送審管制總表，且未落實期程管控。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					5.14.02.01	22.礫間機房施工架未與穩定構造物妥實連接，斜撐不穩固，螺栓應鎖緊並增加墊片，請強化改善。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					5.14.99	23.外圍雖有施工架，但固定施工架未固定，且部分區域以木條代替施工架恐有墜落危險性。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					5.16.01	24.防災減災及防汛自主檢查表未落實(如通訊，防災人員，急救箱，沙包)等設備。[L]
					以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	實毅營造股份有限公司					5.16.03	25.本工程林厝排水段破堤施工，應訂定防災緊急應變措施，如缺口封堵，並備妥防汛備料，如砂包、救生圈…等。[L]
113	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)─瀋陽路等區域範圍	10706060167	臺中市政府水利局污水工程科	177,430	149,500	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司		108.10.18	82				4.01.04	1.(1)工程督導內容中無工程主要項目(Φ300、Ф400、Φ600及用戶接管等)高程督導紀錄；(2)工程督導除對承商督導外，請加強對監造單位品質管理文件之督導。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.01.99	2.(1)簡報中工程督導統計表中請補充督導內容、缺失項目及改善情形；(2)工程估驗進度偏低請加強估驗以提高執行率。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.04	3.(1)監造單位無推進過程高程抽查紀錄表；(2)工程抽查只有停留檢驗點紀錄無隨機抽查紀錄；(3)瀝青混凝土未做滾壓前厚度抽查。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.05	4.(1)承包廠商未落實交通維持及安全管制措施基本內容，監造單位無督導(抽查)及改善紀錄；(2)汛期抽查紀錄表內容未符合需求。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.08	5.監造報表填報不完整(例如108年9月27日主辦機關有督導，未將督導指示事項填於監造報表中)。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.03	6.請補充各項工程施工要領(流程圖)。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.03	7.施工日誌填報記載不完整(如上級督導指示事項等)[缺失相片(1)]。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.04	8.(1)推進施工自主檢查表中無推進過程高程檢查紀錄；(2)鋼襯版工作井自主檢查表中基準點高程無檢查標準及實際檢查情形；(3)人孔陰井收築施工自主檢查表中A.C厚度無檢查紀錄；(4)明挖分支管埋設自主檢查表中洩水坡度無檢查標準[缺失相片(2)]；(5)108年10月7日瀝青混凝土平坦度未使用3米尺規量測；(6)108.10.8G5312-G5312(入坑)檢查標準未量化。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.14.03	9.未落實職安教育訓練，無相關教育訓練實際教材。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.05.08	10.G5312人孔井積水未處理[缺失相片(3)]。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.07.01.99	11.G5312人孔井施工處防溢座施作未確實[缺失相片(4)]。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.07.06.03	12.G5312人孔井施工處接地棒深度不足且曝露[缺失相片(5)]。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.09.08	13.G5312人孔井施工處臨時告示牌施工期限有誤(活動告示牌施工日期應隨工作地點隨時更換)[缺失相片(6)]。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.09.12	14.G5312人孔井施工處滅火器隨意放置[缺失相片(7)]，乙炔遮陽未落實[缺失相片(8)]。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.01.02	15.請補充混凝土氯離子含量檢驗頻率及相關統計表。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.01.03	16.請補充混凝土坍度檢驗頻率及相關統計表。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.99	17.108年4月11日試驗報告判讀未押日期。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.14.07	18.工地夜間警示設施不足。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.15.01	19.承包廠商未落實交通維持及安全管制措施基本內容(無相關照片佐證)。(L)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.16.01	20.汛期工地防災減災自主檢查表內容未能落實防災減災之功能(部分項目與工地不相關)，未落實填寫[缺失相片(9)]。(L)
114	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（8-5）-松竹路、熱河路等區域範圍	10708090233	臺中市政府水利局污水工程科	101,590	83,880	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司		108.10.18	81				4.01.04	1.工程督導無對監造單位督導紀錄，請加強對監造督導。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.01.05	2.工程督導內容中無主要工項督導紀錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.01.20.01	3.二級品管試驗頻率偏低請加強，另簡報請補充二級品管試驗費用經費及執行率。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.01.99	4.(1)工程估驗進度偏低請加強估驗以提高執行率；(2)工程施工執行資料表未填寫專業人員評核。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.01.03	5.對承商之品質計畫書及施工計畫書之審查期限未符合需求，未能於開工前核定。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.01.06	6.抽查表檢查時機未依監造計畫製作綱要格式製作，如推進式污水管線施工抽查，另監造主管未簽名。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.01.10	7.(1)交通安全抽查無照片佐證；(2)抽查記錄表中合格部分打(勾)或(0)應一致；(3)108.8.19主辦機關督導，未將督導事項記於監造報表中；(4)簡報請補充二級品管試驗頻率；(5)各項工程抽查只有停留點抽查無隨機抽查記錄；(6)明挖連接管工程抽查表中高程檢測抽查標準4.3%實際抽查2%判定合格，請查明；(7)請補充推進高程抽查記錄；(8)工地夜間警示燈設備監造對施工廠商無抽査紀錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.03.02	8.未落實督導施工廠商防汛防災減災查核。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.03.08	9.監造報表填報未落實記載。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.02	10.(1)自主檢查表中無推進過程高程檢查紀錄；(2)職安衛自主檢查未落實執行；(3)檢查時機施工前中後皆勾選，如推進施工作業、瀝青混凝土自主檢查表及臨舖A.C自主檢查表等，檢查時機請檢討，且臨舖A.C自主檢查表A.C無厚度檢查紀錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.02.01	11.簡報品管組織之品管人員位階請參考品質計畫製作鋼要。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.03	12.施工日誌填報未落實記載，如108.9.27施工日誌中工地職安衛生檢查未填寫。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.05	13.混凝土有加飛灰，但無出廠證明。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.06	14.交通自主檢查表未落實，無照片佐證。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.08.02	15.請補充工程內部稽核頻率及缺失改善情形。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.07.01.99	16.GK1107-06人孔蓋生鏽髒污。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.09.08	17.流動告示牌日期應更改，如崇德6路與崇德路二段交叉口處臨時告示牌施工期限有誤。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.09.09	18.崇德6路與崇德路二段交叉口處工地現場材料任意堆置。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.10.01.02	19.請補充混凝土氯離子含量檢驗頻率及統計表。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.10.01.03	20.請補充混凝土坍度檢驗頻率及統計表。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.10.99	21.混凝土氯離子含量檢測報告單，會同檢測人員未填寫。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.16.01	22.汛期工地防災自主檢查未落實。[L]
115	綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程第一期北段工程-太原車站至東山路段	108A-012	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	40,633	37,670	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司		108.10.28	80				4.01.03	1.監造計畫及品質計畫未依品管要點規定，依工程規模訂定其章節內容，未落實審查。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.01.04	2.部分督導紀錄照片未顯示拍攝日期[缺失相片(1)]。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.01.05	3.工程督導尚有二次督導缺失尚未完成改善追蹤，請加強督促監造及廠商儘速改善。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.02.01.05	4.植栽驗苗沒有建立相關品質管理標準。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)施工抽查僅檢驗停留點，如鋼筋施工抽查，隨機抽查頻率不足；(2)施工抽查查驗表鋼筋工程施工標準之鋼筋號數、搭接、保護層均無數據量化，未落實執行；(3)草皮沒有抽查驗紀錄；(4)植栽驗苗紀錄沒有日期。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.02.03.05	6.工區民眾出入及交通頻繁，安全衛生檢查一週一次，檢查頻率不足，請加強安全衛生抽查頻率。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表監督依照設計圖說及核定施工圖施工欄位未確實紀錄[缺失相片(2)]，如108年10月14日、108年10月19日等均未填具，未落實記載。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.03.02.04	8.無植栽驗苗品質管理標準。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.03.02.05	9.品質計畫中，人行道斬石子無檢驗停留點。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌重要事項欄位紀載未完整[缺失相片(3)]，如主辦機關108年10月14日及108年10月21日督導，督導指示事項未填具，記載不完整。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					4.03.04	11.(1)施工自主檢查，檢查時機欄位不符規定，無施工前檢查紀錄(亦應無檢驗停留點項目)[缺失相片(4)]，且檢查頻率不足；(2)斬石子工程無自主檢查紀錄；(3)無草皮施工自主檢查表；(4)植栽驗苗沒有日期紀錄。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.01.05	12.太原站東山路段自行車停車場北邊工地人行道伸縮縫留設不當。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.05.02	13.興進路高架橋下裸露地覆蓋之防塵網破損，有塵土飛揚之虞。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.06.05	14.興進路南邊高架橋下綠地尚未舖築草皮之客土，石塊及雜物未清除[缺失相片(5)]。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.07.13.99	15.(1)景觀高燈混凝土底座，週邊未倒角有影響行人安全之虞[缺失相片(6)]；(2)部分集水井設置位置高於草溝，影響集水功能。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.08.99	16.太原站東山路段自行車停車場北邊工地，斬石子入口與自行車道界面破損，影響美觀。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.10.01.02	17.混凝土氯離子含量檢測報告書中，會同測驗人員欄位資料未完整(如統一編號、地址、電話等)[缺失相片(7)]。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.10.01.03	18.混凝土坍度試驗不足。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.10.99	19.植栽用客土的檢驗不足，需於後續施工時補充。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.14.06.03	20.部分施工照片顯示施工人員未正確配帶安全帽。(L)
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司					5.14.08	21.(1)興進路南側沿南京東路側工地安全圍籬，斜桿支撐不足有傾倒之虞，影響安全；(2)太原路東山路段自行車停車場北側工地，部分工區無安全圍籬影響工地安全[缺失相片(8)]；(3)工區出入口似無管制，且開放與未開放區域無明顯區分。(L)
116	鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程	107A-370	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	137,055	137,000	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司		108.10.28	80				4.01.06	1.監造計畫於開工後才提供，管控及審查程序未落實。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.01.03	2.工程於107.12.15開工，施工計畫及品質計畫於開工後核定，且2及3版審查期程過長，不符需求。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.01.04	3.施工預訂進度表及網狀圖提報期限為開工後45日內，不符需求。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.02	4.施工抽查僅檢驗停留點，如鋼筋工程及模板工程，無隨機抽查紀錄，抽查頻率不足。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.04	5.施工抽查部分抽查時機未填具，如10/22水泥座椅檢查及10/16路緣石檢查均未填具抽查時機。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.05	6.工地安全衛生檢查每週一次，該工地交通頻繁，檢查頻率不足。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.08	7.(1)監造報其他約定事項如主辦機關督導未填具，未落實紀載。(2)每日監造報表填寫內容制式且簡略，不足以反應工地狀況。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.99	8.簡報內容較無說明景觀植栽抽查之執行情形。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.01	9.施工預訂進度表及網狀圖於開工後1個月方提送，未符合需求。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.02.04	10.品管計畫無水泥刷毛之標準。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.03	11.施工日誌其他重要事項紀錄如主辦機關督導未填具，紀載不完整。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.04	12.鋼筋工程自主檢查表，檢查標準保護層厚度、鋼筋組立間距、鋼筋綁紮及實際檢查結果，均無量化數據，未確實紀載檢查。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.99	13.簡報內容較無說明景觀植栽相關工項自主檢查之執行情形。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.01.02	14.大慶車站西南側高架橋PJ81橋墩邊之人行道，混凝土養護不合規範，造成龜裂。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.01.05	15.人行道伸縮縫留設不當，有龜裂情形。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.06.05	16.綠帶回填之客土仍有石塊未清除。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.07.01.05	17.停車場工區，部分洩水孔阻塞。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.07.01.99	18.PJ81-PJ83人行道舖面與綠帶界線，水泥磚底部無水泥沙漿，水泥磚有傾斜情形。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.07.05.04	19.停車場工區，集水井設於草溝上方，無法有效導排集水。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.07.13.99	20.植栽用客土的有機質檢驗方法非慣用法，需補充說明。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.08.09.05	21.PJ81-PJ83人行道水泥磚舖面與自行車道邊緣之界面，銜接不佳，影響美觀。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.08.99	22.五權車站以北第三分局停車場工地，沿建國北路人行道化妝蓋板沿線裝設與人行道不平整影響美觀。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.04.01	23.土壤夯實報告7/19判讀無標註規範值。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.16.01	24.水泥磚9/9試驗報告，判讀無標註規範值。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.99	25.大宗材料未說明品管統計分析情形。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.14.08	26.大慶車站西南邊之工地，週邊僅用安全錐以連桿連接隔離，無法確保工地安全，防護設施不足。[L]
					翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	義力營造股份有限公司					5.15.10	27.開放區域與不開放區域界面不明確，用路人可能會有誤入之情形。[L]
117	「108年校園鋪面改善工程」採購招標	10823	臺中市立文華高級中等學校	12,135	11,861	李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司		108.11.05	80				4.01.14	1.工程主辦單位雖每日巡查，惟應將發現之缺失以督導紀錄表紀錄書面通知並限期監造單位或廠商改善。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					4.01.99	2.承攬廠商安衛人員張誌福，標案管理系統未填報。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					4.02.01.05	3.(1)基層滾壓夯實無抽查記錄。 (2)瀝青混凝土抽查未落實，如缺厚度、初壓、續壓及終壓溫度即黏層油單位劑量等。 (3)施工抽查(驗)紀錄表缺監造人員簽名。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表中未確實登載預定試驗單位(如項次4鋪地磚標示需取樣試驗，而預定試驗單位之記載為否)，另材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表中應依實際抽驗項目、日期及數量詳實登載於管制總表中(如混凝土抽驗等)。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					4.02.02	5.文件資料未見施工計畫及品質計畫將歷次審查意見表及核定公文裝一併陳列。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					4.02.03.01	6.(1)監造單位針對施工中隨機抽查，除檢驗停留點抽查外，應增加施工中隨機抽查次數。 (2)監造施工品質抽查紀錄表格式有誤(如抽查時機)，另抽查位置應詳實記載如不易記載時應輔以施工圖或設計圖標示，不宜過於簡陋。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					4.02.03.03	7.舖磚計畫無審查記錄。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					4.02.03.08	8.(1)公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項☐完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，不應空白流於形式。 (2)監造日報未記載10/28主辦單位督導情形。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					4.02.99	9.(1)文件資料個資身分未作好保護措施(如簡報身分證字號未隱藏)。 (2)工程實際進度已達41.8%，實際支用數為0元，應督促廠商積極辦理，以增進機關預算執行率。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					4.03.02	10.(1)舖磚整地無高程自主檢查紀錄。 (2)底層滾壓無自主檢查紀錄。 (3)瀝青混凝土自主檢查未落實，如缺厚度、初壓、續壓及終壓溫度即黏層油單位劑量等。 (4)品管自主檢查表，抽查時機未有施工前暨施工後，未落實執行。 (5)自檢表檢查時機格式有誤，應改為□施工前□施工中□施工後。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					4.03.03	11.(1)施工日誌採用建築物施工日誌，與規定不符。 (2)施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。 (3)施工單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：RD06-19-05493工地夯實度報告於108/10/29判讀後未填入)；未記載10/28主辦單位督導情形；日誌格式應採公共工程施工日誌。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					4.03.05	12.材料設備送審管制總表，其中預定試驗單位，不應空白，未符合需求。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					4.03.11.06	13.專任工程人員督察頻率過低及督察紀錄表內容較為簡陋，應針對施工技術及有無按圖施工予以督察。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					4.03.99	14.舖磚計畫無送審記錄。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					5.01.04	15.既有混凝土牆壁磚拆除未確實，尚留夾板及部分鬆脫情形。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					5.05.07	16.工區未設圍籬管制。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					5.07.01.05	17.信義樓北側排水溝溝底截角施作不佳、溝底積水，另排水陰井處排水管涵高程似過高，造成該處排水溝有積水不易排出現象。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					5.07.13.99	18.(1)高壓磚鋪設與界石間隙較寬。 (2)高壓磚不同規格磚鋪設，未妥適規劃置有另磚情形。 (3)瀝青混凝土與既有排水溝介面，未處理平順。 (4)瀝青混凝土與滑動鐵門基座銜接介面，外觀不佳。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					5.09.08	19.工程告示牌格式未採最新格式且有錯誤，如:經費來源、設計單位、工程概要、展延後完工日期、缺少1999市民專線、市政信箱、環保專線，全民督工QRcode缺少microsoft Store。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					5.10.01.01	20.混凝土無配比送審及審查記錄。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					5.10.01.02	21.氯離子含量試驗紀錄為熱感應紙，應於檢測後連同相關檢測數據紙影印一併歸檔備查為妥。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					5.10.02.01	22.鋼筋無試驗報告。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					5.10.10.01	23.無瀝青混凝土配比資料。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					5.10.99	24.(1)氯離子檢測未落實判讀及簽註日期。 (2)高壓磚無試驗報告。 (3)瀝青混凝土無相關試驗報告。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					5.14.06.01	25.排水溝暴露之鋼筋易發生穿刺及擦傷未採取加裝護套設施(由承商簡報P24施工照片得知)。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					5.15.10	26.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	東禹營造有限公司					5.16.01	27.未見汛期工地防災自檢表。[L]
118	臺中市北屯區經補庫經補路側臨時停車場闢建工程	10808052008	臺中市停車管理處	9,500	8,233	聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司		108.11.05	80				4.01.04	1.督導皆屬環境及工安，未落實品質及材料等重要事項督導及紀錄。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					4.01.14	2.督導所列缺失，未於紀錄表限期監造單位或施工廠商改善。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					4.01.99	3.(1)雖成立督導小組，惟品質督導皆由承辦人員督導，小組未協助及未落實小組督導。(2)工程實際進度已達62.75%，惟實際支付為0元，請盡速督促廠商依約辦理，以增進機關預算執行率。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表中未確實登載預定試驗單位(如預拌混凝土、鋼筋加工及組立、瀝青混凝土等均標示需取樣試驗，而未有預定試驗單位之記載)，另材料設備檢試驗管制總表中混凝土未依實際抽驗日期及數量詳實登載於管制總表中(如9/27 B擋土牆及I、J擋土牆第二昇混凝土取樣漏記載)。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)鋼筋抽查未落實，如現場擋土牆保護層與設計顯有不符。(2)未提供基地放樣抽查紀錄。(3)無基地開挖高程抽查紀錄。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					4.02.03.05	6.監造單位應針對承商施工及材料品質管控，發現缺失時應通知承商限期改善並確認改善成果，而非僅針對主辦機關督導缺失管控承商。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					4.02.03.08	7.(1)公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。(2)監造單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：19-10353 B擋土牆及I、J擋土牆第二昇層混凝土報告於108/10/31判讀後未填入)。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					4.02.99	8.(1)停留點查驗未提供廠商自主檢查紀錄。(2)抽查紀錄抽查時機不宜僅有檢驗停留點，未建立隨機抽查紀錄。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					4.03.03	9.廠商取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：19-10353 B擋土牆及I、J擋土牆第二昇層混凝土報告於108/10/31判讀後未填入且品管人員應加註判讀日期)。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					4.03.05	10.(1)材料送審管制總表項目未符需求，如缺碎石級配。(2)材料設備送審管制總表，預定試驗單位不應空白。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					4.03.08.02	11.未落實依計畫執行品質稽核。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員督察紀錄表，未採用新格式填寫，未落實記載。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					4.03.12.02	13.施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					4.03.99	14.(1)品質計畫未依工程會品質管理作業要點綱要制訂。(2)文件及證照身分個資未作保護。(3)品管自主檢查表，抽查時機未有施工前暨施工後(且表格之檢查時機格式應修正為施工前中後檢查)，未落實執行。(4)廠商自檢所發生之缺失都著重於安衛部分，應確實針對結構及材料檢驗部分所產生之缺失予以紀錄。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					5.01.01	15.混凝土完成面部分明顯冷縫，且冷縫平直度不佳。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					5.01.03	16.混凝土完成面線形平直度不佳。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					5.01.04	17.擋土牆部分混凝土表面殘留模板油。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					5.01.05	18.(1)擋土牆伸縮縫未確實填縫劑填塞。(2)紐澤西護欄與擋土牆伸縮縫留設位置應一致, 以發揮效益。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					5.02.02	19.部分擋土牆鋼筋間距過大(如擋土牆K、F等)。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					5.02.05	20.擋土牆鋼筋保護層部分過大，與設計有差異。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					5.05.02	21.裸露面覆蓋不足，且除鋪設防塵網外亦應輔以灑水方式為佳，現場防塵措施尚未落實。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					5.05.09	22.地排水未妥適處理。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					5.08.08.02	23.擋土牆F與擋土牆A1銜接不平順。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					5.09.08	24.工程告示牌未採新修正版, 內容未符合規定(如未填環保專線、經費來源、主辦機關未以雙語標示、設計單位、工程概要及變更後完工日期未即時更新)。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					5.10.01.02	25.氯離子含量試驗紀錄為熱感應紙，應於檢測後連同相關檢測數據紙影印一併歸檔備查為妥。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					5.10.01.05	26.混凝土配比飛灰及爐石佔水膠比達50 %，明顯偏高。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					5.10.02.02	27.鋼筋無輻射證明除批號外，未登載爐號。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					5.10.99	28.(1)材料設備檢(試)驗管制總表，其中規定抽樣頻率，不應空白，未符合需求。(2)相關混凝土圓柱試體之養護場所，應於工地現場或於認可之試驗室養護，不應由混凝土廠帶回養護。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					5.14.06.02	29.基地工區未設置圍籬(或拉開式大門並標示禁止無關人員擅入)門禁管制(工區內外無安全阻隔設施)。[L]
					聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	欣隆營造有限公司					5.16.99	30.近祥順路二段工區排水之沉沙池設置過於簡陋，請加強。[L]
119	教學大樓(B棟)防水隔熱工程	1080812	臺中市立漢口國民中學	2,291	2,019	王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司		108.11.06	80				4.01.04	1.主辦機關工程品質督導5次，惟無實質品質督導及查驗紀錄（建議聘請專家學者協助督導施工品質）。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					4.01.06	2.監造計畫未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					4.02.01.04	3.針對承攬廠商所提材料送審管制、施工計畫書、品質計劃書等未訂有審竣期限。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					4.02.01.05	4.監造計畫內無防水及施工品質管理標準，未符合需求。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					4.02.01.06	5.監造計畫內無防水及施工品管之檢驗停留點，未符合需求。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					4.02.01.10	6.訂定材料設備送審管制總表，未符合需求（使用表格不符工程會規定；未註明是否取樣檢試驗）。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					4.02.03.01	7.抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查驗紀錄表，未落實執行 （屋頂防水施作、管路架高工程，抽查驗標準及抽查驗紀錄未量化；抽查驗紀錄表未簽名）。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					4.02.03.03	8.審查預定進度、施工圖，未落實。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					4.02.03.08	9.監造報表重要事項未落實記載，如主辦機關督導。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					4.02.99	10.(1)施工作業抽查表未依工程會規定表格填寫。(2)無汛期防汛抽查驗紀錄。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					4.03.02.04	11.自主檢查施工作業及抽驗材料設備，未確實記載檢查值（屋頂防水施作、管路架高工程，無自主檢查紀錄）。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					4.03.02.08	12.對於不合格品的管制執行流程未建立相關管制作為。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					4.03.02.12	13.訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表，未符合需求（使用表格不符工程會規定）。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					4.03.03	14.施工日誌對於主辦機關督導、監造查驗及材料檢試驗等未詳實紀錄。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					4.03.05	15.材料設備送審管制總表缺防水隔熱層上方點焊鋼絲網及3000psi預拌混凝土材料。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					4.03.12.04	16.無辦理工地勞工安全衛生事項之督導紀錄。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					4.03.99	17.簡報資料內容未見施工日誌相關書面紀錄及施工品質自主、材料品質檢驗等自主檢查資料。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					5.07.01.09	18.B棟屋頂施工中點焊鋼絲網3000psi混凝土整體粉光地坪完成面中央部分太平，洩水坡度不佳可能造成積水。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					5.07.01.99	19.(1)B棟屋頂防水之3000psi混凝土保護層兩側邊溝太淺又太寬且PVC地坪落水管未於邊溝中央，位置及洩水坡度不佳。(2)女兒牆頂部與外牆丁掛磚有明顯破口，承商未以樹脂砂漿填實後再以不垂流PU全面塗刷。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					5.07.04.03	20.屋頂給水管，支撐吊架施工不符規範(管線架空部分應有適度之支撐材支撐，避免造成日後易破壞)。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					5.07.05.10	21.屋頂雨水排水管出口，施工中未防護。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					5.09.08	22.工程告示牌，經費來源未標示；未設置於明顯處所。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					5.09.09	23.樓梯間堆置防水材料相當凌亂及垃圾雜物未清理。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					5.10.99	24.(1)無複合彈性防水基礎材、複合彈性防水韌性材、隔熱耐候面漆檢試驗紀錄。(2)各項材料TAF試驗報告監造單位之判定應為合格或不合格。(3)各項材料檢試驗報告，判讀判定人員應加註日期。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					5.14.04	25.商未每日詳實填寫職安衛自動檢查紀錄。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					5.15.99	26.可加強門禁管制，並張貼相關警告標語。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					5.16.01	27.無訂定汛期工地防災自主檢查表。[L]
					王舒慧建築師事務所	王舒慧建築師事務所	鈺永堂工程有限公司					6.01.03	28.(1)施工預定進度表(甘特圖)略顯粗糙，且進度表未標示實際進度之箭線。(2)施工預定進度表未依契約規定繪製有各主要工項明確起始日期量化甘特圖S曲線，無法作為分項施工計畫、材料送審、材料檢試驗三項管制總表預定送審日期之依據，管控不佳。[L]
120	臺中市文小65、文小66新建幼兒園園舍統包工程	1070509B	臺中市教育局(國小)	165,563	141,323	大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司	108.11.06	80	4	4	0	4.01.01	1.工程契約品管費用未依品管要點編列，編列不足，僅0.3%。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					4.01.20.04	2.本統包工程契約履約期限為限期於109年3月19日竣工，而專案管理單位未依所提出「統包工程工作執行計畫及工程大事記」確實管控設計及施工進度，履約管理待加強。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					4.02.01.05	3.監造計畫內材料及施工品質管理標準，未符合需求。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					4.02.01.06	4.監造計畫內材檢驗停留點，未符合需求。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					4.02.01.08	5.監造計畫未針對本工程特性與需求訂定品質稽核範圍或頻率。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					4.02.01.10	6.(1)訂定材料設備送審管制總表及檢試驗管制總表，未符合需求（未將電梯、發電機、高低壓配電盤、抽排水泵…等重要機電設備列入廠驗）；(2)材料送審管制總表部分欄位未落實填寫，如是否送驗取樣宜填寫「是」、「否」，預定試驗單位均空白未填[缺失相片(1)]。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					4.02.03.05	7.施工抽查驗工作未落實追蹤改善，例如模板工程及職業安全衛生等查驗不嚴謹，兩項均有諸多缺失未立即通知廠商立即改善。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					4.02.03.08	8.(1)監造報表格式內容未符合最新格式(108年4月30日修正版本)[缺失相片(2)]，請補正；(2)監造報表重要事項欄位未落實記載。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					4.02.14.02	9.建築師督導情形未統整相關缺失總表。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					4.02.99	10.材料設備檢試驗結果，未判讀是否「合格」。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					4.03.01	11.施工預定進度表未依契約規定繪製有各主要工項明確起始日期量化甘特圖S曲線，無法做為各項分項施工計畫、材料送審、材料試驗三項管制總表之預定送審日期依據，統包工程進度管控不佳。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					4.03.02.12	12.(1)自主品管自主檢查表未落實執行，未使用最新表格(如檢查時機不符)[缺失相片(3)]；檢查標準及容許誤差值未量化）；(2)檢試驗管制總表未符合需求（未將鋁門窗、配電盤、變壓器、續接器、電梯、發電機、運轉類泵等列入管制項目）；(3)材料送審管制總表部分欄位未落實填寫，如是否送驗取樣宜填寫「是」、「否」，預定試驗單位均空白未填[缺失相片(1)]。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					4.03.03	13.施工日致對於主辦機關督導、監造查驗及材料檢試驗等未詳加記錄。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					4.03.06	14.(1)未針對施工檢驗之重大缺失內容填寫矯正預防紀錄表及建立相關缺失檢討分析表；(2)施工安全衛生、環境保護等履約事項未落實執行。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					4.03.08.03	15.缺失統計量化部分未建立及做成統計分析。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					4.03.99	16.簡報資料內容未見建築物施工日報填寫情行。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.01.01	17.蜂窩及冷縫[缺失相片(4)]現象明顯過多(如文小65車道牆及地下室牆)，沒有適當的改善方法及作為。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.01.04	18.1樓車道混凝土表面殘留塑膠袋[缺失相片(5)]。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.02.05	19.(1)二樓板鋼筋施工，部分區域未使用間隔器，保護層不足[缺失相片(6)]；(2)鋼筋綁紮未確依鋼筋圖說綁紮，致使現場鋼筋搭接錯亂，間距過密等情形；(3)鋼筋保護RC墊塊強度不足，產生碎裂現象。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.02.99	20.柱頭筋施作未收尾，不符規範。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.03.01	21.模板材質過於老舊破損、翹曲[缺失相片(7、8)]，模板砂漿未清除，品質不良，致使RC澆置完成面品質不佳。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.03.02	22.模板未整理，未塗模板油。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.03.04	23.模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩，水平繫條、斜撐等設置不良。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.03.07	24.梁、柱面組模(如文小65一樓柱、牆)，未設清潔口，不符規範[缺失相片(9)]。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.05.05	25.工地入口處未鋪設PC，降低粉塵危害。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.05.09	26.垃圾、廢棄物及電機機坑積水[缺失相片(10)]，未清理，影響環境。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.07.05.10	27.預留管路開口，未以管帽保護。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.07.06.02	28.接地線未使用綠色PVC導線，線頭未保護[缺失相片(11)]。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.09.08	29.工程告示牌，內容未符合規定（政風通報專線、環保專線、經費來源、市政信箱、市民專線1999等）。[缺失相片(12)]
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.09.09	30.一樓正面安全圍籬內機具、材料任意堆置，散亂無章宜妥為規畫堆置。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.10.01.05	31.本統包工程混凝土設計強度280kgf/cm2混凝土配比總膠結材料重360kg，其中水泥佔70%252kg偏低，爐石佔15%54kg偏高，飛灰15%亦偏高，建議適度提高水泥比用量，以確保校舍結構安全。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.10.02.03	32.無鋼筋續接器試驗紀錄。(L)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.10.99	33.(1)各項查驗及檢試驗結果未建立量化分析；(2)各項材料TAF試驗報告相關人員判讀，或判定簽名，尚有部分未簽署日期。(L) (5.10.99)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.14.01.01	34.1.文小65二樓外牆周邊開口[缺失相片(13)]、上下樓梯兩側開口、電梯門開口等部分，未設置符合規定之防墜設施；(2)施工鷹架間之開口防墜防護措施不足。(M) (扣2點) (5.14.01.01)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.14.02.01	35.(1)CNS4750鋼管施工架插銷不符規定及銜接時未以八字扣環鎖固；(2)CNS4750鋼管施工架底座設置不符規定[缺失相片(14)]，部分未有支撐、部分以木塊墊高或部分地面不平且不穩固，且上下工作梯無轉折平臺，施工架踏板上堆置雜物，均請立即改善；(2)施工鷹架內側拉桿及交叉拉桿未符合規範規定。(M) (扣2點) (5.14.02.01)
					大將作建築師事務所	至鋒工程顧問公司	松懋營造工程有限公司	至鋒工程顧問公司					5.14.02.06	36.施工架未由專任工程人員或專人妥為設計並簽章確認強度計算書。(L) (5.14.02.06)
121	梧棲區10-22-1號（大仁路343巷）計畫道路工程	108A-052	臺中市建設局新建工程處土木工程科	7,506	6,117	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司		108.11.15	78	3	3		4.01.03	1.品質計畫及監造計畫未依品管作業要點規定，依工程規模章節落實審查。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.01.05	2.雖有督導紀錄，唯工地環境改善缺失項目允許改善完成的時間過長。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.01.06	3.監造計畫書欠缺各章節之審查紀錄表。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.01.13	4.標案管理系統中，職安人員尚未填報，請儘速上網填報。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.01.99	5.(1)台電電桿路障未移至用地外，主辦機關為積極督促辦理；(2)工程進度已達37.34％，惟工程款估驗進度仍為零，估驗進度落後。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.01.05	6.(1)路燈管路內XLEP及PVC電纜線材質各自適用於何處，未重點描述於監造單位分項品質管理標準中；(2)碎石級配料欠缺比重/吸水率、磨損率、骨材破碎率、含砂當量及液/塑限度等品質管理 標準。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.01.08	7.監造單位各分項施工抽(查)驗紀錄表內未有監造主管之覆核簽署[缺失相片(1)]，請補正。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.01.10	8.(1)監造單位未將混凝土澆置完成後之濕治養護列入平時隨機抽查機制中；(2)模板組立、鋼筋組立等抽查驗表未落實執行。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.03.08	9.監造報表未依規定填寫執行工地安全衛生之具體作為與內容[缺失相片(2)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.01	10.金屬欄杆混凝土鋼筋立柱留設未考量頂蓋伸縮縫位置。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.02.03	11.下田便道採用剛性鋪面，其表面防滑處理未納入承包商分項施工要領中。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.02.12	12.(1)邊溝溝底洩水坡度量化值未呈現於自主檢查表中；(2)模板組立之自主表未落實執行。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.03	13.施工日誌未依規定落實填寫執行工地安全衛生之具體作為與內容。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.05	14.材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表欠齊全，如無標線、輔助標誌、金屬欄杆、瀝青透層、粘層等工項。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.01.02	15.工程終點附近，部份U型溝表面有乾縮裂縫[缺失相片(3)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.01.04	16.工程終點附近，U型暗溝側牆模板固定鐵絲、鐵釘未剪除乾淨[缺失相片(4)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.01.05	17.已施工完成之側溝長達數百公尺，未間隔留設伸縮縫，鄰居民地側未設置截角。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.03.02	18.現場木模翻用前支模板油質地低劣且黝黑[缺失相片(5)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.04.52	19.照明路燈底座預埋螺栓表面未以膠帶保護防銹[缺失相片(6)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.05.02	20.於部份施工時段，工地現場塵土飛揚待改善。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.06.05	21.側溝回填料充斥磚塊、混凝土塊、大卵石或其他雜物等營建廢棄物[缺失相片(7)]。(M)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.07.01.10	22.工程終點附近，鄰近U型暗溝側面地坪排水不良有積水未退現象。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.07.04.04	23.照明路燈底座佈放電線完成後之線頭未做防水處理[缺失相片(8)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.09.08	24.工程告示牌面欠缺設計單位及工地主任聯絡電話等資訊[缺失相片(9)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.10.07.02	25.路燈(8組)及開關箱(一只)迄未有接地電阻測試紀錄。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.10.10.05	26.再生瀝青混凝土使用之舊料是否屬合格料(含油量及針入度)未見納入施工前必要檢測項目，請改進。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.10.99	27.部份材料送審檢驗報告，非開工前一年內之資料。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.14.01.01	28.於高差2公尺以上之工作場所未設置防墜措施[缺失相片(10)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.14.11	29.承攬廠商未依施工現況設置露天開挖作業主管。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.15.03	30.於施工期間，工地交通維持檢查紀錄未每日檢查、填寫。(L)
122	108年度臺中市清水區、大安區等鄰近區域緊急排水及公共設施改善與搶修工程	107A-384	臺中市建設局養護工程處海線工程隊	7,906	5,970	富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司		108.11.15	80		1		4.01.04	1.主辦單位品質督導紀錄內容欠具體，品質督導人員之組織與架構未建立。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.01.06	2.監造計畫書欠缺各章節之審查意見紀錄表。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.01.13	3.本日查核檢附之工程施工執行資料表內之工程概要及主要施工項目及主管核章欄位皆空白未填寫。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.01.99	4.(1)工程施工執行資料表未針對各單位專業人員之參與情形、工作態度及配合狀況作評核；(2)開工後才核定監造計畫。[L]缺失相片(1)
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.02.01.03	5.整體施工計畫及品質計畫早於監造計畫完成核定，計畫之審查時限未符合需求。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.02.01.05	6.熱塑性塑膠標線繪設就係一型亦或二型?未清晰扼述於監造單位分項品質管理標準中。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.02.03.03	7.(1)混凝土澆注完成次日起之溼治養護情形及拆模後外觀檢視等未見納入監造單位平時分項工程隨機抽查事項中，宜請補正改進；(2)監造單位僅作隨機抽查機制，卻忽略了各分項施工停檢點之落實執行；(3)植筋無抽/查驗紀錄表，材料設備檢（試）驗管制總表未齊全，欠缺瀝青粘層及植筋等工項。[L]缺失相片(2)
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.02.03.08	8.監造報表未依規定填寫執行工地安全衛生之具體作為與內容。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.02.14.04	9.監造技師截至108年11月15日止，才進行1次工程督導，次數太少。[M]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.03.02.03	10.(1)承包商植筋工項未有鑽孔孔徑、長度、間距及植筋膠之必要檢查敘述；(2)熱拌AC路面鋪築完成至何時方可開放交通?未扼述於承包商分項施工要領中。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.03.02.04	11.各工區排水溝溝底洩水坡降值有否吻合重力流?未有測量成果量化值呈現於承包商分項施工自主檢查表中。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.03.02.07	12.模板施工組立自主檢查表檢查標準未訂量化值。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.03.03	13.(1)施工日誌逐日填寫者究係第幾次派工?未清晰註明於承包商之施工日誌中；(2)施工日誌未依規定落實填寫執行工地安全衛生之具體作為與內容。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.03.11.06	14.專任工程人員現場督察照片數量不足。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					4.03.12.04	15.工地主任未落實辦理工地勞工安全衛生事項之督導。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.01.02	16. 第七派第四工區土地公廟附近，部份橋面版混凝土養護不合規範，有塑性收縮裂縫。[L]缺失相片(3)
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.01.03	17.第七派第四工區土地公廟附近，橋面版混凝土未辦理整體機械粉光，平坦度欠佳。[L]缺失相片(4)
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.07.02.99	18.(1)高美路路肩AC廢料未清掃乾淨；(2)第四派工區路口附近，部份白色/黃色標線表面遭污染未清理乾淨，部份白色標線表面有括痕。[L]缺失相片(5)
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.08.99	19.第七派第四工區土地公廟附近，部份AC鋪面切割之線形欠佳。[L]缺失相片(6)
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.09.08	20.施工現場工程告示牌中之經費來源、施工期程未填寫；告示牌面板設立位置太低，開放空間之工區告示牌僅設置1面數量太少。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.10.01.01	21.3000Psi之水泥混凝土，(飛灰+爐碴粉)之用量占比達50％，水泥粉之用量比例偏低。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.10.01.05	22.民峰公司供應預拌混凝土澆結料之飛灰未有確切台電火力電廠來源證明。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.10.02.01	23.植筋無拉拔檢驗報告書。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.10.02.02	24.竹節鋼筋無輻射污染檢測文件未一併註記其標案工程名稱。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.10.99	25.(1)新舊構造物連結之植筋工項未有其拉拔試驗之施作紀錄；(2)瀝青混凝土的瀝青未有其出廠證明文件審核紀錄；(3)試驗報告監造人員未判讀、簽名，品管人員雖有判讀、簽名，但未押注日期 。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.14.01.01	26.第七派工區工地現場橋面版臨河側無警示標誌及防墬設施。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.14.01.04	27.第四工區新建版橋上下渠道未設置符合規定之安全上下設備。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.14.04	28.工地安全衛生/交通維持自動檢查表未每日檢查、填寫。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.14.99	29.現場預留筋端部未加設保護套。[L]
					富群工程顧問有限公司	富群工程顧問有限公司	世勱營造有限公司					5.16.99	30.第七派工區工地現場防汛救援設施數量不足。[L]
123	臺中市綠川水環境改善計畫(民權路至復興路)	10710040288	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	111,619	108,850	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司		108.11.18	82				4.01.04	1.(1)工程督導內容中無主要工項督導紀錄。 (2)工程督導無對監造單位督導紀錄，請加強對監造督導。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.01.99	2.(1)簡報請補充本工程變更原因。 (2)有變更設計增加工程費達約2成，但無展期之處理。 (3)簡報未說明二級品管費用編列金額及執行情形說明。 (4)工程施工執行資料表未對專業人員評核，且監造單位派駐現場人員登載有誤，附件亦應一併修正。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.02.01.05	3.請補充各項工程施工抽查頻率及品質管理標準。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.02.03.01	4.(1)平台A鋼筋抽查表中鋼筋間距實際抽查未落實執行。 (2)工地夜間警示燈設備監造對施工廠商無抽査紀錄。 (3)混凝土工程自主檢查表檢查時機未確實記載(簡報P.68)。 (4)模板工程自主檢查表檢查時機未確實記載，及組模完成之寬度記載有誤(簡報P.77)。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.02.03.05	5.現場缺失未請廠商做不合格品改善追蹤。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.02.03.06	6.工程估驗計價偏低請督導承攬廠商速提出估驗。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表記載至108年11月13日止，未落實每日記載。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.02.14.04	8.請補充技師督察內容及缺失改善情形。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.03.02	9.(1)職安衛自主檢查未落實執行。 (2)鋼筋自主檢查表中鋼筋綁紮實際檢查每目都綁紮，實際跳目綁紮，未確實記載檢查值。 (3)混凝土自主檢查表中拌合至澆置完成時間無實際檢查情形，振動搗實無檢查標準及實際檢查情形。 (4)自主檢查缺失甚少，自主檢查之時機勾選應僅勾選一個，檢查樁號應只有一個。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.03.02.08	10.未分別訂定材料及施工之不合格品管制作業程序。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.03.02.10	11.簡報請補充工程內部品質稽核頻率及缺失改善情形。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.03.14.15	12.簡報請補充緊急應變措施。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.03.99	13.(1)簡報請補充各項工程施工流程圖。 (2)品管組織圖繪製有誤。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.01.01	14.綠空側擋土牆混凝土表面有冷縫。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.01.04	15.綠空側擋土牆混凝土表面殘留鐵釘未清除。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.01.06	16.道路路緣石基礎混凝土澆置爆模。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.02.11	17.護岸防洪牆鋼筋表面殘留混凝土殘渣。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.07.01.13	18.(1)綠空側擋土牆洩水孔阻塞。 (2)花台洩水孔間距與設計圖不符。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.07.02.14	19.右岸路燈及臨綠空廊道側地燈基礎未施作接地設施。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.08.08.01	20.綠空側擋土牆混凝土完成面施工外觀平整度不佳。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.10.01.02	21.請補充混凝土氯離子含量檢驗頻率及統計表。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.10.01.03	22.請補充混凝土坍度檢驗頻率及統計表。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.14.01.01	23.合作綠橋欄杆開口處未設置符合規定之護欄。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.14.99	24.合作綠橋旁草溝開口處未加覆蓋。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.16.01	25.汛期工地防災自主檢查未落實。[L]
124	霧峰區車籠埤排水3k+700~5k+300治理工程	10712040362	臺中市政府水利局水土保持工程科	69,664	51,890	德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司		108.11.18	78	5	5		4.01.01	1.簡報請補充二級品管試驗費用及執行率。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.01.99	2.(1)簡報內容針對變更設計及展延工期應有完整說明。(2)簡報請補充工程遭遇困難及解決對策。(3)簡報請補充全民督工及1999紀錄。(4)工程施工執行資料表實際進度漏填，且附件監造單位派駐現場人員登載有誤。(5)簡報內對於監造單位派駐現場人員職稱有誤(簡報P.3)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.01.08	3.簡報請補充工程品質內、外稽核頻率及內容。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)鋼筋抽查表中隨機抽查頻率偏低且鋼筋綁紮無抽查標準及實際抽查情形。(2)施工抽查統計表中無高程測量項目及抽查紀錄，請增加。(3)混凝土抽查表中振動搗實無抽查標準。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.03.06	5.工程估驗計價偏低請督導承攬廠商速辦理估驗。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.99	6.(1)施工抽查所開立之缺失照片表，建請酌於修正，避免誤解。(2)請補充二級品管試驗頻率及各項工程二級品管試驗統計表。(3)簡報內對於監造單位派駐現場人員職稱有誤(簡報P.3、4)。(4)簡報內施工進度與實際不符。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.02.04	7.開挖工程自主檢查表，應有寬度深度之檢核[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.04	8.(1)鋼筋自主檢查表中鋼筋綁紮應每目綁紮，實際檢查為跳目綁紮，未確實記載檢查值。(2)混凝土自主檢查表中振動搗實無檢查標準及實際檢查情形。(3)自主檢查統計表中無高程測量項目，請增加高程測量項目。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.05	9.材料設備檢試驗頻率，部分材料已達契約應檢驗數量，惟該材料尚未全數進場，日後材料進場時仍請依規定頻率辦理取樣檢驗。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.08.02	10.鋼筋工程自主檢查表中保護層厚度請依實加強填寫[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.14.15	11.請補充緊急應變措施。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.01.01	12.已施設完成之左、右岸新設護岸冷縫及漏漿過多請改善。[M]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.01.04	13.已施設完成之左、右岸新設護岸混凝土表面殘留模板殘渣過多請改善。[M]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.02.11	14.4K+668處右岸箱涵鋼筋表面殘留混凝土殘渣。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.07.01.99	15.4K+514處右岸臨時擋土設施未依契約規定施工。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.10.01.02	16.請補充混凝土氯離子含量檢驗頻率及統計表。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.10.01.03	17.請補充混凝土坍度檢驗頻率及統計表。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.10.99	18.(1)混凝土品質管控是否強度有過高情形，請再留意。(2)材料送審管制總表部分材料驗廠日期未填(如監造簡報P.19)。(3)材料設備檢(試)驗管制總表部分材料契約數量未合(監造簡報P.21)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.01.01	19.4K+410～4K+670未設置符合規定之護欄。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.06.01	20.4K+668處右岸箱涵鋼筋暴露未加裝護套。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.15.11	21.工區路口建請加強警示措施及標語。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司					5.16.01	22.汛期工地防災自主檢查未落實(汛期工地防災無監測上游水位，查核當下現場有水流漫流至便道之情況)。[L]
125	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	1071212	臺中市教育局(國小)	92,339	88,550	蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司		108.11.20	82				4.01.99	1.(1)相關督導或查察照片缺拍攝日期；(2)簡報資料如第18、21、25頁所附照片未顯示日期。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.01.05	2.施工查驗紀錄表之檢查標準為「依設計圖」者，填寫檢查結果應另外附圖標示檢查範圍、直接標註檢查量化值等檢查結果，以加強查驗之品質，並補強抽查紀錄設定檢查項目及標準之不足，解決一般詬病之代表性不足問題 ，另部分表單監造主管未簽名(如混凝土、綱筋抽查表)。[L]缺失相片(1)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.08	3.監造報表有關材料試驗之進場、取樣、送驗、會驗過程及試驗結果應全程記錄，經查只有取樣及會驗紀錄，有關試體送離工地及目的地無紀錄，另未依照試驗報告判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果加以登錄，請加強辦理，以建立試驗過程記錄之完整性，並利事後追蹤及查證。另有關檢驗停留點之查驗項目及結果亦請妥為紀錄。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.06	4.監造廠商之現場施工品質查驗，應加強實施一般隨機施工抽查(只做停留點HP施工抽查)，以強化走動式管理，並落實重大缺失之預防防治與及時改正。另抽查表之檢查時機多未勾選，請改善。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.99	5.(1)簡報P32監造組織不正確，主辦機關應為二級品管，第三級為台中市政府施工查核小組；(2)部分試驗報告判讀未註明日期(例如2樓柱牆鋼筋試驗報告)；(3)施工查驗申請單格式不符合需求，請檢討改善(例如只有申請日期及預定施工日期，缺少查驗結果及後續動作之判斷及回復簽名欄位)；(4)文件檔案管理未全面建立編碼系統及檔案夾封裡總索引目錄，需再加強管理。另施工查驗目錄只是一張總目錄，未將各分項工程分別製作細目，除了應有項次、日期、施作項目、施作位置外，建請增加檢驗停留點及隨機抽驗勾選欄位，並以手寫逐項紀錄，以避免遺漏，以及加強監造人員自我檢核，並利統計及內部稽核；(5)簡報資料如第72頁所附照片未標示日期；(6)監造單位簡報資料未附技術人員(如品管人員)之證照；(7)監造報表排序由下而上為由近而遠有誤，應為由遠而近。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.02.01	6.鋼筋自主檢查表之檢查項目及標準不足，例如缺結構開口及樓板角隅補強筋檢查項目及標準，請加強。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.03	7.施工日誌應使用「建築物施工日誌」，請更新。有關材料試驗取樣、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，經查只有取樣、送驗紀錄，其他均未登錄，請補正。另請依照審查日期將試驗報告取得日期及編號、試驗結果於報表內容詳實記載。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.08.05	8.文件檔案管理編碼系統及卷宗封裡目錄需再加強，例如自主檢查表之目錄過於簡略，建議增加檢驗停留點、施工中、施工完成三個欄位，分別勾選，以自主檢核是否有全面進行檢查，程序是否有所遺漏。此外目錄建請以手寫方式與檔案歸檔同步登錄，以避免目前有目錄之卷宗未即時更新之情形，並利內部稽核。另附件及照片等亦請匯整併同品質文件歸檔。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.11.01	9.專任工程人員未依照規定查核施工計畫，並於計畫書簽名認可。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.11.05	10.專任工程人員督察表為舊格式，請更新。有關工地自主檢查及職安檢查等品質管理作業是否按照品質計畫落實執行，請加強督導。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.99	11.(1)施工照片缺拍攝日期，難以事後追蹤查證；(2)簡報資料未見技術人員(如品管人員、職安衛人員)之證照。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.01	12.外牆部分位置之牆體有輕微蜂窩修補痕跡。[L]缺失相片(2)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.04	13.(1)部分牆預留筋之定位欠佳，有位置偏移情形，請改善，並請啟動矯正與預防措施，避免再次發生；(2)結構體殘留之鐵釘、鐵絲、夾板等雜物未即時清除，尤其外牆之鐵釘等突出物如未確實清除，會成為外牆粉刷裝修後之滲水路徑造成白華現象，請確實由專責人員負責清除，以維護施工品質。[L]缺失相片(3)(4)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.02.02	14.牆轉角及門開口處之鋼筋預留筋之補強筋有未加大一號之情形，請改正。[L]缺失相片(5)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.03.99	15.(1)一樓有一隻圓柱與梁交界處壁體不平整，請注意修補時須事先將表面做打毛處理；(2)外牆開口留設模板檢視口未配合以木塊封口，以致混凝土突出，需事後打除。[L]缺失相片(6)(7)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.04.03	16.仁愛樓1F廁所牆壁接線盒內之導線管未設喇叭口，並且穿出電線末端未以絕緣膠布包紮。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.04.99	17.臨時配電箱內外均有水泥殘渣且內部插座未標示電源之相數與電壓。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.05.10	18.(1)仁愛樓1F廁所穿出地板之朝上污水管有1 支未加管帽；(2)2F廁所有2支污水管口未加清理且未加遮蔽；(3)2F廁所前管道中有1支朝上水管未加管帽或遮蔽物。[L]缺失相片(8)(9)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.09.09	19.仁愛樓1F鷹架下方有雜物需加清理。[L] (5.09.09)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.10.06.03	20.無水電給水管試水試壓紀錄。[L] (5.10.06.03)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.10.07.02	21.無接地鋼棒之電阻量測紀錄。[L] (5.10.07.02)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.10.99	22.(1)混凝土強度抗壓試驗試體應由監造廠商與承包商會同送驗，不應由預拌混凝土廠自行送驗；(2)材料設備送審管制總表，需取樣試驗項目，預定試驗單位欄位未填寫；(3)放於仁愛樓4F上方之一堆小之PVC管，未以木塊墊放並且管子兩端未加遮蔽。[L]缺失相片(10) (5.10.99)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.03.01	23.(1)臨時電源箱之電源插座未註明電壓，且設置在箱體內，用電管制難以管制；(2) 臨時電源線放在地上未架高，有感電之虞。[L]缺失相片(11) (5.14.03.01)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.06.01	24.(1)金屬護欄開口請增加塑膠保護蓋保護，避免施工人員刮傷；(2)3F至4F樓梯踏步之鐵絲，易生安全疑慮，請立即剪除，以維工安；(3)牆預留筋部分保護套脫落。[L]缺失相片(12) (5.14.06.01)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.06.06	25.信義樓4F地板留置之木板及鋼材上方均有長條鐵釘，對施工人員會有安全疑慮。[L] (5.14.06.06)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.08	26.工地施工架上有架設防墜網，惟部分未固定確實。[L] (5.14.08)
126	上楓國小「北辰樓東側老舊廁所整修」工程採購案	sfes108001	臺中市大雅區上楓國民小學	3,450	3,440	張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司		108.11.20	75	7	2		4.01.04	1.主辦機關未建立工程督導機制，無工程督導紀錄。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					4.01.99	2.(1).工程辦理估驗計價進度(40%)與實際進度(69%)有落差，請注意依照契約規定確實執行。(2).主辦機關文件以透明檔案夾以1月裝置其中，不易翻閱。(3).簡報資料3個單位連續編碼並合併裝訂，三個單位未分別編碼不易翻閱。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					4.02.01.01	3.監造計畫之施工管理標準及施工查驗表未依照工程特性妥為編製，檢查標準空洞不明確，施工查驗表檢查項目及標準與工地現場實況不符(例如砌磚工程、泥做工程、防水工程等)，不符合需求，請檢討改進。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					4.02.03.04	4.(1).材料設備送審管制總表之預定送審日期為最悲觀日期，應確實依照預定進度表之各個重要工項之里程碑加計送審時間需求後妥為訂定，經查預定送審日期及實際送審日期均空白未填寫，亦無材料送審合格紀錄，管制流於形式，請檢討改善。(2).施工查驗未要求承包商填寫查驗申請單，請改善，以明權責。無隨機抽查紀錄，檢驗停留點之紀錄不全或缺漏(例如四層樓之廁所砌磚、泥作查驗只有一次，木作缺紀錄)，請加強紀錄表之填寫，應另外附圖標示檢查範圍、直接標註檢查量化值等檢查結果，以加強查驗之品質，並補強抽查紀錄設定檢查項目及標準不足，解決代表性不足問題。(3).簡報資料第44頁材料設備送審管制總表中預定送審日期、實際送審日期、審查日期與審查結果均空白未填列。(M)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					4.02.03.08	5.監造報表有關材料之進場、檢驗過程及施工查驗之檢驗停留點查驗項目及結果均未紀錄。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					4.02.13.02	6.建築師至現場抽查、施工查驗，未填寫公共工程「監造(監督、查核)報告表」督導紀錄。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					4.02.99	7.(1).簡報P31之監造組織不正確，主辦機關應為二級品管，第三級為台中市政府施工查核小組。(2).施工查驗之抽查紀錄格式錯誤，請上工程會網站下載更新。(3).施工查驗紀錄表之檢查時機格式錯誤(例如缺檢查時機欄位，應有檢驗停留點及隨機檢查兩選項，不應有承包商簽名欄位等)，請依照工程會監造計畫暨品質計畫製作綱要「施工抽查紀錄」格式辦理。(4).文件檔案管理未確實建立編碼系統及檔案夾封裡總索引目錄，附件及照片等未匯整併同品質文件歸檔，需再加強管理。(5).簡報資料所附照片未標示日期。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					4.03.03	8.施工日誌有關材料之進場、檢驗過程及向監造單位申請施工查驗等均未紀錄。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					4.03.04	9.自主檢查表應為全面檢查，查雖然有填寫，但有檢查之頻率不足(未依照各樓層之施作工項及實際施作日期確實填寫檢查紀錄)、紀錄內容不精確(例如檢查結果無量化紀錄，只直接以電腦作業直接打圈之方式紀錄)、代表性不足(例如無附圖標示當日之檢查範圍)等問題，流於形式，未落實執行。且依照現場施作缺失(詳如施工品質缺失內容)比對，兩者落差甚大，更凸顯自主檢查之不足。(M)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					4.03.05	10.缺材料設備送審管制總表，請依照監造簡報使用之表格一起共用，以建立溝通平台。另預定送審日期空白未填寫，未確實依照預定進度表之各個重要工項之里程碑加計送審時間需求後妥為訂定，無實質管制功能，流於形式。另水電工程材料未依照契約詳細表項次列入送審項目，請檢討改善。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					4.03.08.05	11.文件檔案管理未確實建立編碼系統及卷宗封裡目錄，查閱困難，另附件及照片等未匯整併同品質文件歸檔，需再加強管理。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					4.03.99	12.(1).未依照規定填寫工地職業安全施工前檢查紀錄表。(2).簡報資料所附照片未標示日期。(3).施工日誌以透明檔案夾以1月裝置其中，不易翻閱。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					5.07.01.08	13.廁所內牆防水有未施作即進行貼磁磚之情形。另牆面與地坪交界處有孔洞或管線等妨礙防水施作，且施工工序錯誤，未將牆壁及地坪防水同時施作，使防水無法形成整體防水效果，請重新檢討補救。(M)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					5.07.01.99	14.洗手台未依照設計施作，請檢討改善。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					5.07.04.03	15.4樓廁所牆壁按裝之接線盒引出電線的末端未以絶緣膠帶包紮。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					5.07.04.99	16.3樓廁所隔間牆上方配置2支管路(含1支水管1支電管)，希檢討美觀與實用性。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					5.07.05.07	17.4樓廁所上方連接之PVC臨時給水管懸吊下垂，僅用PVC電線未固定支撐，影響施工及安全。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					5.07.05.10	18.(1).4樓廁所右側入口端1支穿出地板之汙水管之管口未加帽蓋。(2).3樓廁所頂板污水管橫向施工末端管口未加管帽或加遮蔽。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					5.07.05.99	19.(1).廁所砌磚搗擺之上端有配置明管，請檢討是否符合設計，並提出後續處理方式經業主同意後據以改善。(2).4樓廁所已按裝的蹲式馬桶，其上方包紮之透明膠布已被水泥或磚頭繫穿，應再加以保護或清潔。(L) (5.07.05.99)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					5.08.02	20.(1).廁所台度磁磚頂以塑膠壓條施作，未依照圖說使用不鏽鋼收邊條。(2).廁所牆壁粉光未以彈線等方式控制水泥粉光之範圍，完成面參差不齊。另有粉光面粗糙不平整之情形，如再行粉光會突出高於外露型塑膠壓條，請檢討改善。(3).廁所內舊有裝修層未完全打除乾淨，易造成新作地坪膨拱，另地坪舊有廢棄管線未確實清除，請改善。(4).廁所牆壁未做磁磚規劃，有零磚產生，不美觀。(M) (扣2點) (5.08.02)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					5.09.08	21.工程告示牌未依照工程會規定最新格式製作，請補正。(L) (5.09.08)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					5.10.99	22.(1).無材料進場自主檢查紀錄，只以類似材料進場目錄之形式權充，不符需求。(2).材料進場未填寫查驗申請單向監造單位申請查驗。(3).3樓廁所入口前方放置的數包水泥未加以墊高。(L) (5.10.99)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					5.14.01.07	23.使用不符規定之合梯。(L) (5.14.01.07)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					5.14.03.01	24.臨時電源線放在地上未架高，有感電之虞。(L) (5.14.03.01)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					5.14.99	25.未依照工程會108.4.30新頒布之施工品質作業要點規定填寫「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。(L) (5.14.99)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	幸福家室內裝修設計工程有限公司					5.16.01	26.承商未依規定填報汛期工地防災減災自主檢查表。(L) (5.16.01)
127	臺中市烏日區東園國民小學新建幼兒園園舍工程	1080312	臺中市烏日區東園國民小學	18,332	17,250	魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司		108.12.03	80				4.01.03	1.品質計畫未依品管要點規定，依工程規模章節編撰，主辦機關未落實審查。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					4.01.99	2.工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請調整；另專業人員亦缺少執行情形之評核[缺失相片(1)]。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					4.02.01.01	3.監造計畫未符合作業需求，例如(1)品質抽查標準及抽驗紀錄表等，雖訂定目錄一覽表，但工項略有不同，請加以調整；(2)抽驗紀錄表之檢查時機，未更新為檢驗停留點及隨機抽查；(3)鋼筋抽驗紀錄表，請區分柱牆抽驗紀錄表與樑板抽驗紀錄表。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					4.02.01.06	4.監造計畫訂定之施工檢驗停留點未符需求（接地系統即未訂定）。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					4.02.03.04	5.施工抽查紀錄表中管高度抽查標準為「33~35㎝」，實際檢查情形欄記錄值為「＞35㎝」，卻判讀合格。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					4.02.99	6.(1)簡報資料顯示－施工品質抽查統計，未區分「檢驗停留點」及「隨機抽查」，較無法了解缺失之分布情形；(2)部分抽查紀錄照片未顯示拍攝日期，請加強改進。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					4.03.02	7.品質計畫不符作業需求，例如(1)計畫送審單，品管人員、工地負責人及專任工程人員，均未簽章；(2)本工程為查核金額以下工程，不需訂定「矯正與預防措施」及「品質稽核」章節；(3)天花板工程及電梯工程之檢驗流程圖，未以菱形表示檢驗停留點；(4)施工管理標準與自主檢查表，雖訂定工項一覽表，但工項略有不同。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					4.03.02.12	8.自主檢查表部分檢查項目未落實訂定如(1)模板工程之檢查項目，缺少清潔口；(2)泥作工程之灰誌，缺少間距。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					4.03.03	9.施工日誌之安衛檢查，請以打勾方式填寫，較符實務運作情形。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					4.03.14.03	10.(1)安衛及環保雖執行每日施工前之工具箱會議及宣導危害告知，但未填寫「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」亦缺少佐證；(2)安衛教育訓練未提供佐證文件。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					4.03.99	11.承攬廠商簡報資料顯示(1)施工組織架構，未標示相關人員之證照號碼，並請參照品質計畫製作綱要圖2.1流程圖繪製[缺失相片(2)]；(2)施工品質自主檢查統計表，未將「檢驗停留點」與「一般自檢」分開統計，較無法了解各工項之自檢情形。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					5.01.01	12.混凝土完成面有少部分蜂窩尚未改善[缺失相片(3)]。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					5.02.05	13.窗台牆模板間寬度隔器，部分V型鐵件未朝上，請改善[缺失相片(4)]。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					5.03.07	14.模板工程柱、牆模板，尚未設「清潔孔」，請再檢視[缺失相片(5)]。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					5.03.99	15.模板工程現場施作之模板工程，部分工法與「模板計畫書」略有不同，如：樑下支撐缺少下角材，請再檢視。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					5.07.04.04	16.部分管路出線口未施作喇叭口或護圈，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					5.07.04.99	17.臨時電箱缺接地線連接。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					5.09.08	18.工程告示牌格式不符「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」未達查核金額之工程告示牌(建築物)格式規定，另主辦機關未填寫學校名稱、工地負責人聯絡電話未填寫手機號碼、未填寫「政風單位」之電話號碼、並加入本府規定之市民專線1999及市政信箱https://talk.taichung.gov.tw/等資訊[缺失相片(6)]。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					5.10.06.03	19.排水管路系統試水試壓（滿水試驗）未高於管路3.3公尺以上。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					5.10.99	20.試驗報告取樣送驗人員不符規定[缺失相片(7)]，部分僅由施工廠商人員送驗，部分監造單位及承攬廠商均未會同送驗，如(1)108年11月4日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，送驗人員由預拌廠人員擔任，不符規定；另圓柱試體在預拌廠養護，亦不符規定；(2)108年10月9日竹節鋼筋試驗報告顯示，送驗人員僅由施工廠商人員擔任，不符規定；(3)材料試驗報告之判讀紀錄，承商、監造單位均以「符合」表示，致權責不明，請監造單位修正判讀用語為「合格」。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					5.14.01.01	21.電梯機坑開口之防護設施，較為不足，如：未設警語標示、缺吊環[缺失相片(8)]。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					5.14.02.01	22.部分施工架底部以石塊支撐，易滑動脫落。(L)
					魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	玖億營建工程有限公司					5.14.99	23.現場施工安全警告設施不足請再加強。(L)
128	中臺灣電影中心新建工程	10611290029	臺中市政府住宅發展工程處	1,509,886	1,509,880	余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司	108.12.03	83				4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請調整；(2)檢附之「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」為舊表格，請更新。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.02.01.05	2.(1)粉刷工程抽查紀錄表，部分項目抽查標準為''現場查驗''，量化不足；(2)監造抽查紀錄表抽查標準不宜以「目視」表示抽查標準，因「目視」為抽查方法非抽查標準。表單不宜有承商簽名欄，請修正為監造主管。[L]缺失相片(1)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.02.01.07	3.設備功能試運轉抽查程序中缺空調設備工項。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.02.13.02	4.監造建築師至工地督導，雖填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」，但內容請以手寫為主。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.02.99	5.簡報資料顯示（1）規劃設計階段之BIM執行情形，請納入說明。（2）綠建築及智慧型建築，亦請加以說明。（3）防水工程如能施作泛水，最佳。至於類泛水及如何控制膜厚，宜加強說明。（4）施工中抽查，建議修正為隨機抽查。（5）內部品質稽核之稽核結果，請以手寫為主。（6）計畫書及材料/設備送審之統計，請區分「依契約應提送」、「截至目前應提送」及「截至目前已提送」。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.02.07	6.(1)油漆工程自主檢查表之檢查標準，未量化；(2)混凝土工程施工作業自主檢查表(107/12/24)，混凝土坍度標準值未填；(3)自主檢查表檢查項目若涉尺寸，實際檢查情形欄請按實記錄檢查值，不宜照抄檢查標準值，如配管垂直間距檢查標準「≦1m」，實際檢查情形欄應按實記錄檢查值，不宜記錄為「≦1m」，易使檢查流於形式。[L]缺失相片(2)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.02.09	7.矯正與預防措施非缺失改善追蹤，請確實依程序書規定之執行時機及流程辦理。[L] ]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.02.10	8.雖執行品質稽核工作，但缺少文件與現場之佐證相片。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.03	9.施工日誌之安衛檢查，請以打勾方式填寫，較符實務運作情形。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.08.05	10.相關表單之文件編號未填寫，如混凝土工程施工作業自主檢查表。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.14.03	11.雖執行每日施工前之工具箱會議及宣導危害告知，但未填寫「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.99	12.簡報資料顯示（1）簡報大綱，建議增加「品質稽核」。（2）施工組織架構，未標示相關人員之證照號碼。（3）施工品質自主檢查統計表，未將「檢驗停留點」與「一般自檢」分開統計，較無法了解各工項之自檢情形。（4）計畫書送審、材料送審、施工圖送審，請區分「依契約應送」、「截至目前應送」、「截至目前已送」、「已核定」….等。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.02.01	13.斜坡板轉角處配筋，底層筋有不足情形，請再檢視。[L]缺失相片(3)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.02.02	14.部分牆鋼筋跳步綁，是否符合規範要求，請再檢視。[L]缺失相片(4)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.03.03	15.部分樑側模板，板材間隙較大，易有漏漿情形。[L]缺失相片(5)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.03.99	16.(1)牆模板以三層模組立，與工法展示不同，請釐清；(2)模板內V型鐵件部分開口未朝上。[L]缺失相片(6)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.04.59	17.鋼構柱樑已組立完成多時，部分鋼柱已有生鏽情形，除確實掌握後續之RC工程外，鋼柱請加以除鏽。[L]缺失相片(7)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.05.99	18.洗車台仍有積水情形，請加以抽乾，以降低滋生蚊蠅。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.05.07	19.地下室1處管線吊架彎曲。[L]缺失相片(8)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.05.10	20.(1)管路出口未以硬質管帽施以保護，恐遭異物阻塞，如消防管道管線開口處未作保護；(2)地下室1處地板排水管線未以帽蓋保護，以防異物堵塞。[L]缺失相片(9)(10)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.07.99	21.穿牆管路或線槽緊靠牆邊未考量防火填塞空間。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.08.04	22.鋁窗固定鐵件，部分固定在粉刷層上，未符規範要求，請改善。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.10.06.03	23.排水管路系統試水試壓（滿水試驗）未高於管路3.3公尺以上。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.10.99	24.(1)粉刷用之細粒料（砂），請加做「含泥量」試驗。(2)材料樣品板及工法展示，監造現場人員及施工廠商品管人員，未簽章；(3)材料設備送審管制總表未按實登載，不易管控施工進度。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.14.01.01	25.電梯機坑開口之護欄，缺少腳趾板，易生危險。[L]缺失相片(11)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.14.02.01	26.位於室外樓梯施工架支架，部分懸空。[L]缺失相片(12)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司 住福工程股份有限公司 致邦空調工程有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.14.06.01	27.施工現場模板拆模後固定鐵釘或螺桿未配合拆除，易造成人員傷害。[L]
129	國安國小108年度南棟及東棟防水隔熱改善工程	gaes1080902	臺中市西屯區國安國民小學	4,327	4,170	陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	宜謙營造工程有限公司		108.12.09	80				4.01.02	1.監造計畫核定函文「備査」同意計書內容，未依權責分工表規定以「核定」方式同意。(L)
					陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	宜謙營造工程有限公司					4.01.03	2.品質計畫未依品管要點規定，依工程規模編撰，主辦機關未落實審查。(L)
					陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	宜謙營造工程有限公司					4.02.03.04	3.(1)監造單位抽查紀錄，監造主管(建築師)未簽名[缺失相片(1)]；(2)監造單位之施工抽查表格式請參考101年12月版”監造計畫製作綱要”做修正；部分分項工程之抽查作為需加強落實，例如：拆除工程，隨機抽查頻率較少等；(3)防水工程應將底部清潔程度以及每一道塗層之塗佈量納入抽查項目。(L)
					陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	宜謙營造工程有限公司					4.02.03.08	4.(1)公共工程監造報表中督導工地職業安全衛生事項均以"█"列印，請落實檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式；(2)監造單位之監造報表請根據工程會1080430新版本做修正，加強當日重要事項之記載，例如：主辦機關或監造單位之工程督導以及施工抽查缺失後續改善情形、材料測試報告判讀結果等[缺失相片(2)]，並督導承商依新規定填寫”工地職安衛施工前檢查紀錄表”。(L)
					陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	宜謙營造工程有限公司					4.02.13.03	5.建築師雖有1次工地現場監督查核紀錄，惟頻率可以再加強，監督報告表亦宜強化設計圖說施工的督導以及材料規格的確認。(L)
					陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	宜謙營造工程有限公司					4.03.02.01	6.品質計畫章節可以進一步精簡，例如：施工要領、品質管理標準、不合格品之管制、文件記錄管理系統等章節可以省略。(L)
					陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	宜謙營造工程有限公司					4.03.02.02	7.品管組織架構應將職安衛人員以及協力廠商納入，其中之職安衛人員位階應與品管人員相同[缺失相片(3)]。(L)
					陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	宜謙營造工程有限公司					4.03.03	8.(1)抽查108年11閱29日施工日誌中工地職業安全衛生事項之督導內之均以"█"列印，請落實檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式；(2)承商之施工日誌請根據工程會1080430新版本做修正，加強當日重要事項之記載[缺失相片(4)]，例如：材料設備送審審查結果、施工品質督導缺失改善情形、材料測試報告判讀結果、專任工程人員現場督察等，並應依工程會新規定製作工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(L)
					陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	宜謙營造工程有限公司					4.03.04	9.(1)承商施工檢查表格式請參考101年12月版”品質計畫製作綱要”做修正；部分分項工程之自主檢查需加強落實，例如：拆除工程、防水材料塗佈前表面清理未確實等；(2)防水工程自主檢查應將底部清潔程度以及每一道塗層之塗佈量納為檢查項目；(3)自主檢查表應由該工程實際施工人員簽名，而非都由”劉奕緯”簽名。[缺失相片(5)](L)
					陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	宜謙營造工程有限公司					4.03.05	10.材料設備送審管制總表，其中應取樣試驗項目之預定試驗單位，不應空白，未符合需求。(L)
					陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	宜謙營造工程有限公司					4.03.14.03	11.承商辦理之職安衛教育訓練紀錄宜載明訓練時數；危害告知(勤前教育)應於每一施工日執行，並要求所有施工人員簽名；另應召開協議組織會議邀請主辦機關及監造人員列席。(L)
					陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	宜謙營造工程有限公司					5.07.01.08	12.(1)東棟及南棟女兒牆既有牆面雜物清理及整平未確實[缺失相片(6、7)]，導致防水塗層有凸出物或凹縫或孔洞，容易造成塗層厚度不均(且部分有垂流現象)[缺失相片(8)]；(2)部分女兒牆牆面既有裂縫超過2mm者，未先做填補即直接進行防水材料塗佈施作，不符要求；(3).東棟監測站不銹鋼鐵架下方基礎座防水塗層有孔洞現象。(L)
					陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	宜謙營造工程有限公司					5.07.01.99	13.(1)屋頂各類管路不銹鋼支撐架內側聚尿脂塗佈不足應作加強，以避免水氣由支撐架表面滲入防水層內[缺失相片(9)]；(2)東棟及南棟屋頂太陽能板部分支撐架表面清潔不足，導致防水塗層內雜物多影響防水效果[缺失相片(10)]。(L)
					陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	宜謙營造工程有限公司					5.09.06	14.電梯間後側台座既有監測站控制箱以及電管應做遷移或調整，以避免影響鋁製壓條的施作(鋁製壓條應連續施作不應有斷點處理)。(L)
					陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	宜謙營造工程有限公司					5.09.07	15.東棟及南棟屋頂既有落水頭開口應作保護，以避免施工廢棄物或雜物掉入造成阻塞[缺失相片(11)]。(L)
					陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	宜謙營造工程有限公司					5.09.08	16.工程告示牌，未採新修正版，主辦機關未有中英對照、經費來源、公害檢舉陳情專線未填等，且未依本府規定標註市民專線1999及市政信箱等內容，未符合規定[缺失相片(12)]。(L)
					陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	宜謙營造工程有限公司					5.14.03.02	17.(1)工地現場應依規定設置臨時配電箱，並裝設漏電斷路器、接地線以及接地型3孔式插座；(2)配電箱箱門應隨時上鎖[缺失相片(13)]，並於箱門張貼管理人員姓名及連絡電話。(L)
					陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	宜謙營造工程有限公司					5.14.99	18.工地現場宜設置符合規定之滅火器。(L)
130	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓二、三樓廁所整修工程	10807	臺中市豐原區豐田國民小學	1,519	1,504	張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司		108.12.09	78				4.01.19	1.工程契約書應將施工階段權責分工表納入。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					4.01.99	2.(1)主辦機關為監造計畫、施工計畫以及品質計畫等計畫之核定單位，而非備查單位。(2)工程施工執行資料表對於專業人員未評核。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					4.02.03.03	3.監造單位對於品質計畫審查未落實，導致承商之品質計畫章節未能根據”公共工程施工品質管理作業要點”做精簡。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					4.02.03.04	4.(1)監造單位之材料設備送審管制總表應將材料設備實際送審日期載明並將核定文號登載於備註欄，另應將線材、防水材料以及天花板相關材料納入管制。(2)監造單位施工抽查作為不足，部分分項工程未落實抽查，例如：拆除工程，配管工程以及給水系統試水試壓未測試等。(3)抽查表應有現場人員簽名欄位並做簽名確認。(4)材料測試報告應要求承商品管人員先行判讀簽名確認是否符合要求，才由監造人員判讀確認合格後再簽名。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					4.02.03.05	5.監造單位應根據勞務契約內容執行職業安全衛生督導。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					4.02.03.08	6.(1)公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。(2)監造單位之監造報表請根據工程會1080430訂定之新版本做修正，加強當日重要事項之記載，例如：主辦機關或監造單位之工程督導以及施工抽查缺失後續改善情形、材料測試報告判讀結果等，並請督導承商依新規定填寫”工地職安衛施工前檢查紀錄表”。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					4.02.14.02	7.監造單位建築師監工督導，無留下督察紀錄。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					4.03.02.01	8.承商之品質計畫宜根據本工程規模做精簡，例如：施工要領、品質管理標準、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件及記錄管理系統等章節可以省略。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					4.03.03	9.承商之施工日誌請根據工程會1080430所訂定之新版本做修正，加強當日重要事項之記載，例如：材料設備送審審查結果、施工品質督導缺失改善情形、材料測試報告判讀結果等，並確實填報職安衛執行情形；另應依工程會新規定製作工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					4.03.04	10.(1)承商施工自主檢查表格式請參考101年12月版”品質計畫製作綱要”做修正；部分分項工程之重要檢查項目之檢查標準或檢查值未載明，例如：污排水配管工程未將洩水坡度納入檢查，給水系統未進行試水試壓測試、廁所窗戶設置未將固定鐵件間距標準及檢查值量化載明等。(2)自主檢查表應由現場實際施工人員檢查簽名，再由工地主任(負責人)複核。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					4.03.05	11.(1)承商之材料設備送審管制總表格式請參考101年12月版”品質計畫製作綱要”做修正，另應將線材、防水材料以及天花板相關材料納入管制。(2)材料測試報告應先由品管人員判讀簽名確認符合相關規定後，再提送監造單位進行核判。(3)對檢(試)驗報告缺判讀，並請加註日期。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					4.03.12.02	12.施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					4.03.14.03	13.承商辦理之職安衛教育訓練紀錄應載明訓練時數及內容；危害告知(勤前教育)應於每一施工日執行，並要求所有施工人員簽名。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					5.07.04.07	14.二、三樓廁所牆面新設各式出線盒開口保護不足，有水泥砂漿侵入現象。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					5.07.05.10	15.(1)二、三樓廁所地板污排水管管口僅使用膠帶封口，應改為管帽加膠帶方式封口保護。(2)三樓廁所洗手台排水管管口未保護，導致有水泥砂漿侵入現象。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					5.08.04	16.二、三樓廁所新設窗戶外側台度洩水坡度不足，應做改善。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					5.09.07	17.二樓廁所左側牆面既有開關箱開口應加強保護，以避免水泥砂漿侵入。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					5.09.08	18.工程告示牌格式請參考工程會1080619版本做修正，另施工期限及經費來源未修正或填寫，且宜將公害檢舉陳情專線納入。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					5.09.99	19.三樓廁所左側頂板與地板間既有監視系統訊號線未做整理或移除，影響現場施工動線。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					5.10.06.03	20.承商應根據工程進度執行二、三樓廁所新設給水系統之試水試壓測試，所使用之壓力錶應有一年內有效校正報告。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					5.10.99	21.材料設備送審管制總表，其中預定試驗單位，不應空白，未符合需求。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					5.14.04	22.施工照片中所使用之合梯未符合規定，顯示承商之職安衛自動檢查宜加強。[L]
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	展旺土木包工業股份有限公司					5.15.09	23.二、三樓工區外所設置之乙種圍籬宜加強固定，並應裝貼安全警示標誌。[L]
131	惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程	10710120299	臺中市政府水利局污水工程科	256,560	255,000	艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司		108.12.19	83				4.01.06	1.監造計畫核定日期逾30日，可再檢討送核流程。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號、保險及工期等事宜。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.01.99	3.(1)文件紀錄管理未落實成立卷宗，分類管理。(2)1999陳情案件有10次，主要針對施工之噪音太大，影響民眾睡眠或作息，此部份顯示督導方面應再配合民眾要求而有所調整修正。(3)計畫送審核章頁無相關承辦人員核章。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.02.01.03	4.施工計畫第1次審查時程逾10日，審查時限未符合需求。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.02.03.01	5.(1)施工及材料管制總表不全，未依監造計畫所列項目辦理。(2)未落實填具抽查紀錄表，有缺監造主管之簽名不符需求。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.02.03.05	6.監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行工地交通維持等工作。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.02.99	7.簡報相關之檢查結果，建議增加一欄合格率之說明，可清楚了解執行之情形。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.08.02	8.品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。(建請用稽核章表示)[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.12.04	9.施工便道及防汛期緊急便道之距離是否過長，不利進出撤離(如櫻花路至西屯路段)。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.14.03	10.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未且顯示工程名稱之確實上課等無法佐證。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.99	11.不合格管制及矯正所附之相關照片有部分沒有日期，建議補充。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.05.06	12.工區周邊原有樹木未加維護，影響環境生態。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.05.12	13.河道內開挖及清運之防塵及灑水作業宜再加強。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.05.99	14.承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業，有混凝土殘渣汙染護岸之情形。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.07.02.03	15.(1)漿砌卵石頂蓋卵石過於稀疏，卵石之漿砌方式宜統一。(2)有關生態景觀之邊坡採漿砌卵石，目前所砌之卵石尚有部份有參雜塊石，且卵石之推砌方式，其直徑有往上、往下、往左、往右方向局部微觀而言線型較不優美。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.07.05.99	16.污水管之截流僅針對大型管路進行規劃，尚有小型之污水管無法截流，此部份仍會造成臭味四溢，影響生活品質。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.09.08	17.(1)施工告示牌未有主辦機關聯繫電話，請補充相關聯繫人員手機號碼。(2)工程告示牌內容不符規定，無空污管制編號。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.10.02.02	18.鋼筋出廠證明及無輻射污染檢驗報告未註明使用於本工程。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.10.99	19.(1)試驗報告監造單位應判定合格與否，非符合與否。(2)材料送審之管制總表建議依工程會之格式填列。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.15.10	20.弘孝路一側施工便道出入口臨近公車停等及人行道部分，請加強人行道之維管及夜間安全之引導燈光。[L]
					艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.17.03	21.臨水工程防災措施不足，影響應變功能。[L]
132	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程A標-臺中市綠川水環境改善計畫(信義南街至大明路)污水截流及環境復原計畫-第一工區	10710010280-1	臺中市政府水利局水利養護工程科	40,150	39,700	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司		108.12.19	83				4.01.13	1.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號、計劃書及工期等事宜。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.01.99	2.監造計畫重提送（107.10.29）至核定（108.2.15）時間過於冗長，應可再改進。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.04	3.對承商品質計畫書之審查未符合需求，致管制總表之表單項目不符規定。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.01	4.施工及材料管制總表不全，未依監造計畫所列項目辦理，且未落實填具抽查紀錄表，有缺監造主管之簽名不符需求。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.05	5.監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行工交通維持等工作。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.02.99	6.(1)各項抽驗之項目及數量、應有檢驗總表予以管制，此部份未於簡報中說明。 (2)材料送審文件監造單位未填寫審查通過日期及文號。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02.12	7.材料送審相關資料有些材料無法符合，資料有放錯（不同工區）之情形。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.06	8.環境保護及安全衛生之自主檢查表未見檢討，部份圍籬有缺口，交通維持計畫缺自主檢查表。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.08.02	9.品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					4.03.14.03	10.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未且顯示工程名稱之確實上課等無法佐證。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.05.07	11.工區門禁管制不實，影響環境衛生及安全。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.08.08.01	12.截流溝與原基礎之交接面混凝土澆置可再平整些。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.09.08	13.施工告示牌缺經費來源、工期等。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.09.09	14.工地現場機具、材料任意堆置於圍籬外，未妥善保護。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.10.01.02	15.混凝土氯離子試驗報告未完整核章。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.10.99	16.試驗報告會驗之人員有不符者。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.14.08	17.圍籬、外部防護設施不足，且安全圍籬之警示燈施設亦不足，影響工區之環境及安全。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	欽成營造股份有限公司					5.15.03	18.承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。[L]
133	臺中市立神岡國民中學改制高級中等學校校舍興建工程	1071010	臺中市政府教育局	223,933	223,930	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司		108.12.20	78	6	6		4.02.01.10	1.訂定材料設備送審管制總表、檢試驗管制總表，未符合需求（使用表格不符規定；未將電梯、發電機、高低壓配電盤、抽排水泵…等重要機電設備列入廠驗）(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.04	2.(1).地下室模板抽查未符計畫四層模。(2).模版抽查未確實登載查驗之項目。(3).樓層放樣及高程抽測，未能落實配合平面圖示查驗及記載。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.99	3.(1).建築師督導紀錄，辦理情形未落實紀錄。(2).結構技師督導無書面紀錄，另督導工項及整合事項可以區分一下。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.02.12	4.檢試驗管制總表未符合需求（使用表格不符規定；未製作材料設備檢試驗管制總表）(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.04	5.(1).鋼筋自主檢查未落實，記錄與現場品質明顯落差。(2).牆筋自主檢查未落實，如保護層等未落實。(3).樓層放樣及高程檢測，未能落實配合平面圖示檢查及記載。(4).地下室牆模自主檢查管理標準未符計畫需求。(5).品管自主檢查表，未落實執行（自主檢查表缺弱電工程、電梯工程、發電機工程；檢查標準及容許誤差值未量化）。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.01	6.(1).電梯間混凝土完成面有蜂窩。(2).一樓教室牆升層混凝土教置不實，有蜂窩及鋼筋外露。(3).三樓板實習工場的1根柱(鄰近普通教室)澆置混凝土有部份蜂窩。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.04	7.(1).車道牆殘留報紙及手套，外觀不佳。(2).混凝土表面材留螺桿未確實剪除。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.99	8.地下室版與牆介面混凝土澆置不實。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.02.05	9.(1).07 b～3line牆筋保護層不足。(2).三樓預留牆筋未使用間隔器、寬止筋，保護層間距不一，不符規定。(M)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.02.06	10.(1).7line-b～d牆筋間距不均。(2).樓梯起折筋未依雙層水平留設留。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.02.08	11.(1).電梯開口二側未設補牆鋼筋。(2).電梯開口，未設補強筋，不符規範。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.02.99	12.7line-b～d (1).樑筋深度未符設計。(2).樑筋端部深度未符設計。(3).梯樑主筋埋入於牆內(應查證結構設計圖示)。(4).女兒牆設計15公分，現況牆筋不符。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.03.07	13.(1).牆面鐵釘及模板碎屑未清除。(2).柱面組模，未設清潔口，不符規範。(3).一樓柱版交接處(位於車道上方)混凝土夾有雜物木屑(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.03.99	14.樓梯模板支撐未設楔行墊塊。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.01.07	15.一樓教室樑版拉裂滲水。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.01.14	16.大廳階梯與行動不便步道高程不符。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.04.09	17.出外牆管，管口未封閉。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.05.10	18.預留管路開口，未以管帽保護。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.09.09	19.材料集中置放，未確實分散堆置。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.10.99	20.(1).混凝土無管尾取樣送驗記錄。(2).川砂無取樣送驗記錄。(3).材料取應送驗，主辦機關未曾參與，未建立管控機制。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.01.01	21.施工架及部分開口防墜設置未落實。(M)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.01.04	22.施工架未設置符合規定之安全上下設備。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.01.07	23.使用之合梯不符規定。(L)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.02.01	24.施工架支撐設置未穩定未符合規定。(M)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.99	25.樓梯臨時扶手未設防撞措施。(L)
134	明德樓東側二、三樓與活動中心廁所改建工程	olps10805-2	臺中市神岡區岸裡國民小學	1,750	1,735	黃彥儒建築師事務所	黃彥儒建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)		108.12.20	78				4.01.99	1.(1)主辦機關應督導監造單位將監造計畫大綱依品質管理作業要點參照工程級距簡化制訂。 (2)品質及施工計畫建議於開工前核定，若有延遲，建議至少於實際進場施工前核定。 (3)監造單位監造人員黃彥儒，標案管理系統未填報。[L]
					黃彥儒建築師事務所	黃彥儒建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					4.02.03.03	2.審查施工廠商之施工計畫、預定進度未落實(施工預定進度表未審查施工廠商之甘特圖或桿狀圖)。[L]
					黃彥儒建築師事務所	黃彥儒建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					4.02.03.04	3.抽查施工作業並填具抽查驗紀錄表未落實執行(如抽查驗污廢水管路施工及蹲式馬桶安裝水平未落實)。 (3)[L]
					黃彥儒建築師事務所	黃彥儒建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					4.02.03.08	4.有出工的日期應填寫監造日報。[L]
					黃彥儒建築師事務所	黃彥儒建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					4.02.99	5.(1)監造計畫未簡化制訂。 (2)品質計畫審查流程主辦機關註明備查，應修正為核定。 (3)施工管理預訂進度表缺S曲線圖。[L]
					黃彥儒建築師事務所	黃彥儒建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					4.03.03	6.有出工的日期應填寫施工日誌。[L]
					黃彥儒建築師事務所	黃彥儒建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					4.03.04	7.(1)自主檢查表品管人員表列為檢查人員，未符規定。 (2)蹲式馬桶安裝檢查未落實，記錄與現場有差異，如高程水平不佳等。 (3)品管自主檢查表未落實執行(檢查標準未訂量化值、容許誤差值、自主檢查次數不足、實際檢查值未量化紀錄)。 (4)防水工程自主檢查表建議底塗、面塗應有量化數據，例如需塗佈幾次或是每平方公尺要塗幾公斤的用量。[L]
					黃彥儒建築師事務所	黃彥儒建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					4.03.99	8.施工管理預訂進度表缺S曲線圖。[L]
					黃彥儒建築師事務所	黃彥儒建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.07.01.99	9.(1)蹲式馬桶安裝水平度管控不佳。 (2)蹲式馬桶腳踏沖水設置於左側，較不符實際。 (3)蹲式馬桶與腳踏沖水器距離寬度不足。 (4)活動中心既有磚牆打鑿未採機切，影響磚牆強度。 (5)砌磚出入口上沿未設置眉樑。[L]
					黃彥儒建築師事務所	黃彥儒建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.07.04.01	10.活動中心設置管線為蛇管，與pvc管不符。[L]
					黃彥儒建築師事務所	黃彥儒建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.07.05.04	11.污水管路洩水坡度不足。[L]
					黃彥儒建築師事務所	黃彥儒建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.07.05.05	12.清潔口設置不符規範。[L]
					黃彥儒建築師事務所	黃彥儒建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.07.05.09	13.透氣管裝設不符規範。[L]
					黃彥儒建築師事務所	黃彥儒建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.07.05.10	14.管路出口未施以保護，易遭異物阻塞。[L]
					黃彥儒建築師事務所	黃彥儒建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.09.08	15.(1)工程告示牌無雙語制訂。 (2)工程告示牌經費來源未註明補助單位。 (3)工程告示牌缺少1999及市政信箱。[L]
					黃彥儒建築師事務所	黃彥儒建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.10.06.02	16.衛浴設備僅註明廠牌，未明訂型號供參比。[L]
					黃彥儒建築師事務所	黃彥儒建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.10.99	17.廁所防水無試水記錄。[L]
					黃彥儒建築師事務所	黃彥儒建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)					5.14.99	18.(1)既有磚牆打鑿部分留樑底之紅磚，未作好防墜落措施。 (2)材料用具或是工程廢棄物應儘量分區置放。[L]
135	軟埤坑天梯步道停車空間改善計畫	1080720	臺中市東勢區公所農業及建設課	8,838	8,130	浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司		108.12.23	80				4.01.06	1.(1)監造計畫無逐章審查；(2)監造計畫無鋼軌樁、壓花地坪和檔土牆工項，未落實審查。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.01.99	2.簡報中無品質督導人員的架構。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.02.01.01	3.(1)監造計畫無鋼軌樁、壓花地坪和檔土牆工項等抽查表單；(2)無安全衛生查驗表單。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.02.01.03	4.施工計畫及品質計畫未逐章審查。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.02.01.04	5.未落實審查施工及品質計畫，無鋼軌樁、壓花地坪和檔土牆等工程項目。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.02.03.01	6.(1)未落實督導防汛防災減災查核；(2)未落實督導鋼軌樁查驗紀錄。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.02.03.02	7.未落實督導承商執行工地安全衛生及環境保護。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.02.03.03	8.監造於材料試驗報告中判讀應蓋合格非符合，並要押日期。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.02.03.08	9.監造報表之督導工地職業安全衛生事項，請以手寫勾選落實執行。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.02.14.02	10.專任技師督導項目未填寫，應再加強。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.03.02.03	11.施工計畫及品質計畫無鋼軌樁、壓花地坪和檔土牆等施工品質管理標準，施工要領和自主檢查表。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.03.02.05	12.(1)未落實照明工程自主檢查表(未檢查基座尺寸及接地測試)；(2)自主檢查表中檢查時機請依品質計畫製作綱要修正(如混凝土、鋼筋等)；(3)無鋼軌樁自主檢查表。[L]缺失相片(1)
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.03.03	13.施工日誌之工地職業安全衛生事項之督導項目，勿以電腦輸出，請以手寫勾選落實執行。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.03.14.03	14.未落實職安教育訓練無實際教材。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.03.99	15.混凝土施工自主檢查表之檢查位置標示不清楚。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.01.05	16.(1)水溝未施作伸縮縫；(2)造型擋土牆伸縮縫施作不當，一處伸縮縫施作PS版凸出且部分排水孔管端未能呈現。[L]缺失相片(2)(3)(4)
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.01.99	17.排水溝溝牆部分破損。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.05.02	18.鋪面碎石鋪設不足，易塵土飛揚。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.07.01.99	19.(1)照明基座螺栓無保護措施；(2)路緣石於轉角處空隙太大。[L]缺失相片(5)
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.07.02.07	20.水溝垂直轉彎處未作轉角以減少沖刷。[L]缺失相片(6)
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.07.04.19	21.照明電路配電盤接地電阻未有量測紀錄。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.08.08.01	22.水溝混凝土完成面施工外觀平整度不佳。[L]缺失相片(7)
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.09.08	23.工程告示牌無市政信箱，QR Code不正確。[L]缺失相片(8)
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.09.99	24.施工照片鋼筋進場未墊高 (監造簡報所示)。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.10.01.02	25.混凝土氯離子檢測報告會同人員(品管人員)不符合。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.10.02.02	26.鋼筋無放射性污染證明文件未見標示工程名稱。[L]缺失相片(9)
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.10.99	27.(1)材料設備送審管制總表部分無需取樣項目卻填試驗單位；(2)材料設備送審管制總表之簡報標題有誤(所填為材料設備檢試驗管制總表)。[L]缺失相片(10)
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.14.01.01	28.擋土牆邊緣無防墜措施。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.14.12.01	29.挖土機沒有蜂鳴器及警示燈。[L]缺失相片(11)
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.14.99	30.現場無流動廁所。[L]
					浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.16.01	31.未落實防災減災自主檢查。[L]
136	石岡區龍興里食水嵙野溪支線護岸復建工程及道路復建工程	10819	臺中市石岡區公所	4,214	3,490	泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司		108.12.23	80				4.01.01	1.未依規定於工程契約中編列環境保護相關經費。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					4.01.03	2.未依品管要點第3點規定，依工程預算規模確實審查監造計畫及品質計畫書章節，不符規定。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					4.01.04	3.簡報無說明是否建立品質工程督導小組，且僅督導2次，頻率不足。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					4.01.06	4.監造計畫未逐章審查，無擋土牆與路面工程項目監造內容。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					4.01.13	5.職業安全衛生人員尚未依規上網登錄於工程會標案管理系統。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					4.02.01.01	6.監造計畫漏擋土牆與路面工程等重要工程項目內容。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					4.02.01.03	7.施工計畫及品質計畫未逐章審查。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					4.02.01.04	8.施工計畫及品質計畫無擋土牆與路面工程之工程項目等內容。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					4.02.01.10	9.(1)抽查紀錄表之抽查標準及實際測量標準部分未落實量化，如測量及土方抽查表無抽查標準及實際測量標準[缺失相片(1)]；(2)108.12.16鋼筋施工抽查抽查位置僅寫樁號為寫檢查工程項目。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					4.02.03.05	10.未落實防災減災抽查。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					4.02.03.08	11.(1)監造報表格式未符合工程會108年4月30日最新格式[缺失相片(2)]；(2)監造報表有工項，但無數量說明；(3)108.12.12主辦機關有督導，未將督導事項填於監造報表。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					4.03.02.12	12.(1)無擋土牆(護岸)與路面工程自主檢查表；(2)無鋼軌樁自主檢查表；(3)自主檢查表檢查時機(宜為施工前、施工中及施工完成)，請修正[缺失相片(3)]。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					4.03.05	13.材料送審管制總表中，須試驗之項目，應於「預定試驗單位」確實填寫。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					4.03.08.05	14.隱蔽部分如排水器無施工照片(自主檢查施工照片不足)。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					4.03.11.06	15.專任工程人員僅督導一次，頻率不足，照片與督導項目不符。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					4.03.99	16.職業安全衛生告示牌日期未更正及本日工作項目與事實不符[缺失相片(4)]。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					5.01.01	17.混凝土表面有少部分氣孔，請加強搗實。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					5.03.02	18.擋土牆護岸混凝土完成面有小部分有污漬情形，模板脫模劑應確實塗佈[缺失相片(5)]。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					5.05.04	19.溪底部分土推未排除，另大竹折斷部分未剪除[缺失相片(6)]，處理未妥當，影響施工。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					5.10.01.02	20.氯離子含量檢測報告單，其中會同測驗人員資料記錄不齊全[缺失相片(7)]。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					5.10.99	21.(1)擋土牆預置式排水器149組無試驗，監造單位和承攬廠商無相關施工檢查與照片等紀錄；(2)試驗報告監造單位及承攬廠商判讀後，未押註日期確認，例如鋼筋試驗報告判讀後未押日期。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					5.14.01.04	22.溪床施工，其高差超過1.5公尺之擋土牆未設置符合規定之安全上、下設備，不符規定[缺失相片(8)]。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					5.14.05	23.無職安人員教育訓練內容、照片與人員資料。(L)
					泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司					5.16.01	24.未落實防災減災自主檢查。(L)