## 工作表2
臺中市政府查核成績及缺失資料庫(依辦理日期順序) (100萬元以上 )
查核日期自111年01月01日至111年12月31日止
序號	工程名稱	標案編號	主辦單位	發包預算(千元)	契約金額(千元)	設計單位	監造單位	承造廠商	專案管理	查核日期	評分	廠商扣點	監造扣點	PCM扣點	缺失編號	缺失內容
1	臺中市立西苑高級中學老舊校舍改建暨校園新建工程(第一期)	1081128	臺中市政府教育局	318,673	301,680	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司		111.01.05	85				4.01.04	1.主辦機關未落實督導監造單位之機水電監造技師執行監造工作。[L]
					4.01.99	2.工程施工執行資料表顯示，部分工項監造單位之抽查次數，較施工廠商自主檢查次數多。不符品管要求，如：開挖工程、雜項工程。[L]
					4.02.01.02	3.監造組織架構未將監造之各專業技師納入，亦未提列各監造技師(如電機技師、空調技師及消防設備師)之姓名及職掌。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.05	4.(1)監造單位之排水配管滿水測試紀錄表，提列之測試標準為滿水位<3.3M，應更正為滿水位>3.3M。(2)高低壓配電盤及發電機廠驗測試紀錄，尚無判讀紀錄。[L]
					4.02.01.08	5.內部品質稽核文件與外部品質稽核文件，請分別撰寫並與施工現場比對，以符稽核要求。[L]
					4.02.13.02	6.監造建築師至工地督導，雖填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」，但內容請以手寫為主。[L]
					4.02.14.01	7.機水電分項施工計畫及施工圖說(含高低壓配電盤製造圖)，未送監造技師(如電機技師、空調技師)審查簽認。[L]
					4.02.99	8.簡報文件顯示：〈1〉監造組織之安衛證書，除填寫證書號碼外，請填寫回訓號碼。〈2〉 施工抽查次數統計顯示，部份工項之隨機抽查次數為0，不符品管要求，如：假設工程。[L]
					4.03.02	9.品質計畫內容，尚有不足，如：各工項自主檢查表，格式請依「品質計畫製作綱要」內容更新；同時亦請考量增列檢驗停留點。[L]
					4.03.02.05	10.鋼構廠驗紀錄，內容較為不足，如：材料、焊材、焊道、焊工考試…等。[L]
					4.03.05	11.高低壓配電盤及發電機廠驗測試紀錄，尚無判讀紀錄。[L]
					4.03.99	12.簡報文件顯示：〈1〉施工過程對「學生安全維護」，簡報中宜加以說明，讓委員了解。〈2〉施工品質自主檢查統計表，未將「檢驗停留點自檢」與「施工過程自檢」分開統計，較無法了解各工項之自檢情形。[L]
					5.07.01.99	13.(1)外牆滴水線至圓柱點未連續，有破口情形，請研擬改善;(2)部分戶外樑底，未施作滴水線，請再檢視；(3)地下水箱預留之通風口尺寸太小，無法達到通風及進出維修之要求。[L]缺失相片(2)
					5.07.04.01	14.電纜架之配線，未依合約規定水平處每2M綁紮ㄧ次，導線槽配線不合規範。[L]缺失相片(3)
					5.07.04.03	15.(1)自然排煙窗伸縮桿之電源配線，未施作撓性導線管保護。(2)高壓電氣室內低壓變壓器之撓性導線管，採用電線綁紮固定，安裝不合規範。(3)教室黑板燈之吊桿，長度稍不足，電線已外露。[L]缺失相片(4)(5)
					5.07.04.04	16.B1F有部分管路已施作配線，但管路出口未施作喇叭口。[L]缺失相片(6)
					5.07.04.17	17.高低壓配電盤已安裝完成，未施作防潮濕及防塵措施，如盤內之加熱器未送電、未安裝防塵套。[L]
					5.07.04.24	18.低壓配電盤未依合約規範每盤施作通風孔及內層加裝銅質絲網或不銹鋼網。[L]缺失相片(7)
					5.07.04.27	19.高壓電氣室內低壓變壓器未施作RC基礎座，高壓變壓器安裝未施作螺栓固定。[L]缺失相片(8)
					5.07.04.99	20.(1)電纜架穿越伸縮縫位置之接頭，未選用適當之型式。(2)電纜架於接頭處之底板不齊全，電纜架有多處吊架之螺桿長度不足(螺桿長度與固定螺帽切齊)。[L]缺失相片(9)
					5.07.05.04	21.(1)有1處陽台排水管，於1F地板未留排水管。(2)現場施作之2-1/2”以上給水不銹鋼管採焊接，與合約標單規定(採用溝槽式機械接頭)不符。[L]
					5.07.05.09	22.B1F上方之排水管路，其水平通氣管銜接通氣立管之位置錯誤。[L]
					5.07.05.10	23.(1)教室後陽台有部分地板排水口之管口，未施作盲蓋板保護；(2)插座開口未保護，致開口不平整。[L]
					5.07.05.99	24.(1)給水管路部分吊支架之裁切面已生銹，未除銹及施作防銹處理。(2)B1F揚水泵浦配管之不鏽鋼防震軟管，其法蘭片未採用不鏽鋼材質。[L]缺失相片(10)
					5.07.06.99	25.電纜架未施作14mm2絕緣接地線銜接至近處之配電盤之接地銅排。[L]
					5.08.01	26.蹲式馬桶與地磚之界面間距，寬窄不一，美觀性不足。[L]缺失相片(11)
					5.08.04	27.教室出入口門框與窗框蓋板，與台度面有出入，請加以調整。[L]
					5.08.99	28.洗槽內側表面，部分施作抿石子，不易清洗。[L]
					5.10.02.04	29.材料統計分析，除混凝土抗壓強度分析外，請增加竹節鋼筋物性分析。[L]
					5.10.05.02	30.(詳查核紀錄)
					5.10.05.03	31.(詳查核紀錄)
					5.10.99	32.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	33.(詳查核紀錄)
					5.14.03.01	34.(詳查核紀錄)
2	臺中市立萬和國民中學109年度E棟廁所整修工程(第一次修正)	1100803-A	臺中市立萬和國民中學	5,938	5,938	詹博雄建築師事務所	詹博雄建築師事務所	三豐泰土木包工業有限公司		111.01.05	81				4.01.13	1.未於標案管理系統登錄安衛人員證照號碼。[L]
					4.01.99	2.（1）工程施工執行資料表顯示，監造單位與施工廠商之執行工項，略有不同，請加以整合；另專業人員之執行情形，亦請加以評核。（2）施工計畫、品質計畫未於開工前完成。[L]
					4.02.01.01	3.（1）監造計畫內容，尚有不足，如：未訂定「職安衛及環境保護」抽查紀錄表。（2）監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫，如：監造範圍。[L]
					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表未將分電箱納入，未符合需求。[L]
					4.02.03.03	5.監造單位未依監造計畫之內容，落實審查施工廠商之品質計畫，如承商之品質計畫無水電工程品質管理標準及自主檢查表。[L]
					4.02.03.04	6.抽查紀錄表，尚有不足，如：（1）各工項抽查紀錄表，格式請依「監造計畫製作綱要」內容更新；除施工流程增列「檢驗停留點」外，管理項目亦請以「分隔線」區分施工前、施工中及施工後之項目。（2）各工項「檢驗停留點」之抽查紀錄表，請彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表，並檢附相關佐證相片。[L]
					4.02.03.05	7.牆面打除後非可歸責於廠商之缺失建議不要列為改善項目。[L]
					4.02.13.02	8.監造建築師至工地督導，雖填寫督導紀錄表，但格式請依「建築物監造（監督、查核）報告表」具體填寫。[L]
					4.03.02	9.品質計畫內容，尚有不足，如：各工項自主檢查表，格式請依「品質計畫製作綱要」內容更新；施工流程亦請考量增列檢驗停留點；檢查項目亦請以「分隔線」區分施工前、施工中及施工後之項目。[L]
					4.03.02.01	10.品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫，如：監造範圍。[L]
					4.03.02.04	11.承商之品質計畫無水電工程品質管理標準，未符合需求。[L]
					4.03.02.12	12.未訂定水電工程之自主檢查表。[L]
					4.03.03	13.施工日誌之安衛檢查，除採用打勾方式填寫外，請檢附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。[L]
					4.03.04	14.自主檢查表，尚有不足，如：（1）未填寫植筋工程之自主檢查表。（2）混凝土工程自主檢查表之坍度18±4㎝，請修正為15±4㎝。（3）無水電材料進場及給排水管路施工品管之自主檢查紀錄。[L]
					5.01.01	15.既有柱牆混凝土，有蜂窩及鋼筋保護層不足情形，請作必要之處理。[L]
					5.02.99	16.既有鋼筋如有生鏽情形，請先除鏽、防鏽後再施作後續工項。[L]
					5.07.01.99	17.牆面打除後，部分尚存留有水泥砂'漿粉刷層請再檢視。[L]
					5.07.05.09	18.管道間內施作之通氣管2”VP*2支，但依設計圖應為3”VP及2”VP，通氣管之管徑錯誤，通氣管裝設不合規範。[L]
					5.07.05.10	19.部分排水管之管口，未施以盲蓋板保護。[L]
					5.07.05.99	20.現場已安裝完成之蹲式馬桶，保護較為不足，容易遭受損傷。[L]
					5.09.06	21.尚未提出廁所設置之分電箱相關施工圖，如分電箱安裝位置及銜接電源管線至何處、分電箱之電氣單線路(檢討總開關NFB規格)。[L]
					5.09.08	22.工程告示牌資訊不全，如：（1）工地負責人與系統不一致。（2）無1999通報專線及市政信箱。（3）重要公告事項無「空污管制編號」及「公害檢舉專線」。（4）主辦機關名稱無中英對照。[L]
					5.10.05.02	23.分電箱未審查。[L]
					5.10.99	24.110年12月30日竹節鋼筋試驗報告顯示，未填寫鋼筋生產爐號，不易追蹤來源。[L]
					5.14.00.01	25.各樓層現場雖設置乙種圍籬，但缺少「警語標示」，較為不足。[L]
					5.14.99	26.現場拆除殘留之電源線，線頭未包紮絕緣膠帶。[L]
3	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	10811152099	臺中市停車管理處	190,840	178,500	趙文弘建築師事務所	趙文弘建築師事務所	文元營造有限公司	至鋒工程顧問公司	111.01.06	78	9	9	9	4.01.04	1.(1)施工迄今主辦機關督導31次，專管單位督導36次，即專管單位每月督導約2次，頻率明顯不足。(2)現場多項缺失未能立即請監造及廠商改善。[L]
					4.01.06	2.監造計畫、品質計畫、施工計畫未確實審查。(1)缺通風工程之施工項目，機電工程檢查標準量化性不足，例如接地電阻值標準不一，引上線應採用PVC線，未施作止水措施，CPE極間距不明？(2)電線絕緣電阻值？照度值？(3)導線管要少於四個90度彎頭，導線管固定問距？(3)網路線測試標準？(4)給排水管消防管測試壓力值等。[L]
					4.01.09	3.未於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示，以確保施工品質之一致性。[L]
					4.01.20.03	4.現場施工品質管理工作未落實執行，現場施工品質不佳，足證專管單位督導流於形式。[S]
					4.01.20.07	5.現場專案管理廠商應協助機關辦理發電機等電器設備廠驗測試。[L]
					4.02.01.05	6.(1)訂定各機電材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。缺少進排氣工項，未訂定通風工程施工抽查表單。(2)有工項時量化性不足，例如絕緣電阻值？(3)消防管試壓壓力不正確。(4)網路線測試？(5)接地極間距？[L]
					4.02.01.10	7.(1)缺失改善追蹤紀錄表監造人員或主管處未簽名。(2)缺失改善照片表簽名處設計格式不一致。[L]
					4.02.03.04	8.未落實執行抽查施工作業及抽驗材料設備(1)鋼筋續接器扭力鈑手測試抽查未落實表列。(2)廁所防水施工抽查紀錄未符實際如防水設計4道，記載同一天查驗顯不合理。(3)廁所及走道地、壁磚施工，無抽查紀錄。(4)地下室外牆防水施工未落實分層查驗及記載。(5)鋁窗安裝無抽查紀錄。(6)施工抽查未建立隨機抽查機制。[M]
					4.02.03.05	9.建築師督導紀錄中，譬如臨時電開關外露未保護，及現場發現酒精性飲料等屬立即性缺失，應立即改善(或以交維措施隔離)以避免發生工安意外。[L]
					4.02.14.02	10.結構簽證技師無品質督導紀錄。[L]
					4.03.02.04	11.訂定機電設備各分項工程品質管理標準未符合需求。量化性不足。[L]
					4.03.02.12	12.鋼筋工程自主檢查表109年11月27日檢查人員未簽名。[L]
					4.03.04	13.現場施工品管自主檢查表未落實執行，(1)鋼筋施工檢查未落實，如車道版鋼筋預留、樑續接器設置皆未符設計。(2)模板施工自主檢查項目未符需求，如清潔孔、貫材規格及間距等。(3)廁所走道止滑磚無自主檢查紀錄。(4)廁所防水施工未落實分段自主檢查及紀錄。(5)地下室外牆及內牆施工，未落實分段自主檢查及紀錄。(6)檢查標準未量化，例如絕緣電阻值？(7)消防管試壓壓力不正確，(8)網路線測試？(9)接地極間距？[M]
					4.03.14.15	14.簡報緊急應變及醫療救護計畫建議納入緊急手機號碼便於應變。[L]
					4.03.99	15.教育訓練時數未符6小時規定。[L]
					5.01.03	16.【附圖-08】側溝高程及平整度不佳。[L]
					5.01.99	17.【附圖-09】樓梯混凝土完成面外觀修飾不佳。[L]
					5.02.06	18.【附圖-01】地下室車道版筋未留設。[S]
					5.02.13	19.【附圖-02】地下室車道鋼筋續接器裝設不良或樑筋未留設。[S]
					5.02.99	20.續接器扭力鈑手測試未落實每支檢查及記錄。[L]
					5.05.99	21.【附圖-19】進出工區施工道路未確實修整。[L]
					5.07.01.08	22.【附圖-10】地下二樓外牆有滲水情形，防水層部份已破壞，影響防水效果。[M]
					5.07.01.99	23.(1)【附圖-04】男廁管線重設，任意打鑿混凝土牆面。(2)【附圖-05、06】陰井造形與設計不符。(3)【附圖-07】側溝與集水井接合不佳。(4)【附圖-11】地下室樑混凝土外表氣泡、孔洞，未修飾及進行水泥漆噴塗。(5)【附圖-12】梯廳屋頂排水溝防水施作不當。(6)【附圖-13】梯廳地下室外牆防水層未落實塗刷。(7)【附圖-14】地下室頂版覆土區防水層施作不當。(8)【附圖-15】地下室外牆防水塗刷高度不足。(9)【附圖-16】止滑地磚與圓柱介面修飾不佳。[L]
					5.07.02.14	24.現場接地線不合規範。[L]
					5.07.04.01	25.接地箱設置過於接近門口日後不易維修且接線使用錯誤。[L]
					5.07.04.14	26.匯流排穿越不同隔間時應施以防火填塞。[L]
					5.07.05.10	27.【附圖-03】廁所入口污水管未設置管帽保護。[L]
					5.09.09	28.管線材料未作好防護措施。[L]
					5.10.01.04	29.混凝土抗壓試體送驗，僅預拌混凝土廠，未符規定。[L]
					5.10.02.02	30.(詳查核紀錄)
					5.10.05.03	31.(詳查核紀錄)
					5.10.99	32.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	33.(詳查核紀錄)
					5.14.06.04	34.(詳查核紀錄)
					5.14.99	35.(詳查核紀錄)
					7.01.10	36.(詳查核紀錄)
4	臺中市北屯區東峰兒童運動中心整修工程	110081102	臺中市政府運動局	13,277	10,459	毅築建築師事務所	毅築建築師事務所	榮彬家具裝潢有限公司		111.01.06	79				4.01.01	1.主辦機關簡報施工照片部分缺乏日期。(L)
					4.01.04	2.督導記錄較著重於工安及環境，未落實品質及材料等重要事項督導。(L)
					4.01.06	3.監造計畫未確實審查，缺少功能運轉章節，施工標準量化性不足。(L)
					4.01.99	4.現場新設空調等機電設備，須請廠商依用電量增加向台電申請契約用電變更。(L)
					4.02.01.05	5.訂定各機電材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。量化性不足例如冷媒銅管壓力值？導線絕緣電阻值？既設電力系統接地電組值為何？是否符合標準？管路固定間距？洩水坡度？給水管壓力測試？照度量測值？等(L)
					4.02.03.04	6.(1).施工抽查未落實，多項施工項目無抽查記錄。(2).未依契約執行測量及放樣等記錄。(3).無拆除營建廢棄物運棄計畫審查記錄。(4).移動式施工架無抽查記錄。(5).無廁所防水施工抽查記錄。(6).無輕隔間施工抽查未落實，如缺AB膠填塞、貼防裂網及批土等。(7).砌1/2磚及砂漿粉刷施工無抽查記錄(L)
					4.02.99	7.監造單位簡報照片無日期標示。(L)
					4.03.04	8.(1).施工自主檢查未落實，多項施工項目無自主檢查記錄。(2).未依契約執行測量及放樣等檢查記錄。(3).無拆除營建廢棄物運棄計畫提送審查記錄。(4).移動式施工架無自主檢查記錄。(5).無廁所防水施工自主檢查記錄。(6).無輕隔間施工抽自主檢查未落實，如缺AB膠填塞、貼防裂網及批土等。(7).砌1/2磚牆及砂漿粉刷施工無自主檢查記錄。(8).品管自主檢查表檢查標準未訂量化値、未確實記載檢查值，例如冷媒銅管壓力值？導線絕緣電阻值？既設電力系統接地電組值為何？是否符合標準？管路固定間距？洩水坡度等。(L)
					4.03.11.06	9.材料進場自主檢查表工地負責人未核章。(L)
					4.03.99	10.(1).承攬廠商部分簡報照片無日期標示。(2).須向當地里長、住戶發送施工宣導單並做好敦親睦鄰。(L)
					5.07.01.08	11.分離式室外機機腳固定螺栓鑽孔地坪未考慮防水，影響結構之防水性及耐久性。(L)
					5.07.04.01	12.現場部份電氣導線管設置CD管，與設計PVC管不符。(L)
					5.07.04.04	13.導線分歧處未在接線盒施作，影響將來抽換維修。(L)
					5.07.04.06	14.夾層居室、哺乳室通風不合規範。(L)
					5.07.04.14	15.管線穿越不同隔間時應施以防火填塞。(L)
					5.07.04.99	16.現場開關箱需做好標示，內部並且需附上各類電器迴路標示圖.(L)
					5.07.05.08	17.設備編號、管路用途、水流方向未標示，影響將來維護。(L)
					5.07.08.03	18.分離式室外機外部管路應施作管路保護套。(L)
					5.08.02	19.一處牆面陰角板材接未密合破口應加以修正。(L)
					5.08.04	20.(1).二樓雙開門地鉸鍊二邊高度不均(2).廁所鋁窗框包框及螺栓鎖固未符需求。(L)
					5.08.07	21.(1).三樓樓梯平台扶手，穩固性不佳。(2).置物高櫃上封板厚度1.8cm與設計2.5cm不符。(L)
					5.08.99	22.(1).樓梯實木扶手下方鋼板較粗糙。(2).夾層閣樓鋁門框與輕隔間銜接，明顯開裂。(L)
					5.10.06.01	23.管材未委由專業技師審查，造成軟管使用規格不符規定，CD管僅能埋入混凝土使用。(L)
					5.10.99	24.(1).本工程取樣部份未取得試驗報告，如防滑捲狀地毯、多層聚氯乙烯捲狀地毯、防潮石膏板等，應持續追蹤。(2).簡報資料材料實際送審日期，監造及廠商多項未符合。(L)
					5.14.04	25.未提供職業安全施工前檢查記錄表。(L)
					5.14.06.05	26.工時間密閉空間無法自然換氣，室內夾層油漆味道太濃，通風不良影響工作安全。(L)
					5.14.99	27.現場滅火器設置不足。(L)
5	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	109A-132	臺中市政府建設局土木工程管理科	183,667	181,680	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司		111.01.10	82				4.01.05	1.主辦機關工程督導紀錄表對承商及監造單位缺失指示事項無填列改善期限。[L]
					4.01.06	2.監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，例如:施工抽查程序及標準章之施工抽查紀錄表單檢查流程，未依工程會109年4月27日頒定之修正版，施工前、施工中檢查、施工完成檢查等管理項目[L]
					4.01.13	3.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如完工日期等事宜。[L]
					4.02.03.04	4.(1)監造計畫中之施工及材料管制總表有格式不符,且內容時間未與整合承商一致。(2)工程施工執行資料表之監造單位監督情形中施工抽查情形有部分抽查項目，契約規定抽查項目次數小於已抽查次數，請再確認正確性。(3)施工抽查驗未落實執行，例如混凝土工程無施工前之混凝土出料單，配比、坍度、氯離子等管理項目之查驗，鋼筋工程亦無施工前管理項目之查驗。[L]
					4.02.03.05	5.未確實督導施工廠商執行工地安全衛生，如交通維持及環境保護等工作。[L]
					4.03.03	6.(1)施工日誌未落實紀載重要事項,如教育訓練等事宜。(2)施工日誌對於主辦機關督導監造單位查驗及材料檢試驗等，未詳實紀錄[L]
					4.03.04	7.(1)品管自主檢查表未落實執行檢查,實際檢查者與簽名者有資格不符規定之情形。(2)施工自主檢查工作未落實，例如混凝土工程無施工前之混凝土出料單，配比、坍度、氯離子等管理項目之自主檢查，鋼筋工程亦無施工前管理項目之自主檢查。[L]
					4.03.14.03	8.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練,照片顯示工程名稱錯誤,無法佐證。[L]
					5.01.05	9.側車道每20公尺留設一處之U型溝牆伸縮縫之填縫材料灌注完成面不平順，尚未灌注之溝蓋平面伸縮縫應注意平順美觀[L]缺失相片(4)
					5.01.99	10.試驗報告之會驗有缺人員會同參與。[L]
					5.06.99	11.植栽帶之換填沃土不落實，仍有塊石未清除，影響草皮之生長。[L]缺失相片(3)
					5.07.02.99	12.側車道三個連接滯洪箱涵之側車道大陰井孔蓋下第一個上下腳踏步埋設太近孔蓋，影響使用性。[L]缺失相片(5)
					5.07.13.01	13.側車道灌木綠帶回填之客土摻雜相當多卵礫石[L]
					5.09.08	14.工程告示牌內容不符規定,市政信箱有誤。[L]缺失相片(2)
					5.10.99	15.(1)部分材料出廠証明文件或檢(試)報告，相關人員判讀或判定簽名未簽署日期；(2)試驗報告之會驗有缺人員會同參與。[L]
					5.14.07	16.外側車道與正施工中之內側車道介面之交通警告設施，包括連桿交通錐及拒馬、警示標語等設置不足。[L]
					5.14.08	17.工區安全圍籬之施設完整性不足,斷斷續續影響功能與美觀。[L]缺失相片(1)
					5.15.03	18.承包商交通維持及安全管制措施之檢查紀錄不確實。[L]
6	臺中市大里區草湖溪高灘地槌球場興建工程	110090201	臺中市政府運動局	4,268	3,650	集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	家有興營造有限公司		111.01.10	80				4.01.06	1.監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表。(L)
					4.01.11	2.未將施工廠商職業安全人員登錄於工程會標案管理系統及廠商品管人員系統登錄與查核簽到未相符。(L)
					4.01.13	3.(1)未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號、保險、人員及工期等事宜；(2)系統預定及實際進度與查核當天簡報進度有所差異。(L)
					4.01.99	4.(1)施工執行資料表填報不全，未對專業人員評核[缺失相片(1)]；(2)未依契約書中之權責分工表，辦理施工計畫及品質計畫書之核定程序。(L)
					4.02.01.04	5.對承商品質計畫之審查未符合需求，未依工程規模減量辦理。(L)
					4.02.01.05	6.監造計畫之施工抽查程序及標準章節，各主要工項施工抽查紀錄表單，檢查流程未依工程會修正版分施工前、施工中檢查及施工完成檢查等管理項目予以訂定量化抽查標準，未符合需求。(L)
					4.02.03.03	7.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。(L)
					4.02.03.04	8.球場及周邊人行道整地工程，無高程測量放樣之抽查紀錄。(L)
					4.02.03.05	9.未督導施工廠商執行工地交通維持等工作。(L)
					4.02.03.08	10.監造報表未落實紀載重要事項,如上級之督導等。(L)
					4.02.99	11.監造單位簡報時建議針對工程項目設計內容再予以簡要說明。(L)
					4.03.01	12.施工計畫內預定進度表，未依契約規定繪製有各主要工項明確起始日期，量化甘特圖S曲線，致無法做為管制總表預定送審日期之依據，請重新製作預定進度表送核。(L)
					4.03.03	13.承攬廠商施工日誌並未記載110/12/30監造技師督導。(L)
					4.03.04	14.(1)施工自主檢查工作未落實，已施作之球場及周邊人行道整地工程無洩水坡度高程測量放樣，及收方測量自檢紀錄；(2)抽查110/12/13及110/12/28測量開挖工程自主檢查表，檢查時機未勾選。(L)
					4.03.14.03	15.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱，無法佐證[缺失相片(2)]。(L)
					5.05.99	16.承商未加強工區及周邊環境之空氣污染管制作業，覆蓋之防塵網仍有不足之情形[缺失相片(3)]。(L)
					5.07.01.14	17.球場及周邊人行道整地不確實，無洩水坡度高程測量放樣紀錄，完成面略高地不平，請監造單位及承攬廠商再予確認整地工程測量高程基準點，後續亦確實依據設計高程予以施做並留存測量成果。(L)
					5.07.05.99	18.澆灌用水等管路之埋設保護不合規範[缺失相片(4)]。(L)
					5.07.13.01	19.草湖溪堤岸斜坡將種植地被植物，回填之客土未依規定攪拌有機肥，不符植栽用沃土規定。(L)
					5.09.08	20.工程告示牌內容不符規定，無主辦機關英譯及工程概要，且市政信箱及工期有誤[缺失相片(5)]。(L)
					5.10.99	21.強度210預拌混凝土配比，水泥佔50% (偏低)，爐石佔35% (偏高)，飛灰佔15%(尚可)，建議適量提高水泥至70%並降低爐石至15%，才能提升混凝土品質，俾利槌球場周邊彩色紙模RC地坪能降低塑性收縮裂縫產生。(L)
					5.14.06.01	22.整地現場暴露之鋼筋應加裝保護套等防護措施，避免發生穿刺危險。(L)
					5.14.12.01	23.現場停放營建用機械之車輛機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，警示周遭其他工作人員[缺失相片(6)]。(L)
					5.15.03	24.承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。(L)
7	大里區東明路166巷(東明路至大明路)道路打通工程	110A-076	臺中市建設局新建工程處土木工程科	8,600	7,680	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	家有興營造有限公司		111.01.12	83				4.01.03	1.監造計畫及品質計畫均未依品管要點規定，依工程規模編撰章節及內容，未落實審查。[L]
					4.02.01.01	2.監造計畫表5.1之材料設備送審管制總表之「是否驗廠」欄位多空白，未依規勾填是或否之註記。[L]
					4.02.01.10	3.鋼筋工程施工抽查110年12月28日右側侧溝頂版抽查紀錄，抽查標準鋼筋搭接長度並無標準值數據。[L]
					4.02.03.01	4.材料送審管制表部分欄位未勾選或註記。[L]
					4.02.03.03	5.現場混凝土澆注後續濕治養護及拆模後外觀檢視等未列入監造單位平時隨機抽查作業中。[L]
					4.02.03.08	6.監造報表工地安全衛生事項欄，工地安全督導未填具，未落實紀載。[L]
					4.02.99	7.監造技師督導僅督導施工技術，其餘如安全衛生等並無督導紀錄。[L]
					4.03.02.03	8.瀝青混凝土下方碎石級配料底層40公分厚，究分幾層舖築滾壓？未清晰描述於施工廠商品質計畫施工要領中。[L]
					4.03.02.04	9.工區現場7棵喬木移除及2棵喬木移植，施工廠商未建置品質管理標準。[L]
					4.03.04	10.(一)工區側溝洩水坡降無量化值，未清晰填寫於施工廠商分項施工自主檢查表中。(二)無材料進場自主檢查記錄。(三)鋼筋工程施工自主檢查110年11月11日自主檢查表實際檢查情形鋼筋號數並未填具，未確實紀載檢查值。(四)模板工程自主檢查，側溝結構物尺寸檢查標準，牆高並未標註量化值。(五)自主檢查表請依109年4月27日品質計畫製作綱要表7.2格式填寫。[L]
					4.03.05	11.鍍鋅水溝蓋鍍鋅含量試驗報告，如110年11月23日判讀無標註規範值。[L]
					5.05.09	12.工地靠學校圍牆有廢棄物未清除，影響環境衛生。[L]
					5.07.02.99	13.(一)學校圍牆邊路燈混凝土基座未施做倒角，有影響通行安全之疑。(二)側溝完成面高程與部分住家有落差，宜舖設臨時設施以利住戶出入。[L]
					5.09.08	14.現場擺設之工程告示牌格式不符，政風單位無呈現分機號碼。[L]
					5.10.07.02	15.7盞路燈及1座開關箱皆無接地電阻測試紀錄(含佐證照片)。[L]
					5.10.99	16.碎石級配料之洛杉磯磨損、破碎面及健性試驗未建置。[L]
					5.15.99	17.隔離工區之安全錐部分連桿脫落未固定。[L]
8	臺中市太平區公5公園開闢工程	109A-135	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	58,511	53,830	山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司		111.01.12	83				4.01.13	1.主辦單位標案管理系統原填報現場監造人員中途離職，尚未依規定登錄專職現場監造人員。(L)
					4.02.01.01	2.監造計畫各分項施工流程圖未依規標註(記)職業安全衛生檢驗停留點符號。(L)
					4.02.01.10	3.監造計畫材料設備送審管制總表內之各項材料是否事先驗廠欄位均空白未填。(L)
					4.02.03.04	4.(1)部分施工抽查如廁所前廣場僅施工中檢查，無施工前及施工完成檢查紀錄，抽查頻率不足[缺失相片(2)]；(2)鋼筋工程施工抽查編號E-3-11無檢查位置、檢查日期及施工流程，抽查不確實；(3)
					4.02.03.08	5.(1)監造報表其他約定事項主辦機關110年10月22日督導未紀錄，未落實紀載[缺失相片(1)]；(2)監造報表110年12月27日查核材料規格及品質，未紀錄混凝土圓柱體抗壓試驗強度報告，未落實紀載。(L)
					4.03.02.02	6.簡報中施工組織架構未符合規定，如品管人員位階請參照品質計畫製作綱要編制。(L)
					4.03.02.04	7.公共兒童遊戲場設備應否符合CNS1464及舖面材料衝擊吸收性能試驗是否應符合CNS12643規範，未明訂於品質計畫品質管理標準中。(L)
					4.03.03	8.(1)施工日誌110年12月15日施工取樣試驗紀錄，混凝土圓柱體抗壓強度試驗紀錄報告未記載，紀載不完整；(2)主辦單位及監造技師督導情形部分未記載在施工日誌。(L)
					4.03.04	9.(1)施工自主檢查如模板工程自主檢查僅施工中檢查，施工完成無檢查紀錄，檢查頻率不足；(2)無材料進場自主檢查記錄。(L)
					4.03.05	10.材料試驗報告混凝土圓柱體抗壓強度試驗報告，如110年12月27日判讀無標註規範值。(L)
					4.03.08.02	11.品管人員無稽核自主檢查表之紀錄。(L)
					4.03.08.06	12.籃球場混凝土地坪澆注完成後續濕治養護工作疏忽執行，致現況混凝土表面多處裂紋，耐久性欠佳，品管人員未落實到現場進行品質管控職責。(L)
					5.01.02	13.(1)籃球場地坪混凝土養護不合規範，塑性收縮造成龜裂甚多[缺失相片(3)]；(2)水溝頂版鍍鋅蓋板處有幾處角隅龜裂未處理。(L)
					5.01.03	14.滯洪池側邊擋土牆頂部混凝土完成面不平整，未妥善修飾[缺失相片(4)]。(L)
					5.01.05	15.籃球場與廣場界面銜接處施工縫施做不良[缺失相片(5)]。(L)
					5.01.99	16.北側停車場出入廣場斜坡之界面銜接處地坪裂縫未處理[缺失相片(6)]。(L)
					5.04.06	17.鋼構焊道品質未施作非破壞性檢測試驗。(L)
					5.04.52	18.籃球場照射燈底座螺栓突出底座太長，未以帽套保護，易產生危險[缺失相片(7)]。(L)
					5.05.02	19.工區裸露地廣闊，防塵網覆蓋不足，有塵土飛揚之虞[缺失相片(8)]。(L)
					5.06.05	20.(1)中央廣場草地地坪回填土有卵石及雜物未清除；(2)移植之喬木樹穴沃土部分石塊未清除，回填沃土材質欠佳[缺失相片(9)]。(L)
					5.07.01.14	21.(1)戶外格柵溝蓋高程施作不當，請抬升改正[缺失相片(10)]；(2)滯洪池邊坡斜率似未符合1：3之要求，請查明並改善。(L)
					5.07.04.04	22.北公廁局部電器管路出口未施作喇叭口[缺失相片(11)]。(L)
					5.08.08.01	23.(1)廣場之混凝土座椅，表面水泥粉刷部份脫落未處理[缺失相片(12)]；(2)滯洪池A，漿砌卵石頂冠水泥沙漿未修飾影響美觀。(L)
					5.10.01.02	24.氯離子檢測報告書中會同檢測人員欄位軍空白未填，請改善。(L)
					5.10.04.01	25.土丘土壤無夯實紀錄。(L)
					5.10.99	26.泥作用砂未曾取樣作含砂當量檢測及氯離子檢測；(2)部分混凝土抗壓強度試驗報告中，送驗人員間監造單位及承攬廠商未會同，未符合品管要點及契約規定，請改善。(L)
					5.14.01.01	27.(1)兒童遊戲塔開挖深度超過2公尺以上，設置防墜設施護欄不完整；(2)滯洪池周邊無設置防護設施。(L)
9	110年臺中市逢甲國小強化校門周邊安全防護修繕	110fjes-gate	臺中市北屯區逢甲國民小學	1,079	1,078	王新智建築師事務所	王新智建築師事務所	上泓工程有限公司		111.01.13	80				4.01.04	1.1.未建立督導機制及無督導記錄。(L)2.未建立工程督導機制，無工程督導記錄，請注意加強督導。(L)
					4.01.99	2.1.主辦單位未成立督導小組(L)。2.監造計畫未能於開工前核定(L)。
					4.02.01.08	3.未依監造計畫執行品質稽核及記錄。(L)
					4.02.01.10	4.計畫書送審、材料設備送審均有做管制總表、材料檢(試)驗施工抽查沒有訂有抽查次 數與實際抽查情形統計表，以上表格均為舊版，請更新。(L)
					4.02.03.04	5.1.材料送審管制總表屬舊版資料，未適時更新。(L)2.坡外牆抿石子，無抽查記錄。(L)3.新作校門柱及意象基礎開挖，無抽查記錄。(L)4.金屬護欄加工無廠驗記錄。5.無抿石子自主檢查記錄(L)。6.矮牆混凝土護欄無自主檢查記錄(L)。
					4.02.16	6.建築師親自擔任監造，但無監造技師到場督導紀錄。(L)
					4.02.99	7.品質計畫審查重點，未落實依品質管理作業要點需求簡化制訂。(L)
					4.03.02.01	8.品質計畫架構未符合規定之基本內容。(L)
					4.03.02.08	9.未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序。(L)
					4.03.05	10.材料檢(試)驗未落實執行，材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，未符 合或未提供。(L)
					4.03.08.02	11.品質稽核改善通知書，沒有改善前、中、後照片佐證。(L)
					4.03.11.06	12.土木包工業負責人無填具督察紀錄表，無落實記載。(L)
					4.03.99	13.1.品質計畫未制訂目錄(L)。2.品管組織位階，未符實際需求(L)。
					5.01.04	14.混凝土表面殘留雜物，鐵線未剪。(L)
					5.06.99	15.校門立柱及意象等基礎開挖，深度不足。(L)
					5.07.01.99	16.1.校門左側外牆抿石子平直度線形不佳(L)。2.外牆抿石子介面未入土10-15公分(L)。3.抿石子未能包覆於後牆側面，銜接面不完整。(L)
					5.10.01.03	17.混凝土無坍度檢測記錄(L)。
					5.10.01.04	18.混凝土無取樣送驗記錄(L)。
					5.10.02.02	19.鋼筋無出廠無輻射證明(L)。
					5.14.04	20.工班作業人員進出校園，無管制記錄。(L)
10	臺中市北屯區陳平國民小學遊戲場改善工程-流標後減項調整版	CPES11007	臺中市北屯區陳平國民小學	1,459	1,455	席真藝術有限公司	席真藝術有限公司	上泓工程有限公司		111.01.13	78		2		4.01.04	1.督導未落實品質及材料等重要事項督導及記錄(L)。
					4.01.06	2.監造計畫未能於開工前核定(L)。
					4.01.07	3.機關委託監造，未於招標文件明訂監造單位派駐現場人員之資格及人數，並要求其依據監造計畫執行監造作業(L)。
					4.01.19	4.未將最新修正之「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中(L)。
					4.01.99	5.1.監造計畫未能於開工前核定(L)。2.依據「公共工程施工階段契約約定權責分工表」規定，機關對於施工、品質計畫等應由機關核定，並非備查(L)。
					4.02.01.04	6.對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法，未依照監造計畫要求送審安全衛生管理計畫等分項計畫(L)。
					4.02.01.06	7.未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點(L)。
					4.02.03.04	8.1.RCP管埋設無抽查記錄(L)。2.滑梯鋼筋綁紮無抽查記錄(L)。3.滑梯混凝土澆置無抽查記錄、無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表(M)。
					4.02.03.08	9.監造報表,格式錯誤(L)。
					4.02.05	10.監造單位派駐現場人員設置資格不符規定(L)。
					4.02.14.02	11.監造單位無技師督導記錄(L)。
					4.02.99	12.1.監造人員無品管資格(L)。2.品質暨施工計畫審查，業主標示為備查，未符規定(L)。3.監造計畫制訂有分項計畫審查重點，為未明訂分項需求(L)。
					4.03.02.01	13.品質計畫架構未未符合規定之基本內容(L)。
					4.03.02.04	14.鋼筋保護層自主檢查表，未明訂管理標準(L)。
					4.03.02.08	15.未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序(L)。
					4.03.04	16.1.RCP管埋設無自主檢查記錄(L)。2.模板組立檢查項目未符需求，如缺斜率、貫材間距等(L)。
					4.03.05	17.對材料檢(試)驗未落實執行，材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，未符合或未提供(L)。
					4.03.11.06	18.土木包工業負責人無填具督察紀錄表，無落實記載(L)。
					4.03.99	19.1.品質計畫未制定目錄(L)。2.品質計畫材料篇，材料送審管制總表為舊資料，未適時更新(L)。
					5.01.03	20.滑梯背後混凝土完成面，整體斜率線形不佳(L)。
					5.01.07	21.滑梯背後混凝土完成面立料分離，品質不佳(L)。
					5.02.06	22.1.滑梯扶手左側，未預留鋼筋(L)。2.滑梯扶手右側，預留筋留設不足(L)。3.扶手預留鋼筋部份未預留(L)。
					5.06.99	23.鋼管擺盪組基座開挖深度不足(L)。
					5.07.01.14	24.測量及放樣未落實，沒有檢測紀錄，尤其是地坪高程檢測(L)。
					5.07.01.99	25.RCP管直管埋設及90度銜接未密合(L)。
					5.10.99	26.1.混凝土抗體試驗尚未取得試驗報告，應落實追蹤(L)。2.鋼管未明訂等級及規範(L)。3.鋼管擺盪組吊環、鋼索及不銹鋼鍊未提供規範及檢驗報告(L)。
					5.14.00.01	27.工區內外安全圍籬防護措施未符合標準，夜間警示燈未設置(L)。
					5.14.00.04	28.重大施工機具安全防護與管制不完善，如怪手未設置有警示燈跟嗡鳴器(L)。
					5.14.99	29.1.籬未設置安全工作首則(L)。2.現場挖土機無警示及蜂鳴器設置(L)。
					5.15.09	30.乙種圍籬未設置警示燈(L)。
11	通學步道及人行道改善工程	110116	臺中市神岡區神岡國民小學	18,692	18,680	揚盛工程顧問股份有限公司	揚盛工程顧問股份有限公司	德記營造有限公司		111.01.14	81				4.01.99	1.（1）本工程實際進度已達42%，尚未辦理估驗，請依工程契約規定，加強辦理估驗手續。（2）工程施工執行資料表未落實填寫，如工程名稱與標案管理系統不一致、誤填專案管理單位、工期不明確、經費支用未填寫及未對專業人員評核。[L]
					4.02.01.01	2.監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。[L]
					4.02.03.03	3.未落實審查廠商之施工計畫，預定進度表與實際工序、進度不符。[L]
					4.02.03.04	4.施工抽查紀錄表未使用規定格式報表，請更新格式。[L]
					4.02.03.08	5.公共工程監造報表，未採用新格式填寫；表內四、督導工地職業安全衛生事項■完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。 [L]
					4.03.01	6.施工計畫內容不符合需求，預定進度表與實際工序、實際進度不符，應檢討改善修正。[L]
					4.03.02.01	7.品質計畫請依工程會「公共工程施工品質管理作業要點」，依工程規模製作。[L]
					4.03.02.02	8.品管組織架構未採用新版本，未符合需求。[L]
					4.03.03	9.施工日誌，未採用新格式填寫；表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之■有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，未落實執行。[L]
					4.03.04	10.混凝土工程自主檢查表未採用新版本，協力廠商應為供料廠商，未落實執行。[L]
					4.03.05	11.材料試驗報告應判讀符合契約規範，並加註日期。[L]
					5.01.03	12.光電走廊地坪PC澆置高度、坡度控制不佳，以致鋼構柱基礎外露，請檢討改善。[L]
					5.05.06	13.工區內原有大樹，未加維護，請改善。[L]
					5.07.01.05	14.中山路與神清路交角，人行道地坪高度與校地高差約為30公分，遇雨恐造成校內積水，請增作排水設施改善。[L]
					5.07.02.11	15.南側人行道他標光電廠商正辦理埋管施工，恐造成人行道下陷。人行道施工回填後應做密度試驗，避免爾後沉陷。[L]
					5.09.08	16.工程告示牌未採新修正版，如主辦機關名稱無中英對照、電話缺手機號碼、通報專線應為市政信箱、重要公告事項無空污管制編號及公害檢舉專線等，內容未符合規定。[L]
					5.10.07.02	17.缺路燈接地電阻測試紀錄，不符合規定。[L]
					5.14.00.01	18.工區應加強警示標語。[L]
					5.14.99	19.簡報C-20頁辦理安全衛生教育訓練及協議組織，防疫期間參與人員未佩戴口罩。[L]
					5.15.09	20.部分交通三角錐未設至連桿，請加強改善。[L]
12	沙鹿區中清路六段451巷道路拓寬工程	110A-016	臺中市建設局新建工程處土木工程科	12,595	9,390	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司		111.01.14	83				4.02.03.04	1.施工抽查紀錄表未使用規定格式報表，請更新格式。[L](缺失相片1)
					4.03.04	2.混凝土施工作業品管自主檢查表，協力廠商不應空白，應為實際預拌混凝土廠商，未落實執行。[L]
					4.03.05	3.材料試驗報告應判讀符合契約規範，並加註日期。[L]
					4.03.11.06	4.專任工程人員督察紀錄表，未採用新格式填寫，未落實記載。[L]
					5.07.01.99	5.工程起點路段人行道外側，擋土牆未平順收尾。請檢討改善。[L]缺失相片(2)
					5.07.02.09	6.(1)抽查樁號0K+100右側路段，格柵板內側凹入L型溝造成凹陷不平。請改善(缺失相片3)；(2)0K+150人行道路緣石呈現蜂窩。[L]
					5.09.08	7.工程告示牌缺手機號碼等，內容未符合規定。[L](缺失相片4)
					5.10.07.02	8.缺路燈接地電阻測試紀錄，不符合規定。[L]
					5.15.09	9.部分人行道交通三角錐未設置連桿及警示燈等不足，請加強改善(缺失相片5)。[L]
13	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	10908272270	臺中市停車管理處	258,273	143,773	張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	川順營造股份有限公司	至鋒工程顧問公司	111.01.19	79	3	3	2	4.01.20.03	1.現場多項缺失未立即要求監造及廠商改善，專管單位督導未落實執行。(M)
					4.01.99	2.簡報內容P.B-3工程進度管控無工程項目、桿狀圖及期程。(L)
					4.02.01.07	3.設備功能試運轉程序中未訂定擬抽驗之工項並就該工項依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序、標準及記錄表單。(L)
					4.02.03.04	4.監造抽驗紀錄表實際抽查情形欄應明確記錄量測尺寸，不宜照抄檢查標準值，如接地電極間距標準值「＞5M」，實際抽查情形欄亦記錄為「＞5M」，易使抽驗流於形式。(M)
					4.02.03.05	5.未落實廠商作業主管執行職務記錄。(L)
					4.03.02.06	6.設備功能試運轉程序中未訂定擬檢測之工項並就該工項依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序、標準及記錄表單。(L)
					4.03.02.09	7.矯正與預防措施非缺失改善追蹤，請確實檢討相關程序及流程。(L)
					4.03.04	8.(1).3D鋼網牆噴漿無自主檢查記錄。(2).地下室防水自主檢查未依設計需求確實記載。(3).屋頂鋼筋自主檢查未落實，部份強筋顯未依設計留設。(4).粉刷作業自主檢查未落實，記錄與品質明顯差異。(5).自主檢查表檢查項目若涉尺寸如接地接地棒間距，實際檢查情形欄請按實記錄檢查值，不宜直接以「符合」表示，檢查結果又以「○」表示符合，易使檢查流於形式。(M)
					4.03.14.12	9.無擋土及施工架作業主管執行職務記錄。(L)
					5.01.04	10.混凝土牆面雜物鐵件未清理。(L)
					5.02.06	11.屋頂層牆筋預留有三處未符規定，逕採植筋方式。(M)
					5.02.99	12.屋頂牆筋入柱部份，皆未依規定綁紮。(L)
					5.05.07	13.工區大門進出口環境未確實整理。(L)
					5.05.09	14.施工現場發現有部分丟棄之空瓶罐。(L)
					5.07.01.99	15.(1).屋頂車道擋牆設計未明確標註尺寸，應查證確認其寬度及牆厚度。(2).屋頂女兒牆施作，與設計泛水圖說不符。(L)
					5.07.05.10	16.管路出口請以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。(L)
					5.08.08.01	17.乙梯混凝土完成平整度粗糙。(L)
					5.08.99	18.(1).地下室及各樓層樑底粉刷平整度不佳。(2).粉刷作業普遍不佳，應全面檢視及改善。(L)
					5.09.06	19.水電管路間未協調施工介面未確實整合。(L)
					5.10.99	20.(1).未提供爐石來源證明。(2).發電機工廠試驗報告單缺承商、監造單位之判讀紀錄。(3).材料設備送審管制總表編列31項材料，材料設備檢（試）驗管制總表卻只編列12項材料。(L)
					5.14.01.01	21.施工架部份據構造物超過20公分，未設置防墜措施。(L)
					5.14.03.01	22.臨時用電電線及接頭不可裸露（須配管保護或採電纜）。(L)
					5.14.99	23.(1).現場室內粉刷臨時施工架，未設置完善安全措施。(2).現場施工安全警告設施不足請再加強。(3).地下室電梯機坑積水未清理易產生蚊蟲滋生。(L)
14	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案	1090008	臺中市文化資產處	151,024	128,000	陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	天瑞營造工程股份有限公司		111.01.19	81				4.01.04	1.施工迄今已逾一年，高階長官督導僅一次，督導頻率不足。(L)
					4.01.11	2.未將設計及監造單位建築師登錄於工程會標案管理系統。(L)
					4.02.01.05	3.各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求（缺避雷針工項)。(L)
					4.02.01.10	4.(1)材料設備送審管制總表格式不符規定；(2)材料送審管制總表，與廠商制訂之項目不符。(L)
					4.02.03.04	5.(1)既有紅磚更抽換，無抽查記錄；(2)既有紅磚粉刷層打除抽查項目未符需求，如打除機械未註明；(3)無抽查既有構造物保護措施。(L)
					4.02.03.06	6.本工程估驗偏低，請督促承攬廠商速提出估驗以提高執行率。(L)
					4.02.99	7.建築師每月督導一次，頻率明顯不足。(L)
					4.03.02.04	8.未訂定避雷針及接地電阻之量測標準。(L)
					4.03.02.09	9.矯正與預防措施非缺失改善追蹤，請確實依程序書規定之執行時機及流程辦理。(L)
					4.03.02.12	10.材料設備檢（試）驗管制總表及材料設備送審管制總表未依規定格式填報。(L)
					4.03.03	11.(1) 施工日誌格式有誤，本案為建築工程，請依照內政部 110.08.27. 台內營字第1100811965號函頒之格式更新；(2) 第四、五項、工地職業安全衛生事項之督導項，應現場檢查後核實勾選，勿以■輸出預為勾選[缺失相片(1)]。(L)
					4.03.04	12.(1)灰漿養護未落實每日檢查及記載；(2)既有清水磚粉刷層打除未落實記載；(3)清水磚更換，無自主檢查紀錄；(4)自主檢查表缺失改善複查結果未處理。(L)
					4.03.11.06	13.施工廠商專任工程人員督察紀錄表單格式未符規定[缺失相片(2)]。(L)
					5.07.01.99	14.現場鋼線網舖設補強，部份未落實端部固定。(L)
					5.07.04.99	15.臨時用電電線及接頭不可裸露（須配管保護或採電纜）。(L)
					5.07.10.01.01	16.既有構造物未建立保護措施。(L)
					5.07.10.01.04	17.木料加工場地棚架，防雨、防潮功能性不足。(L)
					5.07.10.01.05	18.現場部份木料堆置，未確實墊高。(L)
					5.07.10.05.01	19.二樓已施作防護處理之杉木，部份逕行刨光，影響防護效果。(L)
					5.07.10.05.02	20.二樓椽條晾封乾，已有部份翹曲變形[缺失相片(3)]。(L)
					5.09.08	21.工程告示牌內容未符規定，市政信箱非市長信箱，環保局公害檢舉專線為0800-066-666[缺失相片(4)]。(L)
					5.10.99	22.普通磚材料試驗報告依規應提送有TAF認證之試驗室檢驗並出具報告，110/11/22普通磚試驗報告不符規定[缺失相片(5)]。(L)
					5.14.99	23.(1)現場滅火器設置不足；(2)室內施工架，走道未落實滿舖[缺失相片(6)]；(3)施工架端部未落實設置阻隔設施；(4)現場施工安全警告設施不足請再加強。(L)
15	臺中(市)中小學電力系統改善工程(第51群)	109-11-3	臺中市立霧峰農業工業高級中等學校	38,754	35,994	冠能電機技師事務所	冠能電機技師事務所	宏發光能股份有限公司		111.02.09	80				4.02.01.10	1.訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表，未符合需求（預定送審日期未明確量化）。[L]
					4.02.03.04	2.監造單位未落實施工抽查，採用誤差值大之塑膠游標卡尺量測管材厚度，使用之量測工具錯誤。[L]
					4.02.99	3.監造單位未確實審查承商工地負責人及安全衛生管理人員之資格。[L]
					4.03.02.06	4.材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表，未符合需求（預定送審日期未明確量化）。[L]
					4.03.04	5.(1)自主檢查施工作業及材料設備，未確實量化記載檢查值及容許誤差值。(2)承商未落實執行品管自主檢查，採用誤差值大之塑膠游標卡尺量測管材厚度，使用之量測工具錯誤。[L]
					4.03.99	6.本案承商之工地負責人及安全衛生管理人員，均已於查核金額以上之其他標案擔任相同職務，與規定不符。承商品管自主檢查表未建立目錄索引，未有效管理各學校之各項材料進場及各項施工品質自主檢查紀錄是否完整。[L]
					5.07.04.01	7.EMT管固定螺絲，斷頭螺絲未鎖至斷頭。(缺失相片4)[L]
					5.07.04.03	8.(1)金屬導線管與線槽銜接處未妥當，且未將縫隙封閉(缺失相片5)。(2)安裝於室外之金屬導線管，未於接頭處施作防水措施。(缺失相片3)(3)銜接地下管路之室外型拉線箱，其安裝之高度及箱體尺寸不適當。[L]
					5.07.04.08	9.壁掛式配電盤底部未離地30公分，容易受潮。(缺失相片1)[L]
					5.07.04.09	10.配管穿越牆面及樓板處，未做防水或防火填塞。(缺失相片2)[L]
					5.10.05.02	11.(1)無高、壓配電盤辦理廠驗紀錄。(2)送審之高壓配電盤製造廠商，未符合401條款之規定。[L]
					5.10.07.02	12.烘培教室配電盤之接地系統，沿用既設接地線，未測量該接地電阻值。[L]
					5.14.06.03	13.現場電氣施工人員使用之安全帽，未戴電工安全帽。[L]
16	臺中市中小學電力系統改善工程(第23群)(第1次修正)	jh110070900081615253	臺中市立雙十國民中學	81,802	71,806	冠能電機技師事務所	冠能電機技師事務所	齊旺照明有限公司		111.02.09	81				4.01.01	1.（1）材料抽(檢)驗費用未依品管要點第13點規定於招標文件單獨編列。（2）工程契約未編列空氣污染防制設施經費。[L]
					4.01.19	2.未將「公共工程/公有建築物施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件及契約書。[L]
					4.01.99	3.施工執行資料表填寫不全，如經費支用之預定及實際支出數據未填入。[L]
					4.02.01.01	4.監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定撰寫，如增加安全衛生管制章節。[L]
					4.02.01.04	5.品質計畫及施工計畫未於開工前核定。[L]
					4.02.01.10	6.（1）訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表，未符合需求（預定送審日期未明確量化）。（2）材料設備送審管制總表之預定送審日期與實際送審日期時間差將近一個月。[L]
					4.02.03.04	7.監造單位施工抽查紀錄不完整，如雙十國中變電站之接地系統施工及接地電阻值，無施工抽查紀錄。[L]
					4.03.02.01	8.品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定撰寫，如第2章名稱及未納入不合格品管制章節。[L]
					4.03.02.12	9.（1）自主檢查表不符最新版本格式。（2）材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表，未符合需求（預定送審日期未明確量化）。[L]
					4.03.04	10.承商未落實執行品管自主檢查：（1）自主檢查施工作業及材料設備，未確實量化記載檢查值及容許誤差值。（2）雙十國中變電站之接地系統施工及接地電阻值，無施工自主檢查紀錄。[L]
					4.03.99	11.承商品管自主檢查表未建立目錄索引，未有效管理各學校之各項材料進場及各項施工品質自主檢查紀錄是否完整。[L]
					5.01.99	12.戶外基礎台邊角未以圓角處理有安全之虞。[L]
					5.06.99	13.戶外配電盤基礎有掏空現象尚未回填。[L]
					5.07.04.01	14.（1）EMT管固定螺絲，斷頭螺絲未鎖至斷頭。（2）安裝於既設電纜架之電纜線，未作適當之綁紮。[L]
					5.07.04.03	15.（1）引進教室之PVC導線管，與線槽銜接處未妥當，且未將縫隙封閉。（2）部分線槽之蓋板未安裝。（3）引進教室之配管，開孔之孔洞未封閉。[L]
					5.07.04.04	16.（1）鋁製線槽與PVC管接合處未使用盒接頭，不合規範。（2）變電站位置已施作之電纜線，線頭未施作防水措施。（3）引進教室之EMS配管，於走廊既設電纜架位置未施作喇叭口。[L]
					5.07.04.09	17.配管穿越牆面及樓板處，未做防水或防火填塞。[L]
					5.07.04.27	18.變電站之高低壓配電盤及高壓變壓器，未施作RC基礎座。且現場施作之管溝方式錯誤，雨水會進入配電盤，應取消外露於配電盤基底之管溝。[L]
					5.07.04.99	19.（1）安裝於外牆室外之線槽，底板未施作排水孔。（2）JP1盤引出電纜之開孔，未施作防刮傷之防護措施。（3）教室內所有分電箱之鉻牌內容，未標示供電電壓。（4）部分低壓手孔之人孔蓋底座外露，安裝不確實。[L]
					5.07.06.02	20.變電站之避雷器接地系統未施作。[L]
					5.08.08.01	21.部分吊架釘孔破壞混凝土表面未完成改善。[L]
					5.09.08	22.工程告示牌資訊提供不完整，如未列1999專線、市政信箱及重要公告事項（空污管制編號及公害檢舉專線）等。[L]
					5.10.05.02	23.（1）無高、低壓配電盤辦理廠驗紀錄。（2）送審之高壓配電盤製造廠商，未符合401條款之規定。[L]
					5.10.07.02	24.雙十國中高壓變電站之接地系統，無接地電阻值測試紀錄。[L]
					5.14.06.03	25.現場電氣施工人員使用之安全帽，未戴電工安全帽。[L]
17	臺中市太平區新平國民小學110年度兒童遊戲場工程改善	1.10E+06	臺中市太平區新平國民小學	1,777	1,762	邱重憲建築師事務所	邱重憲建築師事務所	康鼎勤業股份有限公司		111.02.10	80				4.01.06	1.監造計畫未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查。(L)
					4.01.19	2.未將最新修正之「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件及契約書中。(L)
					4.01.26	3.工程規模雖小，仍應依契約要求廠商提出估驗計價，以利提高機關預算執行率。(L)
					4.01.99	4.監造暨品質計畫同一日核定顯與規定時程不符。(L)
					4.02.01.01	5.未依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，編寫監造計畫。(L)
					4.02.01.02	6.監造計畫組織架構無監造人員亦未制訂相關職掌。(L)
					4.02.01.05	7.施工抽查紀錄表請採用工程會最新格式(例如檢查時機等)，其抽查標準及實際抽查情形，應以定量定性方式填寫(例如1/14鋼筋綁紮、2/9混凝土澆置)。(L)
					4.02.03.03	8.品質計畫未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查。(L)
					4.02.03.04	9.1、鞦韆基座無開挖抽查記錄。(L)2、鞦韆鋼構底座安裝無抽查記錄。(L)3、材料送審及檢試驗管制總表，與規定表件不符。(L)4、鋼筋試驗報告，監造及廠商皆未判讀。(L)5、料設備送審管制總表及檢試驗管制總表格式應採用工程會最新格式，且未落實記錄；對鋼筋試驗未進行判讀(報告編號：22-00798)。(L)
					4.02.03.08	10.監造日報格式未更新，督導工地職業安全衛生事項應以手寫勾選方式，勿以電腦繕打方式為之，主辦單位督導情形應紀錄並詳細記載於日報中(例如110/12/6主辦督導)。(L)2、
					4.02.99	11.督導照片未內件日期。(L)2、文件資料身分各資未作保護。(L)
					4.03.02.02	12.工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未及時依規修正品質計畫。(L)
					4.03.03	13.1、施工日誌未記載重要事項，如材料送審或取樣等。(L)2、施工日誌工地負責人未落實親簽。(L)2、施工日誌，督導工地職業安全衛生事項應以手寫勾選方式，勿以電腦繕打方式為之；主辦單位督導情形應紀錄並詳細記載於日報中(例如111/1/6主辦督導)、111/2/9混凝土取樣為記錄，簽章部分應以簽名為之。(L)
					4.03.04	14.1、鋼筋自主檢查未落量化記載。(L)2、施工自檢表未將圖說或規範量化標準明確表示、實際檢查情形亦未量化檢查，僅以符號表示、檢查位置未填寫及簽名欄應以簽名為之(例如110/11/5測量放樣工程、111/1/11遊戲設施安裝工程等)。(L)
					4.03.05	15.1、材料送審及檢試驗管制總表皆未填材料名稱。(L)2、材料設備送審管制總表是否需取樣試驗，應依照監造計畫或品質計畫之品質管理標準確實填寫並管制且應使用工程會最新格式、材料設備檢(試)驗管制總表未確實填寫；對鋼筋試驗未進行判讀(報告編號：22-00798)。(L)
					4.03.14.07	16.施工廠商職安人員應每日施工前辦理安全衛生自主檢查並填具品管要點規定之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。(L)
					4.03.99	17.品質計畫管理責任應修正為「管理權責及分工」。(L)
					5.01.02	18.冒險航海船滑梯基礎混凝土養護不當產生塑性收縮裂縫。(L)
					5.07.01.99	19.1、鞦韆基座混凝土未作適當養護，有部分龜裂情形。（L)2、鞦韆及滑梯底部未作適當保護。（L）3、既有鋼管剪除未確實，影響日後地墊舖貼。(L)
					5.09.08	20.1、工程告示牌經費補助單位未填載，工地負責人連絡電話為台北碼，未符實際需求。(L)2、工程告示牌內容部分不符規定(如經費來源應分中央及地方填寫)。(L)
					5.10.01.02	21.未提供氯離子含量檢測報告。(L)
					5.10.99	22.1、混凝土取樣送驗尚未取得報告，應持續追蹤。(L)2、遊具送審資料未符設計需求。(L)3、2/9製作之混凝土圓柱試體，應置於工地養護或交由試驗室進行養護。(L)
					5.14.04	23.未提供職業安全施工前檢查記錄。(L)
					5.14.06.01	24.地坪之舊有鋼管設施應切平並回填適當材料或採取適當防護措施，避免產生職業災害。(L)
					5.14.99	25.既有欄杆因施工損壞，應於第一時間進行相關安全防護或設置警示設施(如警示帶等)。(L)
					5.15.11	26.工地圍籬未設置警示燈及警告標誌。(L)
18	梧棲區10-35-3號(立德街143巷)計畫道路開闢工程	110A-043	臺中市建設局新建工程處土木工程科	7,110	7,110	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司		111.02.10	81				4.01.04	1.(1)開工已將近4個月，工程督導次數計4次，顯然偏低，請加強督導以提高品質；(2)工程督導無對監造單位督導紀錄，請改善。(L)
					4.01.11	2.未將施工廠商職安人員登錄於工程會標案管理系統。(L)
					4.01.13	3.工程會標案管理系統資料有誤，例工程概要資訊及預定完工日期。(L)
					4.01.99	4.(1)本工程進度已達56.17%估驗進度41.6%顯然偏低，請督促監造單位辦理估驗以提高執行率；(2)工程執行資料表監造抽查情形與承攬廠商自主檢查情形項目部分不符，請查明改善；(3)簡報資料部分資料有誤：如PA19契約書營造廠用印章有誤。(L)
					4.02.03.04	5.(1)二級品管試驗偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質；(2)各項工程隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽查以提高工程品質；(3)路燈施工抽查表無基座抽查紀錄，請改善；(4)U型側溝施工抽查表無混凝土振動時間紀錄，請改善；(5)未落實督導防汛防災減災查核檢查(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)的抽查。(L)
					4.02.03.06	6.工程實際進度已達56.17%估驗僅41.6%估驗計價影響實際執行效率[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.14.02	7.(1)專任工程人員督察紀錄應有追蹤及限期改善日期；(2)開工迄今，監造技師督察頻率偏低，請改善。(L)
					4.02.99	8.各抽查紀錄表應分類裝訂。(L)
					4.03.02.12	9.(1)110年10月26日土方開挖施工自主檢查表之開挖高程及寬度誤差值有誤；(2)111年1月11日汛期工地防災自主檢查表之工地臨時構造物檢查情形，應列出對何種設施(如施工圍籬、防護施設等)加強固定。(L)
					4.03.03	10.施工日誌格式有誤，請修正為工地職業安全衛生事項之督導項[缺失相片(2)]。(L)
					4.03.04	11.(1)U型側溝施工自主檢查表無混凝土振動時間紀錄；(2)路燈施工自主檢查表無基座抽查紀錄；(3)模板工程施工自主檢查表模板施工層數、角材尺寸、脫模劑及模板密合度等未落實紀載；(4)路燈照明自主檢查表無管材及線材的檢查紀錄；(5)自主檢查表格式有誤，請依1090427修正品質計畫製作綱要表7.2，缺少分項工程名稱欄位[缺失相片(3)]。(L)
					4.03.14.03	12.工程安全衛生教育訓練未落實。(L)
					5.07.01.99	13.(1)0k+010處號誌燈基座未施作截角，請改善[缺失相片(4)]；(2)側溝底有混凝土屑未清理；(3)既有房屋排水管銜接至水溝處，管線開口坑泂，應修補。(L)
					5.07.02.11	14.0k+105處瀝青混凝土臨舖平整度不佳，請改善[缺失相片(5)]。(L)
					5.08.99	15.0k+015左側隔柵板表面殘留混凝土殘渣影響美觀，建請全區巡視並改善[缺失相片(6)]。(L)
					5.14.00.01	16.工區內封閉部分安全防護措施未落實。(L)
					5.14.00.03	17.工區無防災應變通報機制及演練紀錄。(L)
					5.14.07	18.工區夜間交通警示燈不足，請加強。(L)
19	臺中市大肚區自由路與華南路口排水改善工程	11014	臺中市大肚區公所	14,440	12,880	永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	群豐營造有限公司		111.02.10	80				4.01.04	1.(1)主辦機關督導時應針對督導事項具體的陳述；(2)工程督導無對監造單位督導紀錄，請改善。[L]
					4.01.26	2.本工程進度已達84.93%估驗進度53.26%顯然偏低，請督促監造單位速辦理估驗以提高執行力。[L]
					4.01.99	3.(1)工程執行資料表監造抽查項目與承攬廠商自主檢查項目部分不符，請查明改善；(2)管線障礙協調會議於開工前一周才召開，時間有點晚。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.09	4.各抽查紀錄表應分類裝訂。[L]
					4.02.03.04	5.(1)未落實防汛防災減災抽查；(2)瀝青混凝土查驗表中缺黏層重量及鋪設前厚度檢測；(3)RCP埋設及排水箱涵無實際測量值；(4)鋼筋搭接長度未表示鋼筋直徑D值；(5)二級品管試驗偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質；(6)各項工程隨機抽查紀錄偏低，請加強隨機抽查以提高工程品質；(7)混凝土抽查表混凝土坍度抽查標準有誤請查明更正。缺失相片(2)；(8)鋼軌樁施工抽查表鋼軌樁入土深度、鋼軌樁間距、鋼軌樁重量未落實抽查。[L]
					4.02.03.06	6.工程實際進度已達84.93%估驗僅53.26%估驗計價影響實際執行效率。[L]
					4.02.99	7.(1)監造單位現場人員登錄表之進駐本工地日期未填；(2)簡報P12：CLSM抽測次數為2次，僅說明符合1次，另1次結果未說明；(3)監造技師110年10月20日督查紀錄未簽名。[L]
					4.03.01	8.施工計畫訂有鋼筋、混凝土及模板等分項計畫，未落實執行。[L]
					4.03.02.11	9.各項自主檢查表應裝訂分類。[L]
					4.03.04	10.(1)瀝青混凝土自主檢查表中缺黏層重量檢測；(2)測量放樣自主檢查表中無實際測量值；(3)鋼軌樁施工檢查表鋼軌樁入土深度、鋼軌樁間距、鋼軌樁重量未落實檢查；(4)開挖施工自主檢查表開挖寬度實際檢查情形未落實；(5)混凝土檢查表混凝土坍度檢查標準有誤及混凝土運送時間未落實紀載，請查明更正。[L]
					4.03.11.06	11.專任工程人員督察紀錄應有追蹤及限期改善日期。[L]
					4.03.14.03	12.工程安全衛生教育訓練未落實。[L]
					4.03.99	13.(1)簡報P4：實際進度有誤；(2)簡報P21：模板自主檢查照片日期與白板檢查日期不一致；(3)職安告示牌勞檢處單位有誤。[L]
					5.07.01.10	14.0k+052及0k+160處排水箱涵排水不良積水，請改善。[L]缺失相片(3)
					5.07.01.99	15.(1)工程告示牌只懸掛在電桿上，入土深度未依契約規定施作；(2)自由路284號前鍍鋅格柵內有混凝土殘渣。[L]缺失相片(4)(5)
					5.08.08.01	16.OK+160集水井度新蓋板框下緣混凝土完成面施工平整度不佳。[L]缺失相片(6)
					5.15.03	17.由施工照片中無澆置混凝土及挖土機施工時的安全防護措施。[L]
					5.16.01	18.無防災應變通報機制及演練紀錄，未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
					6.01.03	19.工程超前工程進度表中實際進度曲線應在預定進度曲線上方，請修正。[L]
20	臺中市第13期市地重劃工程整合標	109010	臺中市政府地政局	707,497	707,497	內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司		111.02.11	82				4.01.06	1.本案曾辦理後續擴充及變更設計事宜，惜未見工程主辦機關責成監造單位及施工廠商適時辦理相關計畫書修正事宜。[L]
					4.02.01.01	2.(1)執行計畫各分項施工抽(檢)驗流程圖(p3.36起)欠約一併註記職安衛停留點符號。(2)監造計畫各分項施工查驗紀錄表及施工抽查標準表單，多未依規於管理項目註記品質抽驗停留點符號，請補正。[L]
					4.02.03.02	3.抽查紀錄表格式內容不符需求，如粗級配之分層舖築缺完整之抽查表單。[L]
					4.02.13.01	4.監造單位之技師涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核，無督導紀錄表。[L]
					4.03.02.03	5.路面下方碎石級配料45公分厚，究有否分三層舖築?未清楚描述於承包商分項施工要領中。[L]
					4.03.04	6.(1)45米園道路側溝溝底洩水坡度量化值未清晰登載於承包商分項自主檢查表中。(2)路面下碎石級配底層完成後未依規作其平坦度檢測並留存紀錄。[L]
					4.03.08.02	7.品管人員未落實執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。[L]
					4.03.14.03	8.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					5.01.02	9.工區蓋板邊溝洩水孔周遭裂紋普遍。[L]
					5.05.02	10.(1)戶外裸露土石表面欠缺防塵網覆蓋完整。(2)營建剩餘土石方、其它廢棄物之堆置覆蓋防塵網不足影響環境。[L]
					5.05.09	11.承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業，有抿石子緣石之混凝土殘漿汙染AC路面之情形。[L]
					5.07.02.11	12.10米-27道路路面有2~3處人孔蓋安裝不平整。[L]
					5.07.02.99	13.10米-27道路路側燈套筒基座尚未施築，惟AC路面已鋪竣。[L]
					5.09.08	14.(1)工程告示牌牌面契約金額迄今未依變更金額作更正。(2)工程告示牌經費來源有誤。[L]
					5.09.09	15.材料任意堆置於道路旁邊(如路燈基座台) ，未設置料場且未妥善保護。[L]
					5.10.07.02	16.10米-27路燈設施開關箱欠缺接地電阻測試紀錄。[L]
					5.10.10.01	17.10米-27道路面層4/8吋最大粒徑尺寸核與設計需求3/4吋規定不合。[L]
					5.10.10.03	18.10米-27AC路面瀝青膠泥使用AC-20者，無出廠證明文件審查紀錄。[L]
					5.14.03.04	19.建議停留點2，10M-27道路，路燈與架空電線過於靠近有引起感電之虞。[L]
21	臺中市大里區草湖溪畔自行車道第四、五期建置計畫	TTB110063	臺中市政府觀光旅遊局	17,091	12,777	集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	銘佑營造有限公司		111.02.11	80				4.01.04	1.品質督導紀錄內容不足,未就進度、品質及安全確實督導。[L]
					4.01.06	2.本工程曾辦理工程變更設計作業，惜未見工程主辦機關責成監造單位及施工廠商適時辦理相關計畫書修正事宜。[L]
					4.02.01.01	3.(一)監造計畫內各分項施工查驗流程圖上未依規同步註記職安衛停檢點符號，以符規定。(二)監造計畫內各分項施工查驗紀錄表及各分項施工抽查品質管理標準表內管理項目未註記分項施工停檢點符號。[L]
					4.02.01.04	4.對承商品質計畫之審查未符合需求, 致有表單簽名不符規定。[L]
					4.02.01.10	5.彩色混凝土地坪之混凝土養護有否使用液膜養護劑，未清晰登載於監造單位分項查驗紀錄中。[L]
					4.03.02.04	6.混凝土鋸縫(收縮縫)與伸縮縫各有其不同用途，惟施工廠商在品質計畫中仍混淆在一起，移請區隔建置方屬允當。[L]
					4.03.04	7.(一)品管自主檢查表未落實執行量化檢查,有實際檢查者與簽名者不符規定之情形。(二)施工期間損及既有喬木枝幹者之塗藥敷治過程，未呈現於施工廠商分項自主檢查紀錄中。[L]
					4.03.08.02	8.施工廠商未定期推動內部品質稽核作業。[L]
					4.03.99	9.汛期工地防災減災自主檢查表尚未依最新版更正。[L]
					5.05.99	10.承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業,有混凝土版塊、殘料棄置未清理及既有塊石位移之情形。[L]
					5.07.01.10	11.金屬欄杆立柱柱頂面帽蓋小孔未堵住以防滲水；另突出尖銳之鍍鋅錠塊未予剷除。[L]
					5.07.01.99	12.彩色剛性鋪面左右兩側懸空邊緣未施作導角。[L]
					5.10.02.02	13.直徑6毫米及9毫米點銲鋼絲網無輻射汙染檢測文件，未有買受人及標案工程名稱之註記。[L]
					5.10.03.03	14.鋼構銲接使用之銲條未有其材質審核紀錄。[L]
					5.10.04.01	15.剛性鋪面2.75米左右兩側路床有否滾壓夯實？未有其路基壓實度試驗報告。[L]
					5.10.99	16.(一)中欄杆鋼纜繩無出場證明文件審核紀錄。(二)二級品管材料抽驗之判讀未落實。[L]
					5.14.99	17.職業安全衛生告示牌面上勞檢單位係舊名稱，請正名。[L]
					5.17.03	18.臨水工程汛期間防災措施不足，影響應變功能。[L]
22	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	109A-097	臺中市建設局新建工程處建築工程科	377,617	377,600	大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	井田營造工程有限公司 佳宥水電有限公司 冠允空調工程有限公司		111.02.14	80	1	1		4.01.04	1.主辦機關未確實要求監造單位之各專業技師(如電機技師、空調技師及消防設備師)落實監造工作。(L)
					4.01.99	2.工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請加以整合。(L)
					4.02.01.01	3.監造計畫內容，尚有不足，如：(1).未訂定「職安衛及環境保護」章節。(2).權責分工表，請依最新版本更新。(3).內外部品質稽核，請訂定「品質稽核檢核表」。(4).材料設備送審管制總表之格式，請更新。(L)
					4.02.01.03	4.對承商品質計畫、施工計畫及職安衛計畫之審查時限過久(三次送審)，核定時間110.3.2已超過110.02.19開工日。(L)
					4.02.01.10	5.材料送審管制總表未敘明應廠驗之機電設備名稱，未符合需求。(L)
					4.02.03.04	6.監造單位抽查紀錄表：(1).抽查紀錄表以流水帳方式建檔，無法全盤了解各工項之抽查情形，請依工項分別建立檔案，較符實務需求。(2).各工項抽查紀錄表，格式請依「監造計畫製作綱要」內容更新；另施工流程除施工前、中、後，請增列「□檢驗停留點」。(L)
					4.02.03.08	7.填報監造報表未落實，監造建築師到場督導紀錄計12次，抽查4/8，9/10，1/25，其中9/10未記載，督導內容記載應再詳盡。(L)
					4.02.14.01	8.機電施工計畫及配電盤製造圖未送監造之電機技師審查簽認。(L)
					4.02.14.02	9.監造簽証之技師(如電機技師、空調技師及消防設備師)，無施工查驗或督導之紀錄。(L)
					4.02.99	10.監造單位簡報文件顯示：(1).設計理念，建議檢附平面圖及立面圖。(2).施工品質抽查次數統計，未將「檢驗停留點」及「不定期抽查」分開統計，較無法了解抽查成效。(3).請定期辦理「職安防災及環境保護」抽查。(L)
					4.03.01	11.機電工程僅提供機電空調施工計畫一份，計畫內容不齊全，自主檢查表亦不齊全，且未提送TAB及智慧建築之施工計畫，施工計畫內容未符合需求。(L)
					4.03.02	12.品質計畫內容，尚有不足，如：(1).主要工項缺少「假設工程」。(2).各工項自主檢查表，格式請依「品質計畫製作綱要」內容更新；同時亦請增列「□施工前」。(3).品質文件紀錄一覽表，請增加「保存年限」欄位。(L)
					4.03.02.04	13.吊支架之品質管理標準表中，未訂定固定支架之施工品質標準。(L)
					4.03.03	14.排水工程施工自主檢查紀錄中，無通氣管之檢查內容，未落實執行。(L)
					4.03.04	15.自主檢查表填寫，尚有不足，如：(1).鋁門窗工程自主檢查表之檢查項目，缺少「嵌縫、塞水路」。(2).施工架工程，請持續檢查，以維護使用者安全。(L)
					4.03.11.06	16.(1).專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但部份欄位未確實填寫，如：第8、9、10欄位。(2).專任工程人員到場督導紀錄計9次(抽查5/5，12/24，1/27)雖然有填具督察紀錄表並均有於施工日誌落實記載，其中5/5技師督導照片未入鏡。(L)
					4.03.99	17.簡報文件顯示：(1).品管組織，請標示相關人員之證照號碼與回訓號碼。(2).文件送審統計表，除填寫「送審總數」外，請增加「截至目前應送件數」及「截至目前已送件數」。(3).未檢附混凝土強度曲線，無法了解混凝土材料品質。(4).施工品質自主檢查統計表，未將「檢驗停留點自檢」與「施工過程自檢」分開統計，較無法了解各工項之自檢情形。(L)
					5.01.04	18.垂板底部，部份存留木屑，粉刷前請以高壓水清理。(L)
					5.02.01	19.屋頂牆鋼筋間距25cm，未逐步綁紮，請改善。(L)
					5.02.04	20.牆面垂直交叉之水平筋錨錠方向，未分開，不符規範要求。(L)
					5.02.05	21.屋頂柱鋼筋，部分有保護層不足情形，請加以調整。(L)
					5.02.99	22.屋頂水箱基座，預留鋼筋之高度是否足夠，請再檢視。(L)
					5.03.04	23.樓梯間鋼管支撐，底部及頂端尚留有空隙，形成點支承，有安全之疑慮。(L)
					5.03.07	24.屋頂牆面模板，請施作清潔口，方便清理。(L)
					5.04.52	25.屋頂鋼構預埋螺栓垂直精度不佳。(L)
					5.07.01.07	26.地下室外牆，部分尚有滲漏水情形，請持續觀察並做必要之止漏。(L)
					5.07.01.09	27.屋頂防水工程，尚有不足，如：(1).樓梯屋頂平台雖有提高，但高度不足，至少應高於30cm，以容納泛水。(2).設備基座未施作泛水，不利防水層收頭。(3).預留鋼筋之設備基座，請考量施作泛水。(4).過板管，請考量施作基座或泛水帽。(5).屋突及屋頂牆面，請施作泛水；另泛水應連續，以降低破口。(L)
					5.07.04.03	28.(詳查核紀錄)
					5.07.05.10	29.(詳查核紀錄)
					5.07.06.02	30.(詳查核紀錄)
					5.07.06.05	31.(詳查核紀錄)
					5.07.08.03	32.(詳查核紀錄)
					5.09.06	33.(詳查核紀錄)
					5.09.08	34.(詳查核紀錄)
					5.10.06.03	35.(詳查核紀錄)
					5.10.99	36.(詳查核紀錄)
					5.14.06.06	37.(詳查核紀錄)
					5.14.99	38.(詳查核紀錄)
23	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	10711160116	臺中市政府住宅發展工程處	2,163,141	2,163,141	閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司		111.02.14	80				4.01.04	1.主辦機關未督導監造單位落實機電工程各專業技師之監造工作。[L]
					4.01.26	2.實際進度66.152%，估驗計價進度37.846%，比較實際執行進度有偏低之情形[L]
					4.01.99	3.(1)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請加以整合。(2)外聘專家學者協助督導之紀錄，未在簡報中呈現，較為不足。[L]
					4.02.01.01	4.監造計畫內容，尚有不足，如：(1)各工項抽查紀錄表，格式請依「監造計畫製作綱要」內容更新；另施工流程除施工前、中、後，請增列「□檢驗停留點」。(2)除「施工抽查標準」有訂定工項一覽表外，「施工流程及檢驗停留點、抽查紀錄表」未訂定，較不易閱讀，請補充。[L]
					4.02.01.02	5.監造組織未將監造之電機技師、消防設備師及空調技師納入及訂定職掌，且未提供技師証書影本。[L]
					4.02.01.05	6.消防工程施工計畫之自主檢查表中，未將消防栓、撒水、泡沫等管路之試水壓提列出試驗壓力值，未符合需求。[L]
					4.02.01.06	7.承商提送之機電各分項施工計畫，提列之品質管理標準表，未將應廠驗之機電設備納入，未符合需求。 [L]
					4.02.03.08	8.填報監造報表未落實，監造建築師到場督導紀錄計11次，督導次數偏低未且能於簡報說明，紀錄上最後一次僅呈現110.10.26，監造日報表未記載，督導內容空洞。[L]
					4.02.13.02	9.監造建築師至工地督導，未依監造計畫訂定之「建築物監造（監督、查核）報告表」填寫；另頻率亦請加強。[L]
					4.02.14.01	10.機電工程各分項施工計畫配電盤製造圖及機電施工圖，未送監造技師(如電機機師、消防設備師及空調技師)審查簽證。[L]
					4.02.14.02	11.無機電工程各監造技師(如電機機師、消防設備師及空調技師)之督導或抽查紀錄。 [L]
					4.02.99	12.3簡報文件顯示：(1)監造組織之安衛人員，除檢附證書外，請填寫回訓號碼。(2)文件送審統計表，除填寫「送審總數」外，請增加「截至目前應送件數」及「截至目前已送件數」。[L]
					4.03.02	13.品質計畫內容，尚有不足，如：(1)施工要領、施工品質管理 標準、施工檢驗程序流程圖、自主檢查表等；雖訂定工項一覽表，但工項不同，請加以整合。(2)各工項自主檢查表，格式請依「品質計畫製作綱要」內容更新；同時亦請增列「□施工前」。[L]
					4.03.04	14.自主檢查表填寫，尚有不足，如：(1)鋁門窗工程自主檢查表之檢查項目，缺少「嵌縫」。(2)泥作工程之灰誌間距≦1.5M，請修正為≦1.2M。(3)施工架工程，請持續檢查，以維護使用者安全。[L]
					4.03.11.06	15.(1)專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但部份欄位未確實填寫，如：第8、9、10欄位。(2)專任工程人員到場督導紀錄計56次(抽查109.3.12，110.11.17，111.1.7)雖然有填具督察紀錄表並均有於施工日誌落實記載，其中110.11.17技師督導照片未入鏡。[L]
					4.03.99	16.簡報文件顯示：(1)品管組織，請標示相關人員之證照號碼與回訓號碼。(2)文件送審統計表，除填寫「送審總數」外，請增加「截至目前應送件數」及「截至目前已送件數」。(3)施工品質自主檢查統計表，未將「檢驗停留點自檢」與「施工過程自檢」分開統計，較無法了解各工項之自檢情形。[L]
					5.01.04	17.部分樑底，尚存留木屑，顯示澆置混凝土前，模板未徹底清理。(相片09)[L]
					5.07.01.08	18.屋頂防水工程，尚有不足，如：(1)屋突牆面未設泛水，導致泛水無法連續。(相片04)；(2)水錶牆，請考量防水層收頭。(相片05)；(3)洗窗機之基座，請考量施作泛水。(相片06)；(4)縮縫處之泛水亦未連續，請妥善處理。(相片07)；(5)過板管，請施作泛水帽或墩座。(相片08)[L]
					5.07.01.99	19.一樓中庭及戶外部分地板下降形成凹槽，方便種植喬灌木，但不利防水層施作；凹槽防水層收頭及排水系統，請加以重視。(相片01、02)[L]
					5.07.04.01	20.天花板上方安裝之撓性塑膠導線管，其材質未符合用戶用電設備裝置規則之規定。[L]
					5.07.04.04	21.已拉線之電線，部分位置未於線頭包紮防護。[L]
					5.07.04.99	22.多處牆壁出線盒被水泥砂漿掩蓋。[L]
					5.07.05.04	23.排水管路支管由橫主管之正上方銜接配管，銜接工法不符規範。 [L]
					5.07.05.09	24.部分住戶污水管之通氣管，銜接方式錯誤。[L]
					5.07.07.07	25.(詳查核紀錄)
					5.07.07.21	26.(詳查核紀錄)
					5.07.07.99	27.(詳查核紀錄)
					5.08.02	28.(詳查核紀錄)
					5.10.05.02	29.(詳查核紀錄)
					5.10.99	30.(詳查核紀錄)
					5.14.03.01	31.(詳查核紀錄)
					5.14.99	32.(詳查核紀錄)
24	臺中市太平區東汴里長龍路四段25巷及炮仔林二號橋附近農路災後復建工程	111-C04	臺中市太平區公所農建課	2,814	2,489	榮技工程顧問公司	榮技工程顧問公司	長泰土木包工業(台中)		111.02.17	78				4.01.04	1.主辦機關簡報未呈現機關本身之工程品質督導小組人員之組織架構。
					4.01.13	2.主辦機關未於工程會之標案管理系統填明空污徵收管制編號及施工廠商品管人員姓名，請儘速補正。
					4.02.01.03	3.監造單位對於整體施工計畫書、品質計畫書未於開工前完成審定。
					4.02.01.05	4.監造單位未落實執行施工抽查作業，擋土牆背後回填土無品質管理標準。
					4.03.04	5.施工廠商未依工程會110年5月11日新修訂之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」每日填寫，工地安全及交通維持等重點工作並請檢附相片佐證。
					5.01.01	6.抽查長龍路四段25巷工區，既有擋土牆基礎保護工之頂部混凝土養護不合規範，頂部有塑性收縮 裂縫。
					5.01.99	7.抽查長龍路四段25巷工區，既有擋土牆基礎保護工之頂部混凝土周邊未施做截角。
					5.14.01.01	8.抽查長龍路四段25巷工區，於高差2公尺以上之工作場所邊緣，未設置安全網防墜設施。
					5.14.99	9.抽查長龍路四段25巷工區，施工現場未見職業安全衛生告示牌。
25	臺中市西屯國小綜合球場及周邊整建工程	stes11011	臺中市西屯區西屯國民小學	2,414	2,400	鴻竹建築師事務所	鴻竹建築師事務所	鴻泰營造有限公司		111.02.18	81				4.01.04	1.主辦機關工程品質督導紀錄未依工程會格式製作，且部分未說明缺失改善完成日期。
					4.01.13	2.主辦機關未於工程會之標案管理系統填明施工廠商專任工程人員、品管人員姓名及監造單位專技人員、現場人員姓名，請儘速補正。
					4.02.03.04	3.監造單位壓克力塗料抽查紀錄，未列量化厚度標準，例如：底層、中層及面層之厚度。
					4.02.03.05	4.監造單位缺失改善追蹤紀錄，部分未說明缺失改善完成日期。
					4.03.04	5.承攬廠商施工自主檢查表，部分未列量化標準，例如：底層、中層及面層之厚度。
					4.03.05	6.承攬廠商材料送審總表，未列預定送審日期。
					5.07.01.99	7.綜合球場周邊排水溝格柵板遭藍色油漆污染，及樹葉、雜物未清。
					5.07.02.09	8.綜合球場周邊緣石間隙大小不一，部分遭藍色油漆污染。
					5.09.08	9.工程告示牌之經費來源說明應以契約金額為準，非預算金額。
					5.10.99	10.施工材料如壓克力塗料未見試驗合格報告，且漆作應於試驗通過後方可進場施作。
					5.14.99	11.監造單位簡報P.26頁，左下角照片顯示工地現場環境雜亂，承攬廠商環境衞生維持工作未落實執行。
26	市定古蹟臺中西屯張廖家廟修復及再利用工程	1090028	臺中市文化資產處	44,137	40,860	郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	棟泰營造有限公司		111.02.21	82				4.01.04	1.主辦單位雖成立督導小組，未落實執行小組督導作業。(L)
					4.01.26	2.本工程截至111年2月20日止之施工實際進度為41.70%，而估驗計價總金額：8,796,491元，占契約金額約為21.53%，較實際執行進度略有偏低之情形。(L)
					4.01.99	3.開工迄今已於9個月，估驗計價僅2次，顯與契約規定不符。(L)
					4.02.01.07	4.訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準(水電衛生及消防設備工程施工計畫)，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1).消防設備之工項不只「移動式水霧機組」，尚有「火警自動警報設備」、「緊急廣播設備」等，故建議針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」測試抽驗等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項訂定「運轉測試抽驗標準表」及「運轉測試紀錄表」。(2).相關表單之格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉測試紀錄表」及「表6.2設備功能運轉抽驗標準表」辦理。(3).作業流程(抽驗程序)，建議標註「檢驗停留點」及依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定標註：「安全衛生查驗點」等。(L)
					4.02.03.04	5.(1).養灰抽查未落實，如無溫度檢查記載。(2).屋頂拆卸解體作業，抽頻率不足。(3).土埆磚疊砌無磚縫抽查記錄。(4).部分抽查(驗)紀錄表未符制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表5.3材料設備品質抽驗紀錄表」及「表7.3施工抽查紀錄表」辦理。(5).部分施工抽查之「抽查標準（定量定性）未量化，如標註：「依契約規定核對」。(6).部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「安裝牢固」。(7).工程告示牌之抽查標準標註：「300*170mm 鋁質T=300」，與規定不符等，請檢討釐清。(L)
					4.02.03.05	6.無屋頂作業主管執行職務查證記錄。(L)
					4.03.02.06	7.訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1).章節標題節錄監造單位之「設備功能運轉測試抽驗程序及標準」，而未配合權責分工不同檢討修正。(2).建議針對「本工程各工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」檢測等再檢討，分別表列須辦理之工項，並就表列工項檢討訂定「設備功能運轉檢測標準表」及「設備功能運轉檢測紀錄表」。(3).「表5-2設備功能運轉標準」，建議修正為「表5-2設備功能運轉檢測標準表」。(4).相關表單格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉檢測紀錄表」及「表6.2設備功能運轉檢測標準表」辦理。(5).「設備功能運轉檢測作業流程」，建議標註「檢驗停留點」及依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定標註：「安全衛生查驗點」等。(L)
					4.03.03	8.施工日誌未符制定格式及部分記載不完整，例如：(1).施工日誌之格式，建議依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正之表「B14-4建築物施工日誌」辦理。(2).主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示之重要事項未登載。(L)
					4.03.04	9.(1).屋頂拆卸解體作業，自主檢查未落實詳載。(2).主體構造物保護未能落實詳載。(3).養灰作業記載未符需求，如缺攪拌、溫度等。(4).土埆磚疊砌未記載磚縫之規定。(5).品質計畫之部分自主檢查表未符合制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表5.3材料自主檢查表」及「表7.2施工自主檢查表」辦理。(6).假設工程現場無水電之「材料自主檢查表」。(7).部分「檢查標準（定量定性）」未量化，如標註：「量測各部位尺寸及設計圖」。(8).部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」未量化，如標註：「現場核對」、「確認」等。(L)
					4.03.11.06	10.專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如：(1).督察紀錄表未符制定之格式，建議依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正之「B14-5 建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」辦理。(2).督察指示事項（含缺失），部分無後續追蹤改善及成果確認紀錄等。(L)
					4.03.14.07	11.屋頂作業無作業主管執行職務記錄。(L)
					5.05.08	12.三川殿前廣場有積水情形。(L)
					5.07.10.01.03	13.防護棚架屋頂鋼板多處孔洞，下雨漏水易使下部材料受潮。(L)
					5.07.10.01.04	14.工料棚架防雨、防潮、防水設施不佳。(L)
					5.09.08	15.(詳查核紀錄)
					5.09.09	16.(詳查核紀錄)
					5.10.07.02	17.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	18.(詳查核紀錄)
					5.14.03.01	19.(詳查核紀錄)
					5.14.99	20.(詳查核紀錄)
27	臺中市豐原區安康段二期社會住宅新建工程	10808080176	臺中市政府住宅發展工程處	1,679,286	1,679,286	開務聯合建築師事務所	開務聯合建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司		111.02.21	80				4.01.11	1.本案施工廠商安衛人員-陳敬和，未登錄於標案管理系統，請查明後補正。(L)
					4.01.13	2.工程會標案管理系統資料填報不完整：(1)空污管制編號、預定完工日期；(2)本工程預定113年5月竣工，有關工程會系統工程保險僅到113年4月，時程上顯有不足，應檢討及辦理延長。(L)
					4.01.19	3.工程契約書所附之「公共工程施工階段契約約定權責分工表」，非適用於建築物工程，建議工程案如為建築物工程，則以採附「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」為宜。(L)
					4.01.99	4.(1)工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：（a）發包預算、工程底價及契約金額等，標註之金額單位未符合制定格式(千元)；(b)工期及進度管理欄未標註(空白)；(c)經費支用之「預定支出」及「實際支出」未標註金額；(d)交通維持及工地安全設施檢查情形，標註已檢查(13)次，顯與施工天數(737日)未符，工地安全設施檢查，依規定應每日執行；(e)對於相關團隊之專業人員未依規定評核等。(2)全民督工通報案件計18次，應檢討並確實要求監造落實執行督導。(L)
					4.02.01.07	5.訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1)部分工項「單機測試有列，系統測試未列」或「單機測試未列，系統測試有列」，建議再全面檢討釐清，並針對「本工程之工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」測試抽驗等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項訂定「運轉測試抽驗標準表」及「運轉測試紀錄表」。(2)相關表單之格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉測試紀錄表」及「表6.2設備功能運轉抽驗標準表」辦理。(3)運轉測試流程(含測試抽驗標準)，建議標註「檢驗停留點」及依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定標註：「安全衛生查驗點」等。(L)
					4.02.01.10	6.監造單位之材料設備送審管制總表格式未符規定。(L)
					4.02.03.04	7.材料設備抽驗及施工抽查，部分未落實執行及記錄，例如：（1）部分抽查(驗)紀錄表未符制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表5.3材料設備品質抽驗紀錄表」及「表7.3施工抽查紀錄表」辦理。(2)部分施工抽查之「抽查標準（定量定性）未量化，如標註：「設計圖及施工圖」、「施工標準圖」、「依契約規定查核」。(3)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「正確」、「比對施工圖系統正確」。(4)施工抽查(驗)之頻率及紀錄不足(含專業度不足)，如A.出線盒厚度「抽查標準標註：不銹鋼製，厚度≧2.0公厘，實際抽查情形標註：使用1/2”、3/4”1.2m/m²ST BOX」、B.PVC電線「抽驗標準標註：參 材料設備品質標準項目，抽驗紀錄標註：1.PVC 2.0 m/m²600V實線、2. PVC 1.2 m/m²600V實線，而所附照片分別標註：PVC 2.0mm及PVC 1.2mm電線」，均未對應，仍判定合格等，請檢討釐清。(5)B1預留牆筋抽查未落實，如無補強筋抽查記錄。(6)樓層放樣抽查未能依平面圖，落實抽查及紀錄。(7)續接器扭力板手抽查記錄，未落實記載抽查驗之序號。(L)
					4.02.03.05	8.督導「施工廠商執行工地安全衛生」及「抽查工地安全衛生、環境保護」（含防汛督導）等作業，未落實執行等。(L)
					4.02.03.08	9.監造報表未符最新制定格式及部分記載不完整，例如：（1）公共工程監造報表之格式，請參照「公共工程施工品質管理作業要點」附表五辦理。(2）預定完工日期尚未配合修正(3)「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，部分未依規定按日檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。（4）主辦機關督導缺失或指示之重要事項，部分未摘錄跟催等。(L)
					4.02.13.03	10.建築施現場督導記錄流於形式，未落實實際督導情形紀錄。(L)
					4.02.14.02	11.結構簽證技師現場督導皆鋼構擋土安全支撐，無鋼筋品質督導作業。(L)
					4.03.02.06	12.訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1)建議針對「本工程各工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」檢測等再檢討，分別表列須辦理之工項，並就表列工項檢討訂定「設備功能運轉檢測標準表」及「設備功能運轉檢測紀錄表」。(2)「表六-2~表六-18之設備功能運轉抽測紀錄表」，建議修正為「表六-2~表六-18之設備功能運轉檢測紀錄表」。(3)相關表單格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉檢測紀錄表」及「表6.2設備功能運轉檢測標準表」辦理。(4)建議制訂各工項檢測流程(含檢測標準表)，並標註「檢驗停留點」及依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定標註：「安全衛生查驗點」等。(L)
					4.03.02.12	13.(詳查核紀錄)
					4.03.03	14.(詳查核紀錄)
					4.03.04	15.(詳查核紀錄)
					4.03.11.06	16.(詳查核紀錄)
					4.03.14.07	17.(詳查核紀錄)
					5.01.03	18.(詳查核紀錄)
					5.02.08	19.(詳查核紀錄)
					5.03.03	20.(詳查核紀錄)
					5.07.01.07	21.(詳查核紀錄)
					5.07.04.01	22.(詳查核紀錄)
					5.07.04.02	23.(詳查核紀錄)
					5.07.04.03	24.(詳查核紀錄)
					5.07.04.04	25.(詳查核紀錄)
					5.07.04.07	26.(詳查核紀錄)
					5.07.04.08	27.(詳查核紀錄)
					5.07.04.99	28.(詳查核紀錄)
					5.07.05.04	29.(詳查核紀錄)
					5.07.05.09	30.(詳查核紀錄)
					5.07.06.02	31.(詳查核紀錄)
					5.09.08	32.(詳查核紀錄)
					5.10.01.02	33.(詳查核紀錄)
					5.10.05.01	34.(詳查核紀錄)
					5.10.07.02	35.(詳查核紀錄)
					5.10.99	36.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	37.(詳查核紀錄)
					5.14.03.01	38.(詳查核紀錄)
					5.14.06.01	39.(詳查核紀錄)
					5.14.99	40.(詳查核紀錄)
28	110年仁美國小兒童遊戲場改善工程採購案-流標後工項工期調整版	JMES1101014	臺中市北屯區仁美國民小學	1,707	1,650	楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	育泉企業有限公司		111.02.25	80				4.01.04	1.主辦單位督導缺失除限期施工廠商改善外，亦應限期監造單位進行覆核函復，另應將廠商提送之缺失改善資料附於原督導紀錄之後並予以回文核備(L)。
					4.01.05	2.督導缺失未見有改善成果報告(L)。
					4.01.06	3.監造計畫未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查(第二章「監造組織」應修正為「監造組織及權責分工」)(L)。
					4.01.19	4.未將最新修正之「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件及契約書中(L)。
					4.02.01.01	5.未依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，編寫監造計畫(第二章「監造組織」應修正為「監造組織及管理權責分工」)(L)。
					4.02.01.02	6.監造計畫監造組織無品管組織架構(L)。
					4.02.01.05	7.1.未制訂材料管理標準。(L) 2.施工抽查紀錄表檢查項目應依檢查時機分別填寫，例如111/2/8放樣工程施工抽查紀錄，檢查時機勾選施工完成檢查，檢查項目內容應只有施工後，其餘施工前、中階段檢查應於另外表格紀錄呈現(L)。
					4.02.03.04	8.1.既有地坪透氣鑽孔檢查，未明訂管理標準，如管徑、深度等(L)。 2.遊距基座施工與安裝記錄同一天顯有施工，未落實分段記載(L)。 3.材料設備送審管制總表格式應採用工程會最新格式(無預定試驗單位)，且應依實記錄(實際送審日期有誤)。
					4.03.02.02	9.1.品質計畫無品管組織架構(L)。 2.工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未及時依規修正品質計畫(「管理責任」應修正為「管理權責及分工」)(L)。
					4.03.03	10.1.施工日誌未記載重要事項，如2/09材料送審等(L)。 2.施工日誌應依工程會最新格式撰寫(工地材料管理概況中「設計數量」應修正為「契約數量」)，另工地主任簽章欄應以簽名為之(L)。
					4.03.04	11.1.遊具設施安裝無自主檢查記錄(L)。 2.施工自檢為第三級品管，應與監造單位二級品管有所區分(如自檢相片等)(L)。
					4.03.05	12.材料設備送審管制總表格式應採用工程會最新格式(無是否取樣試驗、是否驗廠及日期)(L)。
					4.03.14.07	13.施工廠商職安人員應每日施工前辦理安全衛生自主檢查並填具品管要點規定之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」(L)。
					4.03.99	14.1.材料進場未建立自主檢查機制(L)。 2.品質計畫未依工程規模及距制訂(L)。 3.教育訓練內容未符規定，如缺講師、講題、上課時數及簽到退記錄表(L)。
					5.04.59	15.現場遊具設施烤漆，有多處刮傷情形(L)。
					5.09.08	16.1.工程告示牌未填經費補助單位名稱(L)。 2.工程告示牌未填環保專線及雙語(L)。 3.工程告示牌內容應有中英對照，並建議設置於鄰近工區的校園外人行道明顯易見處(L)。
					5.10.99	17.兒童遊戲設施安全除須符合CNS12642規定外，亦應針對材料進場時，依相關規範進行相關材質檢(試)驗工作，例如結構柱、夾環、塗料、基礎材料等；彈性地墊及人工草皮亦同(L)。
					5.14.08	18.與鄰近使用中之遊戲設施安全圍籬應增設相關安全警告標示或加固，避免兒童攀爬造成倒塌意外(L)。
					5.14.99	19.依職安法27條監造單位應參加職安協議組織會議(L)。
					5.15.09	20.乙種圍籬警示燈設置不足(L)。
29	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站	10912020258	臺中市政府水利局污水工程科	93,190	88,000	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司		111.03.03	81				4.01.05	1.現場查核未見完整缺失改善追蹤資料。(L)
					4.01.11	2.本案監造技師-李昱霆，與標案管理系統登錄人員未符，請查明後補正。(L)
					4.01.13	3.工程會標案管理系統資料填報不完整：(1)空污管制編號；(2)預定完工日期有誤。(L)
					4.01.25	4.簡報內容扼要，但未詳細說明施工查核作業檢核表是否確認辦理公共工程生態檢核作業及未附相關資料。(L)
					4.02.01.10	5.(1)材料設備檢(試)驗管制總表格式未符規定，請參考工程會最新修訂之格式進行修正；(2)材料設備檢（試）驗管制總表項次為同一工項其項次合併同一編號，以利判讀本工程共計總項次。(L)
					4.02.03.04	6.監造單位無材料進場前抽查紀錄表，材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號等)。(L)
					4.03.02.12	7.(1)施工廠商應將材料進場查驗與材料送驗分表計列，以利後續管制；(2)廠商材料設備檢(試)驗管制總表格式未符規定，請參考工程會最新修訂之格式進行修正。(L)
					4.03.05	8.缺材料自主檢查表，未符合工程需求。(L)
					4.03.08.03	9.簡報無說明相關材料試驗統計分析。(L)
					4.03.14.11	10.簡報內未附防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，應檢附佐證照片。(L)
					4.03.99	11.現場未備齊主辦單位督導缺失改善相關資料。(L)
					5.01.01	12.樑柱接頭有蜂窩孔洞，應以無收縮水泥填縫[缺失相片(1)]。(L)
					5.01.04	13.施工完成之清水模牆面有鐵絲、模板屑及孔洞水泥屑塊，應儘速清除[缺失相片(2)]。(L)
					5.02.11	14.組立鋼筋有水泥漿及鏽蝕，於下次模板組立前清理並除鏽[缺失相片(3)]。(L)
					5.03.01	15.清水模板過度使用或整理不徹底，致拆模表面粗糙不平。(L)
					5.08.08.01	16.部分清水模澆置完成面較不平整。(L)
					5.09.08	17.(1)現場工程告示牌未符規定，缺少設計單位名稱[缺失相片(4)]；(2)現埸工地未見工地職業安全衛生告示牌。(L)
					5.10.01.05	18.材料送審文件中混凝土配比，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件(卜特蘭水泥用飛灰試驗報告CNS3036 F類、爐石CNS12549 120級)。(L)
					5.14.01.04	19.通往地下室上下設備防護網破損。(L)
					5.14.06.01	20.(1)部分鋼管扶手未加蓋或保護套[缺失相片(5)]；(2)工區夜間照明探照燈用鐵絲捆綁，未加膠布保護恐有刺傷施工人員[缺失相片(6)]。(L)
					5.14.07	21.大門出入口未設警示標誌及夜間警示爆閃燈。(L)
					5.14.08	22.舊有大門更換成圍籬，其外部應加交通錐及警示燈。(L)
30	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	11001120005	臺中市政府水利局污水設施科	314,200	313,980	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司		111.03.03	80				4.01.25	1.本案主辦單位提供之生態檢核表自評表中及簡報內P20，專業參與及生態、環境保護措施均勾選否[缺失相片(1)]，請主辦單位確實查明。(L)
					4.01.99	2.簡報內容扼要，但未詳細說明各年度預算編列及支用（含經費補助辦理事宜）情形，且工程已進行逾6個月，目前工程實際進度僅3.19%[缺失相片(2)]，各種影響施工原因主辦機關應儘速排除，以提升工程進度及預算執行率。(L)
					4.02.01.10	3.(1)監造單位簡報中，所呈現之材料送審管制總表及材料檢試驗管制總表(P54、55)仍為舊格式[缺失相片3、4]，與品質文件使用不相符，另請參考工程會最新修訂之格式進行修正；(2)監造單位無材料進場前抽查紀錄表，材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號等)。(L)
					4.02.03.04	4.瀝青混凝土臨時鋪面舖築瀝青混凝土前之檢驗停留點無相關抽查紀錄。(L)
					4.02.03.08	5.部份監造日誌未詳實記載（如110.09.01及110.12.23不合格缺失未敘明）。(L)
					4.02.99	6.監造單位簡報增加說明本工程用戶接管工程細部設計準則、管材選用條件、施工方法及接管模式等資訊，以使委員通盤了解工程概況。(L)
					4.03.02.11	7.品質文件、紀錄管理欠妥適（各項施工自主檢查表巻宗首頁無彙整總表目錄）。(L)
					4.03.02.12	8.施工廠商應將材料進場查驗與材料送驗分表計列，以利後續管制。(L)
					4.03.04	9.瀝青混凝土臨時鋪面舖築瀝青混凝土前之自主檢查無相關檢查紀錄。(L)
					4.03.05	10.承攬廠商缺材料自主檢查表，材料檢驗未符合工程需求。(L)
					4.03.06	11.承攬廠商對於剩餘土石方處理，未留有四聯單、合法土資埸清運證明及跟車照片佐證資料。(L)
					5.07.01.05	12.前巷連接管井內塑膠井蓋上附著水泥砂漿，及管渠內有底泥淤積，應儘速予以清除乾淨。(L)
					5.09.08	13.工程告示牌缺空污編號、環保局陳情電話、經費來源等，內容未符合規定[缺失相片(5)]。(L)
					5.10.01.05	14.材料送審文件中CLSM混凝土配比採用高爐石底碴，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件(卜特蘭水泥用飛灰試驗報告CNS3036 F類、爐石CNS12549 120級)。(L)
					5.14.07	15.部分交通錐夜間警示燈較為不足，請加強改善[缺失相片(6)]。(L)
31	大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段822巷至七中路)	109A-084	臺中市建設局新建工程處土木工程科	148,670	146,900	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司		111.03.07	85				4.01.99	1.(1)簡報內容三級品管組織架構圖中，二級品質保證已修正為品質查證。(2)主辦機關簡報實際估驗進度為60.14%，惟實際核撥進度為53.45%，實際進度卻為67.03%，建議將估驗撥款進度與實際工程進度落差控制在10%以內。[L]
					4.02.01.01	2.(1)監造計畫內容各分項施工抽查紀錄表單管理項目欄位，未依規定註記檢驗停留點符號。(2)監造計畫內各分項施工抽查標準表單內，未同步註記品質檢驗停留點符號。[L]
					4.02.01.10	3.監造單位彙整之材料試驗項目，其取樣組數、已取樣次數等與施工廠商統計資料均不一致，請檢討調整其試驗資料。[L]
					4.02.03.04	4.(1)監造計畫內之材料設備送審管制總表，臚列項目45項核與表5.5材料設備抽(試)驗管制總表呈現僅31項，兩者項次不一致，請整合。(2)第一階段已施作橋台開挖，惟監造未依職業安全衛生管理計畫辦理開挖施工安全衛生抽查。[L]
					4.02.99	5.(1)簡報內容，因既有管線設施影響採用分階段施工乙節，建議可再說明清楚，以避免誤解。(2)簡報內容，鋼構假組立辦理情形，應包含鋼拱才完整。[L]
					4.03.02.04	6.乾砌卵石牆面疊砌須吻合五圍、六圍及七圍之型式否?未清晰載明於承包商品質計畫分項品質管理標準中。[L]
					4.03.02.10	7.自開工至今，應落實之4次內部品質稽核次數，承商僅執行3次，次數略顯不足。[L]
					4.03.04	8.已執行之鋼構假組立作業，未包括鋼拱單元，故不夠完整。[L]
					4.03.05	9.施工廠商彙整之材料試驗項目，其取樣組數、已取樣次數等與監造單位統計資料均不一致，請檢討調整其試驗資料。[L]
					4.03.99	10.簡報內容，鋼筋籠採四件式續接器乙節，建議可再強化使用緣由及效益(克服問題)等。[L]
					5.04.99	11.第一階段重型支撐架暫時支撐尚未完整之橋面主梁、橫梁構架，惟支撐架上方之型鋼架設有偏心、歪斜等情形，請確認是否符合結構計算書之容許偏移量。[L]
					5.05.08	12.查核當日工區有局部泥濘情形，請改善，以維施工安全。[L]
					5.07.02.19	13.第二階段A1橋台開挖鋼軌樁群間，未以橫擋板嵌入。[L]
					5.07.03.99	14.第一階段施作之臨時支撐材底部接觸地盤是否穩當?未有監測紀錄。[L]
					5.10.01.05	15.安信展公司供應之CLSM材料，其粗細骨材(焚化底渣料除外)，未有其非爐渣料之赴廠隨機抽驗作業(含紀錄之留存)。[L]
					5.10.99	16.簡報內容，材料設備送審管制總表，監造單位及施工廠商製作之表單未一致，請再確認。[L]
					5.14.11	17.承包商未依施工現況設置擋土支撐作業主管及鋼構組配作業主管。[L]
					5.14.99	18.(1)現場擺設之職安衛告示牌牌面內容未逐日更新。(2)現場鋼構臨時支撐架有多處腐蝕情形，依營造安全衛生設施標準第43條，使用之材料不得有顯著之變形或腐蝕，應檢核支撐架結構計算強度是否有考量。[L]
32	太平區市民大道第二期道路開闢工程	110A-075	臺中市政府建設局土木工程管理科	97,546	90,497	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	五盛營造有限公司		111.03.07	84				4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表之監造單位抽驗項目與承攬廠商檢查項目未一致；(2)市民大道與宜昌路口、溪州西路口有其他架空管線下地問題，同時有污水下水道工作井需設置，主辦機關應辦理溝通及協調。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.06	2.樹穴沃土厚度與材質未見納入監造單位分項施工抽查紀錄中。[L]
					4.02.01.10	3.監造計畫內材料設備送審管制總表表54項次，核予材料設備檢試驗管制總表呈現之11各項次不一致，後者應予補正。[L]
					4.02.03.05	4.缺失改善通知與追蹤表單，應要求施工單位簽名確認。[L]
					4.02.03.08	5.監造報表未落實填載，如無填寫契約約定材料檢試驗抽驗情形。[L]
					4.03.02.03	6.碎石級配底層45公分厚究分幾層舖築滾壓，未清晰明訂於品質計畫分項施工要領中。[L]
					4.03.02.05	7.(1)施工自主檢查表未依施工時程分階段辦理檢查，且未見紀錄有檢查缺失，檢查內容填寫流於形式；(2)喬木已移植他處者，之後定期維養措施未列入承商分項分項自主檢查內。[L]
					4.03.02.07	8.鋼筋工程自主檢查表，主筋及箍筋檢查項目，未列檢查標準，另部分檢查值未量化填寫。[L]
					4.03.03	9.施工日誌未採用新版格式製作。[L]缺失相片(2)
					4.03.99	10.市民大道與宜昌路口、溪州西路口有其他架空管線下地問題，同時有污水下水道工作井需設置，施工廠商應辦理溝通及協調。[L]
					5.04.99	11.水溝鍍鋅格柵請確認短向扁鋼之完整性，現況承重是否有變形情形。[L]缺失相片(3)
					5.06.05	12.路床與植樹穴殘留營建廢棄物未予清除乾淨。[L]缺失相片(4)
					5.06.06	13.0K+500~0K+600路床有局部積水未退情事。[L]缺失相片(5)
					5.07.01.14	14.(1)鍍鋅隔柵溝蓋與化妝溝蓋與框座間孔隙，未對中置放；(2)L形溝蓋已施作區段毗鄰填方高已入侵至碎石級配及AC層。[L]缺失相片(6)
					5.07.01.99	15.人行道上方知化妝蓋板其隔柵留設之間距是否有行人(尤其女性高跟鞋)容易絆倒之疑慮，請再確認安全問題。[L]
					5.08.08.01	16.壓花地坪局部有破損情形。[L]缺失相片(7)
					5.10.10.03	17.再生粗級配AC料使用之舊有刨除料其含油量與針入度下限值未有管控。[L]
					5.10.99	18.(1)碎石級配料底層每600立方需取樣坐騎破碎面、洛杉磯磨損率及健度試驗者，未納入材料檢驗管控範圍，請補正；(2)已完成之濕式紙模壓花地坪防滑性未做檢測試驗；(3)脫模劑材質有改進空間。[L]
					5.14.01.01	19.毗鄰住戶端之防墜設施過於陽春簡單，若開挖深度超過1.5m，請加強防墜警示或隔離措施。[L]缺失相片(8)
33	臺中市長青服務中心耐震補強整修工程	1100810900-16	臺中市政府社會局	10,256	8,970	大匠工程顧問有限公司	大匠工程顧問有限公司	勝俐營造工程有限公司		111.03.08	81				4.01.04	1.(1)本工程之實際進度已達35.50%，預定完工日期為111.05.20，目前僅有110.11.02提報的第一次估驗(簡報P8)，估驗進度為6.02%，尚有未付款2,873.8千元，建請主辦單位督促監造單位及承商提報後續估驗，加速清理應有之相關查驗資料。 (2)建請在簡報資料的工程概況及施工現況中，將本工程之主要工項、各工項之契約金額及完成百分比，列表註記，以憑檢討工序及工進，進度計算基準也請一併註記清楚。 (3)有關監造計畫書送審日期及本標案決標日期，建請在簡報資料註記清楚(簡報P5)。 (4)品質、施工及職安衛計畫書均在開工後才核定。 (5)簡報資料頁碼編排重複混亂，建請依主辦、設計、監造、承商以A1, A2,…,B1, B2, …, C1, C2, …依序編排。 (6)本工程開工日期為110/09/13，有關施工計畫書、品質計畫書及安衛計畫書核定日期於主辦機關書面簡報係敘明110/09/17(開工日後核定)，惟工程施工執行資料表卻敘明核定日期為110/09/10(開工日前核定)，何者正確？請再予釐清。 (7)工程施工執行資料表建議敘明「主辦機關督導情形」相關缺失或建議事項，並請再行確認監造計畫書核定日期110/08/23是否有誤？與書面簡報資料核定日期110/08/13不符。[L]
					4.02.03.01	2.(1)施工進度圖(P24)字跡太小，無法辨識，進度曲線怪異，建請監造單位 檢視，並要求承商改善。 (2)屋頂防水處理為本工程重要工項之一，建請監造單位將施工流程步驟 列出，並將查驗照片資料建檔備查(簡報P40)。[L]
					4.02.03.04	3.施工查驗於檢驗停留點的文件資料需附查驗申請單、自主檢查表、檢驗結果與照片。[L]
					4.02.99	4.(1)鋼板及碳纖維補強為本補強工程之主要工項，簡報資料之補強詳圖字跡過小(簡報P12, 13)，很難辨識，建請在簡報資料將相關設計圖放大，以利查核過程在工地直接對照，請改善。 (2)柱的鋼板補強為主要工項之一，建請監造單位將施工流程圖列出，並加註施工及材料查驗重點。 (3)監造單位書面簡報時建議說明施工計畫書、品質計畫書及安衛計畫書審查期程。 (4)監造單位書面簡報資料有關鋼板補強、樑包碳纖維補強、屋頂防水等相關詳圖之圖示及文字說明不夠清晰，不易閱讀。 (5)工程施工執行資料表之工程概要及主要施工項目敘述較為簡略，建議再行增加詳細說明(例如：結構物規模、各主要施工項目之數量)。 (6)工程施工執行資料表「監造單位監督情形」之材料設備抽驗情形之抽驗項目、數量及單位與監造單位書面簡報不一致，請再予釐清確認。 (7)工程施工執行資料表「監造單位監督情形」之施工抽查情形之各施工抽查情形抽驗數量與監造單位書面簡報有部分不符，請再予釐清確認。 (8)工程施工執行資料表建議敘明監造技師現場督導次數、相關缺失或建議事項。 (9)有關材料設備抽驗項目「200g碳纖維(母材拉拔)」，監造單位書面簡報第27頁項次4顯示尚未取得試驗報告，惟書面簡報第28頁卻顯示試驗已符合，請再予釐清確認。[L]
					4.03.04	5.111/2/25查驗申請單沒有簽章。[L]
					4.03.05	6.抽查111/02/23碳纖維材料試驗報告，尚未有判讀情形，惟監造單位書面簡報第29頁卻已顯示判讀，請再確認所附文件資料是否有遺漏情形。[L]
					4.03.11.03	7.專任工程人員迄今僅督察1次，頻率偏低。[L]
					4.03.99	8.(1)工程進度圖字跡太小，無法辨識，進度曲線怪異，請檢視改進(簡報P13, 14)。 (2)不要將不同工項混雜，請改善。 (3)承攬廠商施工自主檢查執行情形於書面簡報時建議列表說明。 (4)承攬廠商相關文件工地負責人簽名者為廖○○，然書面簡報資料似無此人名，請承攬廠商確認書面簡報內容人員姓名是否有所遺漏。[L]
					5.01.04	9.(1)柱表面殘留木片請清除(缺失相片1)。(2)表層打除後鬆動的混凝土請清除(缺失相片2)。[L]
					5.09.08	10.工程告示牌應補環保專線電話(缺失相片6)。[L]
					5.14.01.01	11.(1)施工架有少數垂直桿與水平桿銜接處扣環未鎖緊，請檢視改善(缺失相片3)。 (2)大廳放置之施工架沒有水平固定裝置，請檢視改善(缺失相片4))。[L]
					5.14.99	12.(1)施工過程中天花板裸露有部分垂落情形，建議妥善處理，以避免造成施工人員碰撞或受傷情形。(2)廁所蹲式馬桶及週圍磁磚請加強清潔。(缺失相片5)[L]
34	臺中市東區區公所行政中心耐震補強統包工程	11009-1	臺中市東區區公所	18,400	18,400	邑昇土木結構技師事務所	穀山技術顧問有限公司	承恩營造有限公司 邑昇土木結構技師事務所		111.03.08	83				4.01.01	1.工程契約未編列空氣污染防制設施經費。[L]
					4.01.04	2.主辦單位的督導紀錄有制式填寫格式，在對工地所見缺失項目，在監造單位欄之督導常以”以上缺失，請立即改善” ，建請就工地所見缺失，監造單位是否有相關查驗紀錄或缺失改善通知，加強管理監造單位是否隨工進落實監造作業。[L]
					4.01.05	3.監造單位及承商在擴柱施工過程，隱蔽部位之施工品質自主檢查及應有之查驗存證資料建檔是否確實，主辦單位的相關督導作業有待加強。[L]
					4.01.26	4.本工程之實際進度已達84.34%，預定完工日期為111.03.29，目前僅有111.01.22提報的第一次估驗，估驗進度為40.35%，建請主辦單位督促監造單位及承商提報後續估驗，加速清理應有之相關查驗資料。[L]
					4.01.99	5.建請在簡報資料的工程概況及執行現況列出主要工項、相關契約金額及各主要工項完成百分比。[L]
					4.02.01	6.監造計畫書依規定應在決標後30日內提送，本工程之決標日期在110.08.10，監造計畫書提送日期在110.10.05，未符合上述規定，將影響後續審核所需時間及承商之品質與施工計畫之擬訂。[L]
					4.02.03.04	7.（1）檢驗停留點的品管文件應包括查驗申請單、自主檢查表、檢查結果及照片。（2）監造單位對擴柱施工過程之查驗照片建檔不足，例如箍筋綁紮間距、地下室柱主筋最底端配置細節、各樓層柱主筋續接位置、混凝土澆置品質等，均應有完整之隱蔽部位查證照片建檔備查，建請在承商後續估驗請款時，要求補齊相關資料，送主辦單位存檔。（3）監造單位書面簡報資料有關各項材料試驗報告，建議應檢附品管及監造人員已完成判讀之相關照片，例如簡報第B14頁、第B17頁尚未完成判讀。[L]
					4.02.99	8.（1）施工過程之查驗照片陳列(簡報資料B25, 26) ，應分別依施工項目及工序安排相關存證照片，目前放置情形混亂。（2）工程施工執行資料表：①主要施工項目敘述建議再行增加數量說明(例如：各樓層擴柱補強數量)。②「監造單位監督情形」之品質計畫書核定日期(110/12/10)似有錯誤，請再予釐清確認。③「監造單位監督情形」之施工抽查情形有部分工程項目之應抽查總次數、抽查數量與監造單位書面簡報(第B18頁)不符(例如：施工架工程、鋼筋工程、混凝土工程、粉刷工程、油漆工程、門窗工程等)，請再予釐清確認。④「監造單位監督情形」建議敘明監造技師現場督導次數、相關缺失或建議事項。[L]
					4.03.02.01	9.品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫，如自行增列「施工要領」及「矯正與預防措施」章節。[L]
					4.03.04	10.模板工程自主檢查表中橫向繫條檢查標準為@50cm設一處檢查結果未量化。[L]
					4.03.05	11.抽查110/12/30鋼筋混凝土用鋼筋試驗報告、111/01/12扭力試驗報告，試驗報告共有2頁，第2頁建議仍應判讀及簽名。[L]
					4.03.06	12.協議組織會議未推選職業安全衛生主要管理人。[L]
					4.03.11.06	13.抽查110/12/08及111/02/28專任工程人員督察紀錄表，缺失內容及建議事項應於紀錄表明確敘明(例如：照片所附施工架及抿石子完成面等缺失項目)。[L]
					4.03.99	14.（1）擴柱施工過程，隱蔽部位之施工照片建檔管理不足，例如鋼筋綁紮、擴柱直接基礎配筋細節、拆模後混凝土完成面品質等之隱蔽部位施工品質自主檢查管理相關紀錄應儘速補齊。（2）擴柱補強為本工程之主要工項，補強詳圖字跡過小(簡報C12)，很難辨識，建請在簡報資料(C12)將相關設計圖放大，以利查核過程在工地直接對照，請改善。（3）專任工程人員來工地督察4次(簡報C49)，建請將主要督察項目及缺失改善建議以表列方式註明。（4）工程施工執行資料表「承攬廠商執行情形」之施工自主檢查執行情形有部分工程項目檢驗次數及情形與承攬廠商書面簡報(第C33頁)不符(例如：施工架工程、混凝土澆置工程、門窗工程、磁磚工程等)，請再予釐清確認。[L]
					5.10.99	15.混凝土抗壓試驗試體截至目前總共27個(簡報C-45)，已獲得相關測試值才18個，以如此少量試體繪製管制圖意義不大(簡報C-44)，建請以列表方式將每次取樣之日期及每個試體之抗壓強度值(簡報C-43)陳列即可。[L]
					5.14.01.01	16.游泳池管理中心後面施工架最上端轉角處踏板末端沒有橫桿或斜桿，極易造成人員墜落，請儘速改善。[L]
					5.14.99	17.(詳查核紀錄)
35	南區福田二街打通工程(福田路至樹義五巷137弄)	110A-081	臺中市建設局新建工程處土木工程科	19,400	14,400	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	源堡營造有限公司		111.03.14	80				4.01.04	1.品質督導紀錄內容不足,未就進度、品質及安全確實督導,且未建立之督導機制,落實小組之督導。[L]
					4.01.06	2.監造計畫雖於開工前核定，惟未確定審查，無各章節詳實審查紀錄表。[L]
					4.01.13	3.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如空污管制編號、保險及完工日期等事宜。[L]
					4.01.99	4.(1)文件紀錄管理未落實成立卷宗,分類管理。(2)未確實審查監造計畫書致不符實際需求。[L]
					4.02.01.04	5.對承商品質計畫之審查未符合需求,且未減量辦理。 [L]
					4.02.01.05	6.無訂定各材料/設備及施工抽查標準及檢驗停留點未符合需求。[L]
					4.02.01.10	7.監造單位材料設備送審管制總表預定送審日期均填”施工前30日”，未依施工預定進度表正確填寫，請修正。[L]
					4.02.03.04	8.(1)施工及材料管制總表格式不符,缺預定日期以統計表方式使用,且無隨機抽查紀錄,均不符需求。(2)施工抽查驗工作未落實，例如混凝土工程，未於施工前抽查預拌混凝土廠出料單、坍度、氯離子並會同製作混凝土試體等管理項目，另亦未分別列出施工中抽查及施工完成抽查等受理項目。[L]
					4.02.03.08	9.監造報表未依新規定格式更新辦理。[L]
					4.03.01	10.未依契約「預定進度表格式及細節」規定繪製有各主要工項明確起始日期量化甘特圖S曲線之預定進度表，致無法做為三項管制總預定送審日期之依據，進度管控待加強。[L]
					4.03.03	11.施工日誌未落實紀載重要事項,如教育訓練及專任工程人員之督導等事宜。[L]
					4.03.04	12.(1)品管自主檢查表未落實執行量化檢查,有缺標準值及檢查值不符者,且實際檢查者簽名者亦有不符規定之情形；(2)施工自主檢查工作未落實，例如混凝土工程未於施工前未檢查預拌混凝土廠出料單、坍度、氯離子並會同製作混凝土試體等檢查項目，另亦未分別列出施工中檢查及施工完成檢查等受理項目，且自主檢查表部分未簽名。[L]
					4.03.11.06	13.專任工程人員未依規定格式填具督察紀錄表。[L]
					4.03.14.03	14.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					5.01.04	15.道路側溝臨臨農田側外牆混凝土表面部分鐵釘、鐵線、模板等殘留物未清除。[L](缺失相片1)
					5.06.05	16.路基外購回填土含有部分雜物及黏土成分太高，造成部份回填路基有彈性路床情形。[L](缺失相片3、4)
					5.07.01.14	17.(1)測量放樣不落實且無紀錄之留存;(2)溝蓋高程側量及放樣未落實，部分路段側溝溝蓋頂銜接介面有明顯高低視覺落差。[L]
					5.09.08	18.工程告示牌內容不符規定,未依新規定格式辦理且無經費來源等，請立即修正。[L](缺失相片2)
					5.10.01.02	19.混凝土氯離子試驗報告,未完整核章。[L]
					5.10.02.02	20.鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。[L]
					5.10.99	21.部份材料試驗報告承商及監造單位之判讀與判定簽名未簽署日期。[L]
					5.14.04	22.承包商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄不夠確實。[L]
					5.14.07	23.福田路工程起點與樹義五巷137弄工程終點之交通警告等設施不足。[L](缺失相片5)
36	110年度臺中市南區綠川排水-濟世綠橋梁改建應急工程	11005310113	臺中市政府水利局水利養護工程科	22,017	20,900	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司		111.03.14	83				4.01.06	1.監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表。[L]
					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號、保險號碼及完工日期等事宜。[L]缺失相片(1)
					4.01.99	3.監造計畫核定太遲，影響施工及品質計畫之撰寫。[L]
					4.02.03.03	4.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。[L]
					4.02.03.04	5.(1)施工及材料管制總表預定時間不全，且無隨機抽查紀錄，均不符需求；(2)施工抽查驗工作未落實，例如混凝土工程，未於施工前抽查預拌混凝土廠出料單、坍度、氯離子並會同製作混凝土試體等管理項目，另亦未分別列出施工中抽查及施工完成抽查等管理項目；(3)監造單位抽查驗表未更新。[L]缺失相片(2)(3)
					4.03.01	6.未依契約「預定進度表格式及細節」規定繪製有主要工項明確起始日期量化甘特圖、S曲線之預定進度表，致無法作為三項管制總表預定送審日期之依據，進度管控待加強。[L]
					4.03.03	7.施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜。（4.03.03）[L]
					4.03.04	8.(1)品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有缺鋼構項目者，且簽名者亦有不符規定之情形；(2)施工自主檢查表未落實，例如混凝土工程未於施工前檢查預拌混凝土廠出料單、坍度、氯離子並會同製作混凝土試體等管理項目，且部分自主檢查表工地負責人未簽名。[L]缺失相片(4)
					5.05.08	9.A2橋台工區積水未處理，影響環境衛生，未即時導出恐造成橋台鋼筋生鏽。[L]缺失相片(5)
					5.07.01.14	10.測量放樣不落實且無紀錄之留存。[L]
					5.07.01.99	11.橋台與護岸切割面不平整。[L]缺失相片(6)
					5.07.02.99	12.A2橋台底部西側未與原有砌石護岸銜接平順。[L]
					5.09.08	13.工程告示牌專任工程人員未填手機聯絡電話。[L]
					5.10.02.02	14.鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。[L]
					5.10.99	15.本橋梁結構之各種強度預拌混凝土，其中礦物摻料水淬高爐爐石出廠證明為餘慶堂公司向中龍鋼鐵購買；有煉鐵廠劉廠長出具之品質證明書，其產品名稱為英文未翻譯中文名稱，而檢附之物理、化學報告未寫須符合CNS12549規定之CaO、三氧化硫、硫化物硫等規範，三項試驗僅CaO試驗值38.62%，另2項無試驗值，建議預拌廠補正資料。[L]
					5.14.04	16.承包商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄不夠確實。[L]
					5.14.06.03	17.依施工照片，工作場所作業人員未依規定戴用安全帽。[L]
37	大安溪水尾河段疏濬工程兼供土石採售分離作業地方行政協助費-東勢區內路面、排水溝及交通改善工程	1100906	臺中市東勢區公所農業及建設課	5,486	5,486	泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	廣宥土木包工業		111.03.14	80				4.01.04	1.主辦機關督導應加強對施工品質事項之記載，例如：路邊有粒料應清除，以避免機踏車打滑。
					4.01.13	2.主辦機關未於標案管理系統填明空污徵收管制編號、監造技師、監造現場人員及承商品管人員等人姓名。
					4.02.03.04	3.監造單位，施工抽查紀錄部分實際值未量化記錄，例如：AC粘層之材料種類與噴灑溫度。
					4.03.02.12	4.監造單位之材料設備送審管制總表未將契約全部材料設備列入管制。
					4.03.04	5.承攬廠商之鋼筋綁紮自主檢查表，綁紮固定標準及檢查值未量化紀錄。
					5.07.02.12	6.抽查明正里B段AC路面改善工程，人孔蓋表面遭瀝青黏層污染未清除。
					5.07.02.18	7.抽查明正里B段AC路面改善工程，標線取樣處油漆應儘速復原。
					5.07.02.99	8.抽查明正里B段AC路面改善工程，路邊AC鋪築未切割，接縫處不平順。
					5.09.08	9.工程告示牌全民督工QR Code未依工程會最新公告更新為「行動版通報網址QR code」單一版。
					5.14.99	10.承攬廠商簡報P.58頁，施工現場之交通指揮人員未依規穿著反光背心。
38	110年度神岡區小型工程(第二期)	110-LS34	臺中市神岡區公所	2,657	2,149	永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司		111.03.14	79				4.01.04	1.主辦機關督導紀錄只有1次，頻率不足並請加強對施工品質事項之記載。
					4.01.13	2.主辦機關未於標案管理系統填明空污費金額、空污徵收管制編號、監造技師、監造現場人員及承商品管人員等人姓名。
					4.02.01.03	3.監造單位對承商所提之三大計畫(施工計畫、品質計畫及交維計畫)於開工日(111年1月19日)後始完成核定，未符合需求。
					4.02.99	4.監造單位簡報P.7，有關專業人員證照等文件，其個人身分證字號等資料，請依規遮蔽保護。
					4.03.02.12	5.承攬廠商簡報P.12~13，材料設備檢(試)驗管制總表未使用工程會新版，請至工程會網站109.04.27修正「監造計畫暨品質計畫製作綱要」項下下載。
					4.03.99	6.承攬廠商簡報P.6，有關專業人員證照等文件，其個人身分證字號等資料，請依規遮蔽保護。
					5.01.02	7.抽查神岡區中興路101號前工地，CLSM完成面部分有裂縫，且顏色偏黑。
					5.01.03	8.抽查神岡區中興路101號前工地，部分水溝格柵周圍頂版混凝土完成面不平順。
					5.01.04	9.抽查神岡區中興路101號前工地，水溝內部分模板未拆。
					5.09.08	10.工程告示牌全民督工QR Code未依工程會最新公告更新為「行動版通報網址QR code」單一版並缺環保局通報電話。
					5.14.99	11.工地現場有鋼筋等零料散置未覆蓋或清運。
39	110年度臺中市天然災害緊急搶險搶修工程開口契約(太平等4區及北區等6區)-110年度臺中市太平等4區及鄰近區域天然災害緊急搶險搶修工程開口契約	11003240067	臺中市政府水利局水利養護工程科	17,162	13,553	程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	承峰國際營造股份有限公司		111.03.16	82				4.01.04	1.主辦機關督導紀錄只有2次，頻率不足並請加強對施工品質事項之記載。
					4.01.13	2.主辦機關未於標案管理系統填明空污費金額、空污徵收管制編號。
					4.02.99	3.監造單位簡報P.18，有關專業人員證照等文件，其個人身分證字號等資料，請依規遮蔽保護。
					4.03.06	4.承攬廠商未依工程會110年5月11日新修訂之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」每日填寫，工地安全及交通維持等重點工作並請檢附相片佐證。
					4.03.99	5.承攬廠商簡報P.52，有關專業人員證照等文件，其個人身分證字號等資料，請依規遮蔽保護。
					5.09.08	6.工程告示牌未採新修正版，缺市民專線，缺市政信箱等，內容未符合規定。
					5.10.99	7.對於需取樣試驗之材料，應由承商品管人員會同監造人員並通知主辦機關派員會同取樣，以符規定。
					5.14.04	8.工地未見依規設置職業安全衛生告示牌，亦查無相片或相關書面資料。
					5.14.12.02	9.承攬廠商簡報P.56，右上角施工中相片顯示工區交維佈設及安全警示不足，施工安全等履約事項未落實執行。
40	行政大樓及圍牆牆面整修工程	110006	臺中市太平區宜欣國民小學	2,499	2,240	邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	崇進營造股份有限公司		111.03.18	81				4.02.03.03	1.110年12月1日發包決標，12月14日簽訂合約，12月16日開工，工期120日曆天，致三大計畫審查在2月16日核定，且第一次送審與第二次送審間格時間太長(約30多天)(L)。
					4.02.14.04	2.未見監造技師督導紀錄(L)。
					4.03.03	3.施工日誌未登載監造技師督導(L)。
					4.03.04	4.工程查驗申請及不合格報表及改善通知單未登載檢查位置(L)。
					4.03.08.02	5.材料進場自主檢查表缺品管人員簽名(L)。
					4.03.08.05	6.相關報表應編號列冊(L)。
					4.03.11.06	7.承攬商廠商專任工程人員簡報應納入，另紀錄督導應再加強。
					5.08.08.01	8.1.混凝土粉刷層可再加強平整度(L)。2.混凝土粉刷層可加強管理與檢查，面層不甚平整(L)。
					5.10.99	9.主要材料仿石漆應進行驗廠，另檢試驗時，亦可會同主辦機關一起參加(L)。
					5.15.11	10.請加強圍牆外防護設施(L)。
41	110年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程	110A-028	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	44,360	44,360	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	致盛營造有限公司		111.03.18	81				4.03.02.08	1.未見督導缺失改善資料(L)。
					5.15.11	2.1.進入工區前應設置警示(L)。2.夜間警示宜再加強(L)
42	龍井區山腳排水延伸段第一段(南山1橋至南山2橋)道路附屬設施工程	11011150257	臺中市政府水利局水利工程科	3,090	2,310	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	銘佑營造有限公司		111.03.21	80				4.01.06	1.監造計畫審查核章表中，主辦機關審查欄位之相關人員未簽名及押注日期。
					4.01.13	2.主辦機關未於標案管理系統填明空污費金額、空污徵收管制編號。
					4.02.01.10	3.監造單位簡報P.21，材料設備送審管制總表未陳列LED燈具材料設備。
					4.02.03.01	4.監造單位簡報無頁碼應為P.29，模板工程施工抽查未確實查證是否符合規範，例如：右岸路燈混凝土基礎施工未依設計規範高出路面10公分。
					4.03.06	5.本工程係高差2公尺以上之護岸欄杆工程，承攬廠商之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」，將工區內外安全防護措施、於高差2公尺以上工作場所……等檢查欄位刪除，不符規範。
					5.03.99	6.右岸路燈混凝土基礎工程未突出高於路面10公分，不符設計規範。
					5.04.99	7.南山1號橋工區，部分不銹鋼護欄之穩定度欠佳，局部有搖晃現象。
					5.09.08	8.於開放空間中施工，工程告示牌僅設置1面，數量不足；另各專業人員應留行動電話，以符緊急聯絡所需。
					5.14.06.01	9.工區右岸混凝土牆，部分打除新築路燈基座，遺留續接鋼筋突出未加護套，有穿刺危險。
					5.14.07	10.承攬廠商簡報P.30，施工中相片顯示工區交維佈設及安全警示不足，施工安全等履約事項未落實執行。
43	臺中市北屯區荔枝老樹公園工程	110A-071	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	8,096	8,000	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	欣樺股份有限公司		111.03.22	80	3	3		4.01.03	1.監造計畫及品質計畫均未依品管要點規定，依工程規模編撰章節及內容，未落實審查。[L]
					4.01.20.05	2.未協助承商辦理施工估驗計價。[L]
					4.02.03.04	3.(一)簡報資料B-24鋼筋施工查驗標準保護層無容許誤差。(二)監造計畫無透水混凝土地坪施工查驗檢查表。[L]
					4.02.03.06	4.工程實際進度已達85.35%，估驗計價均未辦理，影響實際執行效率。[L]
					4.02.03.08	5.主辦機關111年2月10日有工程督導，監造報表之其他約定監造事項無記載該督導重要事項。[L]
					4.02.99	6.未落實防汛防災減災督導。[L]
					4.03.02.02	7.簡報資料C-6品管組織與職安人員位階不平等且無相關人員執掌。[L]
					4.03.03	8.施工日誌格式未更新，督導工地職業安全衛生事項應以手寫勾選方式，勿以電腦繕打方式為之；另主辦機關111年2月10日有工程督導，重要事項紀錄未填報。[L]
					4.03.04	9.(一)路燈照明自主檢查表未做管材及線材的檢查。(二)簡報資料C-18鋼筋施工自主檢查鋼筋間距標準無容許誤差。(三)簡報資料C-16施工自主檢查統計表無合格與否。(四)混凝土施工自主檢查項目無氯離子含量。(五)施工品質計畫無透水混凝土地坪施工自主檢查表。(五)自主檢查表未符合制定格式，請參考「品質計畫製作綱要」之「表7.2自主檢查表」辦理。[L]
					4.03.99	10.材料設備送審管制總表與材料設備檢(試)驗管制總表未符合制定格式。[L]
					5.01.01	11.休憩椅與洗手台混凝土搗實不當有蜂窩。[M]
					5.01.02	12.休憩座椅面層表面有裂縫。[L]
					5.01.04	13.戶外教室區有混凝土渣、休憩椅混凝土表面殘留雜物。[L]
					5.04.99	14.鍍鋅鋼板沖孔間距有83公分，超過設計標準30公分。[L]
					5.07.02.11	15.透水混凝土地坪路底有廢磁磚、廢塑膠管等雜物。[L]
					5.07.04.99	16.預留管使用膠布封口，建議使用管帽蓋。[L]
					5.10.10.02	17.無氯離子含量試驗報告。[L]
					5.14.03.01	18.現地電源線未架高。[L]
					5.14.05	19.承包商無勞安自動檢查紀錄。[L]
					5.14.06.01	20.現地有鋼筋突出無保護套。[L]
					5.14.99	21.(一)簡報C42鋼瓶未固定。(二)工區臨時電源開關箱未上鎖。(三)桂花巷鍍鋅鋼管上方及出入口兩端橫向端口應加以防護，避免積水或碰撞受傷。[L]
					5.16.01	22.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
44	臺中市梧棲區梧棲大排北岸人行環境建置工程	110-100201	臺中市梧棲區公所	64,130	54,850	富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	五湖四海營造有限公司		111.03.22	81				4.01.06	1.監造計畫無逐章審查表。(L)
					4.01.11	2.未將設計監造技師登錄於工程會標案管理系統。(L)
					4.01.13	3.工程會標案管理系統資料填報不完整：空污管制編號、預定完工日期有誤。(L)
					4.02.01.05	4.監造計畫無瀝青混凝土鋪面滾壓速率與溫度檢查項目與標準。(L)
					4.02.01.10	5.(1)監造單位簡報中，所呈現之材料送審管制總表(P54)仍為舊格式，與品質文件使用不相符，另請參考工程會最新修訂之格式進行修正[缺失相片(1)]；(2)監造單位無材料進場前抽查紀錄表，材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號等)。(L)
					4.02.03.04	6.(1)未落實督導防汛防災減災查核檢查(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)的抽查；(2)交通維持抽查表未落實，無工地實質抽查照片佐證；(3)111.2.16 1K+710-2K+150路燈基座未做第三種接地抽查(如銅棒長度及入土深度)；(4)無紙模地坪施工抽查紀錄；(5)鋼筋施工抽查表，鋼筋間距標準無容許誤差。(L)
					4.02.03.06	7.實際進度53.3%，估驗進度僅27.39%，未確實督導廠商辦理估驗計價。(L)
					4.02.03.08	8.監造報表未符最新制定格式，請參照「公共工程施工品質管理作業要點」附表五辦理[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.99	9.各項施工查驗無統計管制表。(L)
					4.03.02.04	10.品質計畫無瀝青混凝土鋪面滾壓速率與溫度檢查項目與標準。(L)
					4.03.04	11.(1)路燈照明自主檢查表無管材及線材的檢查紀錄；(2)111.3.16欄杆柱鋼筋自主檢查表檢查標準未量化；(3)未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)；(4)U型溝施作無測量紀錄；(5)無紙模地坪施工自主檢查紀錄；(6)鋼筋施工自主檢查鋼筋間距標準無容許誤差。(L)
					5.01.05	12.紙模地坪人行道未施作伸縮縫。(L)
					5.01.99	13.紙模地坪施工樹穴邊混凝土有應力裂縫。(L)
					5.07.01.99	14.(1)路緣石排水孔有瀝青混凝土屑未清理[缺失相片(3)]；(2)路燈基座螺栓未做保護。(L)
					5.07.02.08	15.現場路緣石邊臨鋪路面部分不平整，造成現場積水[缺失相片(4)]。(L)
					5.09.08	16.工程告示牌之內容，部分未完整，如：完工日期有誤、缺少1999、市政信箱及環保公害檢舉專線等資料[缺失相片(5)]。(L)
					5.10.01.02	17.氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽名填報[缺失相片(6)]。(L)
					5.10.99	18.無CLSM材料檢驗與管制。(L)
					5.14.01.01	19.現場預留樹穴開口，因工地未全面阻隔，應加強防墜警示。(L)
					5.14.04	20.承包商無勞安自動檢查紀錄。(L)
					5.14.06.03	21.簡報第60頁，技師督導時多人未戴安全帽。(L)
					5.14.99	22.(1)現地橋人行道號誌旁，有塑膠袋破磚鐵件等雜物；(2)無新冠肺炎疫情檢查紀錄。(L)
45	臺中市梧棲區中正國小信義樓拆除重建暨新建幼兒園舍建築工程（第一次修正）	1100304	臺中市政府教育局	175,420	170,150	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	水葉營造有限公司		111.03.23	82				4.01.99	1.(1).應酌予加強局一層及外聘委員督導頻率。(2).主辦機關簡報照片未顯示日期。(L)
					4.02.01.07	2.(1).監造計畫機電設備功能運轉測試抽驗程序及標準章節中，有關各接地系統的接地電阻值標準有誤。(2). 無施工架施工計劃審查紀錄。(L)
					4.02.03.04	3.(1).各項施工品質抽（查）驗應區分為檢驗停留點查驗及隨機抽查，並分別統計說明。(2).監造單位宜針對施工抽查結果，依檢驗停留點以及隨機抽查分別進行統計分析，以進一步提升施工品質；宜加強施工架工程的抽查頻率；監造單位製作之”材料設備送審管制總表”宜將須廠驗的機電設備載明，並儘速安排廠驗日期；另外”材料設備檢(試)驗管制總表”的管制項次應與”材料設備送審管制總表”的項次要一致；少數材料測試報告的判讀，除了簽名外，未載明判讀日期。(3).鋼筋抽查紀錄鋼筋間距檢查值應平均值表示。(L)
					4.02.03.05	4.監造單位宜針對承商的防疫作為進行督導；並應督導承商於每一施工日製作並填寫"工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表"(紀錄表格式請使用110/5/11工程會最新修訂版)。(L)
					4.02.03.08	5.施工抽查紀錄表未使用規定格式報表，請更新格式。(L)
					4.02.15	6.施工架抽查頻率應再加強。(L)
					4.02.99	7.主辦機關督導共15次技師督導僅4次應加強頻率。(L)
					4.03.02.03	8.部分分項施工計畫內容未符合需求，抽查模板工程分項施工計畫。內容無幼兒園外墻圓弧部分模板組立項目，與現況不符。(L)
					4.03.02.04	9.混凝土自檢表坍度標準不符實際(缺18cm)。(L)
					4.03.02.06	10.品質計畫機電設備功能運轉測試檢驗程序及標準章節中，有關各接地系統的接地電阻值標準有誤，且缺少功能檢驗相關記錄表單的製作。(L)
					4.03.02.10	11.承商應根據品質計畫執行內部品質稽核。(L)
					4.03.04	12.(1).部分品管自主檢查表未落實執行，抽查品管自主檢查表，累計檢查100次，僅有鋼筋工程1次缺失，與現況不符。(2).承商宜針對施工自主檢查依配合檢驗停留點以及自行性檢查分別進行統計分析，以進一步提升施工品質；宜加強施工架工程的自主檢查作為，並強化檢查缺失的紀載(全部自主檢查僅有1次缺失)；自主檢查表內之"現場工程人員簽名欄"，宜改為”現場施工人員簽名欄”，且應請實際施工之協力廠商人員簽名；檢查表的量化情形宜加強，例如：混凝土澆置中斷時間應直接載明，而非以”小於30分鐘”方式記載等；部分檢查表無文件編號。(3).信義樓一樓模板支撐的水平繫條設置不足，應作加強。(4).鋼筋自主檢查表鋼筋間距檢查值應以平均值表示，標準不明確。(L)
					4.03.05	13.承商製作之”材料設備送審管制總表”宜將須廠驗的機電設備載明，並儘速安排廠驗日期；另外”材料設備檢(試)驗管制總表”的管制項次應與”材料設備送審管制總表”的項次要一致。(L)
					4.03.06	14.承商應有防疫相關作為及記錄；並應於每一施工日製作並填寫"工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表"(紀錄表格式請使用110/5/11工程會最新修訂版)。(L)
					4.03.11.06	15.專任工程人員雖有8次工程督察作為，惟相關紀錄內容較為簡單，宜加強現場實際督察量測尺寸的記載、以及技術指導內容的描述。(L)
					4.03.14.06	16.承商雖依規定執行辦理危害告知並有相關簽名單，惟簽名單應由所有施工人員簽名，而非僅由代表簽名。(L)
					4.03.99	17.專任工程人員督導內容應明確說明督導項目及量測數值，主辦單位督導15次技師督導8次應加強督導頻率。(L)
					5.01.03	18.抽查信義樓一層頂版地坪混凝土澆置面，坡度控制不佳，部分地坪積水不平。(L)
					5.01.99	19.混凝土面澆置未適時防護表面起砂。(L)
					5.02.02	20.電梯牆面未施作大一號垂直補強筋。(L)
					5.02.03	21.牆筋預留搭接不足無法交錯搭接。(L)
					5.02.05	22.陽台女兒牆預留筋，放樣預留位置有偏差無保護層。(L)
					5.02.11	23.信義樓以及幼兒園二樓樓地板預留筋表面有明顯浮銹現象，鋼筋有部份銹斑應加強保護處理，模板組立後混凝土澆置前應先作清理。(L)
					5.02.99	24.(1).幼兒園二樓電梯門，未留開口，預留鋼筋應予切除補平。(2).鋼筋材料無輻射出廠明部份未註明工程名稱。(L)
					5.03.04	25.模板支撐應加強水平繫材的固定。
					5.05.08	26.電梯機坑內底部有積水現象，宜做即時清理。(L)
					5.07.04.08	27.抽查信義樓一層頂版地坪，機電工程放樣不確實，預留出線盒位置不一。(L)
					5.07.05.99	28.(詳查核紀錄)
					5.09.09	29.(詳查核紀錄)
					5.10.01.04	30.(詳查核紀錄)
					5.10.06.03	31.(詳查核紀錄)
					5.10.07.02	32.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	33.(詳查核紀錄)
					5.14.02.01	34.(詳查核紀錄)
					5.14.03.04	35.(詳查核紀錄)
					5.14.06.07	36.(詳查核紀錄)
46	「臺中市清水區衛生所拆除重建工程」採購案	109A11	臺中市政府衛生局	46,697	45,880	徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	金樹營造有限公司		111.03.23	82				4.02.03.02	1.各項施工品質抽（查）驗應區分為；檢驗停留點查驗及隨機抽查。並分別統計說明。[L]
					4.02.03.04	2.(1)監造單位施工隨機抽查作為僅有7次，頻率宜作加強，並應加強施工架工程的抽查作為。(2)部分抽查表的文件編號有漏編現象，例如：110/12/20(鋼筋工程)、110/12/23(粉刷工程)、11/1/14(鋼筋工程)等。[L]
					4.02.03.05	3.監造單位僅有28次職安衛督導紀錄，頻率不足宜作加強；並請針對承商的防疫作為進行督導。[L]
					4.02.03.08	4.監造報表請強化當日重要事項的紀載，例如：主辦機關工程督導以及工程督導缺失的後續改善追蹤等事項。[L]
					4.03.02.02	5.承商的品管組織架構請做調整，品管人員以及職安人員雖可兼任，仍應納入組織架構表位於工地負責人之下，現場施工人員以及協力廠商之上，並須將現場施工人員以及協力廠商等參與工程人員納入。[L]
					4.03.04	6.承商製作之施工自主檢查表格式不符，請參考工程會109/4/27修訂之”品質計畫製作綱要”作更新；並應落實施工架工程的自主檢查作為；各工程的檢查表內現場施工人員簽名欄，應由現場實際施工人員親自簽名(一般為協力廠商人員)；檢查表內的檢查時機欄應作勾選。[L]
					4.03.14.03	7.承商雖有執行職安衛教育訓練，惟時數不足(應為6小時)並應提供課程表及相關照片。[L]
					4.03.14.06	8.承商雖依規定執行辦理危害告知並有相關簽名單，惟應注意不宜有代簽名現象；另依規定另外辦理協議組織會議，並邀請監造單位派員列席指導。[L]
					5.07.01.99	9.屋頂層女兒牆泛水，寬度留設過大。恐有人員踩踏翻越之虞。請檢討改善。[L]
					5.07.04.99	10.三樓樓梯口牆面電信箱開口處之保護膠布有破損現象，宜即時做修補。[L]
					5.07.05.10	11.多處預留管以膠帶封口，不符規定。請改善以管帽封口。[L]
					5.07.06.02	12.地下室弱電系統以及發電機的接地引上線線頭未束緊封頭，保護不足；E、P、C即應做標示；引上線的整體保護亦不足，導致表面沾滿水泥砂漿殘渣。[L]
					5.07.07.17	13.5F樓梯出入口上方緊急方向指示燈設置位置過低，太接近門框。[L]
					5.08.09.08	14.二樓東側牆面出線匣的水平高程不一，間距亦不一致，影響美觀。[L]
					5.09.08	15.工程告示牌應補填完整，並留設工地人員行動電話號碼。[L]
					5.10.06.03	16.給水系統測試用壓力表，應提供一年內有效的校正報告。[L]
					5.10.07.02	17.接地系統電阻值測試用壓力表，應提供一年內有效的校正報告。[L]
					5.10.99	18.(1)材料設備送審管制總表內「是否取樣欄」，部分內容與契約規定不符，如矽酸鈣板天花，契約規定應取樣做耐燃試驗，材料設備送審管制總表未要求取樣試驗，請檢視改善修正。(2)監造單位及施工廠商製作之”材料設備送審管制總表”宜將需廠驗機電設備載明並儘速訂定廠驗日期(例如：電梯設備)，另外”材料設備檢(試)驗管制總表”的管制項次應與”材料設備送審管制總表”的項次要一致。(3)對於材料測試報告的判讀時效宜注意，例如：110/7/2的鋼筋測試報告，監造單位於110/7/29才完成判讀簽名。(4)工地現場宜有污排水管施工展示架的設置。[L]
					5.14.01.01	19.施工架與建築物超過20cm處所設置之防墜網，部分有脫落現象。[L]
					5.14.02.01	20.施工架鋼管併接處8字扣環的設置，部分有不足現象，依規定每一層架應設置2個扣環。[L]
					5.14.03.04	21.臨時變壓器週圍的安全警示標誌以及隔離設施宜作加強，並應依規定設置接地線。[L]
					5.14.05	22.職安教育訓練與協議組織會議應分開辦理，且應有訓練內容。[L]
					5.16.01	23.防汛自主檢查表格式宜根據工程會105/8/18的修訂版作更新。[L]
47	110年度臺中市中央公園優化改善工程	110A-069	臺中市建設局養護工程處公園景觀維護科	16,495	12,500	創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	景宏景觀有限公司		111.03.25	82				4.03.12.02	1.施工日誌，未採用新格式填寫。表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。未落實執行(L)。
					5.09.08	2.工程告示牌，缺市民專線，缺市政信箱，缺經費來源金額等，內容未符合規定(L)。
48	110年度海線工程隊道路、側溝、人行道、橋樑及其附屬設施搶修搶險改善工程	110A-186	臺中市建設局養護工程處海線工程隊	17,590	14,700	富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司		111.03.25	82	1			4.02.03.04	1.材料試驗報告應判讀合格，並加註日期(L)。
					4.02.03.08	2.公共工程監造報表，未採用新格式填寫，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式(L)。
					4.03.02.02	3.品管組織架構未採用新版本，未符合需求(L)。
					4.03.04	4.品管自主檢查表未採用新版本，協力廠商應為供料廠商，不應空白，未落實執行(L)。
					4.03.05	5.材料試驗報告應判讀符合契約規範，並加註日期(L)。
					4.03.06	6.工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，未採用公共工程委員會110年5月新版本，未落實執行(L)。
					4.03.11.05	7.專任工程人員現場督察，未落實執行記載(M)。
					4.03.12.02	8.施工日誌，表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。未落實執行(L)。
					5.09.08	9.工程告示牌，缺機關英譯頭銜，缺市民專線，缺市政信箱，缺經費來源金額等，內容未符合規定(L)。
49	110年度臺中市養護工程處北區、北屯區及鄰近區域道路燙平專案工程	110A-001	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	35,406	32,000	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	世文營造有限公司		111.04.06	81				4.01.06	1.(1)監造計畫未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表；(2)章節內容未依品管要點之工程規模撰寫。[L]
					4.01.13	2.承攬廠商安衛人員張瓊文，標案管理系統尚未填報，請儘速填報。[L]
					4.01.99	3.(1)簡報說明本工程估驗進度79.75%，工程施工執行資料表誤列實支數為0，請修正；(2)施工前宣導單8次派工均應於開工前宣導發放(無資料呈現)。[L]
					4.02.01.05	4.所訂定各材料及施工抽查標準及檢驗停留點，部分未符合需求，如瀝青混凝土抽查、孔蓋下地等。[L]
					4.02.01.09	5.施工抽查所留之施工照片未顯示日期。[L]缺失相片(1)
					4.02.03.01	6.施工抽查驗工作未落實，例如瀝青混凝土工程之管理項目未區分施工前、施工中抽查及施工完成抽查，請參照監造計畫製作綱要格式，另實際抽查驗情形亦未詳實記錄。[L]缺失相片(2)
					4.02.14.02	7.(1)監造技師應確實辦理材料與設備檢驗，施工查驗。請丈量構造物尺寸，缺失部分應追蹤改善；(2)監造技師督導紀錄僅有第1.3.5派工無第2.4.6.7次。[L]
					4.02.99	8.材料檢試驗成果，二期品管判讀應修正為合格與不合格。[L]
					4.03.02.02	9.施工品管組織架構，品管人員位階應於工地負責人之下。[L]缺失相片(3)
					4.03.02.07	10.(1)品管自主檢查表未落實執行，檢查標準未訂量化值，未確實記載量化檢查值，例反光標線、AC混凝土..等工項；(2)自主檢查表格式未採用品質計畫製作綱要格式製作。[L]缺失相片(4)
					4.03.02.12	11.自主檢查表之施工流程部分未勾選。[L]缺失相片(5)
					4.03.03	12.施工日誌對於主辦機關督導、監造單位抽查驗及材料檢試驗等未詳實記載。[L]
					4.03.05	13.2mm熱拌塑膠反光標線施工自主檢查表，部分項目實際檢查值未填寫。[L]
					4.03.08.05	14.自主檢查表至同一卷宗，顯得零亂，請妥適管制品質文件。[L]
					4.03.11.06	15.(1)專任工程人員應督察有無按圖施工，請確實丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善；(2)督察紀錄專任工程人員僅有第1.3.5.7派工無第2.4.6.次。[L]缺失相片(6)
					5.07.02.26	16.少數人孔與AC路面有落差，請檢視洽請相關單位研議改善。[L]
					5.07.02.99	17.育德路於北區門牌民權路450號之1前之黃色與紅色交界處兩側與L型溝蓋介面約有10公尺之AC面破損未修補。[L]缺失相片(7)
					5.08.99	18.華中街與育德路之園道緣石有瀝青污染情形。[L]缺失相片(9)
					5.09.08	19.工程告示牌重要公告事項欄位缺空污管制編號及環保局檢舉專線等資料內容。[L]
					5.10.99	20.(1)簡報內材料設備送審管制總表未採用工程會格式製作；(2)各項材料檢試驗報告與監造單位品管人員應判定為”合格”或”不合格”，而不是”符合”或”不符合”，且判定簽名應簽署日期，另廠商人員應是判讀簽名而非判定簽名，且亦應簽署日期。[L]
					5.14.04	21.施工廠商所填寫之職安衛自動檢查紀錄，不夠確實。[L]
					5.14.99	22.安衛協議組織會議召開1次會議，請依其他工區規模或協力廠商其不同條件，加開協議組織會議，確保職業安全。[L]
50	臺中市新社區興社街人行環境改善工程	110-9-1-12	臺中市新社區公所	38,785	36,778	佰城工程顧問股份有限公司	元太工程顧問有限公司	尚鋐營造有限公司		111.04.06	79				4.01.06	1.監造計畫書於開工後110年11月16日才核定，且未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表，另審查人員未簽名。[L]
					4.01.99	2.(一)施工進度已達57.43%，而僅於111年3月16日由承商提送契約價金16%之估驗資料，機關於111年3月31日函退資料，目前修正中而尚未付款，預算執行績效尚待加強。(二)監造計畫書110年11月16日核定，建議依規定於工程招標前核定為宜。(三) 簡報請補充本工程興辦緣由及計畫效益。(四)工期剩1個月，工程進度僅57.43%，後續須加強辦理。(五)「施工計畫書」與「品質計畫書」未依規定於開工前核定。[L]
					4.02.01.03	3.未訂定對承商品質及施工計畫之審查時限，兩項計畫均於開工後之110年11月22日核定，未符工程需求。[L]
					4.02.01.08	4.請依規定辦理品質稽核。[L]
					4.02.01.10	5.簡報B-23頁材料設備送審管制總表及檢(試)驗管制總表所列應送19項，已送17項，核定18項，顯有誤列，請修正。[L]
					4.02.03.01	6.無落實執行監造計畫，現場仍有多項缺失。[L]
					4.02.03.04	7.(一)未辦理施工放樣施工抽查，請確實放樣抽查，控制構造高程及洩水坡度。(二)施工抽查驗未落實，例如混凝土工程未於施工前抽查預拌混凝土廠出料單、坍度、氯離子，並會同製作混凝土試體...等管理項目，對於實際抽查驗情形，亦未詳實記錄。[L]
					4.02.03.05	8.發現缺失時應立即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。[L]
					4.02.14.02	9.監造技師應辦理材料設備檢驗、施工查驗及丈量構造物尺寸，缺失部分應追蹤改善。[L]
					4.02.99	10.簡報請補充說明本工程施工遭遇困難及應變處理作為。[L]
					4.03.01	11.承商送審核定之預定進度表，未依契約規定繪製有各主要工項明確起始日期(工項？月？日開工？月？日完成)之量化甘特圖，而不是180日曆天之累計工期；另工程內容缺「廣場工程」最重要工項，請依契約「預定進度表格式及細節」儘速修正施工進度表送核，據以有效管控施工進度。[L]
					4.03.02	12.品質計畫書未落實執行，現場仍有多項缺失。[L]
					4.03.04	13.(一)施工自主檢查工作未落實，例如混凝土工程未於施工前檢查預拌混凝土廠出料單、坍度、氯離子，並會同製作混凝土試體...等檢查項目，對於施工中實際檢查情形亦未詳實記錄。(二)放樣自主檢查1次，未確實量化記載檢查標準(設計值)及量測值，應落實改善並增加次數，控制施工高程及洩水坡度。(三)品管自主檢查表未落實執行，未確實記載檢查標準量化值及檢查值，例如：土方及舖面人行道工項。[L]
					4.03.11.03	14.專任工程人員應督察有無按圖施工、丈量構造物尺寸，缺失部分應確實追蹤改善。[L]
					4.03.99	15.工期剩1個月，工程進度僅57.43%，後續須加強辦理。[L]
					5.06.05	16.公所前廣場應確實測量整平，依設計放樣排水坡降；基地內有雜物及垃圾應清除，較大塊石突出應整平。[L]
					5.07.01.14	17.區公所前廣場整地工程之測量及放樣未落實。[L]
					5.07.13.01	18.(一)樹穴回填土壤含大量卵磚石、土塊等雜物，應依規定回填沃土。(二)櫻花道舊有人行道舖面拆除及整地施工時，對於現有櫻花樹幹未保護及突出人行道之樹根隨意砍除，可能影響櫻花樹存活率。[L]
					5.07.13.99	19.(一)原櫻花樹新界石樹穴之界石部分破損，以水泥砂漿修補不平整，影響美觀。(二)既有喬木應注意其根系環境，部分喬木有不當斷根現象，應請專家評估改善。(三)高階主管督導發現樹穴殘留雜物石頭缺失，現場仍有這項缺失，無改善。[L]
					5.09.09	20.現場留置多處乾拌砂土任意堆置，未妥善保護。[L]
					5.10.01.05	21.強度210kg/cm2預拌混凝土配比水泥佔80%，爐石粉佔10%，飛灰佔10%，是不錯的配比，惟代替水泥之爐石粉(CNS12549)與飛灰(CNS3036)等摻料，無出廠證明及符合CNS相關材料檢(試)驗報告之紀錄，請預拌混凝土廠補正。[L]
					5.10.04.01	22.公所前廣場舖面施工前，應辦理工地密度試驗。[L]
					5.10.99	23.(一)混凝土品質保證書未記載買受人廠商名稱。(二)TAF材料試驗室混凝土試體強度111年3月25日試驗報告，監造單位品管人員之判定合格僅簽名，未簽署日期。[L]
					5.14.06.03	24.現場施工鏟土機駕駛未戴安全帽，應即改善。[L]
					5.14.07	25.道路旁施工應確實辦理交維措施，依規定置放交通錐及夜間警示燈，沿線設置之連桿交通錐，其頂部之紅色警示燈間距不一(建議每3公尺或1.8公尺設置一個)。[L]
					5.14.99	26.(詳查核紀錄)
51	霧峰區民生橋改建工程	110A-060	臺中市建設局新建工程處土木工程科	33,707	30,830	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	麗耀營造股份有限公司		111.04.07	83				4.01.04	1.對工程品質督導未落實，請加強工程品質督導。〔L〕
					4.01.26	2.工程估驗未依契約規定期程估驗且本工程進度已達28.31%估驗進度22.85%稍偏低，請督促監造單位速辦理估驗。〔L〕
					4.01.99	3.簡報內容無全民督工及1999通報案件處理情形。〔L〕
					4.02.01.03	4.施工計畫及品質計畫無逐章審查表。[L]
					4.02.03.04	5.(1)二級品管試驗偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質。(2)各項工程只針對停留檢驗點抽查無隨機抽查紀錄，請加強隨機抽查以提高工程品質。(3).瀝青混凝土舖築施工抽查表AC無實際抽查紀錄，滾壓速度實際抽查情形未確實。鋼筋施工工程施工抽查表主筋抽查標準及實際抽查情形20-25Ø有誤，請查明改善。(4)基樁鋼筋籠施工查驗紀錄表焊接組紮查驗項目未量化(如箍筋滿焊10公分)(5)基樁鋼筋籠施工查驗紀錄查驗主筋20支(25Φ)有誤。〔L〕
					4.02.03.06	6.工程估驗稍偏低，請加強估驗，以提高執行率。〔L〕
					4.02.03.08	7.監造報表填寫至111年3月30日，未落實紀載。〔L〕
					4.03.03	8.(1)施工日誌填寫至111年3月31日記載不完整，施工前檢查事項未依規定勾選，請改善。(2)施工日誌3/29-3/31施工前安衛未檢查。〔L〕
					4.03.04	9.(1)全套管基樁工程施工自主檢查表主筋20-25Ø與契約規定40-25Ø不符，交通便橋瀝青混凝土舖築施工自主檢查表AC無實際檢查紀錄，請改善。(2)基樁鋼筋籠施工自主檢查表無焊接檢查項目未量化(箍筋滿焊10公分)。(3)便橋瀝青混凝土施工自主檢查表無黏層與三次滾壓溫度檢查標。〔L〕
					4.03.11.06	10.簡報有品管組織與無人員職掌[L]
					4.03.14.03	11.工程安全衛生教育訓練未落實，請改善〔L〕
					5.02.12	12.基樁鋼筋籠部份箍筋點焊未滿焊10公分。〔L〕(缺失相片2)
					5.07.01.99	13.施工告示牌工區施工1面與契約規定2面不符，請改善。〔L〕(缺失相片3)
					5.07.02.12	14.交通臨時便橋瀝青混凝土橫向裂縫多。(缺失相片4)[L]
					5.07.07.01	15.交通便橋欄杆設計高度125cm，實際高度115cm，與設計不符， 請改善。〔L〕(缺失相片5)
					5.10.04.01	16.施工便道路基回填級配無工地密度試驗紀錄，請改善。〔L〕
					5.10.10.04	17.臨時便橋瀝青混凝土無鑽心厚度試驗。[L]
					5.14.00.03	18.工區內無防災應變演練紀錄，請改善。〔L〕
					5.14.99	19.臨時便橋無救生圈與救生衣。[L](缺失相片1)
52	太平區黃竹里德利路牛角坑溝旁邊坡崩塌復建工程	11011250284	臺中市政府水利局水土保持工程科	13,054	8,309	森堡工程技術顧問有限公司	森堡工程技術顧問有限公司	昕樂營造有限公司		111.04.07	78				4.01.04	1.對工程品質督導頻率偏低且未落實，請加強工程品質督導。(L)
					4.01.13	2.工程會標案管理系統資料填報不完整：空污管制編號及保險資料未填報。(L)
					4.01.26	3.工程估驗未依契約規定期程估驗且本工程進度已達27.83%估驗進度20.3%稍偏低，請督促監造單位速辦理估驗[缺失相片(1)]。(L)
					4.01.99	4.簡報無全民督工及1999通報案件處理情形。(L)
					4.02.01.10	5.(1)監造單位之材料設備送審管制總表、材料檢試驗管制總表及抽查表格式未符規定[缺失相片(2)]；(2)監造抽查表單未見監造主管簽章；(3)材料設備檢（試）驗管制總表有關混凝土(1:3砂漿)未試驗管控；(4)有關混凝土施工抽查紀錄表(噴漿溝)查驗項目無配比與氯離子檢測項目。(L)
					4.02.03.04	6.(1)二級品管試驗偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質；(2)各項工程只針對停留檢驗點抽查無隨機抽查紀錄，請加強隨機抽查以提高工程品質；(3)掛網厚層噴植護坡工程施工抽查表立體菱網抽查標準有誤，線徑2mm無抽查紀錄，混凝土施工抽查表噴漿溝混凝土厚度無抽查標準及實際抽查紀錄，請查明改善。(L)
					4.02.03.06	7.工程估驗稍偏低，請加強估驗，以提高執行率。(L)
					4.02.03.08	8.監造報表格式未符規定[缺失相片(3)]。(L)
					4.02.99	9.(1)簡報查驗施工照片無日期；(2)簡報未針對監造技師督導情形說明。(L)
					4.03.02.05	10.材料設備檢（試）驗管制總表有關混凝土(1:3砂漿)未試驗管控。(L)
					4.03.02.12	11.(1)噴漿溝施工自主檢查表砂漿厚度與噴漿溝寬檢查標準無容許值；(2)廠商之材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表及自主檢查表格式未符合規定；(3)汛期工地防災減災自主檢查表格式未符規定。(L)
					4.03.03	12.(1)施工日誌格式未符規定；(2)施工前檢查事項，部分未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）[缺失相片(4)]。(L)
					4.03.04	13.(1)噴漿溝工程自主檢查表噴砂漿厚度實際檢查情形未落實；(2)開挖工程自主檢查表開挖深度及寬度無檢查標準及實際檢查紀錄，請改善。(L)
					4.03.14.03	14.安全衛生教育訓練未落實，未見教育訓練時數、內容等資料，請改善。(L)
					4.03.99	15.(1)簡報品管組織架構有誤；(2)簡報施工照片無日期。(L)
					5.07.02.19	16.上坡已完成新設噴漿溝因雨沖蝕崩塌，局部溝體有滑落毀損情形[缺失相片(5)]。(L)
					5.07.02.99	17.邊坡保護整坡表面碎石浮石及雜物未能清除[缺失相片(6)]。(L)
					5.09.08	18.工程告示牌內容不符規定：(1) 主辦機關無中英文對照；(2)缺少設計單位；(3)缺少專任工程人員名稱及連絡電話；(4) QR-code未符最新規定；(5)缺少空污管制編號及環保局公害檢舉專線[缺失相片(7)]。(L)
					5.10.01.03	19.有關混凝土(噴漿溝之砂漿)未管制抽試驗。(L)
					5.10.02.02	20.鋼筋無放射性污染證明文件未一併加註其標案工程名稱[缺失相片(8)]。(L)
					5.10.99	21.(1)無立體菱形網試驗紀錄；(2)材料設備仍有土岩釘未試驗。(L)
					5.14.00.01	22.工區現場土方有崩塌情形，現場無安全防護措施，請改善。(L)
					5.14.00.03	23.工區內無防災應變演練紀錄，請改善。(L)
					5.14.04	24.無填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(L)
53	國定古蹟臺中州廳修復工程	1070021	臺中市文化資產處	199,996	196,300	郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司		111.04.11	82	3	3		4.01.13	1.工程會系統基本資料表，空污管制標號未填寫。[L]
					4.01.99	2.(1)主辦機關未要求監造單位之各專業技師(如電機技師、消防設備師)確實執行監造工作。(2)工程施工執行資料表中各專業人員未評核。[L]
					4.02.01.02	3.監造組織未將電機技師及消防設備師納入，且無提列本案監造之電機技師及消防設備師之姓名，未訂定前述監造技師之職掌，未確認各專業技師之監造職責。[L]
					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表中，未將水電工程主要設備(如緊急發電機、配電盤、消防泵浦…等)納入應廠驗項目，不符合工程需求。[L]
					4.02.03.04	5.(1)剝漆作業未落實分層別查驗及紀錄。(2)壁砂漿打底抽查未落實，如灰誌記載≦150，未詳載實際查驗值。(3)木槢牆施工抽查固定方式未落實詳載。[L]
					4.03.01	6.水電衛生消防設備工程分項施工計畫，未依規定時程提送審查。[L]
					4.03.04	7.(1)清水磚施工自主檢查，檢查項目未符需求。(2)木作等剝漆未落實分層別檢查及紀錄。(3)木槢牆固定方式檢查未落實詳載。(4)磚牆碳纖維網補強工程自主檢查表僅註記合格，未詳實填寫檢測後數據。[L]
					4.03.11.01	8.分項施工計畫，專任技師無審查紀錄。[L]
					4.03.99	9.室內滿樘架無應力計算送審紀錄。[L]
					5.07.10.02.07	10.大廳既有地坪未作適當保護。[L]
					5.07.10.04.09	11.(1)牛腿白灰粉刷與牆面修飾未妥適修整。(2)部分窗框角隅之粉刷層有破損情形。[L]
					5.07.10.04.99	12.(1)既有門框邊紅磚部份掉落，以砂漿修補，應以紅磚填塞修飾。(2)木槢牆與清水磚銜接未妥適加強處理。[L]
					5.09.06	13.未提出水電工程施工套繪圖，有關牆壁器具及頂版器具之管路施工介面未整合。[L]
					5.09.09	14.部份施工架上方堆置材料。[L]
					5.10.01.02	15.混凝土氯離子含量檢測報告，會同檢測人欄位皆未簽名。[L]
					5.10.02.02	16.鋼筋出廠無輻射證明，未登載買受人及工程名稱。[L]
					5.10.05.01	17.水電管材型錄送審文件，未依材料設備送審管制總表訂定之時程提送。[L]
					5.10.05.02	18.照明設備型錄送審文件，未依材料設備送審管制總表訂定之時程提送。[L]
					5.10.06.01	19.排水管路樣品板之規格，未依標單規格採用DWV管。[L]
					5.10.06.02	20.衛生設備型錄送審文件，未依材料設備送審管制總表訂定之時程提送。[L]
					5.10.08.02	21.火焰探測器(屋外防爆型)之送審文件中，檢附之認可書標示之類型不符合，且佐證文件之型式不符合。[L]
					5.14.01.01	22.施工架部份下拉桿未設置，防墜措施設置不足。[M]
					5.14.02.01	23.施工架升層未確實以插銷固定。[L]
					5.14.99	24.施工架通道，未設防撞警示及保護措施。[L]
54	歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	1080002	臺中市文化資產處	322,416	294,000	郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司		111.04.11	81	4	4		4.01.11	1.主辦機關未落實要求監造單位之各專業技師(如電機技師、空調技師、消防設備師)確實執行監造工作。(L)
					4.02.01.02	2.監造組織未將空調技師納入，且無提列本案監造之電機技師、消防設備師及空調技師之姓名，未訂定前述監造技師之職掌，未確認各專業技師之監造職責。(L)
					4.02.01.08	3.品質稽核及查人員皆為工地主任，未符規定。(L)
					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表中，未將水電工程主要設備(如緊急發電機、配電盤、消防泵浦…等)納入應廠驗項目，不符合工程需求。(L)
					4.02.03.04	5.(1).門框及窗框隱蔽部份，防腐作業無抽查記錄。(2).鋼構螺栓製作無查證記錄。(3).砌磚作業未落實抽查，如缺磚縫、垂直度及勾縫(L)
					4.02.14.01	6.水電衛生消防設備工程及空調工程分項施工計畫，未送監造之電機技師、消防設備師及空調技師審核簽認。(L)
					4.02.14.02	7.機水電工程之監造技師(如電機技師、消防設備師及空調技師)無施工抽查或督導之記錄。(L)
					4.03.04	8.(1).鋼構螺栓及基礎螺栓埋設自主檢查未落實。(2).砌磚自主檢查，磚縫實際檢查為勾縫與現場抹縫不符(3).門框及窗框隱蔽部份自主檢查未落實計載。(4).污水管設置未落實自主檢查，部份採90度彎管設置，未符規定。(5).機水電工程之自主檢查紀錄，未分區分棟進行檢查及紀錄，且排水管路施工未落實執行自主檢查。(L)
					4.03.11.01	9.分項計畫專任技師未簽章。(L)
					5.01.04	10.混凝土表面鐵線雜物未清理。(L)
					5.04.52	11.E棟鋼構基礎螺栓及型鋼螺栓，接合未符標準。(L)
					5.07.01.99	12.(1).E棟前廊柱基高度不足。(2).C棟清水磚牆磚縫施作未落實。(3).D棟樑上砌磚斷開，影響工程品質。(L)
					5.07.04.03	13.所有室內燈具安裝之金屬軟管，全部未施作盒接頭銜接至出線盒，安裝不合規範。(L)
					5.07.04.08	14.室內之導線管固定不當，多處固定架之間距超過1.5M。(L)
					5.07.05.06	15.C棟及D棟污廢水之排水管路部份污水管90度未依規定以二支45度彎管設置。(M)
					5.07.05.09	16.通氣管裝設不合規範，如C區廁所污廢水管路之通氣管出口，未施工配管至1F外牆；D棟2F污廢水管之通氣管銜接位置錯誤，且水平通氣管之高程，位高於排水管高程。(L)
					5.07.06.99	17.所有電纜架銜接處之接地銅排安裝位置錯誤。(L)
					5.07.10.02.99	18.部分打除之磚塊目前堆置在廊道預定位置，應清除乾淨不得做為回填材。(L)
					5.07.10.06.01	19.A棟多個承載構件有裂縫產生。(L)
					5.08.04	20.(1).C棟窗台設置滴水，為部份被砂漿崁縫塞住。(2).A棟平衡垂開啟動作不佳。(L)
					5.09.99	21.電梯機坑內垃圾雜物積水未清理，易滋生病媒蚊。(L)
					5.10.06.03	22.排水管路之滿水試驗，依留存之照片顯示試驗之高度不足3.3M高。(L)
					5.10.99	23.(1).瓦作鈦鋅鈑未提供試驗紀錄。(2).混凝土氯離子含量檢測報告，會同檢測人員無簽章紀錄。(3).鋼筋出廠無輻射證明未登載買受人及工程名稱。(L)
					5.14.01.01	24.施工架部份下拉桿及防墜設置不足.(M)
					5.14.03.01	25.現場電線未妥適整理。(L)
					5.14.99	26.(1).施工切割器置於地面未妥適安放。(2).臨時用電分電箱箱門標示之電壓規格錯誤，另有1只臨時用電分電箱未安裝接地線。現場臨時照明之線路，利用正式線路進行接線。(L)
55	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	109018	臺中市政府地政局	1,002,220	1,002,220	台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造有限公司	內政部土地重劃工程處	111.04.15	83				4.02.01.01	1.(1)監造計畫內各分項施工抽查標準單註記之檢驗停留點符號過於繁瑣，無主從之分，建議依實際作業需求修正；(2)監造計畫分項施工抽查流程請參照監造計畫製作綱要規定，註記職業安全衛生檢驗停留點。(L)
					4.02.01.05	2.208kgf/cm^2混凝土之一型水泥與二型水泥各自適用部位，未清晰載明於分項品質管理標準中。(L)
					4.02.03.04	3.(1)對二級材料設備品管檢(試)驗報告，監造單位判讀符合設計規範後，請送主辦機關判定合格，以符工務需求；(2)結構物下方混凝土墊層厚度，未有相關量測之抽驗紀錄。(L)
					4.02.03.05	4.未確實督導施工廠商執行防汛資材整備工作。(L)
					4.02.03.06	5.未確實督促廠商提送估驗文件，依契約按時估驗計價。(L)
					4.03.02.02	6.品管組織架構未採用新版本，未符合需求。(L)
					4.03.02.03	7.斜坡式明挖坡面何處需以帆布覆蓋，何處不須覆蓋，未清晰描述於分項工要領中。(L)
					4.03.02.04	8.路面標線採用二型者，品質計畫中無65BPN抗滑係數與30%以上反光性敘述係相互牴觸，卻未見即時更正。(L)
					4.03.02.05	9.主辦機關另案辦理之地界線放樣檢測之工序，未重點摘述於分項施工計畫流程圖上。(L)
					4.03.02.12	10.品管自主檢查表未採用新版本，未落實執行。(L)
					4.03.06	11.防汛自主檢查表防汛資材未量化及設備操作無照片佐證。(L)
					4.03.08.03	12.無品管(如材料或施工品質自主檢查等)統計分析資料。(L)
					5.01.04	13.滯洪池工區頂版澆注殘渣滯留與底版硬固部分，未即時清除[缺失相片(1)]。(L)
					5.01.99	14.滯洪池版梁柱接頭有露漿情形。(L)
					5.02.11	15.少部分預留鋼筋未妥善保護，有混凝土殘渣[缺失相片(2)]。(L)
					5.05.02	16.裸露土石便道，雖多有再生碎石料覆蓋，惟工地部分地區略有揚塵情形，請加強灑水，以免空污揚塵偏高。缺失相片(3)(L)
					5.05.08	17.工區沿線施工動線臨時截排水設施多未定期清理維護。(L)
					5.07.01.08	18.(1)共同管道支管結構體外部防水包膜部分未密貼[缺失相片(4)]；(2)共同管道支管牆身周邊部分保護板(PS版)部分有空隙、部分未密貼，請一併改善[缺失相片(5)]。(L)
					5.09.09	19.工區內工寮旁水管資材及水溝隔柵板等材料，堆置凌亂，未妥善保護。(L)
					5.10.01.01	20.二型水泥材料未曾取樣進行相關檢(試)驗。(L)
					5.10.99	21.(1)監造計畫之CLSM一般型(12小時)及早強型(3小時)適用於施工項目中，未清楚於相關計畫中註明；(2)材料設備送審管制共290項，已送審132項，尚有158項未送審。(L)
56	大里區忠孝路、中山路道路及人行道改善工程	110dali067	臺中市大里區公所	16,408	11,000	宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	慶裕成營造有限公司		111.04.15	80				4.01.04	1.品質督導2次偏低。[L]
					4.01.19	2.未將「公共工程/公有建築物施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件及契約書。[L]
					4.01.26	3.尚未估驗計價，請加速估驗作業。[L]
					4.01.99	4.人行道上之粗網目清掃格柵孔設計核與中央要求之細網目需求不符，卻未見主辦機關審核糾正，主辦機關實難辭其咎。[L]
					4.02.01.01	5.監造計畫：（1）本案為採購標案預算金額為新臺幣1000萬元以上未達5000萬元之工程，監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫（110.6.3）。（2）各分項施工抽查紀錄表內格式未依工程會頒修格式修正（109.4.27）。（3）各分項施工抽查流程圖未同步一併註記職安衛停留點符號。（4）路基改善、人（手）孔蓋高程調整、灌木植栽等工項未納入分項管控範圍。[L]
					4.02.01.05	6.監造計畫P85頁AC刨除工項管理紀錄誤植為「施工自主檢查表」，請更正。[L]
					4.02.03.04	7.（1）材料試驗報告應判讀合格，並加註日期。（2）施工抽查(驗)紀錄表，未採用新版本，未落實執行。[L]
					4.02.03.05	8.未確實督導施工廠商執行防汛資材整備工作。[L]
					4.02.03.06	9.未確實督導廠商提送估驗文件。[L]
					4.02.03.08	10.公共工程監造報表，未採用新格式填寫，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L]
					4.03.02	11.品質計畫內欠缺灌木植栽、壓花地坪、路壓改善及孔蓋高程等工項。[L]
					4.03.02.01	12.本案為採購標案預算金額為新臺幣1000萬元以上未達5000萬元之工程，品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。
					4.03.02.02	13.品管組織架構未採用新版本，未符合需求。[L]
					4.03.02.03	14.路基改善工法未清晰描述於施工計畫及品質計畫施工要領領域中。[L]
					4.03.02.04	15.無障礙人行斜坡道其合格坡度比（如1：12）未清晰描述於承包商分項品質管理標準中。[L]
					4.03.02.09	16.未說明矯正與預防措施執行時機或流程。[L]
					4.03.02.12	17.施工放樣、開挖、模板、混凝土、鋼筋…等自主檢查表誤用抽查紀錄表，未符合需求；另協力廠商有誤，如混凝土工程之協力廠商應為供料廠商。[L]
					4.03.04	18.（1）混凝土施工自主檢查表內澆注與養護日期未區隔填寫。（2）標線繪設施工自主檢查表內欠缺防滑係數、反光性及厚度多寡之必要檢查項目建置。（3）防汛自主檢查表防汛資材未量化及測試運轉功能，請拍照佐證。[L]
					4.03.05	19.材料試驗報告應判讀符合契約規範並加註日期，如鋼筋混凝土用竹節鋼筋試驗報告未依規經三方簽署判讀。[L]
					4.03.06	20.工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，未採用公共工程委員會110年5月新版本，未落實執行。[L]
					4.03.12.02	21.施工日誌，未採用新格式填寫。表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。未落實執行。[L]
					5.01.05	22.忠孝路已施作完成止滑壓花地坪及L型連續式溝蓋未間隔施作伸縮縫。[L]
					5.07.01.10	23.忠孝路壓花地坪橫向洩水坡降施作未臻理想。[L]
					5.07.02.99	24.忠孝路已施作完成壓花地坪人行道留設之排水隔柵未使用細目格框。[L]
					5.08.09.03	25.忠孝路人行道上植樹穴預留空間過於狹隘。[L]
					5.09.07	26.工地未見移動工程告示牌面之設置，職安衛告示牌亦同。[L]
					5.09.08	27.工程告示牌內容未符合規定：（1）電話缺手機號碼。（2）通報專線缺市政信箱及1999專線。（3）重要公告事項缺空污管制編號及公害檢舉專線。[L]
					5.10.01.02	28.預伴混凝土之氯離子及坍度試驗未有量化紀錄。[L]
					5.10.10.03	29.路基改善之AC面層10cm厚，究是否分二層鋪築，未有完整檢查紀錄。[L]
					5.10.99	30.（1）缺鍍鋅格柵板鍍鋅量檢驗紀錄，不符合規定。（2）材料設備送審管制共13項，已送審3項，尚有10項未送審。[L]
					5.15.07	31.義交每日現場（含日間及夜間）執行作為未有書面登記文件（含佐證照片）。[L]
					5.16.99	32.尚無防汛資材配置，辦理防汛演練。[L]
					5.17.17	33.無選用綠色材料無文件可查。[L]
57	上石國小B、C老舊廁所整修工程(已解約)	SH1101014	臺中市西屯區上石國民小學	8,532	7,853	考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	春鴻營造有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	111.04.18	78	1	1		4.01.04	1.主辦機關未落實品質督導，無品質督導及查驗紀錄。[L]
					4.01.06	2.監造計畫未確實審查(審查表無內容、現場監造未簽名)。[L]
					4.01.13	3.未提出工程施工執行資料表。[L]
					4.02.01.02	4.監造組織請將配合之水電技術士或技師納入督導、查核，請配合辦理。[L]
					4.02.01.10	5.訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表之項目未符合需求。[L]缺失相片(1)
					4.02.14.04	6.(1)監造單位監督、查核及抽查紀錄紀錄未落實(如111.3.28檢查情形請落實及量化紀錄、紀錄表請查核人員辦理)；(2)監造單位對於水電材料設備進場及管路施工之抽查，未落實執行，且無排水管路滿水試驗紀錄。[L]
					4.03.02.02	7.品管組織架構請將水電及鋼構配合廠商納入。[L]
					4.03.02.12	8.訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表未符合需求(兩表不一致)。[L]
					4.03.03	9.施工日誌記載不完整(每日施工前之檢査紀錄請依工程會110.5.9表格由職安人員檢查、技術士出工及防疫措施之紀錄)。[L]
					4.03.05	10.(1)材料試驗報告未判讀(施工及監造單位請判讀簽名及押日期)；(2)承商對於水電材料進場及施工之自主檢查，未落實執行，如給水管路現場採用E管，排水管路安裝未符規範，但自主檢查記錄均合格。[L]
					4.03.11.06	11.主任技師填具督察紀錄表未落實(位置、進度、辦理情形及量化)。[L]
					4.03.14.03	12.辦理安全衛生教育訓練未落實(應包括簽到、照片及內容)。[L]
					5.04.59	13.鋼構構件安裝架設完成後未補塗裝(廁所地板墊高部分)。[L]缺失相片(2)
					5.05.13	14.工地環境區劃未落實(如工作、吸煙、餐飲、休息區、土方暫置、垃圾等)。[L]
					5.07.01.01	15.結構尺寸與設計圖不符(廁所地板墊高部分之梯階)。[L]
					5.07.04.16	16.廁所增設之電氣管線，從1F既設配電盤銜接電源，未於既設配電盤內安裝NFB保護該回路。且廁所增設之各分電箱，其總NFB AT值之合計值，大於引接電源之既設配電盤總NFB規格，未符合使用需求。[L]缺失相片(3)(4)
					5.07.04.28	17.廁所增設之分電箱，未設置銘牌。[L]缺失相片(5)
					5.07.05.04	18.給水管路(1”、2”)現場多處採用E管施工，管材規格不符規範。1F女廁之水槽排水管路，與2F以上之排水立管銜接，未分開各自配管，不符規範。[L]缺失相片(6)
					5.07.05.06	19.排水管路有多處採用90度彎頭，未採2支45度彎頭銜接。[M]缺失相片(7)
					5.07.05.07	20.部位管路吊架之間距超過1.5M。[L]缺失相片(8)
					5.07.05.09	21.各樓層水平通氣管之安裝高程，未高於水平排水管路，且未從水平排水管路之正上方銜接通氣管。[L]缺失相片(9)
					5.08.02	22.輕隔間牆之施工接縫不合規範(設計為3MM施工部分未留設)。[L]缺失相片(10)
					5.08.99	23.隔間牆留設管孔過大未密合(4樓洗手台下方、請全面檢視)。[L]缺失相片(11)
					5.09.06	24.承商未提供施工套繪圖，未整合施工界面。[L]
					5.09.08	25.(1)工程告示牌內容未符合規定(全民督工專線QRcode正確只有1個)；(2)工程告示牌位置未放置於校門外方便民眾查看。[L]缺失相片(12)
					5.09.09	26.工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護(有影響消防設施情形)。[L]
					5.10.01.02	27.氯離子含量試驗紀錄內容不符規定(會同人員未簽名)。[L]
					5.10.05.01	28.電氣系統、管材線材未審查。[L]
					5.10.06.02	29.小便斗送審型錄選用露明型電眼控制器，但依標單應採嵌牆式。[L]
					5.10.06.03	30.排水管路無滿水試驗記錄。[L]
					5.14.01.02	31.於高差2公尺以上處所進行作業時未使用高空工作車或架設工作台。[L]
					5.14.03.02	32.現場無臨時用電分電箱。[L]
					5.14.04	33.承包商職安自動檢查紀錄未落實(如設置之帆布未穩固。乙種圍籬警示燈、告示牌未設置等)。[L]
					5.14.06.02	34.工區施工圍籬未妥善安裝，現場可輕易拆開進入工區。[L]
					6.01.07	35.預定工程進度表(網圖工期展延時程配合修正)。[L]
58	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	109A-117	臺中市建設局新建工程處建築工程科	254,450	254,280	蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	企佑營造有限公司		111.04.18	80				4.01.05	1.督導缺失追蹤改善紀錄內容不完整(改善、前、中後請確實說明，照片請同一角度拍攝)。(L)
					4.01.11	2.主辦機關未要求監造單位之各專業技師(如電機技師、消防設備師)確實執行監造工作。(L)
					4.02.01.02	3.監造組織請將配合之消防技師納入，建築師師督導查核時請結構技師、機電技師及消防技師請配合辦理。(L)
					4.02.01.10	4.訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表未符合需求(兩表項目不一致)。(L)
					4.02.12	5.監造組織未將消防設備師納入，且無提列本案監造之消防設備師之姓名，未訂定前述監造技師之職掌。(L)
					4.02.14.02	6.水電工程之監造技師(如電機技師、消防設備師)無施工抽查或督導之記錄。(L)
					4.02.14.04	7.監造單位監督、查核及抽查紀錄紀錄未落實(如檢查情形請落實及量化紀錄)。(L)
					4.03.02.02	8.品管組織架構請將機電、消防及鋼構配合廠商納入。(L)
					4.03.02.12	9.訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表未符合需求(兩表不一致)。(L)
					4.03.03	10.施工日誌記載不完整(每日施工前之檢査紀錄請依工程會110.5.9表格由職安人員檢查、技術士出工之紀錄如111年3-4月未檢查)。(L)
					4.03.04	11.水電工程之施工自主檢查，未落實執行，如未發現現場漏預留空調排水管。(L)
					4.03.08.03	12.材料試驗報告(如111.2.26鋼筋混凝土)，試驗值最高497，最低363，相差很多，請作統計分析、同次澆灌者請控制其均勻。(L)
					4.03.11.06	13.主任技師填具督察紀錄表未落實(表格改為建築物、工程進度、辦理情形及量化、如110.5.26)。(L)
					4.03.13.03	14.未於工地現場製作混凝土澆置作業之看板。(L)
					5.01.01	15.(1).混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩產生(地下室樑、內牆、1樓西南側外牆等)。(2).一樓Line-O6、Line-C~D，蜂窩未清理。(L)
					5.01.03	16.(1).活動中心乙梯樓梯級級深尺寸未符合。(2).一樓外牆Line-O9、Line-A~D外牆柱位放樣、模板組立及混凝土澆置柱位錯位。(3).地下室Line-O3~O4、Line-C~D頂版垂板收頭梁誤差過大(撓曲)，請結構適時檢討應否予以補強。(L)
					5.01.04	17.混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、木板等)。(L)
					5.02.01	18.車道旁柱箍筋未綁完整。(L)
					5.02.02	19.(1).柱主筋彎折，第一層箍筋離地間距過大。(2).Line-O3、Line-D，C3柱主筋鋼筋續接器問間距小於60cm。(3).二樓外牆裝傭柱鎦筋為#3號筋，實際綁紮為#4號筋，請檢討預筋筋號數是否符合。(L)
					5.02.06	20.(1).預留鋼筋間距、位置、保護層與設計圖不符(2樓西側外牆等)。(2).二樓活動中心講台牆無預留筋，樓梯起步亦未留設留筋。(L)
					5.02.08	21.活動中心棟電梯梯間角隅無補強筋及補強筋不足。(L)
					5.02.99	22.(1).乙梯一樓起步第一階主筋有外露情形。(2).預留筋位置不正確、預留筋未設置寬止筋。(L)
					5.03.07	23.模板內殘留雜物(如木屑)未清理，未設清潔孔(如西南側外牆與1樓版接處等)。(L)
					5.03.99	24.二樓表演台模板支撐未依設計圖施工(木柱規格、間距等)。(L)
					5.05.05	25.進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面。(L)
					5.05.13	26.工地環境區劃未落實(如工作、吸煙、餐飲、休息區、垃圾等)。(L)
					5.07.04.99	27.台電配電室預留之上通風百葉，高程不符規範。(L)
					5.07.05.04	28.2F甲樓梯出入口旁之柱位，未依設計圖預留空調排水管1-1/2吋。(L)
					5.07.05.10	29.B1F部分排水口未採管帽密封。1F操場部分降版區未預留排水管。(L)
					5.07.05.99	30.1F車道截水溝內，露出1支管路且遭鑽孔破壞。(L)
					5.09.06	31.未提出施工套繪圖送監造單位審查，以利整合施工界面。(L)
					5.09.09	32.工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。(L)
					5.09.99	33.現場無污廢水管路之配管工法展示。(L)
					5.10.01.02	34.氯離子含量試驗紀錄內容不符規定(會同人員未簽名)。(L)
					5.10.05.01	35.電氣系統.管材線材未審查。(L)
					5.10.07.02	36.接地電阻測試紀錄檢附之相片，無接地線熔接點之施工中相片。(L)
					5.10.08.03	37.無消防設備監造紀錄。(L)
					5.14.00.02	38.工區內交通指引措施及標示不完備(含行車動線、車輛暫置、各項材料、機具暫置等)。(L)
					5.14.01.01	39.(詳查核紀錄)
					5.14.02.01	40.(詳查核紀錄)
					5.14.04	41.(詳查核紀錄)
					5.14.06.06	42.(詳查核紀錄)
					5.14.99	43.(詳查核紀錄)
					6.01.11	44.(詳查核紀錄)
59	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	10912030262	臺中市政府水利局污水工程科	325,170	322,880	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司		111.04.20	82				4.01.99	1.開工日期110年4月7日，但截至111年4月10日為止，有約1年時間，預定進度為8.22%，施工計畫宜核實審查，並請改善。(L)
					4.02.01.10	2.材料設備檢(試)驗管制總表未符合新頒訂規定，內容應更新進版。(L)
					4.02.03.04	3.(1)瀝青混凝土抽查時未作滾壓前鬆方抽查；(2)人孔井無實際坡度的測量紀錄[缺失相片(1)]；(3)施工抽查應就施工前、中、後分別記錄；(4)工程隨機抽查紀錄比例偏低，請加強隨機抽查以提高工程品質。(L)
					4.02.03.05	4.(1)未落實督導防汛防災減災(人員編制，材料，通訊設備，急救箱等)抽查；(2)交通維持抽查表未落實，無工地實質照片佐證。(L)
					4.02.03.06	5.工程實際進度已達27.36%估驗僅10.91%估驗計價，影響實際執行效率[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.03.08	6.監造報表部分未記錄主辦機關督導指示事項，未落實紀載。(L)
					4.02.14.02	7.技師有督導，發現有缺失，未開立限期改善通知紀錄。(L)
					4.03.02.01	8.品質計畫第二章節名稱未符合施工品質管理作業要點規定章節名稱，請檢討補正[缺失相片(3)]。(L)
					4.03.02.12	9.自主檢查表格式應有施工前、中、後等不同階段之分別，並予以詳實記錄。(L)
					4.03.03	10.主辦機關有督導，但未將督導指示事項記載於施工日誌中(如110年10月19日之施工日誌)。(L)
					4.03.06	11.交通維持自主檢查表未落實，無工地實際照片佐證。(L)
					5.07.01.10	12.Dr3104人孔井施工範圍內積水，未清除[缺失相片(4)]。(L)
					5.07.01.14	13.無實質的人孔坡度測量記錄。(L)
					5.07.02.99	14.部分瀝青混凝土臨鋪邊緣鋪設不確實，有孔隙。(L)
					5.07.06.02	15.工作井發電機之儲油槽未有接地線直接接地。(L)
					5.08.08.03	16.施工圍籬不整齊。(L)
					5.09.08	17.工程告示牌應增列空污通報專線、中央補助機關名稱等[缺失相片(5)]。(L)
					5.14.06.03	18.簡報A-19右下角照片測量時部分工作人員未戴安全帽。(L)
					5.15.01	19.簡報A-19右下角照片測量時無交通安全設施。(L)
					5.15.06	20.車道縮減前、後漸變段，設置長度不足。(L)
					5.15.09	21.工區圍籬基底未完整鋪設防溢設施或底座，以阻卻污水外流[缺失相片(6)]。(L)
					5.16.01	22.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。(L)
60	臺中市西區健行路964巷及精誠路臨近雨水下水道改善工程	10911230240	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	13,656	12,600	睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	駿鎧營造有限公司		111.04.20	80				4.01.03	1.監造計畫及品質計畫均未依品管要點規定，依工程規模編撰章節及內容，未落實審查。[L]
					4.01.14	2.110年10月8日主辦機關督導有發現缺失，但未告知限期改善，亦無追蹤改善紀錄。[L]
					4.01.99	3.工程估驗計價比率較工程進度落後，建議加速趕辦，以利提升預算達成率。[L]
					4.02.01.01	4.監造計畫內容未符合工程會規定依工程規模制定，應再予以更新進版。[L]
					4.02.01.10	5.材料檢(試)驗管制總表表頭未符合工程會新頒規定，應予以更新。[L]
					4.02.03.04	6.(一)未落實防汛防災減災督導。(二)工程施工抽查紀錄表111年3月29日瀝青混凝土施工流程未打勾。(三)瀝青混凝土查核時未作滾壓前鬆方查核及黏層單位重量檢測。(四)RCP埋設無實際坡度的測量記錄。(五)工程抽查隨機抽查偏低，請加強隨機抽查頻率。[L]
					4.02.15	7.技師督導有發現缺失，但未開立限期改善通知紀錄。[L]
					4.03.02.01	8.品質計畫內容未符合工程會規定依工程規模制定，應再予以更新進版。[L]
					4.03.02.10	9.有定期辦理內部稽核，惟頻率略嫌不足。[L]
					4.03.03	10.主辦機關110月12日6日有督導，但未將該督導紀載於施工日誌重要事項紀錄欄中。[L]
					4.03.04	11.(一)施工自主檢查未將施工前、中、後進度分別記錄。(二)瀝青混凝自主檢查表未作滾壓前鬆方檢查及黏層單位重量。(三) 施工自主檢查次數偏低，請加強以提高工程品質。[L]
					4.03.14.03	12.職安教育訓練未落實，無實質教材。[L]
					5.07.01.99	13.(一)瀝青混凝土鋪設後，水溝邊有瀝青混凝土殘渣(細粒料)未清除。(二)瀝青混凝土鋪設後於OK+O60處路燈基座邊鋪過基座，周邊滾壓不確實。(三) AD4人孔蓋背面生鏽。[L]
					5.07.02.12	14.健行路964巷部分臨忠明高中側之停車格處、靠近桿線、電箱附近瀝青混凝土壓實度不足，有粒料分離現象。[L]
					5.08.08.02	15.AD4人孔頸混凝土面粗糙。[L]
					5.08.99	16.路面人孔蓋與刨鋪後之鋪面不平順，有高程差存在，AC鋪設縱向接縫銜接存在間隔，應再整修齊平。[L]
					5.09.08	17.工程告示牌內容未符合規定，無通報專線(1999)、市政信箱及空汙專線。[L]
					5.09.99	18.簡報B-40頁工程告示牌設置不應掛在欄杆上。[L]
					5.10.99	19.材料檢(試)驗管制總表之項目應與材料送審管制總表項目一致，應再補列。[L]
					5.14.01.04	20.於高差1.5公尺以上場所作業，未設置符合規定之安全設備。[L]
					5.14.05	21.承包商無勞安自動檢查紀錄。[L]
					5.14.06.01	22.鋼筋無保護套防護措施。[L]
					5.16.01	23.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
61	霧峰區頭前溪支線新埔路段護岸改建工程	11010270216	臺中市政府水利局水利工程科	3,644	3,350	禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	泰洋城營造有限公司		111.04.20	80				4.01.04	1.主辦機關督導紀錄只有2次，頻率不足並請加強對施工品質事項之記載。
					4.01.06	2.主辦機關對監造計畫審查，送審核章表僅機關戳章，無審核人員簽章，且未填具逐章審查意見表。
					4.01.13	3.主辦機關未於標案管理系統填明空污費金額、空污徵收管制編號。
					4.02.01.99	4.監造單位簡報資料刊載之相片，均未標示日期。
					4.02.03.01	5.監造單位施工抽查之檢驗停留點檢查有回填工程項目，惟查無相關抽查紀錄，監造計畫未落實執行。
					4.02.03.02	6.監造單位未落實監督承商履約，例如：護岸混凝土表面多處橫向裂縫未通知承商改善。
					5.01.02	7.護岸混凝土養護不佳，表面多處橫向龜裂。
					5.01.07	8.護岸旁CLSM有1公尺以上呈現析離現象。
					5.09.08	9.工程告示牌內容缺環保檢舉專線、營建工程空氣污染防制費徵收管制編號。
62	后里區旱溝排水旱溪橋上游復建工程	11011240277	臺中市政府水利局水利工程科	7,962	6,400	聯達工程技術顧問有限公司	聯達工程技術顧問有限公司	五甲營造股份有限公司		111.04.21	81				4.02.01.05	1.監造單位施工抽查標準未符合需求，如3"PVC洩水管無傾斜度、護岸背填土無壓實度品質管理標準。
					4.02.03.04	2.監造單位材料設備送審管制總表欠齊全，欠缺植筋膠、鋼軌樁等項目。
					4.03.04	3.承攬廠商自主檢查作業僅有施工中之檢查紀錄，欠缺施工前及施工後之資料。
					4.03.05	4.承攬廠商材料設備送審管制總表內容欠齊全，欠缺植筋膠、鋼軌樁、客土袋、造型模板等項目。
					4.03.06	5.承攬廠商未依工程會110年5月11日新修訂之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」每日填寫，工地安全及交通維持等重點工作並請檢附相片佐證。
					4.03.99	6.承攬廠商簡報P.53，有關專業人員證照等文件，其個人身分證字號等資料，請依規遮蔽保護。
					5.01.03	7.左側護岸擋土牆頂部之倒角寬度僅2公分，尺寸太小，完成面欠平整。
					5.03.02	8.模板未清理乾淨，導致左側護岸擋土牆頂部混凝土完成面顏色不一。
					5.09.08	9.工程告示牌內容未符合規定，缺QR code，空污管制編號、環保檢舉電話等。
					5.10.01.05	10.承攬廠商就使用之水泥混凝土，無機關審核之飛灰出廠證明文件。
					5.14.01.01	11.承攬廠商施工安全衞生等履約事項未落實執行，如左側護岸擋土牆高差超過2米無護欄，工區內河床有水窪未抽乾或填平易成病媒蚊孳生溫床。
63	臺中市南屯區豐樂公園綜合活動中心耐震能力補強工程	110A-087	臺中市建設局養護工程處公園景觀維護科	28,243	27,678	駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	金群營造有限公司		111.04.22	80	1			4.01.05	1.有督導紀錄但無督導之缺失追蹤改善紀錄。[L]
					4.01.09	2.材料抽（檢）驗費用是否依據工程會品管作業要點及公共工程/公有建築物施工階段契約約定權責分工表，請再確認監造單位勾選否是否(未納入招標文件及契約)。[L]
					4.01.13	3.工程會資訊網路系統基本資料填報部分有誤(如施工及品質計畫核定日及空污管制標號未填)。[L]
					4.01.99	4.工程施工執行情形資料表項次二、針對專業人員執行情形之優劣點未詳實評核。[L]
					4.02.01.04	5.未附依契約核審施工架應力分析簽證。[L]
					4.02.03.02	6.查驗施工抽查未就磁磚工程查驗時未針對磁磚縫排列未量化填報。[L]
					4.02.03.05	7.發現施工廠商執行工地安全衛生、境保護等工作缺失時，無立即通知廠商限 期改善，並確認其改善成果，如如施工架之固定及上下設備等。[L]
					4.02.03.06	8.無督導施工廠商辦理依契約規定辦理估驗計價。[L]
					4.02.03.08	9.監工日報部分重要事項登載內容不符（如主辦機關至工地督導未記載等）。[L]
					4.02.99	10.簡報p36監造單位品管人員證照等文件，身分個資未作妥善保。[L]
					4.03.03	11.施工日誌未使用最新版本填寫。[L]
					4.03.04	12.(1)施工廠商品質計畫自主檢查相關表單為舊版，未依據工程會109年4月27日新頒品質計畫製作綱要加檢查時機為施工流程：施工前、施工中檢查、施工完成。(2)品管自主檢查表未落實記載檢查值，如粉刷層打除之延伸是否10公分、未記載砂漿層厚度；碳纖維搭接是否20公分等。[L]
					4.03.11.04	13.工程查核專任工程人員未親自說明本次執行本工程督察，並無相關督導紀錄及佐證照片。[L]
					4.03.12.04	14.無辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護事務。[L]
					4.03.14.07	15.施工廠商簡報內未附防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，應檢附佐證照片。[L]
					5.05.13	16.工地環境需維持上班或活動等運作，區劃及粉塵防治等未落實。[L]
					5.07.01.10	17.請查明禮堂屋頂排水系統是否有破損滲漏情形。[L]
					5.07.01.99	18.屋頂地坪防水處理，粉刷層應剔除乾淨，無法施作基座固定錨栓片，防水處理應包覆其外部。[L]
					5.07.05.10	19.三樓廁所設備排水口未施以保護或保護不符規定，易遭異物阻塞。[L]
					5.08.03	20.禮堂之天花板封版裝設未平順，接縫處理不合規範。[L]
					5.08.04	21.外牆鋁窗外側石英磚拆除後重新施作斜角及做好嵌縫塞水路防水處理。[L]
					5.09.08	22.(1)工程告示牌經費來源未填寫補助機關及個人資料以行動電話填寫以利聯絡。(2)現埸工地未附工地職業安全衛生告示牌。[L]
					5.09.09	23.工地現場施工架與材料任意堆置，未妥善保護，如施工架放置高度超過 1.5 公尺、 遮擋逃生指示燈及消防設備等。[L]
					5.10.01.01	24.水泥砂漿之砂無篩分析之檢驗紀錄。[L]
					5.10.99	25.(1)鋁窗風雨試驗檢測排程過長，恐無法如期於鋁窗安裝前完成試驗，建議以三年風雨試驗報告合格證明文件替代之及儘速施作碳纖維包覆拉力及硬度試驗。(2)碳纖維與鋁窗等材料之設備檢驗審查紀錄應盡速完成，以加速工程進行。[L]
					5.14.01.04	26.3F之施工架高差超過1.5公尺以上，未設置符合規定之安全上下設備;施工架上下之階梯未切實固定，安全未符合規定。[L]
					5.14.02.01	27.施工架水平繫桿(或水平拉桿)未設置、部份固定牆面以斜撐鋁桿部分以鐵絲纏繞，未使用符合規定之壁連桿。[L]
					5.14.06.01	28.工地現場職安人員於工地勘查未明確說明危害告知，詳細解說施工位置及目前施工情形及遭遇問題處理原則。[L]
					5.14.06.08	29.工區仍執行上班，未建立勞工進入許可作業，未對勞工之進出確認、點名登記作成紀錄。[L]
					5.14.08	30.戶外施工架之防護網等設施不足。[L]
					5.15.10	31.工區之行人動線安全防護措施及導引牌面不完善，各樓層圍籬未設置警告標誌。[L]
64	111年度太平區及鄰近區域道路及排水改善暨緊急搶修工程	110A-102	臺中市建設局養護工程處屯區工程隊	8,719	8,719	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	磊橋營造有限公司		111.04.22	80				4.01.04	1.主辦機關未建立二級工程品質督導機制，未有督導小組之相關紀錄(如:AC刨舖為本工程重要施工項目，卻未辦理品質督導)。[L]
					4.01.05	2.無督導之缺失追蹤改善紀錄。 [L]
					4.01.13	3.未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統(設計、監造單位填報錯誤)。〔L〕
					4.01.19	4.施工查核作業檢核表項次6材料抽（檢）驗費用是否依據工程會品管作業要點及項次9公共工程/公有建築物施工階段契約約定權責分工表，請再確認監造單位勾 選否是否正確。[L]
					4.02.01.10	5.(1)水溝清於工程抽查紀錄表單-編號EK-001總長度125M，實際量測值未區分填寫水冓寬度30、40及50cm各清淤長度（紀錄未確實)。(2)抽查紀錄表單內容部份檢查項目未量化（瀝青黏層噴灑量值）。[L]
					4.02.03.05	6.無落實督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作。[L]
					4.02.03.08	7.監造報表未使用規定格式報表，監督依照設計圖說及核定施工書圖施工缺核定施工書圖。[L]
					4.02.07	8.監工日報與施工日報登載內容不符（如專任工程人員至工地督察未記載等）[L]
					4.02.99	9.監造日報表部份僅蓋大小章未親簽名。[L]
					4.03.02.04	10.施工日誌未記載專任工程人員至工地督察(1/28、2/16)。〔L〕
					4.03.04	11.瀝青混疑土工程自主檢查表部份檢查項目未量化（瀝青黏層噴灑量）。[L]
					4.03.05	12.材料設備檢（試）驗管制總表未符使用最新版本。[L]
					4.03.06	13.施工交通安全維護等履約事項無缺失矯正預防措施，未落實執行施工周圍之交通警告標誌，未符合需求。[L]
					4.03.08.05	14.抽查紀錄表及相關試驗報告卷宗前應附材料及施工品質管理標準，以利核對檢驗方法及頻率（文件紀錄未妥適）。[L]
					4.03.12.04	15.(1)未辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護。(2)專任工程人員填具督察紀錄未落實，專任工程人員入境照片無日期[L]
					4.03.14.03	16.簡報內未附防汛措施、教育訓練及減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，應檢附佐證照片。[L]
					5.07.02.11	17.(1)瀝青混凝土舖築與周邊介面銜接未確實，與構造物銜接處未落實滾壓，影響工程品質與美觀。(2)太平18街之瀝青混凝土有壓路機之車轍現象平整度不佳，不符合規定 。(缺失相片1、2) [L]
					5.07.02.18	18.太平18街瀝青舖面有3處鑽心之標線未補繪。(缺失相片4)[L]
					5.10.10.01	19.無瀝青路面平整度檢測紀錄。[L]
					5.14.04	20.職安衛施工前檢查紀錄皆採圈選方式紀錄，未落實量化記載。[L]
					5.14.07	21.施工現場交通警告等設施不足 如 如施工範圍車輛減速慢行、現有住戶之出入之警告與安全設施(簡報內容)。[L]
					5.15.02	22.交通維持及安全管制措施未依規定程序審查 。[L]
					5.15.03	23.承攬廠包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。[L]
					5.15.05	24.工區車輛進出口影響周邊道路交通，無前後道路之導引措施、施工車輛慢行等警告標誌與警示燈(簡報內容)。[L]
					5.15.11	25.太平18街工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善。(缺失相片3)〔L〕
					5.16.01	26.未填寫汛期工地防災自主檢查表〔L〕
65	臺中市沙鹿區文光國民小學庠序樓重建工程	1100610	臺中市政府教育局	37,298	36,640	李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	佐恩營造股份有限公司		111.04.25	80				4.01.11	1.本案標案管理系統登錄施工廠商品管人員-魏妤如，與查核當天簽到(謝秀珮)未相符，請查明後補正。(L)
					4.01.13	2.主辦機關標案管理系統部份資料填寫不全，監造計畫核定日期及文號與簡報不一致。(L)
					4.02.01.06	3.監造單位執行檢驗停留點抽查驗，應就抽查驗點位置明確標示，並留有標示板及照片。(L)
					4.02.01.08	4.(1)品質稽核重點在品質文件，實體工程技術面問題，應由工地組織各級人員職司其責；建築師至現場督導行為非屬品質稽核，簡報表述章節有誤(2)本工程規模尚未達查核金額以上，倘監造單位要執行內外部稽核，應於監造計畫列有專章，經主辦機關核定後，依規定辦理。(L)
					4.02.01.10	5.監造單位材料設備檢試驗管制總表格式未符合規定。(L)
					4.02.03.04	6.抽查紀錄表抽查結果未填寫，及監造工地授權人未簽章。(L)
					4.02.03.08	7.監造報表應記載施工當天重要事項，包含主辦督導及摘錄相關重點事項。(L)
					4.02.13.03	8.建築師之督導紀錄未填具預定/實際進度，應於現場進行專業督導，並量化抽驗現場施作情形。(L)
					4.02.14.02	9.監造簽證技師（結構技師、電機技師），無辦理材料設備檢驗、抽查、施工查驗與查核紀錄。(L)
					4.02.99	10.簡報證照個人資料(身分證字號)應隱藏塗銷，維護個資。(L)
					4.03.02.04	11.未訂定各分項工程之品質管理標準。(L)
					4.03.02.12	12.(1)品管自主檢查表未落實執行（自主檢查標準量化不足）；(2)施工廠商材料設備檢試驗管制總表及送審管制總表格式未符合規定。(L)
					4.03.03	13.(1)施工日誌未符制定格式，請依內政部110.08.27 台內營字第1100811965 號令修正之表「B14-4 建築物施工日誌」辦理；(2)施工日誌未落實重要事項記載(檢驗停留點)，落實記載。(L)
					4.03.11.06	14.專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如：(1)督察紀錄表未符制定之格式，建議依內政部110.08.27 台內營字第1100811965 號令修正之「B14-5 建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」辦理。(2)督察內容應確實，宜與施檢項目符合，並以施工技術及安全為主，檢查結果應具體明確。(L)
					5.01.01	15.混凝土多處澆置、搗實不合規範，致有蜂窩產生。(L)
					5.01.04	16.混凝土表面殘留雜物（夾板材、木屑）[缺失相片(1)]。(L)
					5.02.05	17.一樓牆豎筋，保護層厚度不一，請再檢視確認[缺失相片(2)]。(L)
					5.03.01	18.現場模板縫間隙較大，應落實檢查老舊模板應盡速更換。(L)
					5.07.04.07	19.出線盒埋設後，部分未加防護，易遭異物阻塞、銹蝕及導線受損等。(L)
					5.07.04.09	20.管路穿越外牆處未施作止水措施[缺失相片(3)]。(L)
					5.07.05.10	21.部分管路出口，未以帽蓋保護並且有破損[缺失相片(4)]。(L)
					5.09.08	22.工程告示牌之內容，主辦機關名稱未列中、英對照。(L)
					5.10.01.03	23.混凝土坍度檢測，應採管尾取樣。(L)
					5.14.01.01	24.二樓男廁管道間開口應作適當防墜措施，避免工人踩空[缺失相片(5)]。(L)
					5.14.01.04	25.施工架上下設備，未設轉折平台，不符規定。(L)
					5.14.06.01	26.部分混凝土澆置面留有鐵絲等易造成穿刺等災害。(L)
					5.14.13.01	27.施工架上堆置材料物品，有飛落之虞[缺失相片(6)]。(L)
					5.16.01	28.汛期防災自主檢查表，除定期檢查外，另於特別事件(如：颱風)，宜加強檢查。(L)
66	中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程（第一次修正）	1090924	臺中市政府教育局	91,051	87,590	鍾袁鎧建築師事務所	鍾袁鎧建築師事務所	井田營造工程有限公司		111.04.25	78	5	5		4.02.01.04	1.對廠商之分項施工計畫送審情形未訂定管制辦法。[L]
					4.02.01.06	2.監造單位執行檢驗停留點抽查驗，應就抽查驗點位置明確標示，並留有標示板及照片。[L]
					4.02.01.08	3.(1)品質稽核(內稽、外稽)周期半年一次間隔太長，宜提高頻度；且每段稽核期不同施工項目，產出不同文件，故稽核單不應成為定型單；(2)品質稽核重點在品質文件，實體工程技術面問題，應由工地組織各級人員職司其責；建築師至現場督導行為非屬品質稽核；(3)監造單位執行外部稽核，承攬廠商參與人員應於稽核單簽名。[L]
					4.02.01.10	4.(1)製作材料設備檢試驗管制總表未符合規定（未依工程會最新規定製作材料設備檢試驗管制總表）；(2)111.01.06「二樓牆機電配管後抽查」，以「機電出現盒應平整不歪斜」為不合格要求改善，經查此項各關連表單均未註明文件編碼；且依照片僅施掛出線盒尚未完成配管，故抽查時機點不符；且出線盒施掛在牆配筋外側，出入端管皆在牆配筋外側，缺失問題重點未落實。[L]缺失相片(1)
					4.02.03.08	5.(1)監造報表記載重要事項，應將執行結果一併記載；並落實每日工地所產出文件納入文件編碼管制，以利勾稽查閱；(2)監造報表工地重要事項應包括工程行政往返之公文書。[L]
					4.02.14.02	6.(1)辦理材料設備檢驗、查驗、施工抽查驗與查核，未符合需求（混凝土澆置施工抽查驗未落實）；(2)監造簽證技師（結構技師、電機技師），無辦理材料設備檢驗、抽查、施工查驗與查核紀錄。[L]
					4.03.02.04	7.未訂定各分項工程之品質管理標準。[L]
					4.03.02.07	8.(1)品管自主檢查表未落實執行（自主檢查標準量化不足）；(2)111/2/14鋼筋自主檢查表檢查流程為「施工中檢查」，但檢查項目包括至「施工後」，檢查流程不符。[L]缺失相片(2)
					4.03.03	9.施工日誌未落實重要事項記載(應將執行結果一併記載)，應結合文件編碼，就每日產出文件(含工地文書)落實記載，以利勾稽查察。[L]
					4.03.08.02	10.內部品質稽核周期半年一次間隔太長，宜提高頻度；且每段稽核期不同施工項目，產出不同文件，故稽核單不應成為定型單(如施工計畫、品質計畫不應一直掛在項目內)。[L]
					5.01.01	11.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩、孔洞。[M]缺失相片(3)(4)
					5.01.04	12.混凝土表面殘留雜物（鐵件、報紙）。[M]缺失相片(5)(6)
					5.03.01	13.模板過於老舊，板隙縫過大，形成漏漿。[L]
					5.03.07	14.混凝土昇層接縫處有木屑。[L]缺失相片(7)
					5.07.01.10	15.屋頂混凝土完成洩水面現況有積水。[L]缺失相片(8)
					5.07.01.99	16.宿舍管道間正面採磚砌造(高度達3.9m)，現場與RC牆體間無界面銜接考量，應依建築物磚構造設計及施工規範施作。[L]
					5.07.04.04	17.佈放纜線完成，線頭未做防水處理。[L]缺失相片(9)
					5.07.04.08	18.教室分間牆內表箱與牆體同厚度，形成牆體防火時效性缺口。[L]
					5.07.05.10	19.部分管路出口，未以帽蓋保護。[L]缺失相片(10)
					5.14.02.06	20.支撐鋼管部分未使用制式插銷。[L]缺失相片(11)
					5.14.13.01	21.施工架底座不穩固。[L]缺失相片(12)
					5.16.01	22.(1)汛期防災自主檢查表，除定期檢查外，另於特別事件(如：颱風)，宜導入事前、事中、事後檢查；(2)汛期防災自主檢查表，檢查事項宜依工程、工區特性編製，勿流於形式。[L]
					5.16.99	23.防災減災措施除汛期作為外，應涵蓋全工期思為。[L]
					5.17.14	24.宿舍管道間空間不足，配管過於密集且無設計維修口，無法實施維修。[L]
					6.01.99	25.估驗發生只是某時間點的狀態，雖稱為估驗進度，但與持續進行的施工進度不同；持續性狀態可以連線呈現，可近似曲線。但估驗點間無持續性進行，故非進度間以連續線呈現，而是以水平垂直之虛線呈現，避免令人解讀為超估。[L]
67	111年度臺中市南屯區及鄰近區域公共設施維護工程	110A-118	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	8,146	7,120	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	墩興營造有限公司		111.04.25	82				4.01.99	1.督導紀錄由監造單位代筆，主辦人員簽名，程序上較不妥適。(L)
					4.02.03.08	2.鋼筋取樣，監造報表未登載號數支數。(L)
					4.02.99	3.1.文件證照身份個資未妥適保護。(L) 2.抽查紀錄表制訂有二種不同表格(L)
					4.03.02.12	4.材料撿試驗管制總表，未訂抽試頻率。(L)
					4.03.03	5.鋼筋取樣、施工日誌未登載數量、號數。(L)
					4.03.99	6.1.品質計畫組織架構，品管未階未符規定。(L) 2.件證照、身份個資未做保護。(L)
					5.07.02.11	7.台中天母大廈前道路，路肩滾壓不實。(L)
					5.07.99	8.既有電力人孔，沾黏AC粒料未清理。(L)
					5.14.99	9.未提供夜間警示照片。(L)
68	111年度臺中市公共設施維護工程(水湳機場區段徵收區及鄰近區域)	110A-138	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	15,820	13,760	榮技工程顧問公司	榮技工程顧問公司	五盛營造有限公司		111.04.25	81				4.01.99	1.督導紀錄皆自行歸檔未呈上級，程序上流程顯不妥適。(L)
					4.02.01.03	2.就廠商品質及施工計畫，未明訂審查時限。
					4.02.03.04	3.抽查111/04/18標線施工抽查表(施工中、施工後)、111/04/18瀝青混凝土鋪築施工抽查表(施工中、施工後)並無標示抽查位置。(L)
					4.02.03.08	4.監造報表僅提供至111.04.18未符規定。(L)
					4.02.99	5.1.監造計畫適用對象未含材料製造商。(L) 2.抽查紀錄為舊資料，未適時更新。(L)
					4.03.03	6.抽查111/04/18施工日誌，無記載專任工程人員督察。(L)
					4.03.04	7.瀝青混凝土自主檢查未落實，如路燈基座旁滾壓未確實且有粒料分離情形與記錄顯不足。(L)
					4.03.99	8.文件證照個資未做妥適保護。(L)
					5.07.01.99	9.1.路中間電力人孔殘沾瀝青料。(L) 2.巴黎美苑前路口，電力手孔明顯偏低。(L)
					5.10.99	10.瀝青混凝土尚未取得試驗報告應落實追蹤。(L)
					5.14.07	11.交通錐間無擺置伸縮拉桿。[L]
					5.14.99	12.未提供協議組織會及紀錄。(L)
					5.15.10	13.現場三角錐未設連桿。(L)
69	學校教學暨社區化綜合活動中心廁所整修工程	tpps1110106	臺中市太平區太平國民小學	1,300	1,249	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	方舟土木包工業(臺中市)		111.04.27	80				4.02.03.04	1.監造單位施工抽查(驗)紀錄表，未採用工程會新版，未落實執行。
					4.02.03.05	2.監造單位缺失改善追蹤聯絡單，未要求缺失改善完成期限。
					4.02.03.08	3.監造日報表未落實記載，例如：未陳列111年4月16日以前之紀錄。
					4.03.02.12	4.承攬廠商材料設備檢(試)驗管制總表，未採用工程會最新版本。
					4.03.04	5.承攬廠商施工自主檢查表，部分未採用工程會新版，協力廠商應為供料廠商，未落實執行。
					4.03.12.02	6.承攬廠商施工日誌施工日誌，未採用新格式填寫。表內五、工地職業安全衛生事項等事項之督導，內容之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。未落實執行。
					5.09.08	7.工程告示牌內容未符合規定，缺機關英譯頭銜，缺市民專線，缺市政信箱，經費來源缺金額等。
					5.14.01.02	8.職業安全衛生設施規則第 225 條暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項規定，作業高度在 2 公尺以下時，得以合梯作業，高度在 2 公尺以上時，應搭設施工架、設置安全之工作臺。
					5.14.03.01	9.臨時電源線多條雜陳地板並覆蓋噴槍，未使用延長線集線器等設備，有感電之危險。
70	110年女生宿舍室內裝修及防水工程	11021	臺中市立文華高級中等學校	3,717	3,499	築盟建築師事務所	築盟建築師事務所	鉅淳企業有限公司		111.04.29	80				4.01.13	1.主辦機關未於工程會之標案管理系統填明空污徵收管制編號，請儘速補正。
					4.02.02	2.監造單位對承商之品質計畫未有審查意見，未落實執行審查。
					4.02.03.08	3.監造日報表未落實記載重要事項，例如：111年3月21日主辦機關督導事項未落實紀錄。
					4.03.02.12	4.監造單位之材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表等表單未採用工程會109.04.27「監造計畫暨品質計畫製作綱要」格式製作。
					4.03.04	5.承攬廠商品管自主檢查表，部分實際值未量化紀錄，如防水層之塗佈量。
					4.03.99	6.承攬廠商之施工組織架構簡報登載專業人員證照等資料時，未依個資法規定將個人身分證字號予以遮蔽。
					5.08.02	7.宿舍2樓通道牆面油漆，有部分脫落之情形。
					5.08.99	8.宿舍2樓通道天花板燈具因油漆作業拆裝，未予復原。
					5.09.08	9.工程告示牌未置於施工宿舍門口，內容缺機關英譯頭銜，缺市民專線，缺市政信箱等資料。
71	北區忠明路(西屯路至中清路)道路、共桿建置及人行道改善工程	110A-179	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	42,285	41,000	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司		111.05.02	82				4.01.04	1.主辦機關工程督導紀錄表承商、監造簽認欄位建議加註年月日以供填寫，以明確告知之時間點，俾據以追蹤改善。[L]
					4.01.06	2.監造計畫、品質計畫有管制總表、工項、品管標準誤漏、表單不符情形，主辦機關未確實審查、核定。[L]
					4.01.13	3.標案管理系統工程總預算、契約金額調整未修正，監造計畫核定、文號誤植，應予補正。[L]
					4.01.19	4.品質計畫所附契約約定權責分工表未參照工程會107年3月31日修正施工階段契約約定權責分工表說明三：「為讓機關、監造單位、施工廠商間之權責更具體明確，機關應依工程性質訂定各期程完成期限、罰則，其懲罰標準由機關自行訂定，並於各單位權責下，標註應辦理期限，俾以確分權責。」之要求，訂定「各作業項目完成期限」與「逾期罰則」。[L]
					4.01.99	5.工程施工執行資料表材料設備檢驗誤植為抽驗，監造單位材料抽驗項目、施工抽查項目與廠商材料檢驗項目、施工自主檢查項目未對應，無從查核比對一、二級品管差異，且部分工項抽查次數較諸施工自主檢查次數多，顯不合理，交通維持及工地安全設施檢查（誤植為一般安全自主檢查表）情形未確實，專業人員評核欄受評人員均未簽認，應予補正。[L]
					4.02.01.05	6.監造計畫材料/設備抽驗管理標準表，其內容未完整包括抽驗項目、抽驗標準、抽驗時機、抽查方法、抽驗頻率、不符合之處理方式與管理紀錄等，且有誤漏，如(1)混凝土坍度之許可差未符施工綱要規範第03050章V11版次規範（±4.0cm），且缺漏卸料澆置高度等抽查細項、標準。(2)監造計畫施工抽查標準表一覽表工項與品質計畫品質管理標準表一覽表未盡一致。(3)鋼筋工程綁紮標準未符規範，且缺漏墊塊抽查細項標準。(4)瀝青混凝土工程施工缺少橫向坡度等抽查細項、標準，並應加入次壓膠輪胎壓檢查，以符施工規範要求。(5)標線施工缺漏黏層劑、熱拌聚脂標線材料噴出之溫度等抽查細項、標準。(6)植栽工程支柱缺漏支架材質（杉木或桂竹等）、直徑、長度、防腐處理、樹幹保護墊材…等抽查細項標準，其餘（含各材料/設備抽驗管理標準表）請再加全面檢視補正(7)區內喬木移植之判定標準為何?未清晰登載於監造計畫分項品質管理標準中。(8)工區何處使用鍍鋅隔柵板(細目)?何處使用鍍鋅化妝蓋板?未明確載明於監造計畫分項品質管理標準中。[L]
					4.02.01.06	7.監造計畫各工項施工查驗流程圖註記之檢驗停留點符號與圖例不符，部分工項施工查驗流程圖訂定檢驗停留點、安衛查驗點未符監造計畫製作綱要第七章撰寫說明規範，如(1)鋼筋材料進場未訂為檢驗停留點（需查驗鋼筋爐號、鋼種、規格尺寸、重量等）、亦未訂為安衛查驗點（有起重吊掛作業須查驗一機三證與作業範圍圈圍管制等），其餘請依監造計畫製作綱要第七章撰寫說明檢討補正，施工抽查標準表與抽查紀錄表亦須配合補正（檢驗停留點、安衛查驗點）。[L]
					4.02.01.08	8.監造計畫訂定品質稽核頻率（每半年一次）未符合需求，自開工至今，監造單位迄未落實推動品質稽核作業，開工初期（約2～3個月或進度10%前）即應辦理首次品質稽核，以提早將品管制度導入正軌。[L]
					4.02.01.09	9.監造計畫文件記錄管理系統「記錄移轉及存檔」一節應依監造計畫製作綱要修正為「文件記錄移轉及存檔」，文件記錄保存年限應依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準（如表17道路養護類檔案保存年限基準表，國家發展委員會檔案管理局110年9月10日修正）及其他相關法令規定（如：依據職業安全衛生管理辦法第80條暨「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點規定﹕相關安衛定期檢查、重點檢查記錄，應保存3年）訂定，並依工程會108年3月13日函示以行動電子設備記錄於雲端原則，文件紀錄以電子掃描檔形式移交業主依規定保存。[L]
					4.02.01.10	10.監造計畫材料/設備送審管制總表暨檢（試）驗管制總表（工程會111年2月22日修正）管制材料設備項目與品質計畫、簡報資料未盡一致，應依契約詳細表項次列載管制，且未訂定材料設備預定送審日期、預定進場日期，難以發揮事前「管制」之功能；監造計畫施工抽查紀錄表工項與品質計畫自主檢查表工項未盡一致。[L]
					4.02.03.03	11.監造單位未確實審查廠商品質計畫，材料/設備送審暨檢（試）驗管制總表、工項、品管標準，表單不符。[L]
					4.02.03.04	12.(1)監造計畫施工抽查標準表補正後，施工抽查紀錄表抽查細項、標準亦應配合補正（含檢驗停留點、安衛查驗點）如抽閱111/04/18 0K+890-690北側L溝蓋板鋼筋施工抽查紀錄表，鋼筋綁紮標準未符規範，且缺漏墊塊抽查細項標準。(2)簡報試驗報告審查、判讀橡皮章有誤（廠商應「審查」非「判定」）並比對試驗結果是否符合契約規範，監造單位則「判定」（非「審核」）並註記合格與否，且審查、判讀人員均應簽名、簽署日期）。(3)監造計畫內材料送審管制總表呈現28項核與接續之材料檢(試)驗管制總表臚列項次不一致。(4)候車亭移設工項未有監造單位分項查驗紀錄之建置。[L]
					4.02.03.08	13.(詳查核紀錄)
					4.03.01	14.(詳查核紀錄)
					4.03.02.01	15.(詳查核紀錄)
					4.03.02.04	16.(詳查核紀錄)
					4.03.02.05	17.(詳查核紀錄)
					4.03.02.11	18.(詳查核紀錄)
					4.03.02.12	19.(詳查核紀錄)
					4.03.03	20.(詳查核紀錄)
					4.03.04	21.(詳查核紀錄)
					4.03.05	22.(詳查核紀錄)
					4.03.08.02	23.(詳查核紀錄)
					4.03.11.06	24.(詳查核紀錄)
					5.01.01	25.(詳查核紀錄)
					5.01.02	26.(詳查核紀錄)
					5.01.05	27.(詳查核紀錄)
					5.01.99	28.(詳查核紀錄)
					5.06.01	29.(詳查核紀錄)
					5.07.01.10	30.(詳查核紀錄)
					5.07.02.99	31.(詳查核紀錄)
					5.07.13.01	32.(詳查核紀錄)
					5.09.08	33.(詳查核紀錄)
					5.10.01.02	34.(詳查核紀錄)
					5.10.02.02	35.(詳查核紀錄)
					5.10.10.01	36.(詳查核紀錄)
					5.14.06.01	37.(詳查核紀錄)
					5.14.12.02	38.(詳查核紀錄)
					5.14.99	39.(詳查核紀錄)
					5.15.03	40.(詳查核紀錄)
					5.16.01	41.(詳查核紀錄)
72	臺中市南屯區黎明路二段(永春東路至市政南二路)道路及人行道改善工程	110A-171	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	63,390	40,680	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	世文營造有限公司		111.05.02	82				4.01.04	1.簡報中主辦機關第一次工程督導紀錄表無督導日期，承商、監造簽認欄位建議加註年月日以供填寫，以明確告知之時間點，俾據以追蹤改善。(L)
					4.01.06	2.監造計畫、品質計畫有管制總表、工項、品管標準誤漏、表單不符等情形，主辦機關未確實審查、核定。(L)
					4.01.11	3.未將相關人員確實登錄於工程會系統：(1)監造單位技師、監造現場人員；(2)施工廠商品管人員及職安人員。(L)
					4.01.13	4.工程會標案管理系統資訊填報未完整：(1) 空污管制編號未填報；(2)開工日期、預定完工日期誤植；(3)保險日期、保險費用未填報；(4)契約金額已後擴調整未修正，應予補正。(L)
					4.01.19	5.監造計畫、品質計畫所附契約約定權責分工表未參照工程會107年3月31日修正施工階段契約約定權責分工表修正，如權責使用符號未修正為權責名詞，亦未依契約約定權責分工表說明：「為讓機關、監造單位、施工廠商間之權責更具體明確，機關應依工程性質訂定各期程完成期限、罰則，其懲罰標準由機關自行訂定，並於各單位權責下，標註應辦理期限，俾以確分權責。」之要求，訂定「各作業項目完成期限」與「逾期罰則」。(L)
					4.01.99	6.工程施工執行資料表填報有誤：(1) 廠商-材料設備檢驗誤植為抽驗；(2) 監造單位施工抽查項目與廠商施工自主檢查項目未對應，無從查核比對一、二級品管差異；(3) 交通維持及工地安全設施檢查（誤植為一般安全自主檢查表），未確實；(4) 專業人員評核欄部分人員未評核，應予補正。(L)
					4.02.01.01	7.(1)監造計畫表6-22(p87頁)，標線工程二型含珠量與規範要求之18%不相符；(2)監造計畫內無訂定品質內、外稽核頻率請改善。(L)
					4.02.01.05	8.(1)監造計畫表6-8(p64頁)AC工程施工品質管理標準表單管理紀錄，誤植為自主檢查表單；(2)監造計畫缺少施工抽查標準表，請參採監造計畫製作綱要表7.1；(3)施工抽查標準表未依監造計畫製作綱要表7.2格式製作，表頭「抽查」時機，誤用為廠商品質管理標準表之「檢查」時機，且抽查時機欄未註記檢驗停留點，抽查標準亦有誤漏或未量化之情形，如鋼筋工程抽查標準多為「依施工圖」未量化，且缺漏保護層厚度、墊塊、綁紮抽查細項標準；混凝土工程缺漏拌合至澆置完成時間、溫度、卸料澆置高度、澆置中斷時間、震動搗實等抽查細項、標準，瀝青混凝土工程施工缺少邊模準線、透層、黏層、初壓、次壓、終壓之滾壓溫度、橫向坡度等品質管理標準，並應加入次壓膠輪胎壓檢查，以符施工規範要求；標線施工缺漏黏層劑、熱拌聚脂標線材料噴出之溫度等抽查細項、標準，其餘請再加全面檢視補正。(L)
					4.02.01.06	9.監造計畫各工項施工抽查流程圖，未依勞動部訂頒「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」及工程會95.9.28 工程管字第09500376750 號函規定訂定安衛查驗點，各工項檢驗停留點、安衛查驗點請依監造計畫製作綱要第七章撰寫說明檢討補正，施工抽查標準表與抽查紀錄表亦須配合補正（檢驗停留點、安衛查驗點）。(L)
					4.02.01.09	10.監造計畫文件記錄管理系統「記錄移轉及存檔」一節應依監造計畫製作綱要修正為「文件記錄移轉及存檔」，文件記錄保存年限應依檔案法及其他相關法令規定（如：依據職業安全衛生管理辦法第80條暨「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點規定﹕相關安衛定期檢查、重點檢查記錄，應保存3年）訂定，並依工程會108年3月13日函示以行動電子設備記錄於雲端原則，文件紀錄以電子掃描檔形式移交業主依規定保存。(L)
					4.02.03.03	11.監造單位未確實審查廠商品質計畫，材料/設備送審暨檢（試）驗管制總表、品管標準，表單不符…錯漏頗多。(L)
					4.02.03.04	12.試驗報告判讀試驗結果，建議監造人員應加註規範值，確認是否合於規定。(L)
					4.02.03.08	13.監造報表未參採工程會108/04/30修正公共工程施工品質管理作業要點附表五範例格式。(L)
					4.03.02	14.品質計畫p4頁之主要施工項目，其數量皆無單位值。(L)
					4.03.02.01	15.本案於擴充後已達查核金額以上工程，惟品質計畫章節未依工程會108年4月30日修正「公共工程施工品質管理作業要點」規定，依工程金額規模撰寫。(L)
					4.03.02.02	16.簡報品管組織架構未參採品質計畫製作綱要圖2.1之範例規定訂定。(L)
					4.03.02.03	17.(1) 分項施工要領未將人行道無障礙斜坡道坡度比量化值呈現；(2)品質計畫僅訂定二工項施工要領，未符合需求。(L)
					4.03.02.04	18.(詳查核紀錄)
					4.03.02.05	19.(詳查核紀錄)
					4.03.02.11	20.(詳查核紀錄)
					4.03.02.12	21.(詳查核紀錄)
					4.03.03	22.(詳查核紀錄)
					4.03.05	23.(詳查核紀錄)
					4.03.08.02	24.(詳查核紀錄)
					5.01.02	25.(詳查核紀錄)
					5.01.03	26.(詳查核紀錄)
					5.01.05	27.(詳查核紀錄)
					5.01.99	28.(詳查核紀錄)
					5.07.01.10	29.(詳查核紀錄)
					5.07.01.99	30.(詳查核紀錄)
					5.07.02.99	31.(詳查核紀錄)
					5.09.08	32.(詳查核紀錄)
					5.10.01.02	33.(詳查核紀錄)
					5.10.02.02	34.(詳查核紀錄)
					5.10.04.01	35.(詳查核紀錄)
					5.10.10.01	36.(詳查核紀錄)
					5.14.12.03	37.(詳查核紀錄)
73	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程(增建四、五樓層)	11004092442	臺中市停車管理處	95,744	95,744	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司		111.05.05	85				4.01.99	1.(1)本工程施工進度90.23％，但估驗進度僅67.99％，較為不足；請督促施工廠商儘速辦理估驗計價。(2)本工程部分資料與標案管理登錄系統登載不符（如完工日期）。（L）
					4.02.01.01	2.監造計畫內容，尚有不足，如： （1）權責分工表，請依最新版本更新。 （2）文件紀錄管理系統之檔案紀錄表，缺少編碼，請補充。（L)
					4.02.03.04	3.(1)施工品質抽查紀錄未做統計，無法了解各工項之抽查情形。(2)鋼筋保護層抽查標準「2cm」，實際抽查情形欄記錄為「3cm」卻判定符合。（L）
					4.03.02	4.品質計畫內容，尚有不足，如： （1）品質稽核之查對表，內容空白；紀錄管理表單一覽表，未填寫編碼，請補充。 （2）各工項自主檢查表，格式請依「品質計畫製作綱要」內容更新；同時亦請考量增列 □檢驗停留點。（L）
					4.03.04	5.(1)外牆塗料工程自主檢查表，未檢附相關相片，請補充。(2)自主檢查表鋼筋彎鉤長度檢查標準需明確或以量化數據表示，不宜以「詳圖說」表示，實際檢查情形欄亦請請明確表示，不宜以「符合圖說」表示，易使檢查流於形式。（L）
					4.03.05	6.材料設備檢（試）驗管制總表項次與材料設備送審管依制總表項次不符。[L]
					4.03.11.06	7.專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但部份欄位未確實填寫，如：第8、9、10欄位。（L）
					5.04.99	8.造型鋼構格柵： （1）格柵片頂部兩側未施作封板，是否符合圖說要求，請加以釐清。﹝相片04﹞ （2）造型鋼構，部分表面塗裝未完整，請再檢視。〔相片05〕 （3）鋁包板內之鍍鋅方管，部分焊接點未除鏽及防鏽。〔相片06〕（L）
					5.05.09	9.一樓工地現場略顯凌亂，請加以清理。（L）〔相片08〕
					5.07.01.05	10.屋頂樓梯平台高程與屋頂高程相同，雨水容易流入室內，請作必要之改善。（L）﹝相片02﹞
					5.07.01.99	11.部分樑底或板底，未施作滴水線，底部易受雨水汙染。（L）〔相片03〕
					5.07.04.14	12.管路或線架穿防火區劃隔牆或樓板未施以防火填塞。 [L]
					5.07.04.99	13.屋頂弱電指標、監視攝影機與出線盒位置配置不當，影響觀瞻。[L]
					5.07.06.06	14.部分金屬製線架銜接段未以接地銅片連接。[L]
					5.07.13.99	15.屋頂植栽槽之覆土深度不足，請再檢視。（L）﹝相片01﹞
					5.10.99	16.材料試驗成果統計分析，未提供混凝土抗壓強度成果統計分析圖及竹節鋼筋降伏強度管制圖等物性分析，較為不足。（L）
					5.14.03.01	17.臨時受電箱面板，未標示管理人及連絡電話，亦未設置巡檢表。〔相片07〕
					5.14.99	18.現場施工安全警告設施不足請再加強。[L]
74	臺中市大里區光正段二期社會住宅新建工程	10908270281	臺中市政府住宅發展工程處	1,013,681	1,013,000	余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司 宏懋機電股份有限公司		111.05.05	81				4.01.99	1.(1).工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請加以整合。(2).估驗計價進度雖符合契約要求，但未在簡報中列表說明歷次估驗計價情形。(L)
					4.02.01.05	2.各材料/設備及施工之品質管理標準表管理紀錄應為抽查記錄表非自主檢查表。(L)
					4.02.01.08	3.自110年3月28日開工至今，僅辦理內部品質稽核1次，較為不足，請加強。(L)
					4.02.03.04	4.(1).各工項抽查記錄表之格式，請依「監造計畫製作綱要」內容更新；同時亦請考量保留「檢查時機之□檢驗停留點、□不定期抽查」之欄位；管理項目亦請區分施工前、施工中、施工後，以為對照。(2).機電設備不定期抽查頻率太低(開工迄今僅一次)。(L)
					4.02.99	5.簡報文件顯示： (1).第B-53頁：監造組織之職安衛人員，檢附之證照號碼，無法顯示受訓年份，請補充。 (2).第B-79頁：各工項檢驗停留點統計顯示，不合率達25％，表示施工廠商之自主檢查有待加強，請加以督促。 (3).第B-89頁：工程進度20％至85％間，每半年至少實施品質稽核1次；較為不足，請修正為「自開工至竣工，每半年至少實施內外部品質稽核1次」。(L)
					4.03.02	6.品質計畫內容，尚有不足，如：文件紀錄管理系統，雖訂定檔案分類索引表，但缺少編碼說明，請補充。(L)
					4.03.04	7.(1).自主檢查表填寫，尚有不足，如： (A).鋁門窗工程自主檢查表之檢查項目，缺少嵌縫及固定鐵件之起點距離。 (B).自主檢查表格式，請依「品質計畫製作綱要」內容更新；同時亦請考量保留「檢查時機之□檢驗停留點、□施工過程檢查」；檢查項目亦請區分施工前、施工中、施工後，以為對照。(2).自主檢查表實際檢查情形欄位需明確表示，不宜照抄檢查標準值，如接地測試極棒間距檢查標準「≧10m」，實際檢查情形亦記錄為「大於10m」。(L)
					4.03.05	8.材料設備檢（試）驗管制總表項次與材料設備送審管制總表項次不符。(L)
					4.03.99	9.簡報文件顯示： (1).第C-96頁：品管組織，請標示相關人員之證照號碼與回訓號碼。 (2).第C-132頁：施工品質自主檢查統計表，未將「檢驗停留點自檢」與「施工過程自檢」分開統計，較無法了解各工項之自檢情形。(L)
					5.01.01	10.地下室三層管道間混凝土澆置粒料析離且產生蜂窩。(L)
					5.01.03	11.地下室三層柱接頭混凝土置面未完整，凹凸面過多過大。(L)
					5.01.99	12.地下室一層樓板積水，混凝土澆置高程未妥善控制。(L)
					5.02.01	13.牆鋼筋，部分採用跳步綁紮，未符規範要求。(L)
					5.02.05	14.柱鋼筋，部分保護層不足，請再檢視。(L)
					5.02.06	15.地下室牆留筋位置錯誤，未切除，且修正後位置未補植預留筋。(L)
					5.02.11	16.柱鋼筋表面，部分殘留混凝土渣，請加以清理；灌漿前亦請加以保護。(L)
					5.02.99	17.柱主筋頂部採用T頭收尾，雖符合圖說要求，但參差不齊且長度有不足情形。(L)
					5.03.04	18.地下室外牆模板之水平格柵，部分採用短料，安全性較不足。(L)
					5.05.04	19.堆置現場之砂石土料，部分黑色防護網，有覆蓋不足情形，請加以調整。(L)
					5.07.01.99	20.地下室明挖邊坡，防護有不足情形，暴雨時恐有崩塌之疑慮。(L)
					5.07.04.99	21.管路出口以硬質管帽保護，不可以膠帶纏繞封口。(L)
					5.07.06.01	22.開關箱內中性線端子與接地端子不可共用。(L)
					5.07.06.07	23.接地線不可兩回路接同一接點。(L)
					5.09.99	24.工法展示區：(1).環境髒亂，請加以整理。(2).請增加模板工程之工法展示。(3).梁筋之綁紮方式，請再檢視。(L)
					5.10.06.03	25.管路系統試水試壓紀錄須記錄試水起始及終止時間及試水壓力並檢附照片，不可僅以10㎏/㎝2表示。(L)
					5.10.99	26.材料樣品版，監造現場人員及施工廠商品管人員，未簽章確認。(L)
					5.14.01.04	27.施工架組立，部分有不足情形，例如：(1).鋼管拼接，部分以八字扣施作。(2).上下框管，部分未設置環扣插銷。(L)
					5.14.03.01	28.部分臨時電採一般PVC電線，未適當防護。(L)
					5.14.99	29.(1).現場施工安全警告設施不足請再加強。(2).地下室電梯機坑垃圾、積水未清理。(L)
75	臺中市111年度園道綠地等設施簡易修繕及整建改善工程(北北屯區)	110A-160	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	18,444	18,444	景美景觀設計有限公司	景美景觀設計有限公司	大原營造有限公司		111.05.06	82				4.01.19	1.未將最新修正之「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」 納入新建工程招標文件及契約(L)
					4.02.01.04	2.廠商之品質計畫未符合需求，章節有誤(如第二章管理權責及分工)。(L)
					4.02.03.04	3.1.施工抽查(驗)紀錄表，未採用新版本，未落實執行。(L) 2.材料試驗報告應判讀合格，並加註日期。(L) 3.點焊鋼筋工程施工抽查紀錄表，未量化查驗(鋼筋材料)。(L)
					4.03.04	4.品管自主檢查表未採用新版本，協力廠商應為供料廠商，未落實執行。(L)
					4.03.05	5.1.材料試驗報告應判讀符合契約規範，並加註日期。(L) 2.材料設備檢（試 ）驗管制總表未符使用最新版本。(L)
					4.03.06	6.工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，未採用公共工程委員會110年5月新版本，未落實執行。(L)
					4.03.08.02	7.自主檢查表之檢查項目未詳實記錄、未量化。(L)
					4.03.11.06	8.專任工程人員未落實填具督察紀錄表，建議每月填寫1次。(L)
					5.01.99	9.人行道斜坡道及緣石表面PC拉毛與路緣相接處未平順，美觀性不佳。(L)
					5.09.08	10.工程告示牌，缺手機號碼等，內容未符合規定。(L)
					5.16.01	11.1.未填寫汛期工地防災自主檢查表。(L) 2.現場未懸掛安衛告示牌。(L)
76	110年度臺中市山線工程隊轄內市養道路及排水改善工程(新社、和平區及鄰近區域)	110A-003	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	13,150	9,840	和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	大山營造有限公司		111.05.06	81				4.01.19	1.未將最新修正之「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」 納入新建工程招標文件及契約。(L)
					4.02.01.04	2.廠商之品質計畫未符合需求，章節有誤(如第二章管理權責及分工)。(L)
					4.02.03.04	3.(1)施工抽查(驗)紀錄表，未採用新版本，未落實執行。(L)、(2)材料試驗報告應判讀合格，並加註日期。(L)
					4.02.03.08	4.公共工程監造報表，未採用新格式填寫，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。(L)
					4.02.03.09	5.無依契約規定落實記載監造報表(主辦機關督導未於監造報表詳實記載)。(L)
					4.03.04	6.品管自主檢查表，協力廠商應為供料廠商，未落實執行。（L)
					4.03.05	7.材料設備檢（試 ）驗管制總表未符使用最新版本，對材料試驗報告未予判讀。(L)
					4.03.06	8.工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，未採用公共工程委員會110年5月新版本，未落實執行。（L)
					4.03.11.06	9.專任工程人員未落實填具督察紀錄表，建議每月填寫1次。(L)
					4.03.12.02	10.施工日誌，未採用新格式填，未落實執行。(L)
					5.09.08	11.工程告示牌，缺機關英譯頭銜，市政信箱非市民信箱，缺施工期間等，內容未符合規定。(L)
77	社口派出所辦公廳舍新建工程(與舊社口派出所共構)	11001	臺中市政府警察局豐原分局	49,849	49,351	詹益寧建築師事務所	詹益寧建築師事務所	港森營造有限公司		111.05.06	82				4.01.03	1.品質計畫章節名稱(如管理權責及分工)未符合公共工程施工品質管理作業要點規定編撰[缺失相片(1)]。(L)
					4.01.19	2.監造計畫審核後函覆「同意備查」，與施工階段約定權責分工表之規定不符，應為核定。(L)
					4.01.26	3.主辦機關有關工程估驗計價契約佔比較實際施工進度執行率偏低。(L)
					4.01.99	4.工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(1)發包預算、工程底價及契約金額等，標註之金額不符(少1位數)；(2)監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」，部分用詞複製自承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」，如「應檢驗總次數、已檢驗、未檢驗」，請修正為「應抽驗總次數、已抽驗、未抽驗」；(3)監造單位監督情形之「施工抽查情形」，部分用詞複製自承攬廠商執行情形之「施工自主檢查執行情形」，如「已檢查、未檢查」，請修正為「應抽查總次數、已抽查、未抽查」；(4)交通維持及工地安全設施檢查情形，標註已檢查(7)次，顯與施工天數(至少120日)未符，工地安全設施檢查，依規定應每日執行；(5)品管人員之「工作職掌內容」標註：「施工品質查驗」，權責不符，依規定品管人員應稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄，不宜再執行施工自主查驗等。(L)
					4.02.01.07	5.訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1)未針對「本工程之工項及特性」(如送水泵、變頻恆壓泵浦機組、緊急求救系統、鼓風機、無聲換風扇…等)，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」測試抽驗等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項訂定「運轉測試抽驗標準表」及「運轉測試紀錄表」。(2)相關表單之格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉測試紀錄表」及「表6.2設備功能運轉抽驗標準表」辦理等。(L)
					4.02.01.10	6.監造單位施工品質及材料設備抽驗紀錄表未落實，如(1).材料設備檢試驗管制總表有關鋼筋不同規格(如SD420W、SD280)與混凝土(140、210、280kgf/cm^2等工項)，試驗結果累計應分類統計彙整；(2)鋼筋、模板、混凝土等施工抽查紀錄表查驗構件(柱/牆/樑/版)範圍詳列不足，查驗標準(如長/寬/厚/間距等)量化不足，如無法於單一抽驗紀錄表中記錄表示，宜以結構平面對照量化紀錄；(3)施工抽查紀錄錄表格式不符監造計畫製作綱要格式(表5.3材料設備品質抽驗紀錄表及表7.3施工稱查紀錄表格式)；(4)材料送審管制總表格式不符合監造計畫製作綱要格式(表5.2材料設備送審管制總表格式)[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.03.04	7.材料設備抽驗及施工抽查，部分未落實執行及記錄，例如：(1)部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「符合契約規定及送審核可」、「標準制式管件」、「規格功能符合契約圖說」；(2)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「符合規定」、「符合」；(3)實際抽查情形標註之數據，部分與抽查標準「不符仍判定合格」；(4)機水電設備工程之抽查(驗)頻率及記錄不足等。(L)
					4.02.03.05	8.監造單位不符合缺失改善追蹤紀錄，以施工抽查表呈現未妥適。(L)
					4.02.03.08	9.監造報表未符最新制定格式及部分記載不完整，例如：(1)部分報表未符制定格式，建議參照「公共工程施工品質管理作業要點」附表五辦理；(2)「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，部分未依規定按日檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。(3)主辦機關督導缺失或指示之重要事項，部分未摘錄跟催等。(L)
					4.02.13.03	10.材料設備設備已核定8項中，僅有一項由監造建築師核章，其餘均由現場工程師核章，請依二級品質查證落實執行。(L)
					4.03.02.06	11.訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1)未針對「本工程之工項及特性」(如送水泵、變頻恆壓泵浦機組、緊急求救系統、鼓風機、無聲換風扇…等)，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」之檢測等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項檢討訂定「設備功能運轉檢測標準表」及「設備功能運轉檢測紀錄表」；(2)部分章節內容節錄監造計畫之「設備功能運轉測試抽驗程序及標準」，而未配合權責分工不同檢討修正用詞；(3)有關表單格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉檢測紀錄表」及「表6.2設備功能運轉檢測標準表」辦理。(L)
					4.03.03	12.(詳查核紀錄)
					4.03.04	13.(詳查核紀錄)
					4.03.08.05	14.(詳查核紀錄)
					4.03.10	15.(詳查核紀錄)
					5.01.04	16.(詳查核紀錄)
					5.02.02	17.(詳查核紀錄)
					5.02.05	18.(詳查核紀錄)
					5.03.03	19.(詳查核紀錄)
					5.03.04	20.(詳查核紀錄)
					5.05.09	21.(詳查核紀錄)
					5.05.13	22.(詳查核紀錄)
					5.07.01.14	23.(詳查核紀錄)
					5.07.04.03	24.(詳查核紀錄)
					5.07.04.07	25.(詳查核紀錄)
					5.07.05.04	26.(詳查核紀錄)
					5.07.05.10	27.(詳查核紀錄)
					5.07.05.99	28.(詳查核紀錄)
					5.07.06.02	29.(詳查核紀錄)
					5.09.08	30.(詳查核紀錄)
					5.09.09	31.(詳查核紀錄)
					5.10.05.02	32.(詳查核紀錄)
					5.10.05.04	33.(詳查核紀錄)
					5.10.06.02	34.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	35.(詳查核紀錄)
					5.14.03.01	36.(詳查核紀錄)
					5.14.06.01	37.(詳查核紀錄)
					5.14.06.03	38.(詳查核紀錄)
78	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	10907302257	臺中市停車管理處	205,434	205,434	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	中鴻營造有限公司	賴銘昌建築師事務所	111.05.06	85				4.01.06	1.專案管理審查監造計畫送審核章表中相關人員(內部三級)未註明簽署。[L]缺失相片(1)
					4.01.20.01	2.專案管理協助主辦機關辦理工程施工執行資料表中有關工程品質督導紀錄表文件內容次數未列入。[L]
					4.01.20.02	3.專案管理審查或複核施工廠商施工、品質計畫送審核章表中相關人員(內部三級)未註明簽署。[L]
					4.01.20.03	4.專案管理廠商針對機水電設備工程之督導與稽核，現場相關紀錄不足，建議後續各類設施測試及試運轉之督導，能指派專業人員落實執行等。[L]
					4.01.99	5.專案管理執行計畫書與送審核章表未陳列，相關人員需落實註明簽署。[L]
					4.02.01.07	6.訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1)停車管理設備與系統(含通風設備)未列入檢討等，建議再全面檢討釐清，並針對「本工程之工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」測試抽驗等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項訂定「設備功能運轉測試抽驗標準表」及「設備功能運轉測試紀錄表」。(2)「三、應用表單所臚列之”測試抽驗標準表”及”測試紀錄表”」工項不足，且表6-5-01~表6-5-04未符制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉測試紀錄表」辦理。(3)設備運轉測試程序(含測試抽驗標準)，建議標註「檢驗停留點」及依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定標註：「安全衛生查驗點」等。[L]
					4.02.03.01	7.本案2億以上工程，監造單位監造計畫現場監造、監造主管未於監造計畫送審核章表中提送單位欄位註明與簽署。[L]
					4.02.03.03	8.監造單位審查施工廠商施工、品質計畫送審核章表中現場監造、監造主管未註明與簽署。[L]
					4.02.03.04	9.材料設備抽驗及施工抽查，部分未落實執行及記錄，例如：（1）部分抽查(驗)紀錄表未符制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表5.3材料設備品質抽驗紀錄表」及「表7.3施工抽查紀錄表」辦理。(2)部分施工抽查之「抽查標準（定量定性）未量化，如標註：「依施工套圖等標示之管徑」。(3)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「依施工圖管徑配設」。(4)對於機水電設備工程施工抽查(驗)之頻率及紀錄不足且專業度不足，例如：管理項目-「給水管之管材」，抽查標準標註：「依合約圖說標示之SUS#304不銹鋼管，符合CNS標準」、而實際抽查情形標註：「依合約為PVC W管」，材質完全不同，仍判定合格等，請檢討釐清。(5)監造單位鋼筋、模板、混凝土等施工抽查紀錄表查驗構件範圍詳列不足(柱牆/樑版/長寬厚/間距…)，查驗標準與結果量化不足或無結構平面對照量化紀錄。[L]
					4.02.03.08	10.監造單位監造(日)報表與「要項材料」設備檢試驗管制總表對照，#3鋼筋1組110/12/22日報材料取樣、試驗組數未詳實紀錄。[L]
					4.03.02.06	11.訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1)停車管理設備與系統(含通風設備)未列入檢討等，建議再針對「本工程各工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」檢測等檢討，分別表列須辦理之工項，並就表列工項檢討訂定「設備功能運轉檢測標準表」及「設備功能運轉檢測紀錄表」。(2)「三、應用表單所臚列之”運轉檢測標準表”及”運轉檢測紀錄表”」工項不足，且表單未符制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉檢測紀錄表」及「表6.2設備功能運轉檢測標準表」辦理。(3)各運轉檢測程序圖(含檢測標準表)，建議標註「檢驗停留點」及依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定標註：「安全衛生查驗點」等。[L]
					4.03.03	12.施工日誌未符制定格式及部分記載不完整，例如：(1)施工日誌之格式，建議依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正之表「B14-4建築物施工日誌」辦理。(2) 施工取樣試驗，部分未登載。(3)主辦機關（含專案管理廠商、監造單位）督導缺失或指示之重要事項未登載。[L]
					4.03.04	13.自主檢查表，部分未符合需求，例如：(1)現場未提供材料自主檢查表，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表5.3材料自主檢查表」辦理。（2）部分「檢查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依設計圖說」、「依設計圖標示位置及高度」。（3）部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」未量化，如標註：「依施工圖施工」、「高度位置正確」、「管支架固定牢固」。(4)機水電設備工程自主檢查之頻率及記錄不足等。(5)施工廠商鋼筋、模板等施工自主檢查表中構件單元(長/寬/厚/間距…)，查驗標準與結果量化不足。[L]缺失相片(2)
					4.03.10	14.(詳查核紀錄)
					5.01.04	15.(詳查核紀錄)
					5.05.09	16.(詳查核紀錄)
					5.07.01.08	17.(詳查核紀錄)
					5.07.01.09	18.(詳查核紀錄)
					5.07.01.10	19.(詳查核紀錄)
					5.07.04.03	20.(詳查核紀錄)
					5.07.04.09	21.(詳查核紀錄)
					5.07.04.26	22.(詳查核紀錄)
					5.07.05.04	23.(詳查核紀錄)
					5.07.05.07	24.(詳查核紀錄)
					5.07.05.09	25.(詳查核紀錄)
					5.07.05.10	26.(詳查核紀錄)
					5.07.05.99	27.(詳查核紀錄)
					5.07.07.07	28.(詳查核紀錄)
					5.08.04	29.(詳查核紀錄)
					5.09.06	30.(詳查核紀錄)
					5.09.08	31.(詳查核紀錄)
					5.09.09	32.(詳查核紀錄)
					5.10.05.01	33.(詳查核紀錄)
					5.10.06.03	34.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	35.(詳查核紀錄)
					5.14.03.01	36.(詳查核紀錄)
79	潭子區民生街40巷道路開闢工程	110A-051	臺中市建設局新建工程處土木工程科	4,196	3,345	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	承昌包工業有限公司		111.05.11	81				4.01.05	1.無督導之缺失追蹤改善紀錄。[L]
					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如完工日期等事宜。[L]
					4.01.99	3.文件紀錄管理未落實成立卷宗，分類管理。[L]
					4.02.03.04	4.（1）施工及材料管制總表填報不全，有逾期未送審之情形，無法落實抽驗施工作業及材料設備。（2）屬施工廠商依據契約執行之材料檢驗或會同監造單位抽驗辦理之試驗報告者，由施工廠商品管人員初判符合，再由監造單位複判合格。而檢（試）驗報告判讀記載為符合，不符合規定。[L]
					4.02.03.06	5.無督導施工廠商辦理依契約規定辦理估驗計價。[L]
					4.02.15	6.未依工區狀況訂定安全作業監督查核事項，如交通安全維持與警示設施。[L]
					4.03.03	7.施工日誌未依規定制定格式，如第二項工地材料管理概況之「契約數量」欄位誤植為「設計數量」。[L]
					4.03.06	8.環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行，如社區及住戶出入口無減速慢行等警告標誌、工區CLSM回填不平整造成積水，無缺失矯正預防措施。[L]
					4.03.12.04	9.無辦理工地勞工安全衛生、公共環境與安全之維護事項之督導，如鋼板之固定及施工區前後道路之警告標誌，未符合需求。[L]
					4.03.14.03	10.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					5.01.02	11.民生街起點處之右側水溝頂板混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。[L]
					5.01.05	12.工區側溝蓋板之伸縮縫施作草率不美觀。[L]
					5.07.01.10	13.施工中抽排水不足，水溝有積水現象。[L]
					5.07.02.15	14.路燈基座預留電線為妥善保護不合規定。[L]
					5.07.02.25	15.路面坑洞應做修補，住戶出入口之鋼板應確實避免晃動臨近缺口處應有警告設施。[L]
					5.07.02.99	16.工區路燈開關箱未依設計圖說之位置施作。[L]
					5.09.08	17.工程告示牌內容不符規定，如「市政信箱」誤繕為「市長信箱」。[L]
					5.10.01.02	18.（1）混凝土氯離子試驗報告，未完整核章。（2）自主檢查表無氯離子含量試驗紀錄。[L]
					5.10.01.03	19.自主檢查表無坍度試驗紀錄。[L]
					5.10.02.02	20.未見鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告。[L]
					5.10.07.02	21.接地系統無接地電阻測試紀錄。[L]
					5.14.07	22.施工現場交通警告等設施不足應增設「前方施工減速慢行」或「道路施工減速慢行」等標誌正面與側面應設置警示燈等設施。[L]
					5.14.12.03	23.道路無法封閉施工兩旁住戶出入未設置明顯警戒標示，勞工施工應配備反光背心等防護衣，使勞工確實使用。[L]
					5.15.01	24.未見交維計畫。[L]
					5.15.08	25.工區覆蓋鋼板無止滑功能。[L]
					5.15.10	26.工區周邊動線安全防護措施之警告及導引牌面不完善。[L]
					5.16.02	27.工區及周遭之排水設施未予清理並保持暢通。[L]
80	臺中市立長億高級中學通學步道及人行道改善工程	110A-203	臺中市建設局養護工程處屯區工程隊	11,521	9,400	朝泰工程顧問有限公司	朝泰工程顧問有限公司	墩興營造有限公司		111.05.11	83				4.01.03	1.品質計畫未依品管要點規定，依工程規模編撰章節及內容，未落實審查。[L]
					4.01.04	2.品質督導紀錄內容不足,未就進度、品質及安全確實督導,且未建立之督導機制,落實小組之督導。[L]
					4.01.14	3.工程缺失，如交通安全警示設施，未追蹤廠商限期改善。[L]
					4.01.99	4.(一)簡報A-7三大計畫書核定日期與工程會公共工程標案管理系統填報日期不同，未確實填報於工程會資訊網路系統。(二)[文件紀錄管理未落實成立卷宗,分類管理。[L]
					4.02.01.05	5.RC及鋼筋查驗表單應註明詳細位置及查驗標準。[L]
					4.02.03.03	6.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點,於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落實執行檢驗作為,並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。[L]
					4.02.03.04	7.施工及材料管制總表不符,未依監造計畫所列項目辦理,不符需求。[L]
					4.02.03.06	8.應加強督導施工廠商辦理履約估驗計價。[L]
					4.03.02.12	9.簡報C-12頁材料檢(試)驗管制總表表頭未符合工程會新頒規定，應予以更新。[L]
					4.03.03	10.施工日誌未落實紀載重要事項,如教育訓練等事宜。[L]
					4.03.12.04	11.工地主任無辦理工地勞工安全衛生、公共環境與安全之維護事項之督導，如施工區前後道路之警告標誌，未符合需求。[L]
					4.03.14.03	12.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					5.01.05	13.紙模地坪尚未施作收縮縫。[L]
					5.05.06	14.校門口處之原有樹木，應妥為保護，避免大型機具或其他單位破壞喬木樹枝等情形，影響環境生態。[L]
					5.05.99	15.承商未加強工區及周邊環境之污染管制作業,有鑽心汙染路面、AC殘渣棄置路側及粘油污染環境之情形。[L]
					5.06.01	16.依據施工照片人行道路底之石塊等雜物未整理清除且未夯實。[L]
					5.06.99	17.植栽帶之換填沃土高度控管不佳，影響澆灌及路燈燈座之設置。[L]
					5.07.01.14	18.測量放樣無紀錄之留存。[L]
					5.07.02.09	19.(一)植栽區之透水磚圍束可規劃以整磚方式鋪設密接或填補水泥砂漿，避免客沃土流失。(二)濕式紙模地坪人行道鋪設之撒佈面層硬化料、壓花等作業及面層硬化料、封面劑、止滑劑等無施工作業紀錄。[L]
					5.07.02.12	20.瀝青舖築未確實規劃設置縱向與橫向接縫位置，並設置角材處理接縫，造成縱向接縫痕跡。[L]
					5.07.04.03	21.植栽帶路燈燈座接地線末端未以絕緣膠布包紮。[L]
					5.09.08	22.工程告示牌數量與設置方式不符規定,經費來源有誤(無地方自籌經費)。[L]
					5.10.01.02	23.混凝土氯離子試驗報告,未完整核章。[L]
					5.10.02.02	24.(一)無水淬鋼筋鑑定紀錄。(二)鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。[L]
					5.10.04.01	25.無人行道底層夯實試驗紀錄。[L]
					5.10.07.02	26.接地系統無接地電阻測試紀錄。[L]
					5.10.99	27.(一)試驗報告之取樣、送驗及會驗之人員有未會同參與者。(二)無客沃土厚度檢查紀錄。[L]
					5.14.00.03	28.工區無防汛演練及防災應變通報機制。[L]
					5.14.07	29.施工現場交通警告等設施不足 應增設「前方施工減速慢行」等標誌，正面與側面應設置警示燈等設施。[L]
					5.14.12.03	30.勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時，未明顯設置警戒標示。[L]
					5.15.02	31.交通維持及安全管制措施未依規定程序審查。[L]
					5.15.99	32.現場鑽心取樣時交維管制措施仍有不足。[L]
81	臺中市大甲區文昌國民小學110年度A棟校舍耐震補強工程採購案	wcps110012	臺中市大甲區文昌國民小學	8,082	7,527	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	松倢營造有限公司		111.05.12	78	6	6		4.01.03	1.品質計畫及監造計畫未依品管要點規定依工程規模編撰，部分章節名稱不符品管要點規[定缺失相片(1、2)]。(L)
					4.01.04	2.未建立品質督導人員之組織與架構。(L)
					4.01.05	3.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程屬高差2公尺以上之工作場所，部份施工架未確實設置符合規定之防墜設施，部份施工架交叉拉桿扣釘未正確連結等，另有防墜網設置不完整甚或有防墜網脫落情形，主辦機關未落實督導糾正改善。(L)
					4.01.06	4.監造計畫欠缺各章節之審查紀錄表，核章表無審查人員之簽章與押註日期。(L)
					4.01.99	5.工程施工執行資料表未針對各單位專業人員之參與情形、工作態度及配合狀況作進行評核[缺失相片(3)]。(L)
					4.02.01.03	6.品質計畫及整體施工計畫早於監造計畫審定，計畫之審查時限未符合需求。(L)
					4.02.01.10	7.抽查紀錄表格是不符最新監造計畫製作綱要格式[缺失相片(4)]。(L)
					4.02.03.04	8.監造單位及其所派駐現場人員施工抽查未落實，如混凝土搗實情形，及混凝土澆置後，表面有明顯蜂窩及表面有鐵絲、手套等雜物，均未落實抽查及要求施工廠商改善，抽查紀錄表部份檢查項目未落實記載檢查值。(L)
					4.02.03.05	9.未落實督導施工廠商執行工地安全衛生。本工程屬高差2公尺以上之工作場所，邊緣及開口部份未確實設置符合規定護欄、安全網等防墜設施。(L)
					4.02.14.02	10.監造單位未落實辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核，施工期間監造技師現場僅督導3次，且對工地一些明顯瑕疵並未確實立即糾正改善。(L)
					4.03.02.04	11.工程品質管理標準未符合需求。部份結構物混凝土澆置、搗實不合規範，有明顯冷縫、蜂窩或孔洞產生。(L)
					4.03.02.12	12.(1)材料送審管制總表格不符最新品質計畫製作綱要表格格式[缺失相片(5)]；(2)材料設備送審管制總表中，未將鋁門窗等列入應辦廠驗項目。(L)
					4.03.03	13.施工日誌未落實填寫執行工地職業安全衛生之具體作為與內容(請參照工程會110年5月11日修正施工日誌後附之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」格式及本案工程特性落實填寫)。(L)
					4.03.04	14.(1)未落實執行混凝土澆置、搗實施工之自主檢查作業；(2)混凝土工項施工完成之自主檢查未落實，混凝土完成面仍有明顯蜂窩、孔洞及手套等缺失。(L)
					4.03.06	15.施工安全衛生履約事項未落實執行﹙本工程屬高差2公尺以上之工作場所，部份施工架未確實設置符合規定之防墜設施、部份施工架開口無防護設施或交叉拉桿，且無防墜網設置﹚。(L)
					4.03.08.02	16.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如混凝土工程施工自主檢查表及職業安全衛生檢查表等﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄。(L)
					4.03.08.03	17.對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析﹙主要項目為未提出混凝土抗壓強度統計分析﹚。(L)
					5.01.01	18.各樓層與女兒牆及內牆銜接處之擴柱，混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生[缺失相片(6、7)]。(M)
					5.01.04	19.三樓／四樓部分擴柱混凝土完成面之模板固定螺桿、鐵絲、鐵件、夾板、手套等雜物未清除[缺失相片(8、9)]。(L)
					5.01.06	20.部分混凝土有爆模敲除情形[缺失相片(10)]。(L)
					5.07.04.03	21.三樓部分擴柱混凝土完成面之出線盒未作保護[缺失相片(11)]。(L)
					5.09.08	22.工程告示牌中，經費來源欄位僅填寫地方欠明確、欠缺環保檢舉電話，另請補標註1999專線及市政信箱[缺失相片(12)]。(L)
					5.10.01.01	23.補強工程中水泥混凝土之「爐石粉+飛灰」用量比例達30％，水泥用量比例不足。(L)
					5.10.01.05	24.就使用之混凝土未提出爐石、飛灰﹙應符合國家標準CNS 3654及11270之規定﹚出廠證明、來源證明或其相關材料檢(試)驗報告之紀錄，如飛灰及爐石粉之CaO含量檢驗數據等資料。(L)
					5.10.99	25.材料檢試驗管制總表及材料送審管制總表項目不一致，且格式未符合最新規定格式確實管制材料送審及檢試驗情形。(L)
					5.14.01.01	26.未落實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程部份高差2公尺以上之工作場所，邊緣及開口部分未設置符合規定之護欄、安全網等防墜設施[缺失相片(13、14)]。(M)
					5.14.02.01	27.部分施工架未與穩定構造物妥實連接、部分交叉拉桿未固定良好[缺失相片(15)]。(L)
					5.14.03.01	28.(詳查核紀錄)
					5.14.04	29.(詳查核紀錄)
					5.14.99	30.(詳查核紀錄)
					5.15.09	31.(詳查核紀錄)
82	沙鹿區30-57-1號(永寧路)道路開闢工程	110A-095	臺中市建設局新建工程處土木工程科	13,160	11,100	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	京達營造有限公司		111.05.12	79				4.01.05	1.品質督導照片無日期、督導照片為黑白，缺失改善照片未以彩色呈現。[L]
					4.01.06	2.監造計畫欠缺各章節之審查紀錄表，核章表無審查人員之簽章與押注日期。[L]
					4.01.99	3.本工程110.12.20開工，部份計畫或分項計畫之審查與核定略有延宕情形。如剩餘土石方處理計畫110.01.12核定、工程施工前鄰近建築物現況調查計畫110.03.04核定，其餘分項計畫亦有類似情形。﹝L﹞
					4.02.01.05	4.碎石級配料欠缺含砂當量、骨材破裂率／扁平率、液／塑限度之品質管理標準。[L]
					4.02.01.09	5.未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出現階段所有施工相片﹚。﹝L﹞
					4.02.03.04	6.(1)材料送審管制總表欠齊全，欠缺植栽、瀝青透層、黏層…等項目。(2)監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備﹙如部份U型溝完成面表面有浮皮脫落痕跡﹚；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。﹝L﹞
					4.02.99	7.監造單位及其所派駐現場人員對工地明顯缺失﹙如工區相當泥濘、澆置剩餘之混凝土直接棄置於施工現場﹚未立即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。﹝L﹞
					4.03.01	8.施工預定進度曲線圖中，水平時間軸無年、月、日。[L]
					4.03.02.05	9.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機﹙如已施工完成之部份U型溝完成面表面有浮皮脫落痕跡﹚。﹝L﹞
					4.03.02.12	10.材料設備送審管制總表，未將植栽、瀝青透層／黏層等列入。[L]
					4.03.04	11.品管自主檢查表未確實執行，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如「碎石級配(道路路床)施工自主檢查表」未落實紀載﹚。﹝L﹞
					4.03.06	12.施工安全衛生履約事項未落實執行；如工區內部份裸露地泥濘，工區周邊警示燈及夜間照明設施不足。﹝L﹞
					5.01.01	13.部分U型溝頂部，混凝土澆製品質欠佳，頂部有浮皮及裂縫。[L](相片2)
					5.01.04	14.(1)部分U型溝集水槽內之殘留模板未清理乾淨。(2)部分U型溝混凝土完成面之模板固定鐵線未剪除乾淨。[L]((相片3、4)
					5.05.09	15.部分U型溝底部有混凝土殘渣未清理乾淨。[L]
					5.07.01.01	16.U型溝打底141kg/cm2混凝土，依設計圖規定打底寬度為55公分，工地現場打底寬度大幅超出規定值（55公分﹚，可能縮小綠化植生或植栽之空間。﹝L﹞(相片1)
					5.07.01.10	17.路床排水不良，內部含水量過高，造成局部路基濕軟、下陷現象。[L]
					5.09.08	18.工程告示牌中，經費來源欄位僅填寫中央／地方欠明確、專任工程人員無手機聯絡電話。[L]
					5.10.01.01	19.水泥混凝土中之「爐石粉+飛灰」用量比例達50％，水泥用量比例不足。[L]
					5.10.01.05	20.就使用之混凝土未提出爐石、飛灰﹙應符合國家標準CNS 3654及11270之規定﹚出廠證明、CaO含量檢驗數據、來源證明或其相關材料檢(試)驗報告之紀錄。[L]
					5.14.04	21.職業安全衛生自主檢查表，於施工期間未每日檢查與填寫。[L]
					5.14.06.01	22. U型溝預留鋼筋頂部未採取彎曲尖端或加裝護套等防護設施保護。[L]
					5.14.99	23.工地現場部份營建廢棄物、垃圾﹙如拆除之雜物﹚未確實立即清理乾淨，部份澆置剩餘之混凝土直接棄置於分隔島中。﹝L﹞(相片5)
83	臺中市北屯區興安路二段與柳陽東、西街口人行橋工程	110A-080	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	1,360	1,270	世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	祥濠營造有限公司	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	111.05.12	78				4.01.04	1.未針對品質材料加以督導。(L)
					4.02.01.06	2.監造計畫之混凝土工程施工抽查作業流程中檢驗停留點標示，與抽查紀錄表不符。(L)
					4.02.03.04	3.未落實防汛防災減災督導。(L)
					4.02.03.08	4.(1)111.5.6 主辦機關有督導未將督導重要事項紀載於監造日誌中。(L)、(2)111年4月11日主辦機關督導未列於監造日誌之重要事項紀錄。(L)
					4.02.99	5.111年3月1日監造技師督導不符合事項改善完成日期未填列。(L)
					4.03.03	6.(1)111.5.6 主辦機關有督導未將督導重要事項紀載於施工日誌中。(L)、(2) 111年4月11日主辦機關督導未列於施工日誌之重要事項紀錄。(L)
					4.03.04	7.施工自主檢查表現場檢核數據建議以照片佐證。(L)
					4.03.14.03	8.職安教育訓練未落實，無實質教材。(L)
					5.01.01	9.111年3月22日混凝土工程施工品質抽查紀錄表檢附之混凝土查驗照片中混凝土搗實時搗實棒未垂直。(L)
					5.01.03	10.人行橋橋台底座混擬土面層不平整。(L)
					5.01.04	11.橋台周邊表面拆模後殘留夾板。(L)
					5.03.03	12.人行橋橋台下方護岸、河床有混凝土漿。(L)
					5.03.99	13.柳楊東街側人行橋橋台模板脫落、木板崁入混擬土內。(L)
					5.07.01.14	14.無兩側橋台實際測量記錄。(L)
					5.07.01.99	15.兩側橋台打混凝土後殘留混凝土漿於砌石上，未清理。(L)
					5.07.03.01	16.橋台高程控制須加強。(L)
					5.08.08.02	17.橋台終點基礎平台部分施工粗糙，不平順。(L)
					5.14.01.01	18.施工現場落差超過2公尺，僅設置警示帶，未設置防墜設施。(L)
					5.15.09	19.乙種圍籬下方擋板有脫落現象請加強固定。(L)
					5.16.01	20.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全) 。(L)
					6.01.04	21.簡報中進度表未畫實際進度曲線。(L)
84	臺中市111年度園道綠地等設施簡易修繕整建改善工程(水湳經貿園區、草悟道等區域)	110A-157	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	17,781	15,780	利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	巨承營造有限公司	利群工程顧問股份有限公司	111.05.12	81				4.02.03.04	1.(1)未落實督導防汛防災減災查核檢查(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)的查核。(L)、(2)交通維持抽查表未落實，無工地實質照片佐證、(3)瀝青混凝土抽查紀錄表中厚度抽查值請檢討(L)、(4)111年5月5日木作施工抽查表各部木料尺寸檢查標準及抽查情形均未量化。(建議可以附圖方式呈現)(L)。
					4.02.03.06	2.工程實際進度已達19%估驗但尚未估驗計價，影響實際執行效率。(L)
					4.02.99	3.(1)111年4月22日監造技師督導紀錄表未填列預定進度及實際進度。(L)、(2)開工後監造技師督導次數1次，建議增加督導頻率。(L)
					4.03.03	4.(1)110.4.5主辦機關有督導未將督導事項紀載於施工日誌中。(L)、(2)111年4月13日主辦機關督導請列於施工日誌之重要事項紀錄(L)。(3)、111年2月14日專任工程人員督察請列於施工日誌之重要事項紀錄(L)。
					4.03.04	5.(1)交通維持自主檢查表未落實，無工地實質照片佐證。(L)、(2)舖面材料自主檢查表中檢查標準未量化。(L)、(3)111年4月5日舖面施工自主檢查表未勾選檢查時機(L)、(4)混凝土施工抽查表抽查表實際抽查欄位應有實際抽查值(111年2月8日)(L)。
					4.03.11.06	6.111年2月14日專任工程人員督察表預定進度未填列(L)。
					4.03.14.03	7.未落實職安教育，無實質教材。(L)
					5.03.04	8.材料與設備送審管制總表契約數量不應寫依圖說數量，應將實際數量填寫。(L)
					5.16.01	9.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全) 。(L)
85	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	10912030261	臺中市政府水利局污水工程科	244,020	244,000	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司		111.05.17	81				4.01.26	1.工程估驗未依契約規定期程估驗且本工程進度已達24.85%估驗進度18.09%稍偏低，請督促監造單位速辦理估驗。[L]
					4.01.99	2.(一)請補充工程執行過程中遭遇困難及解決對策(二)全民督工及1999通報案件雖皆已結案但無結案日期及是否於規定期限內完成。[L]
					4.02.01.10	3.未能依監造計畫中規定進行測量施工抽查紀錄表相關抽查作業。[L]
					4.02.03.04	4.(一)二級品管試驗偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質。(二)各項工程隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽查以提高工程品質。(三)連接管施工作業施工抽查坡度抽查標準有誤、高程抽查無抽查標準及管線試挖施工抽查標準開挖深度抽查標準有誤，請改善。[L]
					4.02.03.06	5.工程估驗稍偏低，請加強估驗，以提高執行率。[L]
					4.02.03.08	6.公共工程監造報表施工廠商施工前檢驗事項辦理情形未勾選，請改善。[L]
					4.02.99	7.(一)工程內、外稽稽核人員與規定不符，請改善。(二)監造主任針對抽查表僅以職級章用印未能親簽負責。[L]
					4.03.02.12	8.簡報C-10頁材料設備送審管制總表中所示之實際送審日期早於實際開工日是否合理。[L]
					4.03.04	9.(一)AC臨鋪施工自主檢查表黏層噴灑及壓路無檢查標準及實際檢查情形，請改善。(二)明挖作業施工自主檢查表高程檢測實際檢查情形不確實，請改善。(三)鋼襯板工作井施工自主檢查表垂直度及加強環均無實際檢查情形，請改善。(四)前項用戶接管施工自主作業表高程檢查及管材尺寸無實際檢查情形。請改善。(五)明挖作業自主檢查中所高程檢測實際檢查值與設計值明顯有差異，無合格判斷標準，僅以坡度≧1%為標準，但若上、下游高程無順接成逆坡，即使個別污水管坡度≧1%但仍為不合格之施作。[L]
					4.03.08.03	10.未見相關品管統計分析及矯正與預防措施之提出及追蹤。[L]
					4.03.14.03	11.工程安全衛生教育訓練未落實，請改善。[L]
					4.03.99	12.無臨房鑑定報告紀錄，請查明改善。[L]
					5.05.99	13.工作井場區設有土方暫置筒但仍有泥水外漏之疑虞，乙種圍籬下方未設有砂包或防溢座設施，降雨時有污泥外溢之虞。[L]
					5.07.01.10	14.F8506施工現場工作井內積水，請改善。[L]
					5.09.08	15.F8506施工現場活動式告示牌施工期限與規定不符，且無環保局空污專線及列管編號，請改善。[L]
					5.09.12	16.F8506施工現場滅火器隨意放置未妥善保護，請改善。[L]
					5.09.99	17.工區狹小部分管線橫交且凸出於地面，進出容易造成拌倒等職災，應有標示或處理。[L]
					5.14.00.03	18.工區內無防災應變通報機制，請改善。[L]
					5.14.07	19.施工現場交通警告等設施不足。[L]
					5.14.99	20.(一)F8506送排泥管與地面高低不平易跌倒，請改善。(二)F8506工作井未施工時工作井未依規定覆蓋防護網，請改善。(三)F8506工作井無抽風管設備，請改善。[L]
					5.15.06	21.F8506工作井車道縮減未設置漸變段，請改善。[L]
86	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標	10910280208	臺中市政府水利局污水設施科	271,050	269,880	佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	順捷營造有限公司		111.05.17	82				4.01.11	1.查核當天廠商品管人員-謝上睿，與標案管理系統登錄人員未符，請查明後補正。(L)
					4.01.13	2.工程會標案管理系統資料填報不完整：(1)空污管制編號；(2)品質計畫核定日期有誤。(L)
					4.01.26	3.工程估驗未依契約規定期程估驗且本工程進度已達24.85%估驗進度16.10%稍偏低，請督促監造單位速辦理估驗。(L)
					4.01.99	4.簡報中全民督工及1999通報案件雖皆已結案，但無結案日期及是否於規定期限內完成。(L)
					4.02.01.05	5.(1)混凝土抽查表坍度抽查標準有誤；(2)試挖工程抽查表開挖深度抽查標準有誤。(L)
					4.02.01.10	6.(1)材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表格式未符規定；(2)監造單位無材料進場前抽查紀錄表；(3)監造抽查紀錄表格式未符規定[缺失相片(1)]；(4)未能依監造計畫中規定之測量施工抽查紀錄表進行相關抽查作業。(L)
					4.02.03.04	7.(1)二級品管試驗偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質；(2)各類抽查表中之抽查時機多僅只針對檢驗停留點進行抽查，隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽查以提高工程品質。(L)
					4.02.03.06	8.工程估驗稍偏低，請加強估驗，以提高執行率。(L)
					4.03.02.04	9.(1)推進施工自主檢查表推進管線長度無檢查標準；(2)預鑄人孔安裝施工自主檢查高程檢測無檢查標準，請改善。(L)
					4.03.02.12	10.(1)材料設備送審管制總表中所示之實際送審日期大多較預定送審日期晚，若如此則對工程整體施工進度將有一定影響[缺失相片(2)]；(2)材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表格式未符規定；(3)施工廠商自主檢查表格式未符規定。(L)
					4.03.14.03	11.職業安全衛生教育訓練未落實，請改善。(L)
					4.03.99	12.無臨房鑑定報告紀錄，請查明改善。(L)
					5.07.02.11	13.AD39工作井之臨時覆工版周遭AC平整度有部分不平整之情形[缺失相片(3)]。(L)
					5.07.12.03	14.工作井區未見出碴管及相關設施。(L)
					5.09.08	15.現場工程告示牌全民督工巨額案件專屬QR-code未符規定[缺失相片(4)]。(L)
					5.09.99	16.AD40工作井處滅火器隨意放置未妥善保護，請改善。(L)
					5.14.00.03	17.工區內無防災應變通報機制，請改善。(L)
					5.14.04	18.施工前工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表未確實填報，是否有新進勞工部分，應核實填報(目前紀錄表每天皆有新進勞工)[缺失相片(5)]。(L)
					5.14.99	19.AD40工作井通風管高度過高，請改善[缺失相片(6)]。(L)
87	臺中市太平區頭汴里北田路277巷農路災害復建工程	11011300296	臺中市政府水利局水土保持工程科	7,558	5,997	宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	宏聚營造有限公司		111.05.20	80				4.01.04	1.主辦機關督導紀錄只有4次/工期用5個月，頻率不足並請加強對施工品質事項之記載。
					4.01.13	2.主辦機關未於工程會標案管理系統填明空污徵收管制編號、保險日期、費用及號碼等資料。
					4.02.03.02	3.監造單位未落實監督承商履約，例如：下邊坡擋土牆混凝土頂版表面多處裂縫未通知承商改善。
					4.02.03.04	4.監造單位施工抽查紀錄，部分實際值未量化記載，例如：混凝土之震動搗實時間。
					4.03.05	5.承攬廠商之材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表，未依工程會最新版本格式製作。
					4.03.06	6.承攬廠商每日職業安全衞生自主檢查表，未依工程會110年5月11日工程管字第1100300451號函之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」格式製作。
					5.01.01	7.下邊坡擋土牆牆身混凝土澆置、搗實不良，有蜂窩產生。
					5.01.02	8.下邊坡擋土牆混凝土養護不佳，頂版表面多處收縮裂縫。
					5.01.05	9.下邊坡擋土牆伸縮縫以木合板填縫、與原設計填縫料保麗龍不同。
					5.15.03	10.工地現場係採全面封路2個月施工，應於路口前方適當位置佈設前方道路封閉，禁止通行等標語，通知車主提前改道。
88	臺中市沙鹿區鎮南路L7雨水下水道工程	10911240242	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	10,349	9,200	盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	立澄營造有限公司		111.05.23	80				4.01.13	1.工程會資訊系統部分資料漏填，如空氣汙染管制標號。[L]
					4.01.99	2.(1)契約規定:每個月可估驗計價1次，本工程自110年9月30日開工後僅於111年2月9日估驗請款1次，約契約金額28.67%之2,637,706元，據稱承商尚未收到款項，請主辦機關查明原因儘速付款，以免影響預算執行績效及承商周轉。(2)廠商簡報資料中逕流廢水削減計畫尚未通過，請再查明確認。[L]
					4.02.01.10	3.(1)材料設備送審管制總表項次與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。(2)材料設備檢(試)驗管制總表規定抽(取)樣頻率欄位填表內容有誤。[L]
					4.02.03.04	4.(1)施工抽查紀錄表，未採用109.04.27工程會最新格式，與規定不符，部分缺分項工程名稱欄位，另流程分施工前、施工中抽查及施工完成抽查之抽查表。(2)缺材料/設備品質抽驗紀錄表，未採用新版本，未落實執行。(3)對二級材料設備品管檢(試)驗報告，監造單位判讀符合設計規範後，請送主辦機關判定合格，以符工務需求。[L]
					4.02.03.06	5.未確實督導審核履約估驗計價是否每月估驗請款並迅速匯入廠商帳戶，工程進度已達83.1%，施工廠商尚未領到錢，預算執行績效待加強。[L]
					4.03.03	6.(1)施工日誌中勞工個人防護具未落實檢查。(2)施工日誌對於主辦機關督導、監造單位抽查驗及材料檢試驗等未落實記載。[L]
					4.03.04	7.品管自主檢查表，檢查時機部分未改為施工流程，未使用工程會109.04.27最新格式分施工前、施工中檢查及施工完成檢查之自主檢查表，並做詳實量化檢查及紀錄，未落實執行。[L]
					4.03.05	8.(1)材料設備送審管制總表項次與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。(2)材料設備檢(試)驗管制總表規定抽(取)樣頻率欄位填表內容有誤。[L]
					4.03.99	9.簡報第12頁逕流廢水汙染削減計畫未填列主辦機關核備日期及文號。[L]
					5.07.02.99	10.鎮南路於南斗路紅綠燈路標對面之圓弧分隔島路緣石及包覆鉛皮鈑被輾壓碎裂外凸嚴重，未及時處理，恐造成交通意外。[L]
					5.08.09.05	11.鎮南路二段與南斗路紅綠燈下方新施作之分隔島路緣石部分端點破損，於銜接界面水泥砂漿之修補不平順，影響美觀。[L]
					5.09.08	12.未見工程告示牌之設立。[L]
					5.10.99	13.部分材料試驗報告紀錄，相關人員判讀判定簽名，未簽屬日期。[L]
					5.14.04	14.承包商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄不夠確實。[L]
					5.14.05	15.施作箱涵時涉露天開挖，惟未設置露天開挖作業主管。[L]
					5.14.07	16.由施工照片顯示，工地內外安全防護措施及交通指引措施不足。[L]
					5.14.99	17.請落實填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，並加強檢查勞工是否確實配戴個人防護具。[L]
89	臺中市外埔區水美路43號附近擋土牆復建工程	1101214	臺中市外埔區公所	15,108	13,600	聖鑫工程顧問公司	聖鑫工程顧問公司	高比麗營造有限公司		111.05.23	80				4.01.06	1.(1)監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表；(2)監造計畫未依品質管理作業要點之工程規模章節審查。[L]
					4.01.99	2.簡報內預定施工進度表應增加實際進度曲線，以了解預定進度實際與實際進度之差異。[L]
					4.02.01.01	3.(1)施工抽查驗未落實，各工項施工抽查驗紀錄表，未使用工程會109.04.27最新格式分施工前、施工中抽查及施工完成抽查之抽查紀錄表作詳實抽查驗及記錄；(2)施工抽查紀錄表，缺分項工程名稱欄位，未採用新版本，未落實執行。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.05	4.所訂定各材料及施工抽查標準與檢驗停留點，未符合工程需求。[L]
					4.02.01.10	5.(1)未訂定材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求；(2)材料/設備品質抽驗紀錄表，未採用新版本，未落實執行。[L]缺失相片(2)
					4.02.03.01	6.對二級材料設備品管檢(試)驗報告，監造單位判讀符合設計規範後，請送主辦機關判定合格，以符工務需求。[L]
					4.02.03.08	7.公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L]缺失相片(3)
					4.03.02.01	8.(1)施工自主檢查工作未落實，各工項施工自主檢查表未使用工程會109.4.27最新格式之施工前、施工中檢查、施工完成檢查之自主檢查表，作詳實量化檢查及記錄；(2)缺透水材料自主檢查表，未落實執行。[L]
					4.03.02.12	9.未製作材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。[L]
					4.03.03	10.施工日誌對於主辦機關督導、監造單位抽查驗及材料檢試驗等未落實記載。4.03.03[L]
					4.03.12.02	11.施工日誌，表內二、工地材料管理概況，設計數量未改為契約數量，未採用新版本，未落實執行。[L]缺失相片(4)
					5.01.01	12.(1)既設擋土牆頂部加高補強之口型擋土牆混凝土表面有相當多蜂窩冷縫修補痕跡且新舊介面銜接不平順；(2)擋土牆背填處有混凝土蜂窩。[L]缺失相片(5)
					5.01.03	13.既有擋土牆加高補強混凝土表面不平整，未符合規定。[L]缺失相片(6)
					5.02.02	14.既有擋土牆加高補強鋼筋間距，未符合規定。[L]缺失相片(7)
					5.02.99	15.既有舊擋土牆頂部加高補強應有510孔鑽孔植筋，並做拉拔試驗，惟無植筋隱蔽部分施工照片，請查明妥處。[L]
					5.03.99	16.造型擋土牆背面有相當多固定鐵製螺桿未剪除乾淨之外露生鏽未處理。[L]缺失相片(8)
					5.09.08	17.工程告示牌未採新修正版，缺機關英譯頭銜，電話缺手機號碼，通報專線缺市政信箱，通報專線缺1999，缺經費來源金額等，內容未符合規定。[L]缺失相片(9)
					5.10.01.05	18.強度245預拌混凝土配比，其中水泥僅佔50%偏低，爐石佔35%偏高，飛灰佔15%還OK，且摻料爐石與飛灰符合CNS12549與CNS3036之出廠證明與相關材料檢(試)驗報告資料不完整，請妥處。[L]
					5.10.02.03	19.缺植筋拉拔等試驗紀錄。[L]
					5.10.99	20.部分材料試驗報告紀錄，相關人員之判讀及判定簽名，未簽署日期。[L]
					5.14.01.01	21.高處作業未設置護欄等防墜設施。[L]
					5.14.04	22.承包商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄不夠確實。[L]
					5.14.07	23.施工現場安全防護措施包括安全圍籬頂部無紅色警示燈，交通錐未連桿及工區起訖點交通指引措施不足。[L]缺失相片(10)
90	111年度臺中市寬頻管道與共同管道建置維修及維護工程	110A-236	臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	36,787	33,700	智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	柏鼎營造有限公司		111.05.27	80				4.01.04	1.有品質督導記錄，但部份未說明缺失改善完成日期。(L)
					4.02.01.03	2.品質計畫111年3月3日核定較晚，因111年3月1日開工(L)。
					4.02.03.04	3.(1)部分施工抽查記錄，實際值未量化記錄，如AC之粘層之材料與噴灑量(L)、(2)瀝青混凝土臨時鋪面抽查未落實(L)。
					4.02.03.08	4.監造報表未落實記錄重要事項，如未落實記錄主辦單位111/3/16督導事項(L)。
					4.03.03	5.施工日誌未落實記錄重要事項，如未落實記錄主辦單位111/3/16督導事項(L)。
					4.03.04	6.(1)自主檢查表，部分實際值未量化記錄，如開挖之高程(L)、(2)1. 瀝青混凝土臨時鋪面自主檢查未落實(L)。
					4.03.05	7.材料試驗總表中，部份未列預定進度日期，如簡報P.11瀝青混凝土路面之壓實度(L)。
					5.07.01.10	8.人孔內有部份積水(L)。
					5.07.01.99	9.部份寬頻管道管無水線(L)。
					5.07.02.11	10.人孔周圍之瀝青混凝土較不平順(L)。
					5.10.99	11.瀝青混凝土設計，廠商審查與監造判讀，未列最佳含油量與穩定值之量化標準(L)。
					5.15.02	12.簡報P.21，現場人孔蓋提昇照片中，交通維持之三角錐未拉連桿(L)。
91	111年度公園水電及燈具設施改善工程-第一工區(南屯區含文心森林公園、南區、東區)	110A-168	臺中市建設局養護工程處公園景觀維護科	4,824	3,950	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	啟源技術工程有限公司		111.05.27	82				4.01.04	1.有品質督導記錄3次，但應加強現場品質缺失之記錄，並說明缺失改善完成日期(L)。
					4.01.05	2.工程督導紀錄表督導人員欄位未填(L)。
					4.02.01.01	3.監造計畫書缺燈具(照明)相關管理標準(L)。
					4.02.01.03	4.品質計畫111年3月2日核定，未在開工111年3月1日前(L)。
					4.02.03.04	5.施工抽查記錄，部份實際值未量化記錄，如LED燈之IP值(L)。
					4.02.03.05	6.(1)缺失改善追蹤記錄之改善前、中、後照片無日期(L)、(2)111年5月18日、4月20日、3月23日、工地安全衛生管理抽查檢查表，檢查結果勾選為合格，惟於備註欄標示「立即改善」，倘現場發現缺失，應通知廠商限期改善，並確認其改善成果(L)。
					4.02.03.08	7.監造報表預定完工日期與施工日誌不同(L)。
					4.02.99	8.111年3月18日、4月20日、5月18日監造技師督導紀錄表(第一派)預定竣工日期、預定進度、實際進度等欄位內容與實際執行進度有落差，契約金額欄位未填列(L)。
					4.03.03	9.施工日誌預定完工日期與監造報表不同(L)。
					4.03.04	10.自主檢查表，部份實際值未量化記錄，如LED燈之IP值(IP65)(L)。
					4.03.14.03	11.安全衛生教育訓練應加強高空作業與感電方面之內容(L)。
					5.10.03.01	12.照明材料出廠證明，廠商審查與監造判讀，未列量化標準，如LED燈之IP值(L)。
					5.14.04	13.本案為公園水電及燈具設施改善工程，請職安人員配合施工工項執行感電災害防止重點檢核表(L)。
					5.14.99	14.職安教育訓練應加強高空作業，感電與雨天應注意事項(L)。
92	北區忠明路(西屯路至中清路)道路、共桿建置及人行道改善工程	110A-179	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	42,285	41,000	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司		111.06.06	85				4.01.11	1.本案設計監造技師未登錄於標案管理系統，請查明後補正。(L)
					4.01.99	2.(1)查核簡報未針對全民督工及1999通報案件處理情形說明，對於後續擴充採購之招標規定及其內容金額應做說明；(2)施工執行資料表未核章，及發包預算、契約金額及後續擴充採購金額應予修正一致。(L)
					4.02.01.05	3.(1)熱浸鍍鋅化妝蓋板與熱浸鍍鋅格柵板(細目)各自適用於何處，未於監造計畫分項品質管理標準中說明；(2)喬木移除及喬木移植兩者之間如何界定？未於監造計畫分項品質管理標準中說明；(3)已完成之無障礙斜坡道，其坡度直多寡未列入監造單位分項查驗紀錄中。(L)
					4.02.01.06	4.監造計畫未落實訂定施工之檢驗停留點，如人行道澆置混凝土前之檢查及職業安全標準作業如施工車輛管制、人員配置之檢查等，未符合需求。(L)
					4.02.01.08	5.後續擴充採購後之契約金額已逾5,000萬元，未訂定品質稽核範圍或頻率，未符合需求。(L)
					4.02.03.05	6.監造無確實督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作，並確認其改善成果。(L)
					4.02.03.06	7.估驗進度僅9.32%，與實際進度26.39差距甚大，請監造單位加強督導估驗計價。(L)
					4.03.02.04	8.植筋、喬木移植、孔蓋高程調整及地下化多未建置相關分項品質管理標準。(L)
					4.03.02.10	9.後續擴充採購後之契約金額已逾5,000萬元，未訂定內部品質稽核範圍或頻率，未符合需求。(L)
					4.03.02.12	10.(1)共桿及舊燈桿路線改裝工項，承包商未建置分項施工自主檢查表；(2)路邊U溝之底部洩水坡降量化值，未於分項自主檢查表中清晰描述。(L)
					4.03.04	11.濕式紙模地坪人行道鋪設之撒佈面層硬化料、壓花等作業及面層硬化料、封面劑、止滑劑等無施工作業紀錄。(L)
					4.03.12.04	12.工地主任無辦理工地勞工安全衛生、公共環境與安全之維護事項之督導，如施工區前後道路之施工慢行等警告標誌，未符合需求。(L)
					5.01.01	13.忠明路軍醫院門口L型溝混凝土呈現蜂窩孔洞[缺失相片(1)]。(L)
					5.01.02	14.忠明路上L型溝面有少數裂紋[缺失相片(2)]。(L)
					5.01.05	15.忠明路軍醫院門口人行道伸縮縫先裝法，兩側高程不一致[缺失相片(3)]。(L)
					5.02.01	16.軍醫院前之水溝頂板鋼筋搭接未綁紮固定確實，不合規範要求。(L)
					5.02.03	17.軍醫院前之之水溝頂板鋼筋搭接集中同一斷面。(L)
					5.02.05	18.大潤發前之人行道鋼筋彎紮未使用墊塊，保護層不符規定。(L)
					5.06.05	19.人行道路床工區內磚塊、卵石等不適材未予剔除乾淨[缺失相片(4)]。(L)
					5.07.01.14	20.忠明路大潤發店附近臨鋪AC高程未與L型溝板齊平，以利洩水。(L)
					5.07.02.09	21.忠明路軍醫院門口濕式紙模地坪表面保護漆施作不良，有摺皺情事[缺失相片(5)]。(L)
					5.07.02.99	22.忠明路大潤發門前坑洞，因管線施工，內有樹木枝幹未清運乾淨[缺失相片(6)]。(L)
					5.09.09	23.忠明路上材料機具堆置，應集中管理，仍需加強。(L)
					5.10.04.01	24.無人行道基底之夯實試驗紀錄。(L)
					5.10.07.02	25.號誌基礎螺栓接地電阻值未有測試紀錄。(L)
					5.10.10.03	26.再生AC使用之合格舊料未有其含油量與針入度檢測紀錄。(L)
					5.10.99	27.外購砂質土壤未有其材質取樣送驗紀錄。(L)
					5.14.00.03	28.工區無防汛演練及防災應變通報機制。(L)
					5.14.07	29.施工現場交通警告等設施不足，應增設「前方施工減速慢行」等標誌。(L)
					5.14.12.03	30.大潤發出入口之狹窄通道，有車輛出入或往來之工作場所作業時，未明顯設置警戒標示，勞工未確實配戴反光背心等防護衣。(L)
					5.15.04	31.施工機具、材料違規佔用道路及人行道停放。(L)
					5.15.06	32.忠明路車輛較多，車道縮減前後之漸變段設置長度請再檢核是否足夠，或增設明顯之警示標誌及警示燈。(L)
					5.16.03	33.人行道與兩側住宅相關工程未完成前之防汛缺口，未以砂包等臨時性防洪設施補強。(L)
93	臺中市南屯區黎明路二段(永春東路至市政南二路)道路及人行道改善工程	110A-171	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	63,390	40,680	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	世文營造有限公司		111.06.06	85				4.01.13	1.工程施工執行資料表後續擴充採購之招標規定及其內容金額應做說明。[L]
					4.01.14	2.工程缺失，如交通安全警示設施、材料堆置及工地環境清理，未追蹤廠商確實改善。[L]
					4.01.26	3.實際進度21.12%，尚未完成第一次估驗計價，比較實際執行進度有偏低之情形。[L]
					4.02.01.01	4.(一)監造計畫表6-7、表6-8及表6-9管理紀錄誤植為自主檢查表，請速更正。(二)監造計畫內各分項施工抽查流程圖上未依規同步註記職安衛停留點符號。(三)監造計畫內表2-4約定權責分工表之權責描述未以中文詞彙替代符號註記。[L]
					4.02.01.03	5.對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限，未符合需求，廠商110年12月27日提送，監造單位110年12月28日審核，機關則於111年1月20日核定，均未在開工日期前完成審查且逾期核定。[L]
					4.02.01.04	6.對廠商主要計畫之職業安全衛生管理計畫未訂定管制辦法，無核定紀錄，未符合需求。[L]
					4.02.01.05	7.監造計畫表6-22(第87頁)標線二型之含珠量≧30%核與設計需求之18%以上不一致。[L]
					4.02.01.06	8.監造計畫未落實訂定施工之檢驗停留點，如人行道澆置混凝土前之檢查及職 業安全標準作業如施工車輛管制、人員配置之檢查等，未符合需求。[L]
					4.02.01.08	9.後續擴充採購後之契約金額已逾5,000萬元，未訂定品質稽核範圍或頻率，未符合需求。[L]
					4.02.03.05	10.無確實督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作，並確認 其改善成果。[L]
					4.03.02.01	11.品質計畫章節未依工程會110年6月3日修正「公共工程施工品質管理作業要點」規定，依工程金額規模撰寫(無內部品質稽核項目)。
					4.03.02.03	12.(一)品質計畫分項施工要領未清晰描述化妝溝蓋及鍍鋅格柵板(細目)各自適用於何處？(二)品質計畫表5-3呈現之16項材料核與表5-4臚列之15項材料檢試驗清單不一致。[L]
					4.03.02.04	13.(一)品質計畫第62頁呈現之表6-4玻璃珠含量與抗滑係數量化值核與二型屬性不合(第31頁品管標準亦同)。(二)路面孔蓋高程調整工項未見納入承包商分項品質管理標準中。[L]
					4.03.02.10	14.後續擴充採購後之契約金額已逾5,000萬元，未訂定內部品質稽核範圍或頻率，未符合需求。[L]
					4.03.12.04	15.工地主任無辦理工地勞工安全衛生、公共環境與安全之維護事項之督導，如 施工區前後道路之施工慢行等警告標誌，未符合需求。[L]
					5.01.01	16.黎明辦公區路口之人行道混凝土未一體完成澆置，不符規定。[L]
					5.01.05	17.南屯國小門口人行道未施做收縮(鋸)縫。[L]
					5.01.99	18.道路側預留進水口處，路緣石因下方洩水孔穿越，上方混凝土變薄，應注意受力造成龜裂破損。[L]
					5.02.01	19.簡報C-16頁之鋼筋搭接未綁紮固定確實，不合規範要求。[L]
					5.02.03	20.簡報C-16頁之鋼筋搭接集中同一斷面。[L]
					5.02.05	21.簡報C-16頁之鋼筋彎紮未使用墊塊，保護層不符規定。[L]
					5.05.06	22.南屯國小附近之原有樹木，未妥為維護，影響環境生態。[L]
					5.05.08	23.臨鋪瀝青混凝土路面高程遠低於L型溝蓋面，致排水不順暢。[L]
					5.05.09	24.楓康超市門口人行道路床累積甚多磚塊、瀝青混凝土廢料等雜物未予清除。[L]
					5.06.01	25.楓康超市前之人行道基底之石塊、混凝土塊等雜物未整理清除且未夯實。[L]
					5.07.02.10	26.楓康超市附近之排水混凝土管，其兩側及頂部之混凝土應確實夯實，以保護混凝土管，避免破損。[L]
					5.09.08	27.(一)簡報C-22頁工程告示牌內容不全，如：(1)無「市民專線」及「市政信箱」(2)重要公告事項無「空污管制編號」及「公害檢舉專線」。(二)擺放地上之柔性工程告示牌未填註地方配合款。[L]
					5.09.09	28.楓康超市側臨永春東路之現場模板與鋼筋等料任意堆置，未妥善保護。[L]
					5.10.01.01	29.CLSM材料未有配比送審資料。[L]
					5.10.04.01	30.無人行道基底之夯實試驗紀錄。[L]
					5.10.99	31.臨鋪鋪面使用再生瀝青混凝土，其合格舊料未有含油量及針入度試驗紀錄。[L]
					5.14.00.03	32.工區無防汛演練及防災應變通報機制。[L]
					5.14.07	33.施工現場交通警告等設施不足，應增設「前方施工減速慢行」等標誌。[L]
					5.14.99	34.工地擺設之職業安全衛生告示牌抬頭名稱與檢查單位名稱皆沿用舊名稱，請更正。[L]
					5.15.06	35.(詳查核紀錄)
					5.16.03	36.(詳查核紀錄)
94	東勢區東坑路62號旁8M計畫道路(東坑路至東坑路58巷)開闢工程	110A-100	臺中市建設局新建工程處土木工程科	9,620	9,300	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣群營造有限公司		111.06.07	80				4.01.13	1.(1)未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如計畫書、完工日期及停復工等事宜；(2)標案管理系統尚未填報承攬廠商安衛人員。[L]
					4.01.99	2.(1)工程契約書中之設計圖說無技師簽章，且文件紀錄管理未成立卷宗。(2)未確實審查監造計畫書致不符實際需求。[L]
					4.02.01.04	3.對承商品質計畫及施工計畫之審查未符合需求，小型工程未減量辦理。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.06	4.(1)簡報B20頁材料抽驗管制總表瀝青混凝土與標線之應檢次數0不符現況，且再生瀝青混凝土管制無黏度試驗項目；(2)鋼軌樁工程無查驗紀錄。[L]
					4.02.01.10	5.材料設備送審管制總表不符需求，無法落實抽驗施工作業及材料設備，以統計表方式使用，且無隨機抽查紀錄，均不符需求。[L]
					4.03.02	6.(1)品管自主檢查表未落實執行檢查，有實際檢查者與簽名者不符規定之情形；(2)無鋼軌樁、止水帶工程自主檢查表；(3)施工自主檢查表不應有隨機檢查欄位；(4)箱涵隱藏部分之鋼筋工程自主檢查未檢附照片與圖說。[L]缺失相片(2)
					4.03.03	7.(1)施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜;(2)品管組織勞安人員應該是職安衛人員，無人員職掌說明。[L]
					4.03.05	8.廠商簡報C16材料設備管制總表有關CLSM已施作但資料空白且管制總表無鋼軌樁。[L]
					4.03.11.06	9.(1)專任工程人員未依規定格式填具督察紀錄表，未針對主要工項督察；(2)廠商簡報第C9頁施工照片無日期。[L]缺失相片(3)
					4.03.14.03	10.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					5.01.05	11.箱涵混凝土之止水帶及伸縮縫留設不符規定，直接密合無填縫膠。[L]缺失相片(4)
					5.01.99	12.(1)側溝混凝土末端表面被CLSM汚染；(2)側溝混凝土完成面仍有各種不同管線外露或未包覆。[L]缺失相片(5)
					5.02.99	13.(1)警衛室基礎鋼筋外露裸空；(2)現場鋼筋墊高不足有吃土。[L]
					5.05.06	14.工區周邊原有樹木未加維護，影響環境生態。[L]
					5.07.01.14	15.測量放樣無紀錄之留存。[L]
					5.07.02.99	16.側溝中間一隔柵板有下沉。[L]缺失相片(6)
					5.09.08	17.工程告示牌內容錯誤，格式不符規定，且完工日期有誤。[L]缺失相片(7)
					5.10.01.02	18.111/3/2 混凝土氯離子試驗報告，未完整核章，會同檢測人員空白。[L]缺失相片(8)
					5.10.02.02	19.鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。[L]缺失相片(9)
					5.14.08	20.圍籬、外部防護設施不足，工區與鄰房未妥善區隔，現場連桿部分未擺設警示燈，影響工區之環境及安全。[L]缺失相片(10)
					5.14.99	21.(1)廠商簡報 C27 職安衛工作照片無日期；(2)無出入車輛沖洗設備。[L]
95	110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內道路整修及水土保持工程興建、維護改善工程（開口契約）	110A37	臺中市和平區公所	7,107	6,860	泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	萬瑞達營造有限公司		111.06.07	80				4.01.01	1.未編列監造單位之材料抽試驗費用。(L)
					4.01.04	2.品質督導紀錄內容不足，未就進度、品質及安全確實督導，僅由主辦人員督導，未建立之督導機制，落實小組之督導[缺失相片(1)]。(L)
					4.01.13	3.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如保險及人員等事宜。(L)
					4.01.99	4.工程執行資料表開工日期有誤。(L)
					4.02.01.04	5.施工與品管計畫核定在開工之後[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.01.10	6.材料送審管制總表及材料(檢)試驗管制總表格式不符最新格式缺失相片(3、4)，且兩表件管制之材料(設備)項目不相符。(L)
					4.02.03.03	7.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。(L)
					4.02.03.04	8.(1)材料設備管制總表格式未符合需求，無法落實抽驗施工作業及材料設備，以統計表方式使用；(2)施工抽查無隨機抽查紀錄；(3)混凝土(PC)路面、鋼軌樁工程等無工程施工抽查紀錄。(L)
					4.02.99	9.簡報無工程施工查驗工項與次數。(L)
					4.03.02.02	10.施工廠商組織架構圖中，品管人員之表示方式未符合實際需求，另勞安人員應修正為職業安全衛生人員[缺失相片(5)]。(L)
					4.03.02.12	11.(1)材料送審管制總表及材料檢試驗管制總表格式不符最新格式，且兩表件管制之材料(設備)項目不相符，並漏列派工之材料(設備)項目，如點焊鋼絲網等；(2)自主檢查表格式未符合最新品質計畫製作綱要格式，如檢查時機已修正為施工流程等，請查明補正。(L)
					4.03.03	12.施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜。(L)
					4.03.04	13.(1)混凝土(PC)路面點焊鋼絲網與鋼筋工程隱藏部分自主檢查未檢附照片與圖說；(2)鋼筋工程搭接長度及混凝土(PC)路面鋪設厚度(15公分)之自主檢查表均無公差(誤差範圍)，不符實際需求。(L)
					4.03.14.03	14.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。(L)
					5.01.01	15.混凝土(PC)面兩次澆置混凝土有冷縫[缺失相片(6)]。(L)
					5.01.05	16.混凝土(PC)路面鋪設混凝土之施工縫及伸縮縫位置留設不當，如部分伸縮縫不直且伸縮縫長度不足[缺失相片(7)]。(L)
					5.01.99	17.混凝土(PC)路混凝土面粒料浮現出/粗骨材(粒料)外露。(L)
					5.07.01.10	18.混凝土(PC)路面鋪設排水不佳，有造成路面積水現象[缺失相片(8)]。(L)
					5.09.08	19.工程告示牌內容不符規定，經費來源欄位內容有誤(應有中央及地方分別)[缺失相片(9)]。(L)
					5.10.01.02	20.111年6月4日混凝土(PC)路面混凝土與111年4月1日混凝土氯離子檢測報告會同檢測人員空白，未完整核章。(L)
					5.14.06.01	21.工作場所有暴露之鋼筋易發生被刺及擦傷災害之虞，未設置防護套等防護設施[缺失相片(10)]。(L)
					5.14.99	22.工區無出入車輛沖洗設備。(L)
					5.16.02	23.工區及周遭之排水設施未予清理並保持暢通。(L)
96	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	109A-097	臺中市建設局新建工程處建築工程科	377,617	377,600	大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	井田營造工程有限公司 佳宥水電有限公司 冠允空調工程有限公司		111.06.15	80				4.01.04	1.現場施工缺失多，主辦機關未落實品質督導，且未要求監造單位之各專業技師(如電機技師、空調技師及消防設備師)落實監造工作[L]
					4.02.03.01	2.機電工程現場施工缺失多，監造單位未落實執行監造計畫。[L]
					4.02.03.04	3.(1)屋頂防水施工未落實分層查驗及記錄(2)鋁窗安裝施工抽查未落實，如固定鐵件角隅設置、水平及垂直度等（3)輕隔間自主檢查未落實，如缺補強、橫桿部份未能一桿到底等(4)各樓層混凝土完面平整度不佳，不利於後續自平泥及無縫地毯舖貼[L]
					4.02.14.01	4.TAB系統測試量測計畫書未送監造之空調技師審查簽認。[L]
					4.02.14.02	5.監造簽證之技師(如空調技師及消防設備師)，無施工查驗或督導之紀錄。[L]
					4.03.02.04	6.(1)鋁窗安裝固定鐵件間距，未量化標準及量化實際檢查值。(2)配電盤、緊急發電機、污水主機及消防泵浦等設備廠驗之試驗報告，無判讀紀錄。[L]
					4.03.02.06	7.本工程依標單須進行空調系統性能確認，尚未提送空調系統性能確認計畫。[L]
					4.03.04	8.(1)混凝土完成後無養護檢查紀錄。（2)輕隔間未落實依平面圖放樣檢查及記載。(3)無屋頂防水施工自主檢查紀錄。(4)機電工程現場施工缺失多，承商未落實執行自主檢查。[L]
					4.03.05	9.配電盤、緊急發電機、污水主機及消防泵浦等設備廠驗之試驗報告，未予判讀。[L]
					4.03.14.06	10.施工架及露天開挖，無作業主管執行職務紀錄[L]
					4.03.99	11.教育訓練時數不足，未符規定[L]
					5.01.03	12.樓梯階梯混凝土完成面平整度普遍不佳[L](相片2)
					5.07.01.99	13.(1)屋頂塑木花架不銹鋼螺栓，長度與設計12〞不符(相片1)（2)室內裝修輕隔間，端部皆未設置二支立柱補強(相片3)(3)屋頂屋突雨遮未設置滴水線(相片6)(4)屋突外牆第一道噴漿，有多處有拉裂、剝落情形(相片4)[L]
					5.07.04.03	14.天花板上方之撓性導線管，銜接樓板出線口之配管採膠帶纏繞，未依規定施作盒接頭。[L]
					5.07.04.14	15.管路穿越防火區劃牆璧之孔縫，採水泥砂漿填補，未依規定採防火填塞材料填補。[L]
					5.07.04.26	16.緊急發電機之引擎排煙管，焊道未清除焊渣，且未施作防鏽處理。緊急發電機之每日油箱放置處，僅預留集油坑，未施作防油堤。緊急發電機之散熱排氣風管，銜接外牆百葉處未施作洩水孔。[L]
					5.07.04.27	17.高低壓變電室內之變壓器，固定未符合規範。[L]
					5.07.04.99	18.牆壁出線匣已配線，但水泥砂漿掩蓋多處出線匣。電纜管溝部分外露未施作蓋板。配電盤箱體未施作底板，造成管溝連通所有配電盤，各盤箱體未各自區隔，不符施工規範。配電盤安裝後底座與RC基礎座之縫隙大，RC基礎座之水平度不符規範。[L]
					5.07.05.04	19.排水分支管由橫主管之正上方銜接配管，未由橫主管之側面銜接，施工不合規範。[L]
					5.07.05.10	20.屋頂落水管未以管帽保護(相片5)[L]
					5.07.06.99	21.臨時電表箱未設置接地線[L]
					5.07.07.21	22.排煙風管施作之排煙閘門分歧管，已破壞風管本身之補強構造。[L]
					5.07.07.99	23.消防栓箱體之開孔，毛邊未清除且未施作防銹處理。屋頂之消防管路直接穿越樓板，未施作管道間突出物。[L]
					5.07.08.03	24.空調風管之吊架，未襯墊鐵板分擔重量，保溫材已凹陷。空調冰水管路及冷卻水管路於垂直立管之底部，及部分水平配管未依規定施作固定架。空調冰水及冷卻冰泵浦之一次側配管，未依規定固定支撐。屋頂未預留熱泵系統配管之基座。[L]
					5.08.99	25.醫療氣體配管之焊接處未清除，直管已施作被覆但管路接頭處未處理。[L]
					5.10.05.02	26.高壓配電盤廠驗之試驗項目，未進行商頻耐壓試驗。[L]
					5.10.05.03	27.緊急發電機廠驗之試驗項目，未依施工規範規定之試驗項目進行測試。高壓變壓器未依規定進行廠驗。[L]
					5.10.99	28.(1)電梯無廠驗紀錄(2)變壓器無廠驗紀錄(3)粉刷用細砂氯離子含量檢測一次，頻率明顯不足[L]
					5.14.99	29.(1)地下室鋼瓶未直立放置。(2)1F臨時用電分電箱內之110V插座，未施作接地線，且該箱體之箱門未標示供電電壓。[L]
97	臺中市中區興中立體停車場新建工程	10907242252	臺中市停車管理處	539,947	539,900	謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	錦標營造股份有限公司	至鋒工程顧問公司	111.06.15	79	2	2	2	4.01.04	1.PCM未確實要求監造單位之各專業技師(如電機技師、空調技師及消防設備師)落實監造工作。[L]
					4.01.05	2.督導缺失監造單位未落實追蹤確認，專管單位未能表示意見。[L]
					4.01.20.04	3.目前進度落後8%左右，專管至鋒工程顧問有限公司應儘速協助主辦機關解決進度落後問題。[L]
					4.01.99	4.專管單位參與材料取樣送驗頻率不足。[L]
					4.02.01.05	5.本案預定111年5月7日完工，景觀喬木之驗苗作業，應儘快完成，以利植栽喬木順利移植。[L]
					4.02.03.04	6.(1)地下室擋土柱擋防水未落實分層查驗及量化紀錄。(2)鋼筋抽查未落實現場品質與記錄明顯差異。(3)大底止水帶施工完成面品質不佳，顯未落實查驗。(4)鋼筋材料進場未見抽查驗紀錄。[L]
					4.02.14.01	7.電氣、弱電、接地、消防等工程分項施工計畫及配電盤置造圖未送監造之各專業技師審查簽認。[L]
					4.02.14.02	8.(1)無結構簽證技師品質督導紀錄。(2)監造簽證之專業技師(如電機技師、消防設備師、空調技師)無施工程查驗或督導紀錄。[L]
					4.03.04	9.(1)地下室擋土柱整體防水施作，未落實逐層檢查及紀錄。(2)鋼筋自主檢查未落實，與現場品質仍有不符。(3)止水帶安裝檢查未落實，現場品質未符規定。(4)樑筋自主檢查未落實，樑底箍筋無檢查紀錄。(5)未見B2F澆置混凝土後，其養護紀錄(7天)之書面文件。[L]
					4.03.05	10.依監造計畫之品質管理標準表，要求變壓器應進行廠驗，但材料送審管制總表中未提列，未符合工程需求。[L]
					4.03.99	11.(1)樑柱箍筋保護層與設計不符。(2)本案智慧建築標章申請銀級，未提送智慧建築指標相關工程配合之施工計畫。[L]
					5.02.01	12.B1-B2車道樑箍筋，樑底皆未綁紮。[L]
					5.02.05	13.樑柱保護層設計4公分，現場經量測皆採5公分，未符設計。[L]
					5.02.99	14.(1)樓梯牆預留補強筋，未符設計，有缺漏。(2)樓梯轉折處鋼筋採直筋，未依規定採預留。[M]
					5.03.07	15.柱除鋼模外，經抽查未見每根柱都留設清潔口，請改進。[L]
					5.05.09	16.工區有保特瓶等雜物掉入樑內，未檢查。[L]
					5.07.01.08	17.本案外牆防水若採用擋土柱速凝型氯丁橡膠防水材，其應於擋土柱形成一整片薄膜，但現場施工狀況沒有，請改善。[L]
					5.07.01.15	18.大底外牆止水帶施作設置不當。[M]
					5.07.01.99	19.擋土柱及樁間防水施工部份未確實。[L]
					5.07.05.05	20.地板排水口部份未施以管帽保護，易遭異物阻塞。[L]
					5.07.05.99	21.排水管路之示範配管工法，其排水分支管未由橫主管之側面銜接，且通氣管之衘接方式錯誤。[L]
					5.09.08	22.本案屬巨額工程，應有全民督工專屬QR code。[L]
					5.09.09	23.現場堆置之PVC管保護不足，多數管材內明顯積砂殘留泥土。[L]
					5.10.01.05	24.抽查混凝土配比資料，飛灰10%+爐石粉20%，請查明契約規範要求為何?[L]
					5.10.02.02	25.鋼筋出廠無輻射證明，未登載工程名稱。[L]
					5.10.99	26.鋼筋端板（T頭）無取樣送驗紀錄。[L]
					5.14.01.04	27.施工架上下梯寬度未符45公分規定。[L]
					5.14.99	28.(1)施工架未設置防撞保護措施。(2)1F安裝之臨時照明燈，採扁平線配線且未施作接地線。[L]
98	臺中市太平區公5公園開闢工程	109A-135	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	58,511	53,830	山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司		111.06.16	83				4.01.99	1.簡報A-21三級品管制度，其中二級品質保證一節，業經行政院公共工程委員會函示修正為品質查證。[L]
					4.02.03.04	2.(1)部分施工抽查如5/11廁所放樣其未置及施工流程欄均未註明。(2)鋼筋工程施工抽查編號E-3-11無檢查位置、檢查日期及檢查時機，抽查不確實。[L]。
					4.02.03.08	3.(1)監造報表其他約定事項主辦機關5/21督導未紀錄，未落實紀載。(2)監造報表3/9查核材料規格及品質，未紀錄混凝土圓柱體抗壓試驗強度報告，未落實紀載。[L]
					4.02.99	4.工程執行資料表，施工抽查情形，鋼筋工程及植栽地被草皮記載錯誤，請查明修正。[L]
					4.03.04	5.(1)品管自主檢查表未落實執行，未確實記錄檢查位置及量化紀載檢查直，例:碎石級配、施工測量等工項。(2)壓花地坪自主檢查3/11施工完成檢查，伸縮縫實際檢查紀錄無檢查值。[L]
					4.03.05	6.材料試驗報告混凝土圓柱體抗壓強度試驗報告，3/9判讀無標註規範值。[L]
					4.03.08.02	7.(1)未辦理內部稽核，應依品質管理計畫，確實管理品質稽核，並詳實記錄。(2)品管人員無稽核自主檢查表之紀錄。[L]
					4.03.08.05	8.各工項施工自主檢查表置放同一卷宗，顯得凌亂，應分別建檔，做好文件紀錄管理。[L]
					4.03.11.03	9.專任工程人員應督察有無按圖施工，請量測構造物尺寸、缺失部分應落實追蹤及改善。[L]
					5.01.05	10.(1)活動廣場及步道，混凝土鋪面，未施設施工縫，造成局部裂縫。(2)中央草坪區西側步道未施做伸縮縫、舖面有龜裂情形。[L](相片4)
					5.02.08	11.水溝頂版鍍鋅蓋板處有幾處角隅龜裂未處理。[L]
					5.04.99	12.寵物專區有局部欄杆未確實螺栓固定。[L]
					5.06.05	13.土丘填方表層留存營運廢棄物，應確實整理清除。[L]
					5.06.99	14.(1)南側土丘區回填土有石塊及雜物未清除。(2)植栽之植穴孔有多處石塊未清除。[L](相片5)
					5.07.01.99	15.(1)南側滯洪池多功能廣場，於週邊較陡之草坪設置混凝土座椅，因腳踏處坡度陡，有安全之虞。(相片3)(2)寵物區西側之人行步道，收邊塊石部份已傾倒未修復。[L]
					5.07.02.09	16.部分路緣石因施工不當，造成沉陷或移位。[L](相片1)
					5.07.14.99	17.喬木支撐柱材質及長度不一。[L]
					5.08.99	18.(1)南側土丘步道高程低於土丘面，現場一處因下雨土丘之土石溢流滯步道，影響環境。(2)南側體健區廣場連鎖磚舖面接縫長草影響美觀。[L]
					5.09.09	19.工地局部機具與材料任意堆置，未妥善保護。[L]
					5.10.07.02	20.發電機接地系統，未依規定辦理接地電阻測試，並做成紀錄。[L]
					5.10.99	21.(1)混凝土抗壓試辦，交由拌合廠逕送驗，監造單位及施工單位未派員會同。(2)鋼筋無輻射汙染證明表，未記載使用工程名稱。(3)喬木之植穴回填沃土有石塊等材質欠佳。[L]
					5.14.99	22.區內部分燈桿維修孔未裝妥且電線外露，有感電之虞。[L](相片2)
					5.15.99	23.工區週邊部分無安全圍籬。[L]
					5.16.01	24.應依規定辦理汛期防災自主檢查，並做成紀錄。[L]
99	臺中市北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程	11010280219	臺中市政府水利局水土保持工程科	72,270	69,350	水昱方工程顧問有限公司	閎億工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司		111.06.16	82				4.01.99	1.工程施工執行資料表中，經費支用、預定支出，請修正為依實際施工進度應估驗經費，另材料設備抽查、鋼筋抗彎與抗拉試驗結果有誤，請一併修正。(L)
					4.02.01.08	2.依監造計畫，每三個月應辦理品質稽核一次。(L)
					4.02.01.09	3.各工項紀錄表未文件管理系統依工項分類歸檔，混裝在同一卷宗檔案裡，文件管理混亂。(L)
					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表格式未符工程會規定規格[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.03.04	5.(1)各工項抽查紀錄表未落實紀載抽查位置；(2)鋼筋工程施工抽查紀錄表，111年3月2日鋼筋主筋、副筋根數及排置，抽查標準與實際抽查情形不符。(L)
					4.02.03.05	6.職業安全衛生與環境保護，每月抽查二次，抽查頻率不足。(L)
					4.02.03.08	7.監造報表111年5月18日查核材料規格及品質，塑木面板試驗報告未記錄，未落實記載。(L)
					4.02.14.02	8.監造技師辦理施工查驗，請丈量結構尺寸，缺失部分應落實追蹤改善，附改善前中後照片。(L)
					4.03.02.05	9.(1)模板工程自主檢查，無施工前檢查紀錄，檢查頻率不足；(2)鋼筋工程自主檢查，無施工完成檢查紀錄，檢查頻率不足。[L]
					4.03.02.12	10.材料設備送審管制總表，未符工程會規定規格。(L)
					4.03.03	11.施工日誌111年5月18日施工取樣試驗紀錄，塑木面板試驗報告未列入，記載不完整。(L)
					4.03.08.02	12.品管人員無稽核自主檢查表紀錄。(L)
					4.03.99	13.職業安全衛生協議組織會議召開一次，應增加會議次數，維護職業安全。(L)
					5.01.04	14.B工區左岸飲水思源廣場擋土牆基礎混凝土表面殘留鐵絲、塑膠片等未清除[缺失相片(2)]。(L)
					5.01.05	15.A工區造型模板混凝土施工縫施工欠佳，應做好填縫材料修補[缺失相片(3)] 。(L)
					5.04.99	16.局部欄杆鐵螺栓固定，有一處已有鏽蝕情形，請改善[缺失相片(4)] 。(L)
					5.05.02	17.B工區飲水思源廣場工地裸露地，防塵網破損及部分未覆蓋防塵網，有塵土飛揚之虞。(L)
					5.05.08	18.B工區飲水思源廣場工地積水未處理，影響環境衛生及安全[缺失相片(5)]。(L)
					5.07.01.13	19.B工區飲水思源廣場造型模板擋土牆洩水孔有阻塞情形。(L)
					5.07.01.99	20.(1)A工區右岸木棧道欄杆，欄杆柱間距大，上方扶手鐵板厚度較薄，中間有下垂之情形，宜配合欄杆造型及色彩，於中段增加支撐[缺失相片(6)]；(2)固定欄杆底部支撐部分無螺絲固定。(L)
					5.08.99	21.A工區右岸棧道面板污染部分未清除，影響美觀。(L)
					5.09.08	22.工程告示牌經費來源欄與變更後金額不符，內容未符合規定[缺失相片(7)] 。(L)
					5.10.01.02	23.混凝土試驗未附氯離子含量試驗紀錄。(L)
					5.14.99	24.B工區右岸邊坡有土石滑落，應儘速處理防範以免範圍擴大。(L)
					5.15.09	25.A工區施工圍籬及底座很多已破損，影響穩定及安全，請改善。(L)
					5.16.01	26.防汛自主檢查，每月檢查二次。汛期期間檢查頻率不足[缺失相片(8)]。(L)
100	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站	10912020258	臺中市政府水利局污水工程科	93,190	88,000	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司		111.06.20	86				4.01.99	1.(1)工程進度60.19%，估驗進度34.54%，請查明留意，避免影響執行率。(2)簡報內容扼要，但未詳細說明各年度預算編列及支用（含經費補助辦理事宜）情形。[L]
					4.02.01.05	2.材料設備管制總表缺粉刷用砂，氯離子檢測項目。[L]
					4.02.01.10	3.(1)未材料設備送審管制總表項次與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。(2)監造單位無材料進場前抽查紀錄表，材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號等)。[L]
					4.02.03.04	4.無抽驗水電材料設備紀錄表。[L]
					4.02.14.02	5.公共工程實施設計、監造簽證者之電機技師現場作業者，無親自赴現場實地督導。[L]
					4.03.02.04	6.承造單位未附重要分項計畫（剩餘土石方計畫），及相關查驗照片及四聯單資料。[L]
					4.03.02.11	7.自主檢查表首頁無彙整總表，文件紀錄欠妥適。[L]
					4.03.02.12	8.(1)未製作材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。(2)施工廠商應將材料進場查驗與材料送驗分表計列，以利後續管制。[L]
					4.03.03	9.抽查111年5月27日施工日誌部份未落實記錄執行，無進度協調會記錄。[L]
					4.03.04	10.水電材料自主檢查表無記錄，僅有照片?。[L]
					4.03.08.03	11.簡報缺CLSM及混凝土抗壓強度統計分析圖表。[L]
					5.01.01	12.拆模混凝土表面部部份有孔隙、蜂窩及鏍桿廢孔未予無收縮水泥填補。[L]
					5.01.04	13.地下室壁體使用清水模板，牆面有突出泥屑及木模條痕，應加強後續整體粉光處理。[L]
					5.07.04.01	14.一樓電氣室出線匣管路出口未施作喇叭口及未保護。[L]
					5.07.04.03	15.一樓牆上電管路保護層不足，請補修正。[L]
					5.07.05.10	16.屋頂雨排水口未施以保護，易遭異物阻塞。[L]
					5.09.08	17.職業安全衛生告示牌，工地負責人及安全衛生管理員未填行動電話，以利緊急連絡。[L]
					5.10.01.02	18.(1)材料送審文件中CLSM混凝土配比粗料料採用爐石底碴，未檢附底碴合格明文件。(2)粉刷用砂無氯離子含量檢測合格證明文件。[L]
					5.10.01.04	19.本案屬查核金額以上工程，應有混凝土材料等品質管制分析資料。[L]
					5.14.01.01	20.部份施工架交叉拉桿未扣緊，或無水平拉桿。地下室樓梯支柱欄杆水平間距過大。[L]
					5.14.06.01	21.地坪預留電管部份未密封。[L]
					5.14.07	22.工地現場交維措施待加強，部份開口部份缺交通錐連桿及警示帶。[L]
					5.17.99	23.洗車沖水設備未妥適處理污廢水，亦造成路面泥濘及排水溝渠泥土陼塞。[L]
101	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-1)(雙十路及南京路等鄰近區域)	251080073183	臺中市政府水利局污水工程科	197,220	193,276	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司		111.06.20	84				4.01.99	1.（1）簡報內容扼要，但未詳細說明各年度預算編列及支用（含經費補助辦理事宜）情形。（2）建議用戶接管工程臨時性路面AC，將工程主辦機關及臨時性的鋪面說明採噴漆宣告，有助於市政宣導。（3）設計單位技師未出席，且未提出書面請假資料。[L]
					4.02.01.08	2.監造內外部品質稽核項目未詳實敘明量化，每次稽核應有總結評語或預防改進措施對策及未附照片佐證。[L]
					4.02.01.10	3.（1）監造抽查紀錄表部份抽查工項未附（推進管施工抽查紀錄表及侷限空間相關抽查表單）。（2）監造單位無材料進場前抽查紀錄表、材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號等)。[L]
					4.03.04	4.（1）用戶接管自主檢查表，檢查項目尚符且量化及佐證照片，惟缺用戶接管卡各門牌匯流管及管另件細部圖。（2）瀝青混凝土自主檢查表，檢驗項目宜適度增加，如黏層舖灑溫度及壓實度。[L]
					4.03.08.03	5.簡報缺臨舖及永舖瀝青混凝土工地密度統計分析圖表。[L]
					5.07.01.05	6.前巷連接管井內塑膠井蓋上附著砂土污物，應儘速予以清除乾淨。[L]
					5.07.02.12	7.完成明挖管段，上方路面略有龜裂及粒料分離，道路AC臨鋪不平整，建議加強巡查維護，以維路面平整。[L]
					5.08.08.01	8.路面臨舖AC與連接井鑄鐵框蓋部份未妥為銜接平整，後續永舖刨封應妥為調整高程以密合AC路面。[L]
					5.10.01.01	9.瀝青混凝土是否採用回收料及控制性低強度回填材料（CLSM）粗粒料採用再生料（焚化爐底碴 ）送審文件中，未附廠商出廠試驗合格證明文件。[L]
102	牛埔橋改建工程	110A-013	臺中市建設局新建工程處土木工程科	108,071	108,070	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司		111.06.23	87				4.02.16	1.未依規定訂定空氣污染防制設施監督查核事項。[L]
					4.03.14.02	2.無吊梁作業出入動線等之實施作業檢點項目及作業內容。[L]
					5.02.01	3.依據施工照片，預力梁剪力鋼筋搭接處有分離現象未綁紮固定確實。[L]
					5.02.05	4.依據施工照片，橋面板Deck鈑安裝，預力樑預留鋼筋與Deck鈑之混凝土保護層不符規定。[L]
					5.02.11	5.依據施工照片，北側橋台鋼筋表面有混凝土殘渣。[L]
					5.02.99	6.上游西側銜接橋台之擋土牆鋼筋綁紮碰觸橋面懸臂版，請再查驗確認，應以銜接橋台為宜。[L]
					5.03.07	7.依據施工照片，橋面板模板內殘留雜物未設清潔口清理。[L]
					5.07.01.99	8.部分裸露區域帆布覆蓋未有固定，請改善。[L]
					5.10.02.03	9.以銲接方式連結橋台主筋無銲接完整性及拉力等檢試驗紀錄。[L]
					5.14.01.04	10.北側橋台出入鋪設覆蓋鋼板不平順有絆倒危險，且無防滑警示與安全警告標誌。[L]
103	太平區市民大道第二期道路開闢工程	110A-075	臺中市政府建設局土木工程管理科	97,546	90,497	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	五盛營造有限公司		111.06.23	85				4.01.99	1.估驗計價進度有落後情形。[L]
					4.02.03.06	2.無確實督導履約估驗計價作業，施工實際進度已達61.31%，估驗進度僅為37.79%。[L]
					4.02.99	3.部分督導紀錄照片未有拍攝日期。[L]
					4.03.14.07	4.無辦理職業安全衛生事項之定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視。[L]
					5.01.02	5.L型溝混凝土養護不合規範，有塑性收縮造成裂縫之現象。[L]
					5.01.03	6.側溝清潔孔周圍混凝土部分未修整。[L]缺失相片(1)
					5.07.02.11	7.(1)路基碎石級配，於中央分隔島處有粒料分離現象且最大粒徑約10公分，不符合規定；(2)局部區域路面碎石級配含泥量目視較高，請再查驗是否符合規定？如需改善請及時。[L]缺失相片(3)
					5.07.04.03	8.部分路燈管路未以套管保護，電線外露，接地線線頭未絕緣保護，不合規範。[L]缺失相片(2)
					5.08.08.01	9.(1)濕式紙模完成面與L型溝交界處有脫色現象，有部分區塊之整體色澤不均勻或被污染現象；(2)人行道伸縮縫填縫有局部寬度大小不一情形。[L]缺失相片(4)(5)(6)
					5.10.99	10.原土整平壓實、碎石級配填築壓實及AC粗級配壓實等作業，應分段取樣進行壓實度試驗，根據規範之不同壓實度規定，檢測其施工品質，且報試驗報告取得不應拖延，以免影響後續施工作業。[L]
					5.14.07	11.施工現場交通警告等設施不足如現有住戶之出入之警告與安全設施。[L]
					5.15.05	12.工區之交叉道路如宜佳街、溪州西路等無前後道路之警告措施如前方施工車輛慢行等警告標誌與警示燈。[L]
					5.15.10	13.(1)工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善；(2)三角錐連桿及警示燈需確實。[L]
104	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	110A-044	臺中市建設局新建工程處建築工程科	53,684	49,280	磐禹建築師事務所	磐禹建築師事務所	全進營造有限公司 佑隆工程有限公司		111.06.24	79	3	3		4.01.11	1.施工廠商工地負責人-陳麒銘，未於工程會標案管理系統登錄。(L)
					4.01.99	2.(1)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與承攬廠商執行工項，略有不同，請加以整合，如：施工抽查14工項，施工自主檢查9工項；(2)本工程實際進度42.32％，但估驗計價進度僅18.55％，兩者落差較大；請督促施工廠商依契約規定，儘速辦理估驗計價；(3)簡報照片資料未標示日期。(L)
					4.02.01.01	3.監造計畫內容，尚有不足，如：抽查記錄表未訂定「工項一覽表」，較不易閱讀及核對。(L)
					4.02.01.10	4.模板工程抽查記錄表之管理項目，缺少「外模震動器」。(L)
					4.02.03.04	5.(1)混凝土完成表面有蜂窩不平整抽查未落實；(2)接地工程抽查標準電阻R應為小於，標示有誤；(3)監造單位抽查紀錄僅有監造現場人員簽名，無監造主管簽章。(L)
					4.02.03.05	6.頂樓開口落差達2公尺以上未設護欄、施工架走道堆置材料及工地現場材料堆置不佳及環境髒亂等未確實督導施工廠商。(L)
					4.02.03.08	7.監造報表部分記載不完整，督導工地職業安全衛生事項，未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。(L)
					4.02.99	8.監造現場人員，未列席施工廠商所召開之「職安衛協議組織會議」。(L)
					4.03.02.01	9.品質計畫內容，尚有不足，如：（1）材料自主檢查表之格式，請更新；（2）自主檢查表雖訂定「工項一覽表」，但請以數字排列，較易比對。(L)
					4.03.02.12	10.接地工程自主檢查標準電阻R應為小於，標示有誤。(L)
					4.03.03	11.施工日誌未符制定格式，請依內政部110.08.27 台內營字第1100811965 號令修正之表「B14-4 建築物施工日誌」辦理。(L)
					4.03.04	12.(1)混凝土完成表面有蜂窩不平整，混凝土自主檢查未落實；(2) 111.05.21給排水管施工自主檢查表-標準配管銜接方式應採順T或兩個45度彎頭銜接；(3)同一天完成施工前、中、後之檢查項目，不符品管要求，如：鋼筋工程。(L)
					4.03.11.06	13.專任工程人員督察紀錄表，未符制定之格式，應依內政部110.08.27 台內營字第1100811965 號令修正之「B14-5 建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」辦理。(L)
					4.03.12.04	14.工地有頂樓開口落差達2公尺以上未設護欄、施工架走道堆置材料等，工地負責人無確實工地勞工安全衛生督導作業。(L)
					5.01.01	15.2F窗台及1樓後方直通樓梯下方混凝土完成表面有蜂窩不平整[缺失相片(1)、(2)]。(L)
					5.01.04	16.部分混凝土表面殘留木板、螺桿、鐵釘。(L)
					5.02.01	17.電梯牆鋼筋，部分有走位情形，請加以檢視。(L)
					5.02.08	18.牆角隅處鋼筋，部分未設補強鋼筋，請改善。(L)
					5.02.99	19.灌漿時柱筋以塑膠布保護，立意良好；但部分塑膠布尚存留在混凝土中，未清除[缺失相片(3)]。(L)
					5.03.04	20.樓梯間鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以斜楔填塞[缺失相片(4)]。(L)
					5.03.07	21.(1)柱模板之清潔口，採用6分板，較為不足，部分未設置清潔口；(2)開口頂部，殘留木板屑，顯示灌漿前未確實清理模板[缺失相片(5)]。(L)
					5.03.99	22.窗台未預留灌漿孔，易造成灌漿量不足。(L)
					5.07.04.04	23.外牆壁電信引出之電線未分條在末端包紮絕緣膠布，並將管線加以保護[缺失相片(6)]。(L)
					5.07.05.10	24.部分管路出口，未以帽蓋保護並且有破損。(L)
					5.09.09	25.工地現場鋼筋材料堆置凌亂，及工區拆卸下來的板材放置地面需加整理，有部份板材有鐵釘朝上，易生危險，應加以整理。(L)
					5.09.15	26.現場有酒精性飲料空罐，勞工有酒醉之虞。(L)
					5.10.99	27.(1)111年06月06日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示：送驗由預拌廠人員擔任，與規定不符、未標示試體養護地點、材齡31天，抗壓強度請做適度折減；(2)111年05月12日竹節鋼筋試驗報告顯示，未填寫生產爐號，無法追蹤來源。(L)
					5.14.01.01	28.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、安全網等防墜設施，如：施工中之4樓樓梯間，未設護欄；施工架內側，部分未設交叉桿；施工架與結構體間距超過20公分，未設防墜網…等[缺失相片(7)、(8)]。(M)
					5.14.01.04	29.施工架組立，部分有不足情形，例如：（1）施工架銜接點，部分未設上下拉桿，有安全疑慮；(2)鋼管拼接，部分未以八字扣施作。(L)
					5.14.06.06	30.(詳查核紀錄)
					5.14.99	31.(詳查核紀錄)
105	臺中市西屯區國安段1期社會住宅統包工程	10905230253	臺中市政府住宅發展工程處	1,784,371	1,784,371	開務聯合建築師事務所	台灣世曦工程顧問股份有限公司	瑞助營造股份有限公司 開務聯合建築師事務所	台灣世曦工程顧問股份有限公司	111.06.24	81				4.01.04	1.主辦機關工程督導紀錄顯示，本工程開工至今共督導25次，平均每月督導2次，頻率較為不足，請再加強。(L)
					4.01.20.04	2.PCM之督導頻率，較為不足，請加強。(L)
					4.01.99	3.(1).工程施工執行資料表顯示，監造單位之「材料設備抽驗」項次與施工廠商「材料及施工檢驗」項次，略有不同，請加以整合。(2).主辦單位簡報資料未標示簡報人之姓名與職稱。(3).簡報資料第A-13~14頁所附資料未標示日期。(4).工程施工執行資料表及標案管理系統，安全衛生管理人員與簽到人員不符。(L)
					4.02.03.04	4.(1).各工項抽查記錄表之格式，請依「監造計畫製作綱要」內容更新；施工流程亦請考量增列「□檢驗停留點」；另管理項目，亦請區分施工前、施工中、施工後，以為對照。(2).模板工程抽查紀錄表，管理項目缺少施工後；施工前亦缺少相關相片，請再檢視。(3).混凝土表面有殘留螺桿未清除及平整度不佳等情形，施工抽查未落實。(L)
					4.02.13.02	5.監造建築師之督導紀錄，仍請以手寫為主，較符品管要求。(L)
					4.02.99	6.(1).簡報資料第B-31頁與B-27頁缺失改善未附改善中的照片，且非為定點定向照片，希改善。(2).簡報資料所附照片未標示日期(如第34、38~40、42~43、48頁)。(L)
					4.03.02	7.品質計畫之施工要領、施工管理標準、施工檢驗程序及自主檢查表等，雖訂定目錄一覽表，但工項不一致，請加以調整。(L)
					4.03.03	8.施工日誌雖檢附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」，但安衛檢查，未以打勾方式填寫。(L)
					4.03.04	9.(1).自主檢查表格式，請依「品質計畫製作綱要」內容更新；施工流程亦請考量增列「□檢驗停留點」；另檢查項目，亦請區分施工前、施工中、施工後，以為對照。(2).混凝土表面有殘留螺桿未清除及平整度不佳等情形，自主檢查未落實。(L)
					4.03.99	10.(1).簡報資料第C-26頁所附缺失改善前、中、後的照片，非為定點定向照片，希改善。(2).簡報資料所附照片未標示日期。(L)
					5.01.01	11.部分混凝土澆置完成面平整度不佳。(L)
					5.01.04	12.部分混凝土表面殘留螺桿未移除。(L)
					5.01.99	13.樓梯平台混凝土二次澆築，請鋪設「免拆模板」，以增加黏著度，否則請打毛及加鋪土膏。(L)
					5.02.01	14.牆鋼筋，新綁紮之牆筋與預留筋，未綁紮在一起亦未植筋。(L)
					5.02.02	15.(1).牆鋼筋綁紮，部分跳二步綁紮，不符規範要求。(2).車道外牆柱箍筋綁紮間距未符合。(L)
					5.02.08	16.頂樓門窗開口未設補強筋。(L)
					5.02.99	17.部份預留鋼筋錯誤未加以切除。(L)
					5.03.04	18.(1).樓梯間鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以斜楔填塞。(2).模板支撐距樑邊過大且斜撐，有安全疑慮；另格柵之水平橫料長度亦有不足情形。(L)
					5.05.13	19.材料堆置區未妥善規劃，稍嫌凌亂且未以交通錐與警示帶隔離。(L)
					5.07.04.03	20.(1).1F頂板有部份自電氣接線盒引出的電線末端未以絕緣膠布包紮。(2).B1樓梯間門配置的臨時照明，其連接的臨時電線在門處未掛妥，將影響人員進出。(3).3F鄰近樓梯處有數支配電導線管被拉斷，其管口未加遮蔽。(4).B棟6F臨時用電箱容易搖晃，希加固定或加長箱體下方支撐。(5).中庭地坪出線管路未保護及無管帽套。(L)
					5.07.04.04	21.接線盒管線出口部分設施作喇叭口。(L)
					5.07.05.10	22.各樓多處朝上之水管與配電導線管，其朝上管口未加保護，恐異物進入，施工中希定期派員巡視處理。(L)
					5.09.09	23.一樓地面有積水情形，頂樓工地材料堆置凌亂動線不佳。(L)
					5.10.99	24.(1).材料樣品版，監造現場人員及施工廠商品管人員，未簽章確認。(2).材料檢試驗報告，監造現場人員及施工廠商品管人員，雖有判讀，但未押日期，如：續接器、鋼筋、混凝土…等。(L)
					5.14.03.01	25.(1).臨時受電箱除設置接地線、漏電斷路器及每日巡檢表外，電箱表面雖張貼管理人及連絡電話，但字體太小，不易辨識。(2).頂樓臨時電線散落地面未架空保護。(L)
					5.14.99	26.出入口施工架挑高，除設置桁架樑外，未設置踢腳版，物件有掉落之疑慮。(L)
106	臺中市梧棲區中正國小午餐廚房拆除重建土木工程	11013	臺中市梧棲區中正國民小學	24,632	21,960	童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	川淞營造有限公司		111.07.04	82				4.01.06	1.監造計畫應由主辦機關核定非備查。(L)
					4.01.13	2.主辦機關標案管理系統部份資料填寫不全：空污管制編號未填寫。(L)
					4.02.01.01	3.監造計畫內容項目過多（包含品質稽核、矯正預防措施等），本工程係屬查核金額以下工程。請依工程會規定；依工程規模修正目錄項目。(L)
					4.02.01.05	4.監造品質抽驗紀錄電線抽查標準「5.0mm」單位有誤，應為「5.5mm²」，請修正。(L)
					4.02.01.10	5.監造單位-材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表格式有誤。(L)
					4.02.03.04	6.施工抽查表實際檢查未量化，多以合格，應將實際抽查值填寫，例抽查標準若涉尺寸如「＜1.5公尺」，實際檢查情形欄請按實記錄查驗值，不宜直接以「符合」表示，檢查結果又以「○」表示符合，易使檢查流於形式。(L)
					4.03.02.12	7.(1)材料設備檢（試）驗管制總表項次與材料送審管制總表項次不符，內容項次應修正一致；(2)材料進場自主檢查表格式有誤。(L)
					4.03.03	8.施工日誌未符制定格式 ，請依內政部 110.08.27 台內營字第 1100811965 號令修正之表「 B14 4 建築物施工日誌」辦理。(L)
					4.03.04	9.自主檢查表表配管固定間距檢查標準為「＜1.5公尺」，請填具實際量測查值，不宜直接以「符合」表示。(L)
					4.03.11.06	10.專任工程人員督察紀錄表督察紀錄表未符制定之格式，建議依內政部 110.08.27 台內營字第 1100811965 號令修正之「 B14 5 建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」辦理。(L)
					5.01.01	11.頂樓女兒牆牆面部分有蜂窩[缺失相片(1)]。(L)
					5.07.04.04	12.(1)電線未分條在末端包紮絕緣膠布，並將管線加以保護[缺失相片(2)]；(2)屋頂開關箱管路出線口未施作喇叭口，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。(L)
					5.07.04.07	13.牆壁粉刷前出線盒未加封蓋保護，砂漿滲入盒內污染預留線路[缺失相片(3)]。(L)
					5.07.05.10	14.管路出口應以管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口[缺失相片(4)]。(L)
					5.09.08	15.工程告示牌缺少1999及市政信箱資訊[缺失相片(5)]。(L)
					5.09.09	16.(1)工地現場入口左側雜草叢生且材料任意堆置，未妥善保護[缺失相片(6)]；(2)工地入口物料（粉刷用砂等）堆置凌亂，應做整理覆蓋。(L)
					5.10.06.03	17.無給排水管路系統試水試壓紀錄。(L)
					5.10.07.02	18.無接地電阻測試記錄(若利用既設接地系統亦須量測) (含相片)。(L)
					5.14.01.01	19.部分施工架間隙過大未設腳踏板及下拉桿未設置完全，安全設施不足請再加強。(L)
					5.14.04	20.經抽查無職安衛施工前檢查紀錄，請查明改善。(L)
					5.14.99	21.現場施工安全警告設施不足請再加強。(L)
107	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	109A-121	臺中市建設局新建工程處建築工程科	253,483	253,483	余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	昌吉營造有限公司 夆典科技開發股份有限公司		111.07.04	80				4.01.26	1.本工程實際進度已達39.72%；估驗進度不足1%，落差近38%，經費執行率過低。請依工程契約規定，加強辦理估驗手續。[L]
					4.02.03.04	2.(1)對材料試驗報告未確實判讀，抽查111.4.14鋼筋試驗報告（報告編號：22-02832-GS1404），僅判讀「符合」；未判讀「合格」，請改善；(2)施工抽查紀錄表，未參照監造計畫製作綱要(109.4.27)格式填列，請修正；(3)監造品質抽驗紀錄機電工項隨機抽驗頻率過低。[L]
					4.02.03.08	3.監造報表未採用工程會新版格式。[L]缺失相片(1)
					4.03.02	4.(1)施工品管自主檢查經統計；部分工項各項檢查均無缺失（如模板工程、混凝土工程、機電工程），與現場不符；顯未落實，應檢討改善；(2)自主檢查表表埋設管路綁紮固定間距檢查標準為「1.5~2公尺」，實際檢查情形欄記錄為「少於1.5公尺」卻判讀合格；(3)自主檢查表格式未參照品質計畫製作綱要(109.4.27格式)製作。[L]缺失相片(2)(3)
					4.03.05	5.材料/設備送審管制總表及材料/設備檢（試）驗管制總表，內容項次應修正一致。[L]
					5.01.03	6.(1)抽查A棟機房一層頂版LINE X3-Y2梁G2，結構面歪斜、垂直度不佳，請查明改善；(2)海洋生態館內部裝修，所拆除須復原之線材，未做保護散置於地面，應改善。[L]缺失相片(4)
					5.01.04	7.機房混凝土表面有鐵件未清除。[L]缺失相片(5)
					5.07.04.04	8.電線端部未絕緣防護。[L]缺失相片(6)
					5.07.04.12	9.燈具電源線裸露未以防護套管。[L]
					5.07.04.99	10.拆卸之線路需架高防護不宜垂放於地面。[L]
					5.07.05.10	11.地面管路未加帽蓋保護。[L]缺失相片(7)
					5.07.08.04	12.焊接處未即時防鏽處理。[L]缺失相片(8)
					5.10.01.02	13.氯離子檢測報告書，會同檢測人員未填寫。[L]缺失相片(9)
					5.10.06.01	14.拆模後部分鐵釘鐵絲未確實剪除，端部銳利處易造成人員傷害。[L]缺失相片(10)
					5.10.06.03	15.無給排水管路系統試水試壓紀錄。[L]
					5.10.07.02	16.無接地電阻測試記錄(若利用既設接地系統亦須量測) (含相片)。[L]
					5.14.04	17.經抽查無施工前檢查紀錄，請查明改善。[L]
					5.14.06.01	18.拆模後部分鐵釘鐵絲未確實剪除，端部銳利處易造成人員傷害。[L]
					5.14.99	19.現場施工安全警告設施不足請再加強，如開口部位。[L]
108	110年臺中市公墓轉型綠美化工程(第二工區)	110A-005-2	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	21,415	19,208	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	展翊營造有限公司		111.07.05	78	4	4		4.01.03	1.品質計畫均未依品管要點規定，依工程規模編撰章節及內容，未落實審查。[L]
					4.01.05	2.主辦機關品質督導及查驗未確實落實，如工地現場部份透水混凝土路面屢有骨材脫落、路面不平整與明顯色差等情形，主辦機關未確實通知監造單位及承攬廠商改善。[L]
					4.01.06	3.監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，無各章節詳實審查紀錄。[L]
					4.02.01.05	4.透水混凝土之材料及施工抽查標準未符合工程需求。[L]
					4.02.01.06	5.透水混凝土之檢驗停留點未符合工程需求。[L]
					4.02.03.02	6.監造單位及其所派駐現場人員未落實監督及查證廠商履約，工地一些明顯疏失，如污水處理槽混凝土相當粗糙難看，施工時監造單位未確實督促立即改善。[L]
					4.02.03.04	7.(一)施工抽查工作未落實，各工項抽查紀錄表未使用工程會109年4月27日最新格式分施工前、施工中檢查及施工完成檢查之管理項目分別詳實抽查並記錄。(二)監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備(如工地現場部份透水混凝土路面屢有骨材脫落、路面不平整與明顯色差等情形，監造單位未確實要求改善)；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。[M]
					4.02.14.02	8.公共工程實施設計、監造簽證者之技師未落實辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核，且對工地明顯缺失並未確實督促立即改善。[L]
					4.03.01	9.施工預定進度表未依契約規定繪製有考慮天候因素之各主要工項明確起始日期量化甘特圖S曲線，致無法做為材料設備預定送審日期及各工班預定進場日期之依據，施工進度管控待加強。[L]
					4.03.02.04	10.工程品質管理標準未符合需求(如施工完成之透水混凝土路面品質不理想)。[L]
					4.03.02.11	11.(一)未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序(如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料)。(二)鋼筋自主檢查表未製作總表以便判讀。[L]
					4.03.04	12.施工自主檢查工作未落實，各工項自主檢查表未使用工程會109年4月27日最新格式分施工前、施工中檢查及施工完成檢查之管理項目分別詳實檢查並記錄(如承攬廠商「混凝土工程自主檢查表」等)。[M]
					4.03.08.05	13.環境保護自主檢查表自3月10日至6月1日為空白，未妥善管制。[L]
					5.01.03	14.廁所戶外預鑄化糞池頂部澆置混凝土表面隨意粗糙修補，有不平整及裂縫產生，且施工後之混凝土污漬未立即清理乾淨，整體美觀不理想。[L]
					5.01.05	15.廁所前混凝土地坪，未依一般工程習慣留設伸縮縫或施工縫。[L]
					5.01.99	16.透水混凝土步道完成面有多處凹陷、粗骨材析離、平整度不佳及明顯色差等情形，施工品質不理想。[M]
					5.07.04.99	17.廁所屋頂之電器管線外露。[L]
					5.07.05.10	18.廁所化糞池管線外露。[L]
					5.09.08	19.簡報C-10頁工程告示牌專任工程人員無手機聯絡電話，經費來源欄位未填寫預算總金額。[L]
					5.10.01.04	20.(一)無透水混凝土抗壓強度紀錄。(二)抽查部份混凝土品質相當不穩定，如設計強度210kg/cm2，但資料顯示單顆試驗值(111.04.29試驗報告)就高達393kg/cm2者，混凝土強度明顯偏高。[L]
					5.10.01.05	21.設計強度210kg/cm2預拌混凝土配比其中水泥佔50% =151kg偏低，摻料爐石佔35% =105kg偏高，飛灰佔15% =45kg正常，其中爐石符合CNS12549與飛灰符合CNS3036之出廠證明及相關材料檢(試)驗報告之記錄不齊全。[L]
					5.10.10.01	22.無透水混凝土鋪面平整度檢測紀錄。[L]
					5.14.04	23.承商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄不夠確實。[L]
					5.14.07	24.工區大門出入口之交通指引與交通警示等設施不足。[L]
					5.15.99	25.部份新舖AC路面在廟口處，或因施工不慎或交通管制不妥適，瀝青黏層(或透層)沾污廟口前混凝土路面。[L]
					5.16.99	26.無工地防災減災措施及防颱措施等計畫資料。[L]
109	臺中市大雅區十三寮排水周邊環境設施強化改善工程	110C033	臺中市大雅區公所公用及建設課	21,362	21,200	旺揚工程顧問有限公司	旺揚工程顧問有限公司	國花營造有限公司		111.07.05	80	1	1		4.01.05	1.主辦機關﹙台中市大雅區公所﹚品質督導及查驗未確實落實。如提出之施工品質督導部份偏重安全衛生、環境保護及文件管理，對施工品質著墨略嫌偏少。[L]
					4.01.06	2.監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表。[L]
					4.01.11	3.主辦機關﹙台中市大雅區公所﹚提出之「工程施工執行資料表」未落實對參與本工程之專業人員進行評核[L]
					4.02.01.03	4.未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限，兩項計畫均於開工後之111.01.10才核定。不符合規定。[L]
					4.02.01.09	5.未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出或未陳列現階段所有施工相片﹚。[L]
					4.02.03.02	6.監造單位及其所派駐現場人員未確實監督、查證廠商履約﹙如仿木欄杆未確實平行整齊排列；目視有歪斜情形)。[L]
					4.02.03.04	7.(1)監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備﹙如未陳列或未提出焊接施工程序書WPS) ；部份施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。(2) 施工抽查驗工作未落實，例如混凝土工程未於施工前先查驗預拌混凝土出料單、坍度、氯離子，並會同製作混凝土試體等受理項目後，在進行混凝土澆置施工流程等。[L]
					4.03.01	8.施工預定進度表，未依契約規定繪製有考慮天候因素之各主要工項明確起始日期量化甘特圖S曲線，致無法做為兩項包括材料設備預定日期及各工班預定進場日期之依據，進度管控待加強。[L]
					4.03.02.05	9.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機﹙如未提出焊接施工程序書 WPS送審﹚。[L]
					4.03.04	10.施工自主檢查工作未落實，例如混凝土工程未於施工前先檢查預拌混凝土出料單、坍度、氯離子，並會同製作混凝土試體等檢查項目，再進行澆置混凝土施工流程等。[L]
					4.03.08.05	11.未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，如未提出或陳列各階段所有施工紀錄﹙如鋼構廠「驗廠」及「廠驗」未作成完整書面紀錄﹚。[L]
					4.03.11.05	12.專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員現場督導12次，但對工地明顯缺失未落實督導糾正至改善完成。[L]
					5.01.02	13.展演廣場RC地坪完成面有相當多塑性收縮裂縫。[L](相片1)
					5.01.99	14.(1)部份引道擋土牆混凝土表面並有大量修補痕跡。(2)展演廣場周邊弧形RC牆垂直面及頂部兩側截角混凝土完成面不平順，有缺角或部分銳角情形。[L](相片2)
					5.04.99	15.﹙鋼構﹚使用之部份鋼板，由於厚度超出19mm未依CNS 12845規定提出夾層檢測證明。[L]
					5.07.03.06	16.護岸上方新設仿木欄杆部分兩側立柱與中間5支防木格柵設置不協調影響美觀，未確實平行整齊排列；目視有歪斜情形。[M](相片3)
					5.09.08	17.工程告示牌之專任工程人員缺手機連絡電話，且無生態檢核QRcode，另重要公告事項欄位無空污管制編號及環保檢舉專線。[L]相片(4)
					5.10.01.05	18.強度210kg/cm^2、280kg/cm^2預拌混凝土配比，其中水泥佔50%偏低，爐石佔35%偏高，飛灰佔15%OK，摻料爐石符合CNS12549與飛灰符合CNS3036之出廠證明及相關材料檢(試)驗報告之紀錄不全。[L]。
					5.10.03.03	19.鋼構橋樑之銲道無100%目視(VT)檢測紀錄。[L]
					5.10.03.05	20.未確實依「鋼結構施工規範」規定依塗料特性提出塗裝施工程序書﹙包括塗料種類、施工順序與施工法、表面處理標準、塗膜厚度與間隔、使用溶劑等﹚。[L]
					5.14.04	21.承包商勞安自動檢查紀錄未確實落實。[L]
					5.14.99	22.工地現場營建廢棄物﹙如廢棄之混凝土等材料﹚仍直接棄置於工地，立即採取清運或整理措施。[L]
					5.16.99	23.鋼構橋西側護岸之救生圈、救生衣未放置於明顯位置，且數量不足。[L]
110	臺中市北屯區廍子國民小學第二期校舍新建工程	1100324	臺中市政府教育局	314,785	303,780	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司		111.07.07	82				4.01.99	1.工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(1)承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」之工項與內容，部分用詞複製監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」，如「應抽驗總次數、已抽驗、未抽驗」，應修正為「應檢驗總次數、已檢驗、未檢驗」。(2)承攬廠商執行情形之「施工自主檢查執行情形」之工項與內容，部分用詞複製監造單位監督情形之「施工抽查情形」，如「契約規定抽查項目、應抽查總次數、已抽查、未抽查」，應修正為「檢查項目、已檢查、未檢查」。(3)交通維持及工地安全設施檢查情形，標註已檢查(34)次，顯與施工天數(240日)未符，工地安全設施檢查，依規定應每日執行。(4)監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」、「施工抽查情形」及承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」、「施工自主檢查執行情形」，均未標註「機水電工程」之工項等。(L)
					4.02.01.07	2.訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1)建議再針對「本工程之工項及特性」(如監視、門禁、二線控系統…等)，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」測試抽驗等，分別訂定「設備功能運轉測試抽驗標準表」及「設備功能運轉測試紀錄表」。(2)相關表單之格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉測試紀錄表」及「表6.2設備功能運轉抽驗標準表」辦理等。(L)
					4.02.03.04	3.(1).材料設備抽驗及施工抽查，部分未落實執行及記錄，例如：（A）部分抽查(驗)紀錄表未符制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表5.3材料設備品質抽驗紀錄表」及「表7.3施工抽查紀錄表」辦理。(B)部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依設計圖說及規範」。(C)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「符合施工圖」等。(2).鋼筋綁紮檢驗停留點不合格比例12％，應加強施工中抽查之頻率。(3).施工品質抽查，鋼筋及混凝土施工前及施工中無抽查紀錄，抽查頻率不足。(4)材料檢(試)驗管制總表，鋼筋續接器試驗結果未註明是否符合。(L)
					4.02.03.05	4.督導「施工廠商執行工地安全衛生」及「抽查工地安全衛生、環境保護」（含防汛督導）等作業，未落實執行，例如：現場無汛期防災減災查驗紀錄等。(L)
					4.02.03.08	5.(1).監造報表未符最新制定格式及部分記載不完整，例如：（A）「公共工程監造報表」之格式，請參照「公共工程施工品質管理作業要點」附表五辦理。(B)部分預定完工日期尚未配合修正。(C)主辦機關督導缺失或指示之重要事項，部分未摘錄跟催等。(2).監造報表5/30查核材料規格及品質，鋼筋續接器試驗結果報告未填具，未落實紀載。(L)
					4.03.02.06	6.訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1)章節內之「設備功能運轉測試抽驗程序」、「單機設備測試抽驗」、「系統運轉測試抽驗」、「整體功能試運轉抽驗」及「設備功能運轉測試抽驗項目標準」均為監造單位之權責，請檢討釐清並配合修正。(2)建議再針對「本工程各工項及特性」(如監視、門禁、二線控系統…等)，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」檢測等檢討，分別表列須辦理之工項，並就表列工項檢討訂定「設備功能運轉檢測標準表」及「設備功能運轉檢測紀錄表」。(3)相關表單未符制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉檢測紀錄表」及「表6.2設備功能運轉檢測標準表」辦理等。(L)
					4.03.03	7.(1).施工日誌未符制定格式及部分記載不完整，例如：(A)施工日誌之格式，建議依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正之表「B14-4建築物施工日誌」辦理。(B) 部分核定竣工日期尚未配合修正。(C)主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示之重要事項，部分未登載。(2).施工日誌5/30施工取樣試驗紀錄，鋼筋續接器試驗報告未列入，記載不完整。(L)
					4.03.04	8.(1).自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：（A）部分自主檢查表未符制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表5.3材料自主檢查表」及「表7.2自主檢查表(施工)」辦理。(B)部分「檢查標準（定量定性）」未量化，如標註：「核對施工圖或配置圖」、「依設計圖標示位置及高度」。（C）部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」未量化，如標註：「符合設計圖說」、「符合施工圖說」等。(2).鋼筋工程自主檢查，無施工前檢查紀錄，檢查頻率不足。(3).鋼筋工程自主檢查，施工完成檢查無保護層數據。未確實記載檢查值。(L)
					4.03.08.02	9.品管人員無稽核自主檢查表紀錄。(L)
					4.03.11.06	10.(1).專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如：(A)督察紀錄表未符制定之格式，建議依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正之「B14-5 建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」辦理。(B)部分預定進度及實際進度未標註等。(2).專任工程人員督察記錄，無交通維持及環境保護督察記錄。(L)
					5.01.01	11.B棟一樓廁所邊走道牆體混凝土澆置搗實不合規範，有蜂窩產生。(L)
					5.01.03	12.一樓窗台下緣中間灌漿突起較左右兩側高，未適時修正。(L)
					5.01.04	13.AB棟地下室樓梯間混凝土表面殘留模板未清除。(L)
					5.02.01	14.A棟二樓柱筋綁紮，部分繫筋未綁紮固定，不合規範要求。(L)
					5.02.02	15.(1).地下室車道版預留筋數量不足。(2).柱箍筋間距疏密不一，應落實圖說要求查驗。(L)
					5.02.99	16.(1).A棟二樓樓梯側牆預留筋過長未適時於灌漿前處理切除或彎紮。(2).鋼筋平放於二樓地板積水處，泡在水中將加速生銹，應集中於合適處並加以墊高。(L)
					5.05.03	17.AB棟地下室入口施工便道積水泥寧影響施工動線及安全。(L)
					5.05.08	18.AB棟地下室部分區域積水未清理，影響環境衛生及安全。(L)
					5.06.02	19.回填土有大卵石未清除，不符規範，且地下防水層未防護破防水層。(L)
					5.07.01.05	20.地下室機房預留排水管預留口無保護套，有異物掉入之虞，將影響日後排水。(L)
					5.07.04.03	21.(詳查核紀錄)
					5.07.04.04	22.(詳查核紀錄)
					5.07.04.07	23.(詳查核紀錄)
					5.07.05.04	24.部分污、排（廢）水管路裝置未符合規範，例如：(1)依契約規範，「污、排（廢）水管路為PVC”B”(厚管)橘色」、「雨水(RP、RWP、AP)、透氣管之管路為PVC”B”(厚管)灰色」。(2)部分現場裝置之管路及管材為「PVC”A”(厚管)」。(3)樣品板之污排水管路配件，建議應搭配契約規範規定之厚管，採用厚管配件等，請全面檢討釐清補正。(L)
					5.09.08	25.工程告示牌之內容，部分未完整，例如：(1)工程告示牌之格式，建議依行政院工程會108年6月19日工程管字1080300528號函修正辦理(建築物)。(2)通報專線漏列「建築管理機關」等。(L)
					5.09.09	26.(1).工地現場PVC管路材料，部分堆置於室外，未妥善保護任由日曬雨淋，易老脆化等。(2).B棟西側一樓梯間材料任易堆置，未妥善保護。(L)
					5.10.02.04	27.鋼筋2/21無放射性污染證明書鋼筋號數不符。(L)
					5.10.05.01	28.(詳查核紀錄)
					5.10.99	29.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	30.(詳查核紀錄)
					5.14.01.07	31.(詳查核紀錄)
					5.14.02.01	32.(詳查核紀錄)
					5.14.03.01	33.(詳查核紀錄)
					5.14.06.01	34.(詳查核紀錄)
111	臺中市政府交通局廳舍整修及消防設備工程	11011162557	臺中市政府交通局	23,551	20,536	柯耿星建築師事務所	柯耿星建築師事務所	智捷室內裝修設計有限公司		111.07.07	80	1	1		4.01.11	1.本案監造單位建築師未登錄於工程會標案管理系統，請查明後補正。(L)
					4.01.26	2.本工程截至111年6月30日止之施工實際進度為61.12%，而尚無估驗計價紀錄，建議督促承攬廠商依契約規每月辦理估驗計價為宜。(L)
					4.02.01.07	3.訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求，例如：(1)未針對「本工程之工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」測試抽驗等，分別訂定「設備功能運轉測試抽驗標準表」(表單空白)及「設備功能運轉測試紀錄表」(柴油引擎發電機組、分離式空調機組無紀錄表單等)。(2)測試抽驗流程圖(含測試抽驗標準)，建議標註「檢驗停留點」及依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定標註：「安全衛生查驗點」等。(L)
					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表，部分未符合需求，例如：(1)材料設備送審管制總表之管制工項不全，如水電消防設備工程之工項有：「消防設備(含發電機設備)」、「電氣設備工程」、「弱電設備工程」、「給排水設備工程」、「空調設備工程」等，而管制總表之管制工項僅列「消防設備」及「空調設備工程」。(2)材料設備檢（試）驗管制總表之管制工項，建議依據工程會110年5月31日工程管字第1100011263號函，略以：「品質計畫之材料設備檢試驗送審管制總表，送審項次應與材料設備送審管制總表項次數目一致，監造計畫部分亦同」辦理。(3)表單格式不符規定，建議參考工程會111年2月22日工程管字第1110300159號函之附件四及監造計畫製作綱要表5.1辦理等。(L)
					4.02.03.04	5.材料設備抽驗及施工抽查，部分未落實執行及記錄，例如：（1）部分抽查(驗)紀錄表未符制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表5.3材料設備品質抽驗紀錄表」進行材料設備進場抽驗及「表7.3施工抽查紀錄表」進行施工中抽查作業。(2)水電消防設備工程之抽查(驗)頻率及記錄不足(含材料抽驗未列抽驗標準)等。(L)
					4.02.03.05	6.督導「施工廠商執行工地安全衛生」及「抽查工地安全衛生、環境保護」（含防汛督導）等作業，未落實執行，例如：現場無汛期防災減災及工地安全衛生查驗紀錄等。(L)
					4.02.03.08	7.監造報表未符最新制定格式及部分記載不完整，例如：（1）「公共工程監造報表」之格式，請參照「公共工程施工品質管理作業要點」附表五辦理。(2)「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，部分未依規定按日確認並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。(3)主辦機關督導缺失或指示之重要事項，部分未摘錄跟催等，例4/22主辦機關督導，監造報表未落實記載。(L)
					4.03.02.06	8.訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1)章節內之「設備功能運轉測試抽驗程序」、「單機設備測試抽驗」、「系統運轉測試抽驗」及「整體功能試運轉抽驗」均為監造單位之權責，請檢討釐清並配合修正。(2)建議再針對「本工程各工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」檢測等檢討，分別表列須辦理之工項，並就表列工項檢討訂定「設備功能運轉檢測標準表」及「設備功能運轉檢測紀錄表」。(3)相關表單未符制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉檢測紀錄表」及「表6.2設備功能運轉檢測標準表」辦理等。(L)
					4.03.02.12	9.材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表，部分未符合需求，例如：(1)材料設備送審管制總表之管制工項不全，如水電消防設備工程之工項有：「消防設備(含發電機設備)」、「電氣設備工程」、「弱電設備工程」、「給排水設備工程」、「空調設備工程」等，而管制總表之管制工項僅列「消防設備」及「空調設備工程」。(2)材料設備檢（試）驗管制總表之管制工項，建議依據工程會110年5月31日工程管字第1100011263號函，略以：「品質計畫之材料設備檢試驗送審管制總表，送審項次應與材料設備送審管制總表項次數目一致」辦理。(3)表單格式不符規定，建議參考工程會111年2月22日工程管字第1110300159號函之附件四及品質計畫製作綱要表5.1辦理等。(L)
					4.03.03	10.施工日誌未符制定格式及部分記載不完整，例如：(1)施工日誌之格式，建議依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正之表「B14-4建築物施工日誌」辦理。(2) 工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，部分未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。(3)主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示之重要事項未登載，例2/1主辦機關督導未落實記載。(L)
					4.03.04	11.(詳查核紀錄)
					5.07.04.01	12.(詳查核紀錄)
					5.07.04.03	13.(詳查核紀錄)
					5.07.04.04	14.(詳查核紀錄)
					5.07.04.07	15.(詳查核紀錄)
					5.07.04.08	16.(詳查核紀錄)
					5.07.04.10	17.(詳查核紀錄)
					5.07.04.19	18.(詳查核紀錄)
					5.07.04.28	19.(詳查核紀錄)
					5.07.05.06	20.(詳查核紀錄)
					5.07.06.07	21.(詳查核紀錄)
					5.08.99	22.(詳查核紀錄)
					5.09.08	23.(詳查核紀錄)
					5.10.05.01	24.(詳查核紀錄)
					5.10.06.03	25.(詳查核紀錄)
					5.10.07.02	26.(詳查核紀錄)
					5.14.01.07	27.(詳查核紀錄)
					5.14.03.01	28.(詳查核紀錄)
					5.14.99	29.(詳查核紀錄)
					5.16.01	30.(詳查核紀錄)
112	臺中市身心障礙綜合福利服務中心及英才婦幼館耐震補強工程	1101027900-29	臺中市政府社會局	45,999	42,720	駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展振營造有限公司		111.07.14	81				4.01.01	1.施工查核作業檢核表，有關品管費建議以人月量化編列為宜及未說明預算編列及支用情形。[L]
					4.01.04	2.本工程之實際進度已達 63.97 %，使用工期約77.92 %，預定完工日期為111.09.20，目前第一次估驗(111.05.17提出)與第二次估驗(111.06.24提出)款尚未支付，估驗進度僅28.28% (簡報資料A8)，建請主辦單位督導監造單位及承商儘速提報後續估驗，加速清理應有之相關查驗資料。[L]
					4.01.26	3.累計估驗進度28.28%較實際進度63.97%有明顯偏低，請加速估驗計價作業。[L]
					4.01.99	4.(1)標案涵蓋身障館與英才館，分別位於潭子區與北區，兩館內部工項不盡相同，施作進度也不同，建請在簡報資料的工程概況及施工現況中，將兩館之分別進度標註，主要工項、各工項之契約金額及完成百分比，列表註記，以利檢討工序及工進。(2)變更設計，請加速行政程序，避免影響工進。[L]
					4.02.01.04	5.未附依契約核審施工架應力分析簽證。[L]
					4.02.01.08	6.監造單位缺內外品質稽核相關文件紀錄表單。[L]
					4.02.03.01	7.建請在簡報資料附註每一樓層主要梁柱之混凝土構件之抗壓強度，以憑比對補強所用材料強度。[L]
					4.02.03.03	8.屋頂防水處理為本工程重要工項之一，建請監造單位在簡報資料列出防水處理斷面圖及施工流程步驟，註記檢驗停留點及查驗重點，並附上查驗照片資料。[L]
					4.02.03.06	9.未確實督導廠商提送估驗文件，致估驗計價有偏低情形。[L]
					4.02.99	10.(1)簡報PB-19工程進度管制情形缺估驗計價曲線，及分別計算兩楝補強工程進度曲線圖表，以利了解本工程全貎。(2)建請設計監造單位在簡報資料的施工概況一節(簡報資料B4-B16)補附 本補強工程之主要結構斷面設計圖。柱的鋼板補強為主要工項之一，建請監造單位將施工流程圖列出，並加註施工及材料查驗重點。(3)婦幼館：模板工程施工抽查8次不合格達3次，請分析原因訂定缺失矯正預防措施。[L]
					4.03.02.09	11.未有矯正及預防措施執行時機及流程。[L]
					4.03.02.12	12.未有剩餘土石方及防汛計畫自主檢查表。[L]
					4.03.03	13.施工日誌未確實填寫或漏列（111年7月1日技師督察紀錄未填）。[L]
					4.03.04	14.(1)未附鋼束制斜撐BRB．現場安裝前外觀、尺寸及型號量測檢核。(2)模板自主檢查表內，底部是否設置清潔口，開口尺寸未量化。[L]
					4.03.06	15.(1)無剩餘土石方及營建廢棄物分項計畫，亦無跟拍照片及四聯單相關佐證資料。(2)簡報內未附防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，應檢附佐證照片。[L]
					4.03.11.06	16.本標案的施工架斜撐桿末端銜接及垂直桿與水平桿銜接有多處不符規定或以鐵絲固定，很容易鬆動，相關缺失未見列入專任工程人員督察紀錄，建請注意工地安全之督察。[L]
					4.03.13.04	17.簡報未說明本工程鋼束制斜撐BRB鋼板焊接工程由有合格認證焊工技術士施作。[L]
					4.03.99	18.(1)工程進度圖為本標案之總進度，建請承商增列身障館與英才館之主要工項契約金額及完成金額與百分比資料，以利自主管制進度。(2)監造技師歷次督察缺失項目，建請承商列表註記落實改善處理情形。[L]
					5.01.01	19.擴柱穿越樓板處之修補不佳(地下室擴柱頂板處有粒料分離及蜂窩)。[L]
					5.01.99	20.(1)外牆相鄰鋁窗框有破裂及孔洞裂縫，請重新打除壁面粉刷層再施作後續工序。[L]
					5.05.04	21.工區剩餘土石方與營建廢棄物未以帆布覆蓋及未分類，並立即妥善清理運棄。[L]
					5.07.01.05	22.水泥屑塊未清，另基地周邊排水溝已有淤積請一併清除。[L]
					5.07.01.99	23.(1)擴柱四方直角尖銳，打底粉刷邊角未作倒圓角，後續施工再修正。(2)窗框應作好防水處理，外面窗台作好排水斜度。(3)停車場的梁與版裂縫灌注樹脂修補作業中，仍有部分梁的跨徑中央附近有裂紋未修補，建請檢視改善。(4)屋頂防水處理過程，應將施工步驟妥善拍照，作為隱蔽部位施工品質存證資料。[L]
					5.07.04.04	24.停車場擴柱的既有電線出線盒未妥善保護，請檢視改善。[L]
					5.09.08	25.現埸工地未附工地職業安全衛生告示牌。[L]
					5.09.09	26.施工用材料或設備未與廢料區劃，堆放凌亂。[L]
					5.10.01.05	27.材料送審文件，混凝土配比，未附爐石及飛灰材料合格證明文件。[L]
					5.10.99	28.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	29.(詳查核紀錄)
					5.14.01.04	30.(詳查核紀錄)
					5.14.02.06	31.(詳查核紀錄)
					5.14.03.01	32.(詳查核紀錄)
					5.16.01	33.(詳查核紀錄)
113	臺中市南區區公所舊廳舍(長春閱覽室)耐震補強及修繕工程(B)(第一次修正)	110-023	臺中市南區區公所	25,888	25,000	嵐田建築師事務所	嵐田建築師事務所	承恩營造有限公司		111.07.14	81				4.01.03	1.品質計畫及監造計畫未依品管要點，按工程規模之規定章節編撰，請檢討改進。(L)
					4.01.06	2.監造計畫核定日期有110年10月5日及12月22日，請確實釐清；另未於工程決標前完成核定程序，請改進。(L)
					4.01.26	3.本工程之實際進度47.58 %，預定進度47.58%，已使用工期69.74%，截至111.04.13，估驗進度為10.64%，建請主辦單位對進度的管控及估驗進度多加注意，督導監造單位及承商加速清理應有之相關查驗資料。(L)
					4.01.99	4.(1)請在簡報資料的工程概況及施工現況中，註記本標案之各工項之契約金額及完成百分比[缺失相片(1)]；(2)監造計畫書、整體施工計畫書、整體品質計畫書及整體勞安計劃書在開工前核定，但從承商提送、監造審查及機關核定日期均相差一天，是否實質審查，有待檢討。(L)
					4.02.03.03	5.(1)未明訂重要分項計畫需求(營建廢棄物分項計畫)，或未審查紀錄；(2)鋼板包覆及擴柱耐震補強為本標案之主要工項之一，請在簡報資料將相關施工流程中查驗重點列出，並附相關照片。(L)
					4.02.03.04	6.(1)扭力扳手相關文件未附合格證明文件，其板手顯示值，其換算值是否符合設計圖說；(2)抽查紀錄表部分欄位未符最新版本格式規定，如「檢驗時機」已修正為「施工流程」，請補正[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.03.06	7.未確實督導廠商提送估驗文件，致估驗計價有偏低情形。(L)
					4.02.99	8.(1)工程內容簡介請加強說明本工程耐震能力設計(包括擴柱及混凝土梁鋼板包覆)之結構斷面及評估結果，讓委員瞭解補強前、補強後之結構雙向(X向、Y向)耐震能力，有充分瞭解，另簡報中請將工項之契約金額占比列出，以利品質督導查核；(2)儘速辦理本工程變更設計；(3)本標案的主要工項為老舊建物之修繕工程，在修繕工項(簡報B-13)中未見屋頂防水處理，建請檢討。(L)
					4.03.01	9.無拆除營建等廢棄物運棄清運送審資料或送監造審查。(L)
					4.03.02.02	10.有訂定施工品管組織架構惟無各人員執掌。(L)
					4.03.02.12	11.未有廢棄物計畫自主檢查表。(L)
					4.03.05	12.(1)植筋拉技拔試驗施工前1.25fy及施工後1.00fy檢試驗項目應分開各自檢試驗項目，相關證明文件應敘明相關換算表值推算實際拉力合格值；(2)試驗報告有判讀簽名，但未簽押日期[缺失相片(3)]。(L)
					4.03.08.02	13.未針對施工重大缺失（擴柱鋼筋工程未符合計3項），做好追蹤改善情形。(L)
					4.03.14.03	14.防汛演練無相關照片。(L)
					4.03.14.07	15.外牆施工架的斜撐有多處未鎖固及地下室沒有照明設施之安全自主檢查未落實。(L)
					4.03.99	16.(1)本標案除耐震補強工項外，還有多種修繕工項，建請在工程進度除總體進度數字外，將主要修繕工程也標註契約金額及目前完成百分比；(2)承商對主要工項之施工流程，建請在簡報資料註記，並附上相關檢驗停留點之施工照片及自主檢查重點。(L)
					5.02.03	17.請監造單位確認鋼筋續接器是否為SA級續接器及與既有樑柱銜接面植筋支數間距、植筋深度是否符合設計圖說。(L)
					5.07.01.10	18.地下排水不良，有積水現象。(L)
					5.07.01.99	19.窗框應作好防水處理，外面窗台作好排水斜度[缺失相片(4)]。(L)
					5.07.05.10	20.浴廁地坪上連通管未加保護套蓋。(L)
					5.07.07.19	21.消防設備未經消防主管機關認同，裝設後不得使用。(L)
					5.07.07.99	22.地下室消防設備機具未確實與基座鎖固[缺失相片(5)]。(L)
					5.08.04	23.(1)新安裝窗框架部份部份嵌縫有凹陷，請確實填滿；(2)前棟一樓窗框上方牆面因打除造成已破損，請確實修復。(L)
					5.09.09	24.施工用材料或設備未區劃堆放凌亂[缺失相片(6)]，工區二樓袋裝水泥未以帆布覆蓋。(L)
					5.10.02.03	25.未有續接器拉拔試驗的表值紀錄。(L)
					5.10.08.03	26.未有消防設備測試報告。(L)
					5.10.99	27.無植筋拉拔試驗有相關測試報告，報告的紀載分別有荷重值與最大荷重值兩種，建請清楚註明設計值與最大施拉值，以利判讀。(L)
					5.14.02.01	28.外牆施工架之斜撐有多處未鎖固，建請詳加檢視改善。未來室內裝修所用高空作業車或施工架之安全自主檢查應同時加強督促協力廠商施工人員遵守安全規定。(L)
					5.14.02.06	29.無施工架支撐架結構應力分析（施工架結構強度計算書），或未經專任工程人設計及監造單位審查確認合格。(L)
					5.14.03.01	30.(詳查核紀錄)
					5.14.07	31.(詳查核紀錄)
					5.14.99	32.(詳查核紀錄)
					5.16.01	33.(詳查核紀錄)
					7.01.99	34.(詳查核紀錄)
114	111年度臺中市大肚區路面及排水溝小型零星工程(開口契約)	11105	臺中市大肚區公所	4,022	4,022	佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	聖元土木工程有限公司		111.07.14	80				4.01.99	1.1.主辦機關工程施工執行資料表部分欄位未完整填寫(如未對專業人員工作執行情形進行評核)，及核章人員未至機關首長。
					4.02.01.06	2.4.監造單位施工查驗紀錄表之檢查時機為舊格式，請依照工程會109.4.27頒布之監造計畫製作綱要「施工抽查紀錄」格式辦理。
					4.02.01.10	3.3.監造單位之材料設備檢(試)驗管制總表未依工程會111年2月22日工程管字第1110300159號函修正版本製作(原契約數量請修正為進場數量，原進場日期請修正為預定進場日期，原進場數量請修正為實際進場日期)。
					4.02.03.04	4.5.各項材料試驗報告判定審核章，監造單位及承攬廠商之判讀人員均未押注日期。
					4.03.02.12	5.承攬廠商之材料設備檢(試)驗管制總表未依工程會111年2月22日工程管字第1110300159號函修正版本製作(原契約數量請修正為進場數量，原進場日期請修正為預定進場日期，原進場數量請修正為實際進場日期)。
					4.03.03	6.8.承攬廠商施工日誌未落實記載重要事項，例如：111年3月2日主辦機關督導事項。
					4.03.08	7.9.承攬廠商品管人員回訓證書編號ER1073927，已逾4年有效時間，請再參加回訓課程。
					4.03.08.04	8.承攬廠商在新設不銹鋼欄杆工程時，澆置欄杆下的RC結構底座前，建議在模板上釘上倒角壓條以作為後續混凝土面修飾用。
					4.03.14.03	9.10.承攬廠商每日進場施工前，雖有進行危害告知，惟未見陳列職安教育訓練相關資料(上課相片、簽到表及訓練教材)
					5.07.02.04	10.12.抽查大明二街工區，AC舖築在靠近變電箱處及孔蓋周邊，一般壓路機不易到達，建議以小型壓路機施作壓實。
					5.10.99	11.11.本工程在進行標線試驗時，建議將相關標線繪製的厚度、使用玻璃珠含量以及標線抗滑係數等標準規範值在簡報中說明。
115	環山獵人登山步道建置工程	TTB110060	臺中市政府觀光旅遊局	9,741	9,741	忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司		111.07.18	85				4.01.04	1.未針對結構設備施工中品質加以督導。[L]
					4.01.26	2.實際進度75.83%，已完成估驗計價進度15.3%，比較實際執行進度有偏低之情形。[L]
					4.02.01.01	3.抽查表單未參照監造計畫製作綱要格式(109.4.27版)製作。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.09	4.未分別訂定文件及紀錄之管理作業程序，例如監造技師督導紀錄未專冊放置偶其他抽查驗紀錄放置一起，容易混淆；抽查表16項建置同一個卷宗，應依規定分類管理。[L]缺失相片(2)
					4.02.03.02	5.未落實防汛防災減災督導並留存紀錄。[L]
					4.02.03.06	6.工程實際進度已達75.83%，但估驗計價僅47.91%影響實際工程執行效率。[L]
					4.02.14.02	7.監造技師辦理施工查驗，缺失部分應落實追蹤改善。[L]
					4.03.02.08	8.未分別訂定材料及施工之不合格品管制措施。[L]
					4.03.02.11	9.自主檢查表16項建置同一卷宗，顯現複雜，應依文件及記錄管理程序辦理。[L]缺失相片(3)
					4.03.04	10.(1)鋼筋自主檢查表無保護層檢查；(2)混凝土自主檢查未作氯離子檢查；(3)品管自主檢查表未落實執行，部分工項未確實記載檢查位置、檢查標準及未量化記載檢查值。[L]
					4.03.11.03	11.專任工程人員應確實督察有無按圖施工，應丈量構造物尺寸，缺失部分應追蹤改善。[L]
					5.04.99	12.吊橋基座，錨定螺栓，應確實鎖緊，鎖緊後應依規範露出三牙以上。為避免民眾任意拆動螺栓，應請研議固定措施，維護安全。[L]缺失相片(4)
					5.07.01.99	13.新建砌塊石階梯孔隙很大。[L]
					5.07.02.03	14.砌石步道排水路，塊石堆砌凌亂，局部未滿鋪，請改善。[L]缺失相片(5)
					5.07.02.09	15.步道緣石堆砌，局部地段不平整，應改善。[L]缺失相片(6)
					5.07.13.05	16.祈福屋局部木柱有裂縫，請加強改善。[L]缺失相片(7)
					5.09.99	17.阿里山十大功勞保護不足。[L]缺失相片(8)
					5.10.99	18.混凝土試驗送驗過程，部分試體監造未會同施工單位送驗。[L]
					5.14.06.01	19.橋台護欄立管端部未有封蓋保護，容易造成手受傷。[L]缺失相片(9)
					5.14.99	20.未依職業安全衛生法23、27條規定，辦理工地安全衛生協議組織會議。[L]
					5.16.01	21.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
					5.16.99	22.跨越司界蘭溪河段安全措施不妥當無救生圈及安全索。[L]
					5.17.05	23.臨時新設手扶木條未磨平，容易造成手受傷。[L]缺失相片(10)
116	環山獵人登山步道環狀線建置工程	TTB110108	臺中市政府觀光旅遊局	43,518	36,620	忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司		111.07.18	83				4.01.26	1.實際進度50.14%，尚未估驗計價，比較實際執行進度有偏低之情形。[L]
					4.02.01.01	2.公共工程施工品質管理制度，行政院公共工程委員會已公布第二級品質管理制度修正為品質查證系統，應配合修正。[L]
					4.02.01.08	3.(1)未辦理品質稽核業務，應檢查落實管理。(2)施工抽查紀錄置放同一卷宗，已顯凌亂，應依文件及紀錄管理程序辦理。[L]
					4.02.01.09	4.文件」及「紀錄」之管理作業程序，未符合需求，例如監造技師督導紀錄未專冊放置偶其他抽查驗紀錄放置一起，容易混淆；自主檢查表16項建置同一個卷宗，應依規定分類管理。[L]
					4.02.03.04	5.(1)目前是汛期，未落實督導防汛防災減災查核檢查(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)的查核。(2)交通維持抽查表未落實，無工地實質照片佐證[L]
					4.02.03.06	6.工程實際進度已達50.14%但估驗僅25%，影響實際工程執行效率。[L]
					4.02.14.02	7.監造技師辦理施工查驗，缺失部分應落實追蹤改善。[L]
					4.03.04	8.自主檢查表未落實執行，未詳列檢查未置，檢查標準、檢查值及無工地實質照片佐證。[L]
					4.03.06	9.設計階段生態檢核辦理情形及施工中辦理生態檢核追蹤及複核結果，應提供具體報告納入簡報中說明。[L]
					4.03.08.02	10.內部稽核報告。未做成紀錄及討論，應落實改善。[L]
					4.03.11.06	11.專案工程人員督導工程，缺失部分應追蹤改善。[L]
					4.03.14.03	12.未落實職安教育，無實質教材[L]
					4.03.99	13.簡報中有生態檢核預防措施，但無實質文件內容報告[L]
					5.05.07	14.工地門禁管制不實，應落實管理，避免閒雜人等隨意進出。[L]
					5.05.09	15.進場木構件材料堆置，局部構件未依規定堆置，未確實覆蓋帆布。[L]
					5.07.13.05	16.射箭場地應確實辦理木構遺物保養作業。[L]
					5.10.99	17.現場提供民峰實業公司，出具混凝土品保證書，惟實際並未購置該公司混凝土，顯不符現況，請檢討更正。[L]
					5.15.99	18.工區聯絡到路窄，會車困難，應與地方協調，加強交維人力，確保交通安全，提升運補能力，增加工進。[L]
					5.16.01	19.工期進入雨季中，應確實辦理工地防災自主檢查作業(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
117	大甲區111年度中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程(開口契約)	B111-02	臺中市大甲區公所	1,498	976	臺中市大甲區公所	科大土木技師事務所	躍燁營造工程有限公司		111.07.19	80				4.01.04	1.主辦機關雖已簽准例行性清淤維護工程免予「外聘督導」，惟仍應由工程主辦單位依本府相關法令規定，並參照行政院公共工程委員會頒定工程施工查核作業參考基準，對工程品質、施工進度及工地安全衛生及文件紀錄管理進行督導，本案工程承辦人員督導0次，未落實執行公共工程三級品管工作之第二級品質查證職責，請改善。[L]
					4.01.13	2.主辦機關未於工程會標案管理系統填明空污費金額、空污徵收管制編號、保險日期、保險費用及保險號碼等資料。[L]
					4.01.99	3.主辦機關簡報資料未呈現公所之工程督導小組組織架構及組成人員姓名、職稱等資料。[L]
					4.02.01.03	4.監造單位對承商所提之施工計畫、品質計畫送審情形未訂定管制時限，致工程開工後始完成核定，未符合需求。[L]
					4.02.01.10	5.監造單位簡報B-13，材料設備檢(試)驗管制總表未依工程會111年2月22日工程管字第1110300159號函修正版本製作(原契約數量請修正為進場數量，原實際進場日期請修正為預定進場日期，原進場數量請修正為實際進場日期)。〔缺失相片1〕[L]
					4.02.03.04	6.監造單位之施工抽查紀錄表，部分實際值未量化紀錄，例如：雜草、淤泥、廢棄物開挖清淤數量(噸數、車次)等。[L]
					4.02.03.05	7.監造單位未落實執行工地安全衞生、交通維持及環境保護等督導工作，例如：監造單位之一般性工地安全衛生、交通維持及環境保護督導紀錄表所載「依規辦理職工安全教育訓練」、「墜落防止」等檢查項目均予刪除不檢查。〔缺失相片2〕[L]
					4.03.11.06	8.承攬廠商專任工程人員督察未於工程施工中執行，僅於完工後作一般性的陳述，未符需求。〔缺失相片3〕[L]
					4.03.99	9.(1)承攬廠商簡報(無頁碼)主要工作人員姓名及證照資料不全，職安組長黃采玲證照編號中南訓證字第1015024006號已逾限，未提供最新回訓證明；(2)承攬廠商簡報(無頁碼)主要工作人員姓名及證照資料不全，職安組長黃采玲證照編號中南訓證字第1015024006號已逾限，未提供最新回訓證明；(3)承攬廠商簡報(無頁碼)有關三級品管組織架構圖內容有誤，第二層品管「品質保證」請修正為「品質查證」(工程會111年2月22日工程管字第1110300159號函檢送111年2月11日「公共工程施工品質管理制度修正研商暨施工查核業務宣導會議」紀錄已明示)。[L]
					5.09.08	10.(1)工地或書面資料未見陳列職業安全衞生告示牌；(2)工程告示牌內容有誤或欠缺，設計單位誤繕，應為臺中市大甲區公所公用及建設課，工地負責人及專任工程人員電話未留手機號碼供緊急連絡，另缺環保局公害檢舉通報電話、及缺空污徵收管制編號等。〔缺失相片4〕[L]
					5.15.06	11.承攬廠商未落實執行工區交通維持及安全管制措施，例如：德化里東西六路(南北4路-5路間)水利溝排-0+000施工相片，未見佈設交通錐加連桿串聯設置緩衝區段。[L]
118	111年度西棟校舍防水隔熱工程	111-1	臺中市烏日區五光國民小學	1,766	1,707	張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	工程家營造有限公司		111.07.22	80				4.01.04	1.未建立工程督導機制，無工程督導記錄，請注意加強督導。(L)
					4.01.99	2.簡報資料第8頁之二級品管品質稽核應依公共工程委員會最新規定修正為品質查證。[L]
					4.02.01.03	3.對承商品質計畫及施工計畫之審查時限過於緊湊，提送機關 111.4.13同意核定時，已超過 111.4.7 開工日。(L)
					4.02.01.06	4.未訂定施工之檢驗停留點，如既有地坪打磨清理、既有天花板伸縮縫檢修等，未符合需求。建議後續洩水坡度、試水測漏、防水耐候塗裝、等應予檢驗與紀錄。[L]
					4.02.01.10	5.計畫書送審、材料設備送審均有做管制總表、材料檢(試)驗施工抽查沒有訂有抽查次數與實際抽查情形統計表，以上表格均為舊版，請更新。(L)
					4.02.01.99	6.公共工程施工品質管理制度，行政院公共工程委員會已公佈第二級品質管理制度，已修正為「品質查證」，請依中央規定修正。(L)
					4.02.03.04	7.1.對檢（試）驗報告判讀應做「合格」與否之判讀，不是符合。[L] 2.抽查施工作業及抽驗材料設備，對檢（試）驗報告判讀認可錯誤，應由廠商品管人員判讀「符合」、「不符合」後，再由監造人員審核為「合格」或「不合格」。(L)
					4.02.03.05	8.1.發現缺失時，無確實通知廠商限期改善，並確認其改善成果，無督導施工廠商執行工地安全衛生、境保護等工作，如施工範圍之安全警示標誌。[L] 2.未訂定各施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，如既有地坪打磨清理、既有天花板伸縮縫檢修等，未符合需求。建議後續洩水坡度、試水測漏、防水耐候塗裝、等應落實自主檢查並做紀錄。[L]
					4.02.03.06	9.無確實督導、審核履約估驗計價。[L]
					4.02.16	10.監造技師到場督導紀錄填寫簡略未落實，督導次數僅 7/2 及 7/15，未符合每月至少督導一次並留下紀錄。(L)
					4.03.06	11.環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行。[L]
					4.03.08.05	12.品質文件、紀錄管理有妥適管制，未分類列冊管理。(L)
					4.03.11.05	13.專任工程人員未確實督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範及品質計畫。[L]
					4.03.11.06	14.1.專任工程人員應於施工檢驗停留點辦理督察，填具督察紀錄表。現有督察紀錄表僅填註「無」，無落實記載督察資料。[L] 2.專任工程人員到場督導紀錄計 3 次(4/30，6/17，7/11)，缺 5 月份督導紀錄；雖然有填具督察紀錄表，但未於施工日誌落實記載，但督導內容過於簡單，尚需加強督導內容，專任工程督導照片未入鏡。(L)
					5.07.01.03	15.伸縮縫設置方式與設計圖不符。[L]
					5.07.01.08	16.防水層隆起破壞之修補應擴大修補範圍；彈性漆防水耐候塗裝應包含太陽能基座及其相關設備之基座。[L]
					5.07.01.99	17.PU 防水層第 1 層，部分因天氣潮濕有撥離脫落，改善未臻完善，切割凌亂，未能以區塊整體改善。(L)
					5.09.08	18.1.工程告示牌之工期應依核定之展延工期修正為111年9月10日；無市民專線及市政信箱。[L] 2.工程告示牌，施工期間未更新。(L)
					5.10.01.01	19.無混凝土配比、粗細粒料篩分析。[L]
					5.10.06.01	20.材料之出廠證明應載明本工程名稱及判別認可。[L]
					5.14.01.01	21.於女兒牆之工作場所邊緣，未設置符合規定之安全防墜警示設施。[L]
					5.14.04	22.承包商無落實勞安自動檢查紀錄，如施工中危險請勿靠近之警告標誌。[L]
					5.14.13.01	23.屋頂工作場如遇強風恐有物體飛落之虞，應予注意防止物體飛落。[L]
					5.16.01	24.除汛期間每月依規定填寫外，梅雨季豪雨未自主檢查填寫，未落實防汛及防災減災自主檢查。(L)
119	龍井區龍中橋拓建工程	110A-065	臺中市建設局新建工程處土木工程科	18,100	17,800	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司		111.07.22	81				4.01.04	1.主辦機關督導紀錄，部分未記錄缺失改善期限。(L)
					4.02.01.01	2.監造計畫未依品管要點規定，依工程規模編撰所需章節[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.01.05	3.骨材標線(熱塑型)材質及其施工要求，未於監造計畫分項品質管理標準中訂定。(L)
					4.02.01.10	4.監造計畫中分項抽查紀錄表檢查項目欄位，未註記品質檢驗停留點符號。(L)
					4.02.03.03	5.承攬廠商施工計畫中未重點說明新舊橋梁面版銜接型式。(L)
					4.02.03.04	6.(1)吊梁定位後於澆置橋面版前之安全防震措施，未有相關監造查驗紀錄；(2)本案剩餘土石方後續處理情形，未有監造單位分項查驗紀錄；(3)部分抽查紀錄表實際檢查值未落實量化紀錄，如鋼板樁之入土深度。(L)
					4.02.03.05	7.缺失改善追蹤，部分未說明缺失改善完成或改善完成日期。(L)
					4.02.03.08	8.監造報表未落實記載重要事項，如未落實記錄主辦單位111年4月20日督導指示事項。(L)
					4.02.99	9.簡報第19頁：鋼筋材料試驗結果之應檢次數及已檢次數與廠商次數不符。(L)
					4.03.02.01	10.品質計畫未依品管要點規定，依工程規模編撰所需章節及章節名稱[缺失相片(2)]。(L)
					4.03.03	11.施工日誌未落實記載重要事項，如未落實記錄主辦單位111年4月8日督導指示事項。(L)
					4.03.04	12.(1)河道圍堰之鋼板樁打設情形，未有承攬廠商自主檢查紀錄，如鋼板入土深度等自主檢查紀錄；(2)已吊至定位之九支梁，梁底高程未明確登載於分項自主檢查表中；(3)橋梁下構樁頭鋼筋續接器有否與鄰筋錯開，未落實紀錄於分項自主檢查表中。(L)
					4.03.08.03	13.280kgf/cm2混凝土抗壓強度，由383kgf/cm2~511kgf/cm2，變異性大，宜進行統計分析，計算平均值等統計分析。(L)
					5.01.99	14.A1橋台旁堤防基腳混凝土既有裂痕未修補。(L)
					5.02.06	15.應注意橋面版預留筋之垂直長度是否會超過橋面版厚度[缺失相片(3)]。(L)
					5.02.11	16.橋面版鋼筋表面殘留混凝土渣[缺失相片(4)]。(L)
					5.02.99	17.A1橋台與A2橋台背填土落入橋台座與預留筋中，請改善。(L)
					5.03.01	18.橋面版斜撐材局部模板(包括底版)老舊變形[缺失相片(5)]。(L)
					5.03.04	19.懸臂模板部分固定不佳。(L)
					5.07.02.19	20.橋台護坡部分混凝土噴漿剝落。(L)
					5.07.02.99	21.預鑄九支混凝土矩形梁於頂部未留設剪力榫。(L)
					5.09.08	22.工程告示牌宜留相關人員行動電話，以供緊急事件民眾聯絡[缺失相片(6)]。(L)
					5.10.01.05	23.(1)二型水泥尚未取樣試驗，請加強其化性檢測(如C3A)，以確保品質；(2)混凝土配比設計，廠商審查與監造判讀，未列飛灰及爐石粉之添加上限規定。(L)
					5.14.11	24.承攬廠商未依施工現況設置擋土支撐作業主管。(L)
					5.14.99	25.(1)職業安全衛生告示牌仍未隨法規及主管機關更新，請改善[缺失相片(7)]；(2)既有橋面版上充水式紐澤西護欄未注入一定重水量，以壓重穩固[缺失相片(8)]；(3)現場臨時鋪設之鋼板突出，易使經過車輛、騎士等發生危險。(L)
					5.16.01	26.現場防汛器材，缺救生繩。(L)
120	臺中市大安區(中7)、外埔區(中30)、及清水區(中79)等3處道路改善工程	111A-065	臺中市建設局養護工程處海線工程隊	35,800	35,800	詠盛工程顧問股份有限公司	詠盛工程顧問股份有限公司	大順瀝青股份有限公司		111.07.22	82				4.01.04	1.(1)主辦機關應加強品質督導紀錄，部分未說明改善完成期限。(2)僅辦理工程走動式督導，少有工程督導紀錄，另督導次數可再加強。[L]
					4.01.99	2.(1)簡報三級品管內容未更新修正，如三級、二級已分別修正為施工查核及品質查證系統。(2)標管理系統空污管制標號未登錄。[L]
					4.02.01.01	3.(1)監造計畫內各分項施工抽查程序未依規同步註記職安衛檢驗停留點符號。(2)監造計畫內各分項施工抽紀錄表內檢查項目項目欄位未註記品質檢驗停留點符號。[L]
					4.02.01.05	4.監造計畫內既有路基強化工程工品質管理標準僅描述級配粒料置換乙事，顯與實務管理需求不符，請補正。[L]
					4.02.01.10	5.111年6月6日工程檢驗停留點抽查表檢查時機未勾選(檢查位置：中山南路龜殼路)。[L]
					4.02.03.04	6.施工抽查紀錄部分實際值未量化，如AC黏層之材料與噴灑量。[L]
					4.02.03.05	7.缺失改善追蹤，部分未說明缺失改善完成時間。[L]
					4.02.03.08	8.(1)監造報表未詳實登載AC料60度C目標黏滯度取樣之重點摘述。(2)未落實紀錄重要事項，如主辦單位111年6月2日督導事項。[L]
					4.03.02.04	9.道路平坦度(IRI)、三米直規平坦試驗及平坦儀試驗各自適用於何處?未清晰描述於承包商品質計畫中。[L]
					4.03.03	10.工日誌未落實紀錄重要事項，如主辦單位111年6月2日督導事項。[L]
					4.03.04	11.(1)已完成AC鋪築路面路段橫向洩水坡降(即路拱值)未有承商測量放樣紀錄。(2)已完成路面側溝工項者，其溝底洩水坡度量化值未有承商施作之自主檢查表。(3)RC護欄施作植筋工項者，未有承包商分項施工自主檢查紀錄。(4)自主檢查部分實際值未量化，如AC黏層之材料與噴灑量。(5)111年6月12日標線施工自主檢查表之檢查位置未載明里程區間。(6)111年6月2日職業安全衛生自動檢查表之工地圍籬是否完整無隨意拆卸及損壞未修情形結果勾選不符實際情形。[L]
					4.03.05	12.材料試驗總表中，未見CLSM試驗。[L]
					5.07.02.11	13.神清路0K+805左側消防制水閥蓋與毗鄰AC路面有明顯高低差。[L]
					5.07.02.12	14.(1)縱向接縫部分未在標線位置。(2)神清路98之6號，AC路面邊界不平直。[L]
					5.07.02.13	15.神清路AC路面局部路拱施作不明顯。[L]
					5.07.02.18	16.神清路0K+620~0K+790右側白色邊線髮紋充斥品質欠佳。[L]
					5.07.02.99	17.(1)神清路AC鋪築碎渣剩餘廢料於路肩處，未清掃乾淨。(2)部分AC污染路邊電桿。(3)AC鑽心後應立即用瀝青磚填補凹洞。[L]
					5.09.08	18.工程告示牌缺1999市政專線、空污管制編號及環保檢舉電話。[L]
					5.10.01.05	19.CLSM材料未於適當時機取樣做其落沉試驗及坍流度試驗。[L]
					5.10.10.01	20.已編列再生AC委外配比製作者，卻未落實執行，僅已沿用他案為之。[L]
					5.10.10.03	21.使用再生AC料於施工中未赴廠做其回收料之含油量與針入度試驗。[L]
					5.10.99	22.(1)再生AC之60度C目標黏滯度允收值未量化登載於計畫書中。(2)再生AC配合設計廠商審查及監造判讀未列刨除料之添加上限值。[L]
					5.14.99	23.AC鑽心時不可污染路面，污水未清洗乾淨。[L]
121	111年臺中市烏日區寬頻管道維護工程（開口契約）	11113003	臺中市烏日區公所	1,750	1,750	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司		111.07.22	83				4.01.04	1.1.無品質督導及查驗紀錄。[L]2.因例行維護派工性質，未建立工程督導機制，無工程督導記錄，請注意 加強督導。(L)
					4.02.16	2.監造技師到場督導紀錄填寫簡略未落實，督導次數僅 6/3，未符合每月至少督導一次並留下紀錄。(L)
					4.03.06	3.施工交通安全維護等履約事項無缺失矯正預防措施。[L]
					4.03.11.06	4.專任工程人員到場督導紀錄計 1 次(6/3)，缺 5 月份督導紀錄；雖然有填具督察紀錄表、於施工日誌落實記載及督導內容詳盡，但仍未符合每月至少督導一次。(L)
					4.03.14.03	5.勞工安全衛生教育，請補附教材。
					4.03.99	6.廠商簡報內容第六頁，施工進度網狀圖所列預定進度 39.31%與機關提供「工程施工執行資料表」所列預定進度 35.74%不同，請查明。(L)
					5.10.10.01	7.文件無瀝青路面平整度檢測之數據紀錄。[L]
					5.14.07	8.施工現場交通警告等設施不足，如現有住戶之出入之警告與安全設施。[L]
					5.15.05	9.工區車輛進出口影響周邊道路交通，無前後巷道之導引措施、施工車輛慢行等警告標誌與警示燈。[L]

122	111年度后里區廣福里道路排水工程(開口契約)	11104061520	臺中市后里區公所	1,407	1,407	泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	永旭土木包工業有限公司		111.07.22	80		2		4.01.04	1.主辦機關工程品質督導文件紀錄(1次/1月)頻率次數不足[L]
					4.01.06	2.機關審核監造計畫，相關章節符合內容審查意見單未陳列[L]，監造計畫審查意見單未陳列[L]
					4.01.11	3.機關審核監造組織監造技師、監造主管、現場監造等人員資料請落實[L]
					4.01.99	4.工程施工執行資料表專業人員評核部分未填列。[L]
					4.02.01.02	5.監造技師、監造主管、現場監造等人員資料請落實[L]
					4.02.03.03	6.監造單位審核施工廠商品質、施工計畫，章節符合內容審查意見單未陳列[L]
					4.02.03.04	7.監造單位要項材料設備檢試驗管制總表未陳列落實。無放樣土方、模板、混凝土等施工抽查紀錄表，鋼筋施工抽查紀錄表查驗標準與結果量化不足[M]
					4.02.03.08	8.監造單位未依約提送監造報表格式送審並落實填寫報表提送機關核定[L]
					4.03.03	9.施工廠商填報施工日誌未依約定期(月/週)提送監造審核、機關備查[L]
					4.03.04	10.施工廠商鋼筋、模板等施工自主檢查表自檢標準與結果量化不足[L]
					5.01.05	11.工區1水溝頂版與民宅園道界面施工縫及伸縮縫(含填縫施作)留設不當，混凝土面二側局部裂隙[L]
					5.02.11	12.工區1水溝頂版施工鋼筋表面局部沾附泥土注意清理[L]
					5.09.08	13.工程告示牌市政信箱網址內容有誤，聯絡電話未妥適[L]
					5.14.12.02	14.工區道路施工時鄰接現有道路巷口區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示[L]
123	潭子區111年度小型工程(開口契約)	1101124	臺中市潭子區公所公用及建設課	9,902	7,320	泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	鳳杰營造有限公司		111.07.22	80				4.01.06	1.機關審核監造計畫，相關章節符合內容審查意見單未陳列[L]
					4.01.20.02	2.品質計畫、施工計畫未在開工(111.1.18)前核定。[L]
					4.01.26	3.第二派實際進度17.53%，主辦機關二派工程尚無分期估驗計價進度，執行率仍不足，請加速估驗計價作業。[L]
					4.02.01.08	4.鍍鋅格柵板契約數量2,511kg，未訂定抽樣頻率。[L]
					4.02.03.03	5.品質及施工計畫未有實質審查內容。〔L〕
					4.02.03.04	6.(1)監造單位材料設備查證紀錄表未落實(監造計畫P28)，檢試驗報告未判讀認可，要項材料設備檢試驗管制總表請按日期展開對照…總表、查證紀錄表、附件材證等層次彙整。施工抽查紀錄表中有關長/寬/高/厚/間距等查驗標準與結果量化仍不足。(2)試驗報告未確實判讀。[L]
					4.02.03.05	7.工區現場有缺失，監造單位不符合缺失改善追蹤紀錄表與改善相片未陳列[L]
					4.02.03.06	8.未確實督導廠商提送估驗文件，致估驗計價有偏低情形。〔L〕
					4.02.03.08	9.監造單位監造報表與要項材料設備檢試驗管制總表對照，有關111/7/11鋼筋#4、#5各3支與111/7/15混凝土210kg/cm21組材料取樣試驗未詳實紀錄[L]
					4.02.05	10.抽樣送驗人員未符規定。[L]
					4.03.01	11.施工廠商未依契約期限內提送施工計畫或未於開工前核定[L]
					4.03.02	12.施工廠商未依契約期限內提送品質計畫或未於開工前核定[L]
					4.03.02.02	13.無成立品管組織。[L]
					4.03.02.12	14.第二派施工期為汛期，未有汛期自主檢查表。〔L〕
					4.03.03	15.施工廠商施工日誌有關111/7/11鋼筋#4、#5各3支與111/7/15混凝土210kg/cm21組材料取樣試驗未詳實紀錄[L]
					4.03.04	16.施工廠商施工自主檢查表中有關長/寬/高/厚/間距等自檢標準與結果量化不足，瀝青混凝土施工自檢表中透層、粘層紀錄未落實[L]
					4.03.05	17.施工廠商材料檢試驗報告未判讀認可，要項材料設備可依進場日期展開對照…檢試驗管制總表、自主檢驗紀錄表(自行或委外檢驗)、附件材證等層次整理[L]
					4.03.10	18.工區現場有缺失，施工廠商不合格品改善紀錄與改善前中後相片未陳列[L]
					4.03.14.03	19.施工廠商職業安全衛生教育訓練相關文件內容、簽到、相片未陳列[L]
					5.01.04	20.已施作完成溝蓋下方有混凝土殘渣，請全面清除. [L]
					5.02.99	21.水溝頂板鋼筋墊塊材質不合。[L]
					5.07.01.99	22.A段0k+30~35AC與水溝銜接界面不佳。[L]
					5.07.02.11	23.(1)21工區巷道A0K+030~035水溝界面不平，A0K+045~055住戶門口界面不平，B0K+020~025人孔路面不平等區域瀝青混凝土施工局部平整不佳、夯實不足或填料不符。 (2)A段0k+55~55、0k+105右側轉角處AC夯實不足。[L]
					5.07.02.12	24.21工區巷道B0K+010~015路面孔洞粗糙，B0K+020~025人孔界面孔洞粗糙，A0K+105~110轉彎區域與終點界面等區域瀝青混凝土施工局部粒料粗糙、壓實不足或粒料分離[L]
					5.07.02.25	25.21工區巷道B0K+048社區車道出口區域瀝青混凝土施工未回復劃設黃格網狀標線影響進出動線[L]
					5.14.03.01	26.交通維持管制人員，安全帽佩戴不確實未扣緊帽帶。[L]
					5.14.12.02	27.工區道路施工時鄰接現有道路、巷口、住戶區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示[L]
					5.16.01	28.汛期工地防災自主檢查未落實。[L]
124	111年度臺中市第五工區治山防洪減災及農路農路橋修建工程	11012170326	臺中市政府水利局水土保持工程科	22,550	22,550	浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司		111.07.27	80				4.01.04	1.品質督導紀錄內容不足，未就進度、品質及安全確實督導。[L]
					4.01.99	2.未確實審查監造計畫書致不符實際需求。[L]
					4.02.01.01	3.監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。[L]
					4.02.01.04	4.對承商品質計畫之審查未符合需求，章節不符修正後之品管規定。[L]
					4.02.03.03	5.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。[L]
					4.02.03.04	6.（1）材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表格式不符，無法落實抽驗施工作業及材料設備，且未落實填具抽查紀錄表，無監造主管之簽名不符需求。（2）施工抽查紀錄，應確實記載檢查標準及檢查值，例：施工測量、鋼筋、混凝土…等工項。[L]
					4.02.03.05	7.監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行工地防汛防災等工作等工作，無抽查表單之填報。[L]
					4.02.03.08	8.監造報表、督導紀錄，監造人員簽名外應會同監造主管簽名。[L]
					4.02.14.02	9.監造技師應依規定辦理材料設備檢驗與施工查驗，應丈量構造物尺寸並做成紀錄親自簽證，缺失部分應落實追蹤改善。[L]
					4.03.02.01	10.品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。[L]
					4.03.03	11.施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜，且缺工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。[L]
					4.03.04	12.品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有缺檢查標準值及檢查值不符者，且未確實記載檢查位置，例：AC、鋼筋、混凝土、開挖、塊狀護欄…等工項，另外實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。[L]
					4.03.08.02	13.品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。[L]
					4.03.11.03	14.專任工程人員應確實督導有無按圖施工，應丈量構造物尺寸，缺失部分應追蹤改善。[L]
					4.03.12.04	15.未依規定辦理工地安全衛生教育訓練。[L]
					4.03.14.03	16.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					5.01.02	17.第3派4工區混凝土地坪養護不合規範，有裂縫產生。[L]
					5.01.03	18.邊坡擋土牆有冷縫、蜂窩，完成面不平順。[L]
					5.01.05	19.混凝土路面施工縫及伸縮縫施作不當。[L]
					5.03.03	20.邊坡擋土牆模板不緊密，有漏漿現象。[L]
					5.05.99	21.承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業，有混凝土殘渣任意棄置之情形。[L]
					5.07.01.14	22.測量放樣無紀錄之留存。[L]
					5.07.02.99	23.（1）混凝土路面路緣施工不佳，不平順。（2）集水井上游銜接集流水路應妥善施工；集水井中堆置樹枝雜物應清除。[L]
					5.10.01.02	24.混凝土氯離子試驗報告，未完整核章。[L]
					5.10.15.02	25.無反光導標材料送審紀錄。[L]
					5.14.99	26.（1）未依職業安全衛生法第二十七條規定，辦理工地安衛協議組織會議，並做成紀錄。（2）職業安全告示牌，未確填列更新。[L]
125	旱溪排水水利園區堰壩及結合周邊環境營造	11012010304	臺中市政府水利局水利管理科	35,000	33,260	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司		111.07.27	82				4.01.99	1.工程契約書中之設計圖說無技師簽章。(L)
					4.02.01.05	2.橡皮壩充氣試壓檢查標準未建立，請依規範建置檢查標準。(L)
					4.02.03.04	3.材料送審管制總表中，部分材料設備有逾期送審之情形，不符需求。(L)
					4.02.14.02	4.技師督察紀錄，部分未針對現場施工品質進行相關技術指示或尺寸丈量，查驗紀錄請落實丈量構造物尺寸等，另查驗紀錄部分缺失應落實追蹤改善[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.99	5.本工程於排水路興建橡皮艇壩，營造1.5公尺深水域，應於簡報說明水文水理檢討是否符合治理計畫。(L)
					4.03.03	6.施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜，且缺工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(L)
					4.03.04	7.(1)品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有部分缺標準值及檢查值不符者，如灌溉渠道量化實際檢查值等；(2)施工放樣測量自主檢查表，未落實記載檢查標準值。(L)
					4.03.08.02	8.品管人員未執行品質稽核，如加強稽核自主檢查表格式及填寫方式(包括檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等)。(L)
					4.03.14.03	9.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證，並分別紀錄參加人員及訓練課程內容。(L)
					4.03.99	10.工地安全衛生協議組織會議，會議紀錄表格應依規定填列，並由工地負責人(或主任)擔任會議主持人，討論即決議事項應依工序、工程進度及工程特性分別做出決議。(L)
					5.01.03	11.橡皮壩側混凝土護岸，岸頂完成面不夠平順[缺失相片(2)]。(L)
					5.05.02	12.工區覆蓋防塵網部分有不足情形[缺失相片(3)]。(L)
					5.07.01.14	13.整體工區之測量放樣無紀錄留存。(L)
					5.09.09	14.現場施工機具挖土機等，停放既有戧台，應注意施工機具安全性，並避免破壞既有堤防安全[缺失相片(4)]。(L)
					5.10.03.02	15.橡皮壩螺栓施工，除測試扭轉壓力需要符合規範外，應一併檢查扭力板手校正程序及時效[缺失相片(5)]。(L)
					5.16.01	16.臨水工程汛期工地防災減災自主檢查頻率不足。(L)
					5.16.99	17.(1)本工程局部破堤施工，雖有鋼軌樁等防護措施，應依契約規定，備妥防汛備材；(2)施工便道於河道中堆置土石，影響通水斷面，施工中應注意觀測應變，完工後應清除恢復原狀[缺失相片(6)]。(L)
126	111年中山國小行政大樓防水隔熱工程	1110002	臺中市東勢區中山國民小學	6,048	5,389	楊文慶建築師事務所	楊文慶建築師事務所	金昌隆營造有限公司	楊文慶建築師事務所	111.07.29	81				4.01.06	1.監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查無各章節詳實審查紀錄表。學校非工程單位，建議可外聘有防水工程背景之外聘委協助審查上位之監造計畫較佳。(L)
					4.01.20.05	2.截至目前尚未撥付款項，請依契約規定按月估驗。(L)
					4.02.01.03	3.未訂定對廠商品質及施工計畫審查時限，兩項計畫均於開工後之111年4月13日才核定，未符合工程需求。(L)
					4.02.03.04	4.施工抽查驗工作未落實，例如舖設1.5mm耐候PVC防水膜工程抽查紀錄表之受理項目未於施工前抽查壓克力底漆、矽酸質防水材、PVC防水膜是否與送審材料相符後再逐層施做，施工流程之抽查，施工完成應抽查防水膜搭接尺寸及平整度是否符合設計圖說。(L)
					4.03.03	5.施工日誌對於主辦機關督導監造單位抽查驗及材料檢試驗等未詳實紀錄。(L)
					4.03.04	6.施工自主檢查工作未落實，例如屋頂防水隔熱工程之自主檢查表檢查項目未分施工前檢查1.5m/m PVC防水膜、4mm PE緩衝材、矽酸質防水材、壓克力底漆等是否與送審材料相符後，才逐層進行後續施工流程之抽查，施工完成後需檢查防水膜搭接尺寸及平整度是否符合設計圖說。(L)
					5.01.99	7.洩水坡度的自主檢查機制應建立並予以文件化。(L)
					5.07.01.99	8.各樓層露台地坪舖設完成之1.5mm PVC防水膜於樓梯門出口地坪處附近，量測之搭接密度約6公分至7公分與設計圖說之8公分至10公分不符，且部份搭接面平整度不佳。(L)
					5.09.09	9.堆置於行政大樓一樓空地斜屋頂之礫石鋼瓦、掛瓦條、防水毯、隔熱材等施工材料未妥善保護。(L)
					5.10.99	10.部分材料出廠證明或檢試驗報告相關人員之判讀或判定簽名未簽署日期。(L)
					5.14.01.03	11.即將施工之斜屋頂防水隔熱及鋼瓦工程，請加強高空作業主管於作業現場指揮監督勞工作業。(L)
					5.14.04	12.承商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄不夠確實。(L)
					5.14.99	13.職安受訓應有簽名冊及課程文件化。(L)
127	111年度臺中市新社區道路及其附屬設施改善工程(開口契約)	111-9-1-3	臺中市新社區公所	9,738	5,738	泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	捷欣營造有限公司		111.07.29	81				4.01.06	1.監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查無各章節詳實審查紀錄表。(L)
					4.02.01.03	2.未訂定對廠商品質及施工計畫審查時限，兩項計畫均於開工後之111年11月12日才核定，未符合工程需求。(L)
					4.02.03.04	3.施工抽查驗工作未落實，例如混凝土工程抽查紀錄表之管理項目未於施工前先抽查預拌混凝土出料單、坍度、氯離子並會同製作混凝土試體等再進行混凝土澆置施工流程。(L)
					4.03.03	4.施工日誌對於主辦機關督導監造單位抽查驗及材料檢試驗等未詳實紀錄。(L)
					4.03.04	5.施工自主檢查工作未落實，例如混凝土工程自主檢查表之檢查項目未於施工前檢查出料單、坍度、氯離子並會同製作混凝土試體等再進行混凝土澆置施工檢查流程。(L)
					5.01.99	6.工區有發現AC、PC餘料傾倒問題，請派員處理。(L)
					5.07.01.99	7.三派復盛里第三工區A段RC暗溝起點轉彎處第一個格棚清潔孔旁與鄰地介面之PC收尾有崩塌裂縫未處理。(L)
					5.07.02.99	8.三派復盛里第三工區A段之鍍鋅格棚蓋板部份表面被AC黏油汙染及溝蓋框，水溝內混凝土與AC殘碴未清理乾淨。(L)
					5.08.08.01	9.三派復盛里第三工區A段RC溝蓋與既有地之舊擋土牆頂部銜接介面歪斜不平順，影響美觀。(L)
					5.10.01.05	10.強度210 kg/cm2 預拌混凝土之配比設計送審資料對於爐石摻料符合CNS12549及飛灰符合CNS3036等相關材料檢試驗報告不齊全，請補正。(L)
					5.10.99	11.1.部分材料檢試驗報告，相關人員判讀或判定簽名未押日期。(L)2材料設備檢(試)驗管制總表填列試不一致，請確認。(L)
					5.14.04	12.承商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄不夠確實。(L)
					5.14.07	13.由施工照片顯示，部份工區交通維持管制之交通錐設置未連桿。(L)
					5.16.01	14.防汛計畫未陳列。(L)
128	110年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第二工區)	109A-264	臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	423,945	393,840	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	安成營造有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	111.08.05	82				4.01.04	1.主辦機關工程品質督導文件紀錄(14次/14月)頻率次數稍不足，宜請每個月至少督導2次以上為佳。[L]
					4.01.05	2.110.7.29督導時，發現缺失無限期改善紀錄。[L]
					4.01.06	3.(1)機關審核監造計，相關章節符合內容審查意見單未陳列。(2)於審核相關施工計畫、品質計畫及勞衛計畫時，應檢附監造單位的審查意見單。[L]
					4.01.26	4.主辦機關工程分期估驗計價進度未達9成，執行率仍不足。(工程主辦機關辦理廠商申請估驗計價，估驗次數尚顯太少)[L]
					4.01.99	5.工程施工執行資料表各專業人員未評核。[L]
					4.02.01.04	6.品質計畫及施工計畫依規提送審查，但未能於開工前獲工程主辦單位核定，未符需求。[L]
					4.02.01.06	7.監造單位施工抽查紀錄表中有關檢驗停留點查驗時機未勾選或註記。[L]
					4.02.03.04	8.(1)監造單位施工抽查紀錄表中有關長/寬/高/厚/間距等查驗標準與結果量化仍有不足。(2)瀝青混凝土施工相關規範與查核基準粘層為0.25~0.7L/m2，施工抽查表標準、量化數值請查對。[L]
					4.02.03.05	9.(1)目前是汛期，未落實督導防汛防災減災查核檢查(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)的查核。(2)交通維持抽查表未落實，無工地實質照片佐證。[L]
					4.02.03.06	10.工程實際進度已達82.71%但估驗實際支付僅60.52%，影響實際工程執行效率。[L]
					4.03.01	11.施工廠商未依契約期限內提送施工計畫或未於開工前核。[L]]
					4.03.02	12.施工廠商未依契約期限內提送品質計畫或未於開工前核定。[L]
					4.03.02.08	13.未分別訂定材料及施工之不合格品質管制作業程序。[L]
					4.03.04	14.(1)施工廠商瀝青混凝土施工自主檢查表中粘層相關規範與查核基準為0.25~0.7L/m2，施工自檢表標準、量化數值請查。(2)汛期防災減災自主檢查表格有誤，請更正。(3)自主檢查表填寫應將檢查位置及項目清楚標示明確。[L]
					4.03.08.03	15.未針對施工檢驗之重大缺失內容填寫矯正預防紀錄表及建立相關缺失檢討分析表。[L]
					5.07.02.11	16.軍福十九路與南興園路口工區施工編號D241020342，點1，0K+021與點2管溝挖補區域瀝青混凝土施工界面局部破損孔洞不平、離縫凹陷。[L]
					5.07.02.12	17.旱溪西路與軍福十九路口工區施工編號D248020072，0K+018右；0K+045右；0K+087右人孔；0K+090右；0K+080左人孔手孔等區域瀝青混凝土施工局部粒料分離粗糙或壓實不足。[L]
					5.10.99	18.相關材料管制及缺失統計應有量化數值。[L]
					5.14.04	19.承包商無勞安自動檢查紀錄。[L]
					5.14.12.02	20.工區道路管溝挖補施工時鄰接現有道路、巷口、住戶區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示。[L]
					5.14.99	21.勞檢相關資料應注意時效性。[L]
					5.15.01	22.交維計畫應再補充相關安全性措施。[L]
					5.16.01	23.承包廠商與監造對於汛期的時間填寫有誤。[L]
129	臺中市大里區大明路道路、人行空間及公共環境改善工程	110dali052	臺中市大里區公所	10,710	10,000	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	全進營造有限公司		111.08.05	79	1	1		4.01.04	1.主辦機關工程品質督導文件紀錄(8次/8月)頻率次數稍不足。(L)
					4.01.06	2.機關審核監造計畫，相關章節符合內容審查意見單未陳列。(L)
					4.01.11	3.本案設計監造技師-羅永芳，未登錄於工程會標案管理系統；施工廠商工地負責人-黃彥璋及職業安全衛生管理員-林沄蓁，未登錄於工程會標案管理系統。(L)
					4.01.19	4.本案未將工程會之「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入工程招標文件及契約書。(L)
					4.01.26	5.主辦機關工程尚無分期估驗計價進度，執行率不足。(L)
					4.02.01.06	6.監造單位施工抽查紀錄表中有關檢驗停留點查驗時機未勾選或註記。(L)
					4.02.01.10	7.(1)防汛防災減災查核紀錄表有誤，請更正；(2)材料設備檢試驗管制總表格式未符最新規定。(L)
					4.02.03.03	8.監造單位審核施工廠商品質、施工計畫，章節符合內容審查意見單未陳列。(L)
					4.02.03.04	9.(1)交通維持抽查表未落實，無工地實質照片佐證；(2)監造單位模板、鋼筋施工抽查紀錄表中有關長/寬/高/厚/間距等查驗標準與結果量化不足，混凝土施工抽查紀錄表坍度量化數值對照查驗標準部分有誤。(L)
					4.02.03.06	10.工程實際進度已達35.03%但尚未估驗，未確實督導估驗計價，影響實際工程執行效率。(L)
					4.02.03.08	11.(1)111.6.30技師有督導，未將督導事項紀載於監造報表；(2)111/4/11鋼筋#4一支與111/7/5混凝土210kg/cm2一組材料取樣試驗未詳實紀錄於監造報表。(L)
					4.02.14.02	12.專任工程人員發現缺失，未開立限期追蹤改善紀錄。(L)
					4.02.99	13.簡報內對於個資未妥善保護。(L)
					4.03.02.12	14.(1)材料設備檢試驗管制總表格式未符最新規定；(2)未見材料進場自主檢查紀錄。(L)
					4.03.03	15.(1)111.5.25技師有督導，施工日誌重要事項未紀載於施工日誌中；(2)111/4/11鋼筋#4一支與111/7/5混凝土210kg/cm2一組材料取樣試驗未詳實紀錄。(L)
					4.03.04	16.(1)施工廠商模板、鋼筋施工自主檢查表中有關長/寬/高/厚/間距等自檢標準與結果量化不足；(2)未檢查鋼筋保護層。(L)
					4.03.99	17.未落實職安教育，無實質教材。(L)
					5.02.05	18.現場人行道部分銲接鋼絲網裸露，保護層不足[缺失相片(1)]。(L)
					5.07.01.05	19.(1)工區多處鍍鋅格柵溝蓋(如0K+030左側)安裝錯置或施工不佳[缺失相片(2)]；(2)大明兒童公園前工地，人行道打除廢料丟置於既有側溝中，汛期期間恐影響排水功能[缺失相片(3)]。(L)
					5.07.01.99	20.(1)0K+077樹穴與緣石界面破損；(2)0K+100樹穴邊殘留點焊鋼絲網[缺失相片(4)]。(L)
					5.07.02.09	21.工區樹穴區域土方或人行步道下襯墊砂夾雜樹葉樹枝或垃圾雜物未清理。(L)
					5.08.08.01	22.工區道路路緣石(如樹穴側0K+077左側)，數處混凝土面局部氣泡孔洞或施工外觀平整不佳[缺失相片(5)]。(M)
					5.08.08.02	23.工區0K+042~054左側道路路緣石與人行步道界面邊縫0.5~3cm大小不一，出口坡道漸變緣石與人行步道界面邊縫3~7cm大小不一[缺失相片(6)]。(L)
					5.08.09.05	24.工區樹穴區域外圍局部預鑄緣石施工組立歪斜、端縫過大或對縫不佳。(L)
					5.10.01.02	25.氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽名填報[缺失相片(7)]。(L)
					5.14.06.01	26.工區現場局部施工鋼筋未保護、裁切點銲鋼絲網(如0K+100左側)等工材雜物尖銳易刺擦傷，加強保護、警示或區隔設置。(L)
					5.14.12.02	27.工區道路施工時鄰接現有道路、巷口區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示。(L)
					5.15.10	28.工區道路施工鄰接現有住戶、周邊行人安全防護及動線導引等措施加強。(L)
					5.15.99	29.本工程原有人行道，拆除施工中，應設置規劃人行空間，供民眾通行[缺失相片(8)]。(L)
					5.16.01	30.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。(L)
130	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程（第二次修正）	1091120	臺中市政府教育局	106,831	105,000	黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司		111.08.11	80	1	1		4.01.04	1.現場施工品質有中等缺失情節，主辦機關雖多次督導，但未能針對各工項施工品質進行抽查驗（如鋼筋及施工架等），落實記錄於督導紀錄中。(L)
					4.01.99	2.東側活動中心工區，自111年2月23日停工迄今，建議於簡報中加強說明處置作為。(L)
					4.02.01.10	3.(1)材料設備送審管制表及材料檢試驗管制總表格式不符最新規定(如已無預定試驗單位欄位、進場數量等)；(2)監造單位施工抽查紀錄表格式不符最新規定(如檢查時機已修正為施工流程)[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.03.03	4.部分分項計畫書送審時程管制不佳，多項於預定送審時限之後[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.03.04	5.(1)監造單位未落實執行施工品質抽查及材料設備進場抽查作業，如接線盒材質錯誤未提出，且目前僅留有接地工程之施工抽查紀錄，其他機電工項尚無抽查紀錄；(2)查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫，例如缺素地收方紀錄，模板查驗表未記錄板厚及支撐間距，混凝土未記載天候溫度，施工架未記載鋼管管徑及門型架尺寸等；(3)監造簡報C-26鋼筋抽查紀錄表監造人員未簽名。(L)
					4.02.03.08	6.監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄只以█方式表示，未確實勾選及記載指示事項）。(L)
					4.02.14.01	7.電氣、弱電及發電機工程分項施工計畫未交由監造單位之專業技師審查簽認。(L)
					4.02.99	8.監造簡報C-17監造計畫第二章章名與綱要範本不符。(L)
					4.03.01	9.承商尚未提送消防工程分項施工計畫，不符合工程需求。(L)
					4.03.02.05	10.對部份工項施工之檢驗時機未落實辦理（如鋼筋及施工架等）。(L)
					4.03.02.12	11.(1)材料設備送審管制表[缺失相片(3)]及材料檢試驗管制總表格式不符最新規定(如已無預定試驗單位欄位、進場數量等)；(2)自主檢查表格式不符最新規定(如檢查時機已修正為施工流程)[缺失相片(4)]。(L)
					4.03.03	12.施工日誌未落實填寫（混凝土澆築作業時五、工地職業安全衛生事項之督導欄只勾選未將指示事項記載）。(L)
					4.03.04	13.(1)自主檢查表填寫未落實，部分供項施工前、中、後均於同一天，與實際施工程序有所差異；(2)承商施工品質自主檢查紀錄未落實填寫，如自主檢查表之檢查標準提列不銹鋼材質接線盒，未填寫現場接線盒之材質；(3)自主檢查表未確實填寫（缺素地收方紀錄，模板自檢表未記載板厚及支撐間距；混凝土未記載天候溫度；另施工架未記載鋼管管徑及門型架尺寸）。(L)
					4.03.06	14.施工安全等履約事項未落實執行。(L)
					4.03.08.05	15.承商各分項工程之自主檢查表，雖有檔案夾歸檔收容，但未編列目錄索引。(L)
					5.01.01	16.(1)2-3樓樓梯窗開口混凝土澆置有蜂窩產生；(2)3樓部份樑有冷縫產生[缺失相片(5)]。(L)
					5.01.03	17.1樓版及牆放樣未確實，混凝土垂直度不合規範有錯位情形[缺失相片(6)] 。(L)
					5.01.04	18.混凝土表面鐵釘 、鐵線[缺失相片(7)]、夾板等雜物未即時清理。(L)
					5.02.05	19.屋突層雙排牆筋少部份未施作寬止筋致保護層不符規定，預留筋間距及保護層均不一或過大[缺失相片(8)]。(L)
					5.02.08	20.屋突層消防機房牆筋開口及轉角處未綁紮大一號鋼筋。(L)
					5.07.01.02	21.3樓至屋突層樓梯級高有差異。(L)
					5.07.01.08	22.露台防水層崁入深度不足。(L)
					5.07.04.01	23.現場安裝之接線盒採用熱浸鍍鋅材質，未依合約規定採用不銹鋼材質[缺失相片(9)]。(M)
					5.07.04.03	24.部分管線保護層不足，管線預埋配置欠妥善[缺失相片(10)]。(L)
					5.07.04.04	25.有部分管路已施作配線，但管路出口未施作喇叭口。(L)
					5.07.04.99	26.教室內之電氣分電箱未依設計圖採埋入式，現場欲採用壁掛式，將會與門衝突。(L)
					5.07.05.10	27.預留之排水口，管口採膠帶封閉，且甚多排水口未封閉施以保護，易遭異物阻塞。(L)
					5.07.06.01	28.避雷針接地箱未依設計圖採埋入式，現場欲採用壁掛式，將會與門衝突，施作不合規範。(L)
					5.07.06.02	29.現場施作各系統之接地引出線採用裸銅線，未依設計圖採用PVC電線[缺失相片(11)]。(L)
					5.08.08.01	30.1樓圓柱混凝土澆築完成面不平整[缺失相片(12)] 。(L)
					5.09.06	31.未提送機電各分項工程之施工整合套繪圖，以利整合施工介面。(L)
					5.10.01.02	32.111年8月1日氯離子含量檢測紀錄會同檢測人員未簽名[缺失相片(13)]。(L)
					5.10.06.03	33.(詳查核紀錄)
					5.10.99	34.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	35.(詳查核紀錄)
					5.14.01.07	36.(詳查核紀錄)
					5.14.02.04	37.(詳查核紀錄)
					5.14.06.01	38.(詳查核紀錄)
					5.14.06.06	39.(詳查核紀錄)
					5.14.13.01	40.(詳查核紀錄)
					5.14.13.02	41.(詳查核紀錄)
					5.14.99	42.(詳查核紀錄)
					5.16.01	43.(詳查核紀錄)
131	臺中市龍井區龍泉里活動中心新建工程	1100907	臺中市龍井區公所	19,046	18,650	葉卿秀建築師事務所	葉卿秀建築師事務所	鈺全工程有限公司		111.08.11	78	2	2		4.01.04	1.現場施工品質缺失多，且有中等缺失情節，主辦機關雖辦理督導7次，但未能落實辦理各工項之抽查驗（如放樣及施工架等）。(L)
					4.01.06	2.監造計畫目錄工程名稱為宜蘭運務段辦公大樓興建工程非本工程名稱顯示主辦機關未落實審查監造計畫。(L)
					4.01.13	3.主辦機關標案管理系統部份資料有誤（預定完工日期為111.12.31與簡報111.9.29不符；另7月底進度填寫49.02％，與監造報表及施工日誌50.2％不符）。(L)
					4.01.99	4.(1).主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表未對監造及施工廠商相關工程人進行評核。(2).業務單位督導頻率略有不足，應再加強。(3).主辦機關簡報資料無編列頁碼，且現場辦理督導照片無顯示日期。(L)
					4.02.01.05	5.監造計畫混凝土工程品質管理標準其中之氯離子含量管理標準為0.3kg/m3，與規範0.15kg/m3不符。(L)
					4.02.01.10	6.(1).材料與設備送審管制總表未依綱要範本即時更新。(2).材料設備送審管制總表未將泵浦、閥類、水塔、弱電設備及接地材料等設備納入送審管制，未符合合工程需求。(L)
					4.02.03.04	7.(1).查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫（缺素地收方紀錄，模板查驗表未記載板厚及支撐間距；混凝土未記載天候溫度；另施工架未記載鋼管管徑及門型架尺寸；另檢驗流程未依綱要範本更新）。(2).111.5.17混凝土抗壓強度試驗報告監造人員判定後未簽署日期。(3).現場施工缺失多，監造單位之抽查施工作業及抽驗材料設備，未落實執行。(4).材料送審漏列水塔、接地及門窗..等項目。(L)
					4.02.03.08	8.監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄只以█方式表示，未確實勾選及記載指示事項）。(L)
					4.02.14.01	9.電氣配電盤製造圖未交由監造單位之電機技師審查簽認。(L)
					4.02.16	10.專業技師人員應加強至現場稽核。(L)
					4.02.99	11.(1).施工計畫及品質計畫書雖於開工前完成審查，但未及於開工前送機關核備。(2).現場監造抽驗紀錄照片部份大都未呈現，抽驗頻率明顯不足。(L)
					4.03.02.05	12.對部份工項施工之檢驗時機未落實辦理（如放樣及施工架等）。(L)
					4.03.03	13.施工日誌未落實填寫（混凝土澆築作業時五、工地職業安全衛生事項之督導欄只勾選未將指示事項記載。(L)
					4.03.04	14.(1).自主檢查表未確實填寫（缺素地收方紀錄，模板自檢表未記載板厚及支撐間距；混凝土未記載天候溫度；另施工架未記載鋼管管徑及門型架尺寸）。(2).現場施工缺失多，承商施工品質自主檢查紀錄未落實執行。(3).各項表單簽名應由各職掌人員簽名，而非全由現場工程人員簽名(如缺失矯正單品管人員應簽名)。(L)
					4.03.05	15.承商未將低壓配電盤納入應進行廠驗之項目，與施工規範之規定不符。未將泵浦、閥類、水塔、弱電設備及接地材料等設備納入材料設備送審管制總表，未符合工程需求。(L)
					4.03.06	16.施工安全等履約事項未落實執行。(L)
					5.01.01	17.(1).二樓部份樑有冷縫產生。(2).混凝土牆面澆置面未確實搗實。(L)
					5.01.02	18.屋突層頂版混凝土養護不合規範有裂縫產生。(L)
					5.01.03	19.一樓版及牆放樣未確實，混凝土垂直度不合規範有錯位情形。(L)
					5.02.02	20.簡報P42門框補強筋支數未符且開口無補強筋。(L)
					5.05.09	21.工地廢棄物未清理，影響環境。(L)
					5.07.01.02	22.2樓至屋突層樓梯級高有差異。(L)
					5.07.01.07	23.部分結構體有漏水情形。(L)
					5.07.04.01	24.現場安裝之出線盒採用熱浸鍍鋅材質，未依合約採用SUS#304不銹鋼材質1.2mmt，接線盒材質與設計圖不符。(M)
					5.07.04.03	25.一樓電錶箱位置之預留管路出口未防護，已遭水泥沙漿掩埋，接地線施工中未防護。(L)
					5.07.05.04	26.屋頂雨水排水管預留2吋A管，未依設計圖採3吋B管，且未依設計圖施作通氣口於女兒牆上，施作不合規範。(L)
					5.07.05.09	27.依設計圖之透氣管銜接大樣圖，須將洗面盆及小便斗於器具上方配置1-1/4吋VP及1-1/2吋VP通氣管銜接通氣主管，現場未預留該VP通氣管。(L)
					5.07.05.10	28.屋頂預留之排水口，管口未封閉施以保護，易遭異物阻塞，部份管路施工中未防護。(L)
					5.07.05.99	29.FRP污水處理設施未依設計圖說施做混凝土保護牆。(M)
					5.07.07.99	30.電梯口之遮煙捲簾，未預留1F及2F之連動管路。(L)
					5.07.08.02	31.(詳查核紀錄)
					5.08.09.07	32.(詳查核紀錄)
					5.09.08	33.(詳查核紀錄)
					5.10.01.02	34.(詳查核紀錄)
					5.10.05.02	35.(詳查核紀錄)
					5.10.06.03	36.(詳查核紀錄)
					5.10.07.02	37.(詳查核紀錄)
					5.10.99	38.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	39.(詳查核紀錄)
					5.14.01.07	40.(詳查核紀錄)
					5.14.02.01	41.(詳查核紀錄)
					5.14.06.06	42.(詳查核紀錄)
					5.14.13.01	43.(詳查核紀錄)
					5.14.99	44.(詳查核紀錄)
					5.16.01	45.(詳查核紀錄)
					6.01.03	46.(詳查核紀錄)
132	111年度空間活化工程	111018	臺中市立豐原商業高級中等學校	2,008	1,826	承三室內裝修設計有限公司	承三室內裝修設計有限公司	智捷室內裝修設計有限公司		111.08.12	82				4.01.99	1.1.施工執行資料表填報不全,且未對專業人員評核。(L)2.未確實審查監造計畫致不符實際需求。(L)
					4.02.01.04	2.對承商品質計畫之審查未符合需求,小型工程未減量辦理。(L)
					4.02.03.03	3.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點,於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落實執行檢驗作為,並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。(L)
					4.02.03.04	4.施工及材料管制總表格式不符,未依監造計畫所列項目辦理,以統計表方式使用無法落實抽驗施工作業及材料設備。(L)
					4.02.03.05	5.監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行工地交通維持等工作,無抽查表單之填報。(L)
					4.02.03.08	6.監造報表未依新規定格式更新辦理。(L)
					4.02.13.01	7.監造單位之技師涉及現場作業者,未親自赴現場實地查核,無抽查表單之填報。(L)
					4.03.03	8.施工日誌未依規定制定格式,且未落實紀載重要事項,如教育訓練等事宜。(L)
					4.03.04	9.品管自主檢查表未落實執行量化檢查,有缺標準值及檢查值不符者,且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。(L)
					4.03.11.06	10.專任工程人員未依規定填具督察紀錄表。(L)
					4.03.14.03	11.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等無法佐證。(L)
					5.05.99	12.承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業,有油漆汙染周邊環境之情形。(L)
					5.09.08	13.工程告示牌內容不符規定,無專任工程人員、市政信箱及市民專線，且經費來源有誤。(L)
					5.14.03.02	14.用電設備之開關箱未依規定設置漏電斷路器。(L)
					5.14.08	15.圍籬、外部防護設施不足,影響工區之環境及安全。(L)
					5.15.03	16.承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。(L)
					5.15.99	17.未見職業安全衛生告示牌之設置。(L)
133	臺中市豐原區111年度中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程(開口契約)	111003	臺中市豐原區公所農業及建設課	1,746	1,088	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	躍燁營造工程有限公司		111.08.12	82				4.01.99	1.1.施工執行資料表填報不全,且未對專業人員評核。(L)2.文件紀錄管理未落實成立卷宗,分類管理。(L)
					4.02.01.04	2.對承商品質計畫之審查未符合需求,小型工程未減量辦理。(L)
					4.02.03.04	3.施工及材料管制總表格式不符,未依監造計畫所列項目辦理,無法落實抽驗施工作業及材料設備。(L)
					4.02.03.08	4.監造報表未依新規定格式更新辦理。(L)
					4.03.03	5.施工日誌未依規定制定格式,且未落實紀載重要事項,如教育訓練等事宜,且缺工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					4.03.04	6.品管自主檢查表未落實執行量化檢查,有缺標準值及檢查值不符者,且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。(L)
					4.03.14.03	7.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等無法佐證。(L)
					5.07.01.99	8.3派工區一溝渠岸邊有枯木枯枝堆置,清理之殘留物疑未運除。(L)
					5.09.08	9.未見工程告示牌之設置。(L)
					5.15.03	10.承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。(L)
					5.15.99	11.未見職業安全衛生告示牌之設置。(L)
134	臺中市太平區坪林路雨水下水道工程	11009110175	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	17,530	16,200	盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	丞松營造有限公司		111.08.15	80				4.01.03	1.品質計畫未依110年6月3日「公共工程施工品質管理作業要點」規定，依工程規模編撰章節及內容，未落實審查。[L]
					4.01.99	2.工程尚未有估驗計價，應加速趕辦，俾利提升年度預算達成率。[L]
					4.02.01.01	3.監造計畫應依據工程會109.04.27公告修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，進行表單更新。[L]
					4.02.01.05	4.(一)各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，施工抽查標準應量化，例如模板工程施工抽查記錄表，111年8月5日支撐間距及止水帶設置等多項檢查標準未量化。(二)各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，施工抽查標準應量化，例如RCP管工程施工抽查記錄表，111年3月31日流水面高程檢測及洩水坡度檢核之檢查標準均為依圖說規定及管理標準檢驗，無量化標準。[L]
					4.02.01.10	5.材料設備檢(試)驗管制總表應再進版，以符實需。[L]
					4.02.03.04	6.(一)施工抽查紀錄表在模板抽查沒有敘明檢查量化標準及註明施工前、中、後之紀錄。(二)工程抽查隨機抽查偏低，請加強隨機抽查頻率。[L]
					4.02.03.08	7.監造報表於111年6月30日未記載主辦機關督導時指示事項。[L]
					4.03.02.01	8.品質計畫架構內容應再進版。[L]
					4.03.02.05	9.未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，混凝土工程自主檢查表111年4月11日 MH1人孔(底版)之檢查時機同時勾選施工前、中及後。[L]
					4.03.03	10.施工日誌未完整記載主辦機關於現場督導指示事項。[L]
					4.03.04	11.(一)施工自主檢查表，未落實檢查標準及實際查驗值量化，例如：1.混凝土管埋設自主檢查表未註明檢查標準、2.混凝土工程自主檢查表111年3月30日坡度及混凝土管墊檢查標準未依圖說高程。(二)品管自主檢查表檢查標準未訂量化値、容許誤差值，例如：1.土方工程自主檢查表，111年3月22日開挖坡度及高程之檢查標準坡度及高程未有容許誤差值，檢查值為挖深與檢查標準坡度及高程亦不符；2.111年3月30日開挖坡度及高程之檢查標準坡度及高程記載未詳圖說。3.模板工程自主檢查表，111年4月11日模板完成之寬度與長度未有容許誤差值。(三)品管自主檢查表未落實執行，一級品管自主檢查次數偏低與監造檢驗停留點抽查次數部分相同，大部分次數亦僅略高於監造抽查次數，應再落實一級品管自主檢查，包括隨機抽查，請加強以提高工程品質。[L]
					5.01.02	12.混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。[L]
					5.01.05	13.伸縮縫施作不當。[L]
					5.05.09	14.垃圾及廢棄物未清理，影響工作環境，現場有瓶罐垃圾未清理。[L]
					5.07.05.99	15.其他給排水、污水等管路施工缺失，止水帶被穿透應適當修補。[L]
					5.09.09	16.工地現場材料任意堆置未妥善保護，鋼筋材料與泥土接觸。[L]
					5.14.01.04	17.於高差超過1.5公尺以上場所作業，未設置符合規定之安全上、下設備。[L]
					5.14.02.02	18.擋土支撐採鋼軌打設，未設置內襯版，有土石崩落之虞。[L]
					5.14.12.01	19.車輛機械未裝設蜂鳴器。[L]
					5.15.10	20.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善，由監造單位簡報p.B-31照片及施工現場，交通錐未設連桿。[L]
135	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B主幹管及新光水資中心鄰近區域	10911180231	臺中市政府水利局污水設施科	205,000	204,900	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司		111.08.15	82				4.01.99	1.估驗實際進度(已支付)41.2%與實際工程進度差異甚大，應加強趕辦估驗以利年度預算達成率提升。[L]
					4.02.01.05	2.各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，施工抽查標準應量化，(1)例如表6-34明挖分支管埋設施工作業施工抽查表，埋管設施工程之洩水坡度，檢查標準為依設計圖說；(2)例如表6-39推進井、到達井工程施工品質抽查紀錄表，埋設深度之確認，檢查標準未有誤差標準。[L]
					4.02.01.10	3.材料設備檢(試)驗管制總表應確依工程會111年2月新頒格式辦理。[L]缺失相片(1)
					4.02.03.04	4.(1)工程隨機抽查紀錄比例偏低，請加強隨機抽查以提高工程品質；(2)施工抽查紀錄表未依施工前、中、後分別填列。[L]
					4.02.03.08	5.監造報表未確實記載主辦機關現場督導指示事項。[L]
					4.03.02	6.品管自主檢查表未落實執行，一級品管自主檢查次數與監造檢驗停留點抽查次數部分相同或次數相近，隨機抽查並未落實。[L]
					4.03.02.04	7.(1)各分項工程品質管理標準未符合需求，明挖管線(前巷)埋設施工作業自主檢查表之分項工程包括連接管埋設與分支管埋設二類，高程檢測表準同為管線坡度不得小於1%，與規範不符；(2)品管自主檢查表未落實執行，推進施工自主檢查表之推進壓力、速度之檢查標準為有無推進作業紀錄表，惟檔案未見管每支管段精密測量之記錄。[L]缺失相片(2)
					4.03.02.05	8.未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，多項工程自主檢查表之檢查時機同時勾選施工前、中及後。[L]
					4.03.02.07	9.(1)品管自主檢查表，有關人孔埋設標準，未訂有容許誤差值；(2)品管自主檢查表檢查標準未訂量化値、容許誤差值，例如鋼襯板工作井自主檢查表110.08.09之工作井定位，檢查標準為是否依圖說(試挖後)放樣；開挖深度之確認檢查標準空白，檢查結果僅有深度，無法判定是否符合。[L]
					4.03.03	10.施工日誌未記載主辦機關督導指示事項。[L]
					4.03.05	11.PVC管檢驗報告簽署人未加註”全名”及”日期”。[L]
					5.07.02.11	12.回鋪路面平整度不佳且有積水現象。[L]
					5.07.05.99	13.(1)其他給排水、污水等管路施工缺失，宜昌路87巷53-2號前巷用戶接管設計原土回填，PVC管埋設及其底部回填料含有其他雜物石塊，仍應依據規範移除較大石塊；(2)宜昌路87巷53-2號前巷用戶接管設計原土回填，管溝仍應依據規範移除石塊避免與管材接觸。[L]缺失相片(3)(4)
					5.07.12.03	14.管路推進每支管線應均有量測記錄。[L]
					5.07.12.99	15.12Ba013人孔框蓋有鏽蝕現象；人孔頸部高度整部分混凝土有破損之狀況。[L]缺失相片(5)(6)
					5.09.08	16.(1)工程告示牌連絡電話應加註行動電話號碼；(2)工程告示牌內容未符合規定，未依據工程會於民國108年06月19日工程管字第1080300528號函之工程告示牌及竣工銘牌設置要點，九、工程告示牌及竣工銘牌之內容應正確，並採中、英文對照且字體清晰….，部分內容未有英文翻譯。[L]缺失相片(7)
					5.10.10.02	17.無路面壓實度試驗紀錄。[L]
					5.14.06.01	18.原有地板被剪斷而外露之鋼筋，未加裝護套等防護措施。[L]缺失相片(8)
136	111年度神岡區小型工程	111-LS07	臺中市神岡區公所	7,864	6,120	永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	龍泉營造有限公司		111.08.15	80				4.01.04	1.(1)主辦機關督導頻率不足。(2)督導紀錄內容不完整，應加強文件及安衛之督導。[L]
					4.01.05	2.無主辦機關督導缺失改善紀錄。[L]
					4.01.99	3.主辦機關督導小組組織分工不明確。[L]
					4.02.01.05	4.監造單位瀝青抽查紀錄表無小型坑洞修補抽查項目。[L]
					4.02.01.10	5.材料設備管制總表相關材料內容不完整。[L]
					4.02.99	6.監造單位無第一派及第二派相關文件資料。[L]
					4.03.02.12	7.材料設備管制總表相關材料內容不完整。[L]
					4.03.04	8.品管自主檢查表，協力廠商應為供料廠商，未落實執行。[L]
					4.03.08	9.施工廠商品管人員是否可由公司負責人兼任，請再確認。[L]
					4.03.11.06	10.專任工程人員督察紀錄表，未採用新格式填寫，未落實記載。[L]
					4.03.14.03	11.勞安教育訓練內容不符實際需求。[L]
					4.03.99	12.施工廠商無第一派及第二派相關文件資料。[L]
					5.07.02.18	13.標線復舊是否符合交通標誌、標線相關規定，請再確認。[L]
					5.07.02.25	14.AC舖面完成面有板車壓痕坑洞。[L]
					5.09.08	15.工程告示牌缺市民專線，缺市政信箱等，內容未符合規定。[L]
					6.01.10	16.目前未施工項目甚多，相關進度是否符實，請再檢視。[L]
137	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	10905070249	臺中市政府住宅發展工程處	330,554	330,554	閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司		111.08.16	81	5	5		4.01.04	1.有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含品質文件是否依照工程會最新規定表單製作、材料檢(試)驗管制總表之項目是否與材料設備送審管制總表項目一致、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導。(L)
					4.01.99	2.主辧機關施工查核作業檢核表契約金額、直接工程費、品管費用及職業安全衛生費用與契約金額不符，未落實填寫。(L)
					4.02.01.05	3.訂定各機電材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。量化性不足，例如消防管測試壓刀？各式電管、水管固定間距？導線絕緣電阻值不符規定，量測工具錯誤；發電機容量不明？其散熱方式為冷卻水塔嗎？排水管清潔口四週維修空間不明？光纖衰減值？有線線路衰減值？非本工程之管理標準應取消，例如冰水系統高壓設備設備。(L)
					4.02.01.07	4.工程標的含運轉類機電設備者，單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等訂定抽驗標準未符合需求，量化不足，例如電梯工程；緊急發電機採冷卻水塔散熱嗎。(L)
					4.02.03.04	5.隨機抽查紀錄之格式不盡周延，應使用檢驗停留點之抽查紀錄設定之內容，以隨機抽查之方式填寫實際檢查之項目及內容為宜。(L)
					4.02.03.08	6.監造報表部分記載不完整，例如：(A).監造報表有關材料試驗之登錄應按照取樣、試體離開工地之去向(例如混凝土試體送去保養之日期及地點)、送驗、會驗過程及試驗結果之生命週期全程記錄，經查只有取樣及試驗紀錄，請加強辦理。(B).試驗報告之結果應依照判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果加以登錄，以資周延，並利事後追蹤及查證。(C).有關主辦機關督導指示事項、檢驗停留點之施工查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。(L)
					4.02.99	7.(1).材料設備檢(試)驗管制總表為舊格式，請更新。(2).施工查驗紀錄表為舊格式，請依照工程會109.4.27頒布之監造計畫暨品質計畫製作綱要「施工抽查紀錄」格式辦理。另建議目前之「檢查時機」欄位仍然保留，與新格式之「施工流程」一併勾選，以利自我檢核，避免遺漏。(L)
					4.03.02.04	8.訂定機電設備各分項工程品質管理標準未符合需求，量化性不足。(L)
					4.03.03	9.施工日誌有以下缺點:(1).施工日誌為舊格式，請依照內政部 110.08.27. 台內營字第1100811965號函頒之格式更新。(2).有關材料試驗取樣、試體離開工地及目的地、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，經查只有取樣及試驗紀錄，請加強辦理。(3).請依照報告判讀日期將試驗報告取得日期及報告編號、試驗結果於報表內容詳實記載。(4).有關主辦機關督導指示事項及督導未登載、檢驗停留點申請查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。(L)
					4.03.04	10.鋼筋自主檢查表雖有另外附圖，但未確實直接標註檢查之量化值等檢查結果，自主檢查之結果之代表性不足，後續請加強辦理。(L)
					4.03.99	11.(1).材料設備檢(試)驗管制總表為舊格式，請更新。(2).自主檢查表之「檢查時機」為舊格式，請依照工程會109.4.27頒布之監造計畫暨品質計畫製作綱要「自主檢查表」格式辦理。另建議可保留「檢驗停留點」之勾選選項，以利辨識檢查時機，避免遺漏。(L)
					5.01.01	12.部分位置例如樓梯側牆、隔間牆、五樓通道混凝土欄杆之牆體有明顯施工冷縫及、二次澆灌且不平整、蜂窩痕跡等缺失；混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生；用與結構體強度相同之無收縮水泥填補(M)
					5.01.04	13.(1).門開口上方混凝土表面有木屑殘留情形，請加強事前清理。(2).結構體殘留之鐵釘、鐵絲、夾板等雜物未清除乾淨，尤其外牆之鐵釘等突出物如未確實清除，會成為外牆粉刷裝修後之滲水路徑造成白華現象，請確實由專責人員負責清除，以維護施工品質。(L)
					5.02.05	14.樓梯牆鋼筋保護層不符規定。(L)
					5.03.07	15.模板內殘留雜物(如木屑、紙帶)未清理。(L)
					5.07.04.01	16.管線材料不符，電器設備出線口引出軟管不可採用蛇管，其非符合電氣規範軟管。(L)
					5.07.04.07	17.住宅分電箱生銹不潔。(L)
					5.07.06.99	18.接地網引上線C、P極未標示，E極引上線不可採用裸軟線且止水設施未與混泥土絕緣，將影響量測準確性。(L)
					5.07.08.99	19.冷媒管引出至工作陽台，出口高度太低，恐影響門之開啓。(L)
					5.08.08.01	20.(1).天花板有使用鐵皮修補影響未來表面平整度及油漆外觀之問題。(2).樓梯踏步混凝土完成面平整度欠佳，且行走時會有不穩容易跌倒之缺點。(L)
					5.09.15	21.(詳查核紀錄)
					5.10.05.03	22.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	23.(詳查核紀錄)
					5.14.03.01	24.(詳查核紀錄)
					5.14.06.01	25.(詳查核紀錄)
					5.14.99	26.(詳查核紀錄)
138	坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程	110-C12	臺中市太平區公所農建課	25,551	21,800	李澤昌建築師事務所	李澤昌建築師事務所	侑揚營造有限公司		111.08.16	80	2	2		4.01.04	1.有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含品質文件是否依照工程會最新規定表單製作、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性及時程管制、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導。[L]
					4.02.01.05	2.訂定各機電材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。高壓配電盤應非本案之工項；管理標準量化性不足，例如鋼筋保護層？第六章抽驗方法應採用儀器非目視。[L]
					4.02.01.07	3.工程標的含運轉類機電設備者，單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等訂定抽驗標準未符合需求，量化不足。[L]
					4.02.03.04	4.(一)材料設備檢(試)驗管制總表項次應與材料設備送審管制總表項次數目一致，請查明並加強管制。(二）試驗報告判讀只簽名未註明日期，難以事後查證及追蹤管制。[L]
					4.02.03.08	5.監造報表部分記載不完整，例如：(一)監造報表有關材料試驗之登錄應按照取樣、試體離開工地之去向(例如混凝土試體送去保養之日期及地點)、送驗、會驗過程及試驗結果之生命週期全程記錄，請加強辦理。(二)試驗報告之結果應依照判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果加以登錄，以資周延，並利事後追蹤及查證。(三)督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，請按照承包商實際出工情形妥為勾選。另請督促承包商確實填寫「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。(四)有關主辦機關督導指示事項、檢驗停留點之施工查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。[L]
					4.03.02	6.品質計畫之自主檢查表「檢查標準」未確實按照品質管理標準逐項訂定檢查項目及量化值，定性定量不足，例如：(一)鋼筋工程未按照梁、板、牆、柱分別訂定標準，且量化不足，造成填表人難以分辨，只能照抄了事，且有梁及板共同自主檢查只填寫板筋，無梁筋檢查資料之情形(詳111年6月29日鋼筋自主檢查表)。(二)混凝土工程自主檢查表無混凝土坍度、氯離子含量檢測、混凝土出廠至澆置完成時間等最起碼之檢查項目及標準，標高器之間距設置距離300公分?鋼筋保護層檢查5公分以上?均不符規範。(三)保護層之厚度未按照結構體部位分別訂定，統一訂為5~7公分不符規範。[L]
					4.03.03	7.(一)施工日誌為舊格式，請依照內政部 110年8月27日台內營字第1100811965號函頒之格式更新。(二)有關材料試驗取樣、試體離開工地及目的地、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，經查有111年6月1日取樣之混凝土圓柱試體抗壓試驗報告資料均未登錄之情形。(三)請依照報告判讀日期將試驗報告取得日期及報告編號、試驗結果於報表內容詳實記載。(四)施工日誌第五欄有關工地職業安全衛生施工前檢查事項，請注意應先檢查並填寫「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」後，以手寫勾選，以落實檢查。(五)有關主辦機關督導指示事項、檢驗停留點申請查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。(六)施工日誌記載不完整，主辦機關督導未登載。[L]
					4.03.04	8.(一)自主檢查表之「檢查時機」有未勾選之情形及部分檢查標準未訂量化値。(二)施工照片未印出，與自主檢查表一併歸檔，隱蔽部分難以事後求證，請改善。(三)未另外附圖確實標示檢查範圍及檢查量化值，自主檢查之結果之代表性不足。(四)有梁及板共同自主檢查只填寫板筋，無梁筋檢查資料之情形(詳111年6月29日鋼筋自主檢查表)，另搭接長度無量化值。(五)自主檢查表之檢查時機及頻率不足，紀錄顯示自主檢查表只有檢驗停留點向監造單位申請查驗之紀錄，應按照「施工前」、「施工中」「施工完成」各階段之實際檢查日期分別記錄。[L]
					4.03.05	9.(一)試驗報告判讀除簽名外，應註明日期，以利事後追蹤及查證。(二)材料設備檢(試)驗管制總表與材料設備管制總表之送審項目不一致，請查明並加強管制。[L]
					4.03.11.05	10.專任工程人員督察表為舊格式，請更新；另有關工地自主檢查及職安檢查等品質管理作業是否按照品質計畫落實執行，請加強督導。[L]
					4.03.99	11.自主檢查表之「檢查時機」為舊格式，例如鋼筋工程，請依照工程會109年4月27日頒布之監造計畫暨品質計畫製作綱要「自主檢查表」格式辦理。另保留目前之「檢驗停留點」之勾選選項，以利辨識檢查時機，避免遺漏。[L]
					5.01.02	12.(詳查核紀錄)
					5.01.04	13.(詳查核紀錄)
					5.02.05	14.(詳查核紀錄)
					5.03.07	15.(詳查核紀錄)
					5.03.99	16.(詳查核紀錄)
					5.07.04.04	17.(詳查核紀錄)
					5.07.05.99	18.(詳查核紀錄)
					5.07.08.99	19.(詳查核紀錄)
					5.08.09.08	20.(詳查核紀錄)
					5.10.05.01	21.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	22.(詳查核紀錄)
					5.14.03.01	23.(詳查核紀錄)
					5.14.06.01	24.(詳查核紀錄)
					5.14.99	25.(詳查核紀錄)
139	霧峰區北坑二號橋改建工程	110A-055	臺中市建設局新建工程處土木工程科	27,440	26,370	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	致盛營造有限公司		111.08.17	78	1	1		4.01.05	1.主辦機關﹙台中市新建工程處﹚未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程屬高差2公尺以上之工作場所，未確實設置符合規定之上下設備 及防墜措施﹙如防墜網不符規定﹚，主辦機關未落實督導糾正改善。 [L]
					4.01.26	2.主辦機關﹙台中市新建工程處﹚估驗計價總金額占契約金額之百分比﹙14.64 ﹪﹚較實際執行進度﹙46.77 ﹪﹚有偏低之情形。[L]
					4.01.99	3.(1)實際進度46.67 %，執行資料表顯示尚未辦理估驗，影響主辦機關執行績效。(2)第4、5次督導紀錄計算至0.01cm，顯不符實際。(3)工程執行資料表應對監造及施工廠商專業人員加以評核。[L]
					4.02.01.06	4.(1)未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質﹙如鋼結構部份翼板或腹高強度螺栓鎖固程序不正確﹚。(2)監造計畫及品質計畫各工程施工流程圖請加註「自主檢查停留點」、「檢驗停留點」及「職業安全衛生檢驗停留點」。[L]
					4.02.03.01	5.(1)監造技師督導記錄與技師簽名筆跡差不一致。(2)現地施工缺失未予檢查糾正。[L]
					4.02.03.02	6.(1)監造單位及其所派駐現場人員未確實監督、查證廠商履約﹙如未提出或未陳列鋼材銲道目視符合CNS 13021檢測紀錄或證明文件) ；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。(2)監造技師至工地督導請增加對工地實際辦理檢查發現缺失提出指正及建議改善事項。[L]
					4.02.03.03	7.(1)本計畫為鋼構橋梁品質計畫施工管理標準及自主檢查表未含鋼橋施工部分，品質計畫審查未落實。(2)材料設備檢(試)驗管制總表項次與材料設備送審管制總表項目不一致，品質計畫審查未落實。[L]
					4.02.03.05	8.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生。本工程屬高差2公尺以上之工作場所，邊緣及開口部份未確實設置符合規定護欄、安全網等防墜設施。[L]
					4.02.03.06	9.1.實際進度46.67 %，未督導廠商辦理估驗影響主辦機關執行績效。[L]
					4.02.05	10.監造鋼構焊道檢查人員未具相關證照。[L]
					4.03.02.01	11.本計畫為鋼構橋梁品質計畫施工管理標準及自主檢查表未含鋼橋施工部分，品質計畫審查未落實。[L]
					4.03.02.05	12.(1)未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機﹙如焊道檢驗VT未確實依照CNS 13021、CNS 13588規定﹚。(2)工程施工流程圖請加註「自主檢查停留點」、「檢驗停留點」及「職業安全衛生檢驗停留點」。[L]
					4.03.03	13.(1)施工日誌舊版尚未更新，施工日誌工地主任未每日檢視親簽，以採用數位簽章代替。(2)施工日誌第四、五項工地職業安全衛生辦理情形，工地主任應每日檢視辦理勾選確認。[L]
					4.03.04	14.品管自主檢查表未確實執行，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如無鋼構工程自主檢查表﹚。[L]
					4.03.08.05	15.未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，如未提出或陳列各階段所有施工紀錄﹙如鋼構廠「驗廠」及「廠驗」未作成書面紀錄﹚。[L]
					4.03.11.05	16.專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員現場督導4次，但對工地明顯缺失未落實督導糾正至改善完成。[L]
					4.03.14.01	17..無工地協議組織會議卷宗可供檢查。[L]
					4.03.14.03	18.(1)無施工人員職業安全衛生教育卷宗可供檢查。(2)無施工前每日危害告知卷宗可供檢查。[L]
					4.03.14.07	19.無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表卷宗可供檢查。[L]
					4.03.99	20.(1)施工廠商主任技師至工地督察請增加對工地實際辦理檢查發現缺失提出指正及建議改善事項。(2)施工拒馬，請加註施工單位名稱與電話。(2)職業安全衛生告示牌未能豎立，緊急連絡電話還是勞委會尚未更新為台中市勞動檢查處、台電電話尚未填入。[L]
					5.01.02	21.橋台翼牆頂混凝土澆置後頂面出現密集寬大裂縫。[L](相片1)
					5.01.99	22.基礎灌漿工程混凝土澆置方式不妥適，現場澆置高度約達3公尺以上，未確實採用瀉槽、漏斗等設備，可能造成混凝土粒料分離情形﹚。[L]
					5.04.06	23.﹙鋼構銲道﹚未依鋼材銲道目視檢測規定﹙符合CNS 13021規定﹚提出銲道目視檢測﹙VT﹚簽署合格之證明文件。[L]
					5.04.52	24.鋼結構部份翼板或腹高強度螺栓鎖固程序不正確，未由內圈逐漸向外圍鎖固，且工地現場尚有漏栓情形。[L]
					5.04.99	25.(詳查核紀錄)
					5.09.08	26.(詳查核紀錄)
					5.10.03.03	27.(詳查核紀錄)
					5.10.99	28.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	29.(詳查核紀錄)
					5.14.04	30.(詳查核紀錄)
					5.14.06.02	31.(詳查核紀錄)
					5.16.01	32.(詳查核紀錄)
140	111年度臺中市霧峰區坑口里新生路295號前道路改善工程	111-022	臺中市霧峰區公所	15,981	13,780	永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	立展營造股份有限公司		111.08.17	77	2	2		4.01.05	1.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程屬於臨河工程、警告設施如施工警告設施、臨河警告標示等明顯不足，施工時現場交通警告及安全維護設施不妥適。且工地裸露地未落實依「營建工程空氣污染防制設施管理規定」覆蓋防塵網或加強灑水，主辦機關﹙臺中市霧峰區公所﹚未落實糾正改善。[L]
					4.01.11	2.主辦機關﹙臺中市霧峰區公所﹚提出之「工程施工執行資料表」未對參與本工程之專業人員進行評核。[L]缺失相片(1)
					4.01.13	3.(1)標案管理系統空污費、空污徵收管制編號、保險號碼未登錄、規劃設計監造專技人員、預定公告日期、預定招標日期、預定完工日期等尚未登錄或填報錯誤；(2)承攬廠商安衛人員陳春美，標案管理系統尚未填報。[L]
					4.01.19	4.未將最新修正之「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」 納入新建工程招標文件及契約。[L]
					4.01.99	5.(1)實際進度45.26%，執行資料表顯示尚未辦理估驗，影響主辦機關執行績效;(2)工程執行資料表應對監造及施工廠商專業人員加以評核;(3)簡報內勞工安全衛生請改為職業安全衛生。[L]
					4.02.01.06	6.監造計畫及品質計畫各工程施工流程圖請加註「自主檢查停留點」、「檢驗停留點」及「職業安全衛生檢驗停留點」。[L]
					4.02.01.10	7.監造計畫應依監造計畫製作綱要將所需應用表單詳列一覽表，以供施工廠商據以編製品質計畫及供查察。[L]
					4.02.03.01	8.監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備，現地施工缺失未予檢查糾正，如半重力式護岸鋼筋間距參差不齊；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。[L]
					4.02.03.02	9.(1)監造單位派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失，如半重力式護岸與原有邊坡追加段，無設計資料﹙如結構圖﹚即進行施工，監造單位亦未落實督促改善;(2)監造技師至工地督導請增加對工地實際辦理檢查發現缺失提出指正及建議改善事項。[L]
					4.02.03.03	10.材料設備檢(試)驗管制總表項次與材料設備送審管制總表項目不一致，品質計畫審查未落實。[L]
					4.02.03.05	11.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；本工程屬於臨河工程、警告設施如施工警告設施、臨河警告標示等明顯不足，施工時現場交通警告及安全維護設施不妥適。[L]
					4.02.03.06	12.實際進度45.26%，未督導廠商辦理估驗影響主辦機關執行績效。[L]
					4.02.03.08	13.(1)監造報表與施工日誌登載內容不符（如專任工程人員至工地督察未記載等）；(2)監造報表 第四項職安衛檢查未勾選、監造人員用數位簽章。[L]缺失相片(2)
					4.03.02.04	14.工程品質管理標準未符合需求﹙如半重力式護岸鋼筋間距參差不齊、經實地抽查，鋼筋間距約介於9～32公分之間﹚。[L]
					4.03.02.05	15.工程施工流程圖未加註「自主檢查停留點」、「檢驗停留點」及「職業安全衛生檢驗停留點」。[L]
					4.03.02.12	16.材料設備檢(試)驗管制總表項次與材料設備送審管制總表項目不一致，甚多工程材料未列入檢試驗管制。[L]
					4.03.03	17.(1)施工日誌第四、五項工地職業安全衛生辦理情形，記載不完整且工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務未確實每日勾選(採用電腦預先登打)，工地主任應每日檢視辦理勾選確認；(2)施工日誌工地負責人未每日檢視親簽，以採用數位簽章代替；(3)未記載專任工程人員至工地督察。[L]缺失相片(3)
					4.03.06	18.環境保護﹙如施工階段裸露地未鋪防塵布或加強灑水、部份施工機具或材料堆置工地現場﹚、施工安全衛生﹙如施工警告設施、臨河警告標示 等不足﹚等履約事項未落實執行。[L]
					4.03.11.06	19.專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任 工程人員現場督導4次，但對於工地明顯缺失未確實督促改善。[L]
					4.03.14.01	20.無工地協議組織會議卷宗可供檢查。[L]
					4.03.14.07	21.無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表卷宗可供檢查。[L]
					4.03.99	22.(1)施工廠商主任技師至工地督察請增加對工地實際辦理檢查發現缺失提出指正及建議改善事項；(2)鋼筋規格SD280或SD280W未能確認，資料反覆不一致；(3)職業安全衛生告示牌施工特別注意事項未填入，未能豎立在工區明顯處所，施工人員無法看見施工項目應注意事項，緊急連絡電話還是勞委會尚未更新為台中市勞動檢查處、台電電話尚未填入。[L]
					5.01.02	23.(詳查核紀錄)
					5.01.05	24.(詳查核紀錄)
					5.02.02	25.(詳查核紀錄)
					5.02.05	26.(詳查核紀錄)
					5.10.01.04	27.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	28.(詳查核紀錄)
					5.14.04	29.(詳查核紀錄)
					5.14.06.02	30.(詳查核紀錄)
					5.14.99	31.(詳查核紀錄)
					5.16.01	32.(詳查核紀錄)
					5.16.02	33.(詳查核紀錄)
					5.16.99	34.(詳查核紀錄)
					5.17.99	35.(詳查核紀錄)
141	臺中市潭子區環中東路一段至北屯區敦富路道路拓寬工程	110A-215	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	12,737	11,500	皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	億源營造有限公司		111.08.18	79	2	2		4.01.19	1.契約未納入公共工程施工階段契約約定權責分工表，不符規定。(L)
					4.01.99	2.工程執行資料表未對專業人員進行評核。(L)
					4.02.01.05	3.鋼筋施工查抽查紀錄，保護層檢查標準列≧5公分，顯有錯誤，應檢討修正。(L)
					4.02.01.10	4.材料設備送審管制表格式不符最新規定(如已無預定試驗單位欄位等)[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.03.03	5.排水箱涵頂版側牆混凝土濕治養護與否，未納入監造單位檢驗停留點或隨機抽查紀錄。(L)
					4.02.03.04	6.(1)排水箱涵墊底混凝土施作及升層施工縫雜物清除，未有監造單位分項施工查抽紀錄；(2)測量放樣未辦理施工抽查作業；(3)鋼筋、鋼軌樁打設[缺失相片(3)]、模板等工項，施工抽查紀錄，應確實記載檢查位置、檢查標準及實際檢查值。(L)
					4.02.03.08	7.監造報表應確實記載主辦機關督導、技師督導、材料檢試驗、查核、協調會等重要事項[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.14.02	8.監造技師督導涉缺失部分，應落實追蹤改善。(L)
					4.02.99	9.涉農田排水路就設箱涵，簡報請增加水文水理檢討成果及排水保護標準。(L)
					4.03.01	10.施工中導移排水設施(契約單位為一式)，未有承攬廠商相關分項施工計畫及審查紀錄。(L)
					4.03.02.04	11.鋼筋保護層，品質管理標準列≧5公分，顯有錯誤，應檢討修正。(L)
					4.03.02.12	12.材料設備送審管制表不符最新規定(如已無預定試驗單位欄位)[缺失相片(4)]。(L)
					4.03.03	13.工地停工期間未有承攬廠商不定期派員巡查安全設施，並於施工日誌詳實記載。(L)
					4.03.04	14.(1)排水箱涵頂部、底部高程測量放樣，未見相關施工自主檢查紀錄；(2)止水帶施工，未辦理自主品質管理檢查，請改進並落實辦理。(L)
					4.03.11.03	15.專任工程人員應督察有無按圖施工、丈量結構物尺寸及施工技術指導等紀錄，並對缺失部分落實追蹤改善。(L)
					5.01.01	16.0K+070至0K+100已完成之箱涵混凝土頂版有明顯混凝土乳皮泌水情形顯著[缺失相片(5)]。(L)
					5.01.04	17.0K+100左右之排水箱涵伸縮縫混凝土完成面有鐵線未剪除[缺失相片(6)]。(L)
					5.03.01	18.現場木模板已老舊變形部分，未即時汰舊更新。(L)
					5.05.02	19.工地現場裸露面，未加防塵網或灑水等相關抑制防塵等環境保護設施[缺失相片(7)]。(M)
					5.07.01.14	20.無放樣測量相關紀錄，測量放樣未落實。(L)
					5.07.01.15	21.工地停工，已完成之止水帶應加強保護，避免日曬、撞擊等使品質劣化。(L)
					5.07.02.19	22.施工照片顯示鋼軌樁群擋土未崁入橫擋板(襯板)阻隔，土石恐有崩落之虞。(L)
					5.08.08.01	23.箱涵頂版混凝土完成面施工外觀不平整。(L)
					5.09.08	24.工程告示牌完工期限為111年8月9日，已逾期，應核實修正[缺失相片(8)]。(L)
					5.09.09	25.工地現場材料任意堆置，未妥善保護。(L)
					5.10.01.01	26.本案混凝土拌合廠出具混凝土膠結材料水淬高爐石粉，未有合法與合格來源證明文件及審查紀錄。(L)
					5.10.02.02	27.竹節鋼筋無輻射污染檢測文件上未加註受買人及本工程標案名稱之註記。(L)
					5.10.15.02	28.監造計畫或品質計畫之熱處理聚酯標線，未有防滑係數及反光玻璃珠含量下限值品質管理標準。(L)
					5.14.11	29.承攬廠商未依現況設置擋土支撐作業主管。(L)
					5.14.12.01	30.現地擺設之挖土機，未有倒退蜂鳴器之必要安全警告設備。(L)
					5.14.99	31.未依職業安全衛生法規，辦理工地安全協議組織會議。(L)
					5.16.99	32.現場臨水工作場域，未依規擺設沙包、救生圈、救生衣及拋繩索等防災減災器材。(L)
142	臺中市潭子區四尺八分線排水改善計畫-護岸改善工程暨雅豐街版橋改建工程	11011170264	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	12,664	12,400	水昱方工程顧問有限公司	水昱方工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司		111.08.18	79	1	1		4.01.26	1.本工程實際進度已54.45%，迄今未辦理估驗計價，影響經費執行情形，請依契約規定辦理估驗計價。(L)
					4.02.01.01	2.(1)監造計畫附錄一之各分項施工抽查程序圖上，未依規加註職業安全衛生停檢點；(2)監造計畫附錄三之各分項工程抽查管理標準表單未依規定標註檢驗停留點符號；(3)監造計畫中表3-2審查項目之一：管理權責及分工誤植為管理責任。(L)
					4.02.01.10	3.監造單位之材料設備送審管制總表及抽查表格式未符規定[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.03.04	4.(1)測量放樣施工抽查1次，抽查紀錄未確實記載檢查標準(設計值)及量化抽查值，應增加抽查次數，並確實填列抽查紀錄；(2)鋼軌樁、鋼筋、混凝土等工項，施工抽查未落實辦理，應確實記載抽查位置、抽查標準及抽查值。(L)
					4.02.03.08	5.監造報表格式未符規定，另監造人員及監造主管應親簽，非以蓋章代替。(L)
					4.02.14.02	6.監造技師督導紀錄幾無缺失，與現地不符，請落實辦理施工查驗，確實抽測結構物尺寸等，缺失部分應追蹤改善。(L)
					4.02.99	7.簡報應提供排水系統圖，並說明水理條件及保護標準。(L)
					4.03.01	8.臨時擋移抽排水費未見分項計畫及送審紀錄。(L)
					4.03.02.12	9.廠商之材料設備送審管制總表及自主檢查表(施工流程非檢查時機)格式未符合規定。(L)
					4.03.04	10.(1)護岸施作施工縫清理，及牆後排水器埋設，未見自主檢查紀錄；(2)鋼軌樁工程自檢表中，鋼軌樁規格檢查標準及實際檢查有誤，擋土設施圖說為L=6m，查自主檢查表誤植為8m[缺失相片(2)]；(3)雅豐街過路暗溝AC復舊未有自主檢查紀錄；(4)混凝土及鋼筋等工項，施工自主檢查表應確實記載檢查位置、並量化檢查標準及檢查值；(5)測量放樣自主檢查1次，未確實記載檢查標準(設計值)及檢查值，應增加自主檢查次數，確實記載檢查表。(L)
					4.03.11.03	11.專任工程人員應確實督察有無按圖施工，應丈量構造物尺寸，缺失部分應確實追蹤改善。(L)
					5.01.05	12.排水護岸頂版施工縫施作不當，應施作平直，填縫材料應確實填滿[缺失相片(3)]。(L)
					5.02.01	13.護岸胸牆鋼筋(主副筋)未逐步綁紮[缺失相片(4)]。(L)
					5.02.05	14.排水護岸胸牆鋼筋部分保護層厚度不足。(L)
					5.06.02	15.護岸旁水防道路，基底充斥大塊石及營建廢料，未攪碎回填及確實清除不符規定之回填材[缺失相片(5)]。(L)
					5.07.02.18	16.雅豐街139號門前暗溝上方AC路面復舊後，既有標線未一併繪製復舊[缺失相片(6)]。(M)
					5.10.01.02	17.氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽名填報[缺失相片(7)]。(L)
					5.10.01.05	18.CLSM配比之骨材回填料，未見鋼質粒料管控作為。(L)
					5.10.10.01	19.雅豐街暗溝上方AC路面復舊之最大粒徑與配比送審之3/4吋尺寸不一致。(L)
					5.14.01.01	20.排水護岸設置圍籬設施不足，僅用警示帶，不符規定[缺失相片(8)]。(L)
					5.14.01.04	21.高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。(L)
					5.14.04	22.無填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(L)
					5.14.11	23.承包商未依施工現況設置擋土支撐作業主管。(L)
					5.14.99	24.臨水工區未有擺設救生衣、救生圈及拋繩索等器材。(L)
143	110年度臺中市公有立體停車場消防安全設備維護工作(111年度後續擴充)	11012302601	臺中市停車管理處	3,915	3,915	臺中市停車管理處	臺中市停車管理處	中區聯合消防工程有限公司		111.08.22	79				4.01.04	1.主機關僅督導工地安全(環境安全)1次，未對施工品質進行督導，未落實品質督導。[L]
					4.01.06	2.監造計畫無核定紀錄。[L]
					4.01.11	3.監造技師、監造主管、現場監造等人員資料請落實。[L][缺失相片1]
					4.01.99	4.工程施工執行資料表專業人員評核部分未填列。[L][缺失相片2]
					4.02.01	5.監造單位未提送監造計畫。[L]
					4.02.03.04	6.監造單位無抽查施工作業之抽查紀錄。[L]
					4.03.02.12	7.承商之材料設備送審管制總表，與工程會規定之格式內容不符，且未提到預定送審日期、實際送審日期，未符合工程需求。[L][缺失相片3]
					4.03.04	8.承商無施工品管自主檢查紀錄。[L]
					4.03.13.04	9.施工人員無職業安全衛生教育訓練之紀錄，應保存訓練教材、訓練人員簽到簿、上課照片等文件。[L]
					5.07.07.99	10.市政停車場消防機房內，更換泡沫原液槽之閘閥，未依既有閘閥型式(昇桿式閘閥)進行汰換。[L][缺失相片4]
					5.09.06	11.府後街地下停車場更換R型受信總機，無R型系統之監視/監控模組器具位置(含定址點編碼)之施工圖。[L] [缺失相片5]
					5.10.08.03	12.府後街地下停車場之R型受信總機更換後，無現場之測試報告(含與緊急廣播系統之連動測試)。[L]
					5.14.99	13.(1)承商未提送職業安全衛生管理計畫送審。(2)未見職安教育訓練教材及人員簽到、照片等相關文件。[L]
144	忠明高中臻賢樓新增無障礙升降設備工程案	1101208	臺中市立忠明高級中學	5,459	4,980	楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	三峻營造有限公司		111.08.24	80	1	1		4.01.04	1.品質督導未每月至少辦理1次，督導頻率不足。[L]
					4.01.05	2.現場督導照片無日期，督導紀錄內容欠具體；另無缺失改善追蹤紀錄與照片。[L]
					4.01.06	3.監造計畫未落實審查，欠缺各章節之審查紀錄表。[L]
					4.01.99	4.主辦機關督導組織未明確。[L]
					4.02.01.07	5.工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。[L]
					4.02.01.10	6.材料設備送審管制總表未將植筋膠、帷幕鋁窗、電梯等列入應辦理廠驗管制項目及送審管制項目。[L]
					4.02.03.04	7.未落實執行鋼構組立/放樣之施工抽查/驗工作。[L]
					4.02.03.05	8.未落實執行施工安全等之抽查作業（施工架⋯）。[L]
					4.03.02.06	9.工程標的含運轉類機電設備者，無試運轉及測試計畫書。[L]
					4.03.03	10.施工日誌未登載主辦機關督導及專任工程人員督察紀錄。〔缺失相片1〕[L]
					4.03.04	11.(1)未落實執行鋼構件組立施工之自主檢查作業。(2)各項施工自主檢查表之檢查人員未簽名。[L]
					4.03.11.06	12.專任工程人員無現場督察照片；督察頻率不足，未依規每月至少辦理1次。〔缺失相片2〕[L]
					4.03.14.03	13.承商辦理之職安衛教育訓練時數應符合6小時規定，並須留有相關紀錄及照片，例如：課程表、參訓人員簽名單、講師姓名等。[L]
					5.04.52	14.鋼構螺栓接合情形不符規定，螺帽應鎖緊，部分螺栓未凸出螺帽至少3個螺距。〔缺失相片3〕[L]
					5.04.99	15.鋼構、螺栓、螺帽表面有粉塵、污垢等未清理乾淨。[L]
					5.09.08	16.(1)工程告示牌完工日期有誤，經費來源欄位僅填寫「地方」欠明確，另工地負責人/品管人員無手機聯絡電話，欠缺空氣污染管制編號及環保單位檢舉電話。(2)缺失職安衛告示牌。〔缺失相片4〕[L]
					5.09.99	17.工區現場，局部地區崎嶇不平，材料堆置零亂。〔缺失相片5、6〕[L]
					5.10.01.01	18.水泥混凝土中之水泥用量比率僅70％，水泥用量比率偏低。[L]
					5.10.01.05	19.就使用之飛灰混凝土，無機關審核之水泥或飛灰出廠證明。[L]
					5.14.00.01	20.工地現場未於明顯位置設立滅火器。[L]
					5.14.00.03	21.職業安全衛生–緊急應變通報流程圖不完整。[L]
					5.14.00.04	22.於施工期間未每日檢查與填寫職業安全衛生自主檢查表。[L]
					5.14.02.01	23.施工架組立未確實固定並妥實與穩定構造物連接。〔缺失相片7〕[L]
					5.14.99	24.高達6m以上之施工架，未由專任工程人員或委由相關執業技師，依結構力學原理妥為設計，另部分工作梯未設置扶手，部分施工架交叉斜桿未固定良好。〔缺失相片8-10〕[M]
145	沙鹿區10-32-3號計畫道路開闢工程	110A-104	臺中市建設局新建工程處土木工程科	22,683	18,350	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	和昌營造有限公司		111.08.24	81				4.01.04	1.主辦機關於開工後僅工程督導2次，工程督導頻率待加強。[L]
					4.01.20.05	2.請監造單位加速估驗計價審查，以利施工廠商請款。[L]
					4.01.99	3.(1)簡報未說明年度經費預算編列及支用情形。(2)簡報未說明本工程1999通報專線及市長信箱處理情形。[L]
					4.02.01.04	4.無汛期分項計畫及廢棄物處理分項計畫，或未確實審查及抽查紀錄表並附佐證照片。[L]
					4.02.01.05	5.抽查紀錄表與自主檢查表量化標準不一致（鋼筋搭接長度量化標準不同）。[L]
					4.02.15	6.未依工區狀況訂定安全作業監督查核事項，如兩端路口之交通安全警示設施及五福圳等排水工程施工之安全維護措施。[L]
					4.03.02.04	7.自主檢查表未依據監造計畫內容撰寫，檢驗量化標準不一致（鋼筋搭接長度量化標準不同）。[L]
					4.03.06	8.環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行，如路口無減速慢行等警告標誌及五福圳等排水工程施工之安全維護措施。[L]
					4.03.08.02	9.(1)簡報缺施工廠商內部品質稽核相關文件資料佐證。(2)部分自主檢查填寫未落實執行，例如測量部分記載未詳實[L]
					4.03.12.04	10.無辦理工地公共環境與安全之維護事項之督導，如工區凹凸不平整有積水現象，相關安全警告標誌數量不足，未符合需求。[L]
					4.03.14.03	11.簡報內未附防汛措施、教育訓練及減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，並檢附佐證照片。[L]
					5.01.03	12.基礎加強與U型溝之接縫處混凝土完成面垂直度，不合規範。[L]
					5.01.05	13.側溝伸縮縫部份被水泥漿覆蓋，外層無填縫材料。[L](缺失相片1)
					5.02.01	14.欄杆立柱之箍筋未確實彎紮固定，部份相隔箍筋彎鈎未交錯配置。[L](缺失相片2)
					5.02.11	15.依施工照片，鋼筋表面沾有泥土或混凝土殘渣，不合規範。[L]
					5.03.02	16.(1)0K+240處右側之U型溝模板塗黑色劣質油，不合規範。(2)部分模板使用過疑似品質不良破損，不符契約要求，請立即運離工地。[L](缺失相片3)
					5.06.05	17.原有路床高低起伏未平整，路床附有水泥屑塊及廢棄磚石，應於後續路床分層滾壓夯實前清理乾淨。[L](缺失相片4)
					5.07.02.11	18.路基凹凸不平平整度不佳，不符合規定。[L]
					5.08.08.01	19.基礎加強與U型溝之混凝土完成面施工外觀平整度不佳。[L](缺失相片5)
					5.08.08.02	20.蜂窩修補施工粗糙不完整，應依刮刀刮平。[L]
					5.09.08	21.工程告示牌內容有誤（經費來源資料錯誤)。[L](缺失相片6)
					5.09.14	22.未依契約規定於光明街車輛機械出入口處，設置管制人員。[L]
					5.10.01.03	23.混凝土坍度試驗無基本檢查值，標示為>10±4，缺檢查值，不符規定。[L]
					5.14.01.04	24.(1)0K+202處五福圳高差超過1.5公尺以上，未設置符合規定之安全上下設備及安全警示設施，未符合規定。(2)跨五福圳兩側，請再加強圍籬警示(含夜間)，避免民眾誤入或施工人員不慎跌落。[L]
					5.14.07	25.施工現場安全警告等設施不足，如工區凹凸不平積水、U型溝外側高差及五福圳交接處未設之警告連桿警示錐等。[L]
					5.15.05	26.工區車輛進出口應增設「前方施工減速慢行」或「前方道路施工減速慢行」等標誌。[L]
					5.15.10	27.工區安全防護措施之警告及導引牌面不完善。[L]
					5.15.11	28.新設道路施工大門交維措施符合契約規定，惟請巡檢爆閃燈及警示燈是否於夜間正常發揮功能。[L]
					5.15.99	29.工區內無防災應變通報機制；職業安全告示牌連絡電話建議增加行動電話號碼，以利緊急事件聯絡通知。[L]
					5.16.01	30.施工廠商「汛期工地防災減災自主檢查表」，汛期間雖然每月至少一次有辦理檢查填報，但七、八月豪雨、颱風仍未依照「公共工程汛期工地防災減災作業要點」，另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，亦應迅即檢查填報。[L]
					5.16.03	31.五福圳施工時應加強防汛缺口之臨時性防洪設施。[L]
					5.16.99	32.新設道路邊灌溉溝渠未施作，有高程落差，以加強安全防護，增加施工圍籬及交通錐警示帶設置，工區內安全防護措施未完善。[L]
146	大甲鐵砧山雕塑公園及大坑風景區災害復建工程	110121040	臺中市風景區管理所	29,228	26,538	忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司		111.08.24	82				4.01.01	1.施工查核作業檢核表，有關品管費建議以人月量化編列為宜及未說明預算編列及支用情形。[L]
					4.01.20.05	2.機關辦理施工估驗計價之審查作業較慢(實際進度90.22%，估驗進度22.72%)。[L]
					4.01.99	3.工程施工執行情形資料表項次二、針對專業人員執行情形之優劣點未詳實評核（施工廠商）。[L]
					4.02.01.10	4.預力地錨應全部抽查包括其隱蔽部份，並附上全部15支預力地錨查驗照片及抽查紀錄表。[L]
					4.02.03.06	5.估驗計價有偏低情形，應加強督導施工廠商辦理履約估驗計價。[L]
					4.02.03.08	6.監造報表部分日期未勾選廠商施工前檢查事項辦理情形。[L]
					4.03.03	7.施工日誌部分漏列未確實填寫（111年5月30日局督導紀錄未填）[L]
					4.03.06	8.簡報內未附防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，應檢附佐證照片。[L]
					4.03.08.02	9.部分自主檢查填寫未落實執行，例如微型樁及帽梁工程自主檢查表部分未記載檢查點位置(或座標)。[L]
					4.03.08.04	10.無地形測量分項計畫，請於竣工圖詳繪施工後崩塌地地形地貎資料，及平台上排水設施位置及流向詳圖。[L]
					4.03.12.04	11.工地主任(負責人)無辦理工地勞工安全衛生、公共環境與安全之維護事項之督導，如塵土防治、鋼板鋪設平整度等。[L]
					5.05.10	12.應加強執行工區周之防塵網鋪設或定期灑水，減少塵土飛揚。[L]
					5.05.11	13.未加強工地出入口污染管制作業。[L]
					5.07.01.10	14.請加強不定時或豪雨時，監測崩塌地地滑情形，及觀景平台排水是否順暢，並檢視集水井是否淤積污泥阻礙排水。[L]
					5.07.02.25	15.施工現場孔洞填補不確實，未設置警告標誌；鋼板鋪設蹺起不平整，易造成墜落或絆倒之危險。[L]
					5.09.14	16.工作場所車輛機械出入口處，未設置警告標誌、管制人員。[L]
					5.10.01.05	17.材料送審文件，混凝土配比，未附爐石及飛灰材料合格證明文件。[L]
					5.10.02.02	18.材料送審文件，鋼筋未附非水淬證明文件。[L]
					5.14.00.03	19.工區無防汛演練及防災應變通報機制，另職業安全告示牌連絡電話建議增加行動電話號碼，以利緊急事件聯絡通知。[L]
					5.14.01.04	20.施工架上下之階梯出口處未設置防護網，安全未符合規定。[L]
					5.14.06.01	21.施工欄杆鋼管末端未設置塑膠保護帽套。[L]
					5.14.12.03	22.勞工於現場施工，有車輛出入或往來，未設置明顯警戒標示。[L]
					5.15.02	23.工地安全管制措施未依規定程序審查。[L]
					5.15.09	24.施工圍籬高度請再確認是否符合規範或圖說，另施工圍籬上警示燈間距過大。[L]
147	臺中市立東新國民中學籃球場及排球場改善工程	1110002	臺中市立東新國民中學	2,328	2,065	山川建築師事務所	山川建築師事務所	泰煌土木包工業(苗栗縣)		111.08.26	82				5.14.99	1.請再檢討工區排水，測量請再多留意。加強。(L)

148	臺中市豐原區111年度公園廣場綠地設施改善工程(開口契約)	111002	臺中市豐原區公所公用課	3,611	3,100	泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	力強土木包工業		111.08.26	81				4.02.03.04	1.施工圍籬查驗紀錄表，乙種圍籬無檢查標準。(L)

149	臺中市立四育國民中學運動操場及周邊設施整建工程採購案	1110502	臺中市立四育國民中學	6,021	6,000	黃聖吉建築師事務所	黃聖吉建築師事務所	振宏土木包工業(臺中市)		111.08.29	79				4.01.11	1.簡報內應品管人員等相關專業證號，並檢附相關證照供參(相關個資應遮蔽)。[L]
					4.01.20.05	2.本工程截至本次查核日止，預定進度為40.82 %，實際進度為44.78 %，工程契約金額為6,000,000元，但無實際工程經費的估驗支出，此部分請再加強，以達到工程績效的要求。[L]
					4.02.01.03	3.本工程開工日為111年6月17日，監造單位對承攬廠商振宏土木包工業所提施工計畫書及品質計畫書在該年6月21日核定，建議在開工日前完成此項程序。〔L〕
					4.02.01.10	4.「材料設備送審管制總表」及「材料設備檢(試)驗管制總表」未依據109年4月27日工程會修訂之製作綱要製作。[L]
					4.02.99	5.根據工程會最新修訂「公共工程施工品質管理作業要點」，建議將設計監造單位簡報P.9，其中第二級 "品質保證”改為 "品質查證”。〔L〕
					4.03.02.12	6.各項工程自主檢查表未詳實填寫(位置、檢查時機未勾選)。[L]
					4.03.04	7.(1)自主檢查次數偏低，應於實際施工時辦理自主檢查。(2)操場跑道兩側排水溝有施作V型溝，其目的是增強PU跑道材料與跑道底層間的黏結功能，建議在施作V型溝時，落實其設計的深度及尺寸。[L]
					5.01.99	8.混凝土溝與操場間之收邊待加強。[L]
					5.07.02.11	9.本工程契約金額未達新台幣1,000萬元，查核重點以現場施工品質為主，品質管理制度為輔。根據現場觀察在跑道刨除後，在底層修補的平整度，此部份工程品質似乎還有再加強的空間。[L]
					5.09.08	10.本工程有設置工程告示牌，但無相關的職業安全衛生告示牌，請以立柱式方式將此牌設置於適當的施作工區內以提醒勞工施工的安全。[L]
					5.09.99	11.PU供料不足影響工程整體進度，未積極覓妥替代材料或其他供貨來源，進而影響學校操場之使用，影響學生權益甚巨。[L]
					5.10.99	12.本工程有將操場內外圈舊水溝加高，並以3號鋼筋以植筋及澆置混凝土方式將上、下溝牆連接在一起，在此施作過程中，建議以每200支植筋數量施作一次植筋試驗，以確認植筋強度是否符合要求。[L]
					5.14.06.03	13.簡報內照片未標註日期，且照片內人員未依規配戴安全帽。[L]
					6.01.03	14.工程進度曲線圖應同時標示實際進度曲線。[L]
150	臺中市東區進德路(復興東路至忠孝路)道路拓寬工程	111A-003	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	17,397	14,790	榮技工程顧問公司	榮技工程顧問公司	英宏營造有限公司		111.09.05	80				4.01.05	1.雖有督導紀錄，唯督導紀錄內容欠具體。[L]
					4.01.06	2.監造計畫未落實審查，欠缺各章節之審查紀錄表。[L]
					4.01.13	3.監造單位監造人員及承攬廠商安衛人員，標案管理系統尚未填報，請儘速填報。[L]
					4.01.99	4.工程施工執行資料表未針對各單位專業人員之參與情形、工作態度及配合狀況作評核。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.05	5.水泥混凝土僅有抗壓強度規範，欠缺爐石粉與飛灰使用量之管制標準。[L]
					4.02.01.10	6.材料設備送審管制總表欠齊全，欠缺瀝青粘層、透層及植筋等項目。[L]
					4.02.01.99	7.施工抽查紀錄表，檢查時機未改為施工流程，未採用新版本，未落實執行。[L]缺失相片(2)
					4.02.03.05	8.未落實督導廠商執行工地安全工作，無防汛抽查紀錄。[L]
					4.02.03.08	9.公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項標記「完成」，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L]缺失相片(3)
					4.02.99	10.部分抽查照片無內建日期。[L]
					4.03.01	11.施工進度曲線之水平時間軸無年、月、日，另欠缺工程款之估驗曲線。[L]
					4.03.02.02	12.工地負責人、安衛人員及品管人員之證書影本文件未呈現。[L]
					4.03.02.05	13.品管自主檢查表，缺分項工程名稱欄位，缺協力廠商欄位且應為供料廠商，檢查時機未改為施工流程，未採用新版本，未落實執行。[L]缺失相片(4)
					4.03.02.12	14.材料設備送審管制總表欠齊全，欠缺瀝青粘層、透層及植筋等項目。[L]
					5.01.05	15.進德路0k＋200附近右側，PC車道及L型排水溝，未於適當距離設置伸縮縫。已完成路緣暨停車空間鋪面，皆未設置伸縮縫，未符合需求。[L]缺失相片(5)
					5.07.02.99	16.進德路0k＋220附近左側，新、舊緣石銜接處之平坦度及線形欠佳。[L]缺失相片(6)
					5.08.99	17.進德路0k＋210附近右側，L型排水溝與上方地磚銜接處，水泥砂漿有溢出現象。[L]缺失相片(7)
					5.09.08	18.工程告示牌，電話缺手機號碼， 通報專線缺市政信箱，通報專線缺1999，缺空氣污染防制費徵收管制編號，缺公害檢舉陳情專線等，另經費來源欄位僅填寫地方欠明確、簡報內容3個Q R codes應依工程會現行規定，改為1個，內容未符合規定。[L]缺失相片(8)
					5.10.01.05	19.水泥混凝土中，飛灰無採購證明文件。[L]
					5.10.10.01	20.水泥混凝土中，「爐石粉+飛灰」用量比例達50％，水泥用量比不足。[L]
					5.14.04	21.職業安全衛生自主檢查表，於施工期間未每日檢查與填寫。[L]
151	110年度臺中市潭子區新田登山步道3號步道災害復建工程	TTB111033	臺中市政府觀光旅遊局	19,895	14,670	盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司		111.09.05	80	2	2		4.01.05	1.部分工地安全衛生缺失未要求立即完成改善，容許缺失改善完成的時間過於寬鬆。[L]
					4.01.06	2.監造計畫未落實審查，欠缺各章節之審查紀錄表。[L]
					4.01.99	3.(1)工程施工執行資料表，機關漏核章確認。(2)實際施工進度已達65％，惟工程款之估驗進度不足30％，估驗進度落後，影響執行率，應再加強。[L]
					4.02.01.03	4.品質計畫及施工計畫未於開工前審定，計畫之審查時限未符合需求；另隱蔽部分之抽查驗照片仍嫌不足。[L]
					4.02.03.04	5.(1)施工抽查紀錄表，缺分項工程名稱欄位，未採用新版本，未落實執行。(2)缺材料/設備品質抽驗紀錄表，未採用新版本，未落實執行。(3)未落實執行坡面土/岩釘之施工抽查作業。[L]
					4.02.03.05	6.未落實督導廠商執行工地安全工作，颱風前後無防汛自主抽查紀錄，防汛抽查頻率不足。[L]
					4.03.02.03	7.未訂定坡面土/岩釘之施工及坡面掛網植生之分項工程施工要領。[L]
					4.03.04	8.(1)品管自主檢查表，缺分項工程名稱欄位，缺協力廠商欄位且應為供料廠商，未採用新版本，未落實執行。(2)缺土岩釘水泥砂漿施工品管自主檢查表，未落實執行。[L]
					4.03.14.03	9.承商辦理之職安衛教育訓練欠缺講師姓名及授課照片。[L]
					4.03.14.07	10.颱風前後無防汛自主檢查紀錄，防汛自主檢查頻率不足。[L]
					5.04.52	11.B工區，部分坡面土/岩釘之螺栓歪斜，部分未凸出螺帽至少3個螺距。[L]
					5.07.02.19	12.B工區，部分邊坡抗沖蝕掛網之收尾品質欠佳，掛網長度未延伸至擋土牆頂部。[L]
					5.07.02.99	13.B工區土岩釘已裝設完成承壓板，平整度暨螺帽鎖定不佳，不符合規定(土／岩釘之螺帽、螺栓及墊片未固定良好)。[M]
					5.09.08	14.(1)工程告示牌經費來源欄位僅寫「地方」，欠明確；工地負責人、品管人員、職業安全人員等，無手機聯絡電話，內容未符合規定。(2)現場無職業安全衛生相關告示牌面。[L]
					5.10.01.02	15.缺土岩釘水泥砂漿氯離子等檢測資料。[L]
					5.10.01.04	16.缺土岩釘水泥砂漿抗壓強度試驗。[L]
					5.10.99	17.(1)缺土岩釘拉拔試驗。(2)抗沖蝕掛網材料尚未完成檢驗報告，隨即逕行施工，不合理。[L]
					5.14.07	18.施工現場交通警告設施不足，施工現場交通錐建請增加設置警示燈。[L]
152	臺中市大雅區大雅國民小學附設公共化幼兒園園舍新建工程(第一次修正)	1100531	臺中市政府教育局	34,900	33,750	張巽堯建築師事務所	張巽堯建築師事務所	見安營造股份有限公司		111.09.08	83				4.01.11	1.監造單位未將消防設備師及空調技師納入監造組織中，主管機關未確實審核監造組織人員資料。(L)
					4.01.99	2.目前變更設計準備中，請加速行政程序，避免影響工進。(L)
					4.02.01.02	3.監造組織中未將消防設備師及空調技師納入監造技師，未訂定各專業監造技師之職掌，未符合需求。(L)
					4.02.03.04	4.(1).二樓牆門、窗開口鋼筋補強，無抽查記錄。(2).三樓斜屋頂模板高度、支撐，未登載實際抽查情形紀錄。(3).監造單位抽查記錄未落實檢查及填寫，如接線盒規定採用不銹鋼材質1.2mmt，未記錄實際檢查值。(4).鋼筋試驗報告(111.8.23編號：22-07555)監造單位未判讀。(L)
					4.02.03.05	5.施工架及屋頂作業，無廠商作業主管執行職務查證記錄。(L)
					4.02.03.08	6.監造報表其他約定監造事項未落實記載(如7/8、7/22代辦機關督導未記載)。(L)
					4.02.14.01	7.水電工程施工計畫未交由監造單位之專業技師(電機技師及消防設備師)審查簽認。(L)
					4.02.14.02	8.(1).結構簽證技師無品質督導紀錄。(2).各監造簽證技師(電機技師、消防設備師)無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。(L)
					4.03.03	9.施工日誌重要事項記錄不確實(如7/8、7/22代辦機關督導未落實記載)。(L)
					4.03.04	10.(1).鋼筋加工無進場檢查紀錄。(2).二樓牆門、窗開口鋼筋補強，無自主檢查記錄。(3).樓斜屋頂模板高度、支撐，未落實實際檢查及紀錄。(4).樓層放樣較簡略，未落實配合平面圖逐項檢查及紀錄。(5).承商施工品管自主檢查表未確實填寫，如無接地線規格，無接地工程施工情形，無接線盒厚度檢查紀錄。(6).混凝土自主檢查表未確實記載檢查值(如111.4.30項目：出廠時間不可超過90分未記錄檢查值)。(L)
					4.03.06	11.(1).材料設備送審管制總表中，未依施工規範將低壓變壓器納入應廠驗項目，未符工程需求。(2).材料設備送審管制總表中，未依施工規範將低壓變壓器納入應廠驗項目，未符工程需求。(L)
					4.03.08.05	12.相關檢試驗報告未予以分類及未落實文件管理。(L)
					4.03.11.06	13.技師督導部份未有現場督導照片。(L)
					4.03.99	14.安全協議組織未落實紀錄。(L)
					5.01.01	15.混凝土澆置樑上有冷縫產生。(L)
					5.01.04	16.二樓拆模後部分混凝土面殘留鐵釘。(L)
					5.03.07	17.未落實混凝土灌漿前之清洗作業，殘留夾板木屑。(L)
					5.07.01.08	18.露台牆體預留防水設置凹槽，未依設計設置。(L)
					5.07.01.99	19.(1).一樓後面一處雨遮，二次施工未落實結構一體成型。(2).頂樓排水孔未加蓋防止雜物掉入阻塞。(L)
					5.07.04.03	20.外牆預留之分離式冷氣機電源出線盒，現場由出線盒下方進行配管，電導線管安裝不合規範。(L)
					5.07.04.04	21.有部分管路已施作配線，但管路出口未施作喇叭口。(L)
					5.07.04.18	22.低壓變壓器合約施工規範規定效率97.5%，送審型錄標示採用97.22%，不符合規範。(L)
					5.07.05.09	23.1F擴柱安裝之污廢水排水立管，現場僅預留污廢水管之銜接口，未看預留通氣管之銜接口。(L)
					5.07.05.10	24.露臺部份排水管路之管口未施以保護，易遭異物阻塞。(L)
					5.07.06.02	25.電氣系統之接地線，現場施作採用裸銅導線，設計圖規定採用綠色絕緣電線，接地線規格不符規範。(L)
					5.08.99	26.電梯面板預留處不平整。(L)
					5.10.02.02	27.鋼筋出廠無輻射證明，未登載買受人及工程名稱。(L)
					5.10.99	28.(1).粉刷細砂無取樣送驗紀錄。(2).氯離子含量檢測報告，會同檢測人員-工地主任未更新。(3).材料設備總數39項，尚有14項未送審，其中2項待變更。(L)
					5.14.02.05	29.模板支撐安全插梢不合格。(L)
					5.14.05	30.無屋頂及施工架作業主管執行職務紀錄。(L)
					5.14.99	31.(1).臨時用電分電箱未施作接地線進行接地。(2).斜屋頂檢討增加雙向水平繫材及斜向支撐。(L)
					5.16.01	32.汛期工地防災演練未落實(缺照片佐證)。(L)
					5.16.02	33.電梯機坑積水未清理，易孳生蚊蟲。(L)
153	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程(第一次修正)	1100524	臺中市政府教育局	101,783	98,700	蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	騰駿營造有限公司		111.09.08	77	4	4		4.01.26	1.累計估驗進度29.48%較實際進度42.78%有偏低，請加速估驗計價作業。(L)
					4.02.01.02	2.監造組織中未將電機技師及消防設備師納入監造技師，未訂定各專業監造技師之職掌，未符合需求。(L)
					4.02.01.10	3.監造單位-材料設備檢試驗管制總表格式不符規定。(L)
					4.02.03.04	4.施工抽查未落實：(1)電氣材料(如接線盒及雨水管材質等)不符及部份工項無抽查紀錄；(2)3F牆筋抽查無門、窗開口處補強抽查紀錄；(3)四樓放樣無抽查紀錄；(4)未建立鋼筋加工及進場抽查驗紀錄。(M)
					4.02.03.05	5.廠商施工架及模板作業主管執行職務，無抽查紀錄。(L)
					4.02.03.08	6.監造報表格式未符規定(項目四為督導工地職業安全衞生事項)，另項目四，未核實每日勾選。(L)
					4.02.14.01	7.配電盤製造圖及機水電各分項工程之施工計畫，未交由監造單位之專業技師審查簽認。(L)
					4.02.14.02	8.各監造簽證技師(電機技師、消防設備師)無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。(L)
					4.03.02.12	9.(1)施工廠商-材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表格式不符規定；(2)材料送審管制總表中，對於水電材料/設備均未提列預定送審日期，不符工程需求。(L)
					4.03.04	10.施工自主檢查未落實：(1)鋼筋自主檢查未落實，紀錄與現況明顯差異；(2)四樓版放樣無自主檢查紀錄；(3)三樓牆筋門、窗開口無補強筋檢查紀錄；(4)未見鋼筋續接器扭力板手測試紀錄成果；(5)實際檢查未量化，例搭接長度>20cm，未實際將量測值紀錄；(6)未落實施工品管自主檢查，如出線盒及雨水管之材質不符規範，卻記錄合格。(M)
					4.03.11.06	11.施工廠商專任工程人員督察紀錄表格式不符，請依內政部 110.08.27. 台內營字第1100811965號函頒之B14-5建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表填寫。(L)
					5.01.04	12.部份混凝土完成面殘留鐵釘、鐵件及夾雜塑膠袋等雜物。(L)
					5.02.05	13.(1)四樓隔間牆牆筋，未落實設置寬止筋及保護層墊塊，現況品質不佳；(2)三樓(北側)教室後方陽台牆面預留鋼筋保護層不足[缺失相片(1)]。(L)
					5.02.06	14.三樓教室後方牆留設預留筋，未落實雙層雙向留設[缺失相片(1)]。(L)
					5.02.08	15.四樓部份門開口二側未設大一號鋼筋補強[缺失相片(2)]。(L)
					5.02.11	16.四樓預留鋼筋表面有混凝土殘渣。(L)
					5.02.99	17.四樓柱箍筋規格尺寸與設計保護層4公分不符。(L)
					5.07.04.01	18.(1)現場大量使用CD管，但依標單規定採用PVC管E管[缺失相片(4)]；(2)分離式冷氣出線匣及消防設備出線匣現場採用熱浸鍍鋅鋼板，未依合約採用不銹鋼材質，配管材料不符[缺失相片(5)]。(S)
					5.07.05.04	19.雨水管現場安裝2吋PVC管E管，未依合約規定及送審型錄採用PVC管B管，排水管材不符規範。(L)
					5.07.05.10	20.走廊柱邊排水口，部份管路之管口未施以保護，已遭水泥砂漿填滿阻塞[缺失相片(6)]。(L)
					5.07.06.05	21.1F樓梯旁之接地裸銅線，已有裸銅導線鬆開，未作適當防護。(L)
					5.10.02.02	22.鋼筋出廠無輻射證明，未登載工程名稱。(L)
					5.10.02.03	23.(1)無續接器試驗報告；(2)鋼筋植筋無拉拔測試紀錄。(L)
					5.10.07.02	24.依接地電阻值測試留存之相片，顯示地面泥土已有積水情形，且測試結果剛好等於規定值(25歐姆)，測試時機點不符工程要求[缺失相片(7)]。(L)
					5.10.99	25.4/20混凝土試體試驗報告，無監造及廠商會同紀錄。(L)
					5.14.01.01	26.(1)電梯開口未設置防墜及警告措施[缺失相片(8)]；(2)部分施工架交叉拉桿及下拉桿未設置，防墜措施設置不足。(L)
					5.14.03.01	27.臨時用電分電箱，箱門未標示供電電壓、專責管理人員姓名、電話及設置巡檢表，且現場之臨時用電配線，未施作接地線[缺失相片(9)]。(L)
					5.14.05	28.施工架作業主管無執行職務紀錄。(L)
					5.14.06.01	29.(1)現場樓梯臨時扶手穩固及安全性不佳未設置保護套等；(2)四樓部分鋼筋裸露未妥善保護。(L)
					5.14.99	30.一樓教室左後方施工架支撐，未落實設置於堅實地面[缺失相片(10)]。(L)
					5.16.99	31.未見防汛演練資料。(L)
154	南屯區三厝里風雨籃球場、網球場及足球場興建工程	TFJH11011	臺中市立東峰國民中學	24,465	23,730	毅築建築師事務所	毅築建築師事務所	川淞營造有限公司		111.09.13	77	4	4		4.01.99	1.估驗進度嚴重落後，請加強辦理。[L]
					4.02.01.01	2.抽查施工作業之抽查驗紀錄表，部分格式與工程會規定不符。[L]
					4.02.01.06	3.訂定材料設備檢驗、查驗、施工抽查驗與查核，未符合需求（未依照施工項目逐項辦理抽查驗）。[L]
					4.02.01.10	4.訂定材料設備送審管制總表，未符合需求。[L]
					4.02.03.01	5.現場缺失多，未確實監督施工品質管理工作。[L]
					4.03.02	6.現場缺失多，未落實品管自主檢查管理工作。[L]
					4.03.02.04	7.未訂定各分項工程品質管理標準，如廁所管線等。[L]
					4.03.02.07	8.(1)品管自主檢查表未落實執行（檢查表未定量化值、容許誤差值）；(2)鋼筋自主檢查表，檢查標準及實際檢查值部分未量化，如裁切長度皆以大於表示，未有實際量測長度。[L]
					4.03.02.08	9.未訂定材料及施工不合格品之管制SOP。[L]
					5.01.01	10.混凝土澆置搗實不符規範，有冷縫及蜂窩。[L]缺失相片(1)
					5.04.52	11.廁所混凝土柱預留螺栓位置及形狀歪斜。[L]
					5.07.05.04	12.汙廢水管洩水坡度不足、高程不合規範。[M]缺失相片(2)(3)
					5.07.05.05	13.汙廢水管施作不合規範（未留設清潔口及透氣管）。[M]缺失相片(4)
					5.07.05.10	14.部分管路出口，未以帽蓋保護。[L]
					5.08.08.01	15.混凝土完成面外觀平整度不佳。[M]缺失相片(5)
					5.09.09	16.施工機具及材料等任意堆置地面未墊高且未全面以帆布防護。[L]
					5.10.04.01	17.工地密度夯實試驗，有做試驗但現場未提出。[L]
					5.10.06.03	18.無給水管耐壓測試紀錄。[L]
					5.14.01.01	19.工區內安全防護措施少部分未做安全圍棚。[L]
					5.14.06.01	20.(1)混凝土表面有鐵釘未剪除，有刺傷之虞；(2)暴露的鋼筋未將尖端彎曲或加蓋。[L]缺失相片(6)
					5.14.99	21.工地出入口未見車輛沖洗設備，易影響路面整潔。[L]
155	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	11004292451	臺中市停車管理處	328,280	328,280	趙文弘建築師事務所	趙文弘建築師事務所	新科營造有限公司	賴銘昌建築師事務所	111.09.13	83				4.01.99	1.(1).工程主辧機關工程施工執行料表未落實填寫，表格格式有誤，例:實際支出金額大於契約金額應予用心並留意。(2).施工查核作業檢核表未落實填報，例：監造計畫章節是否依規辦理未填具，另本案適用公共工程生態檢核未簡報說明或附件舉證。(L)
					4.02.01.10	2.抽查驗紀錄表，抽查驗標準未定量定性標示。(L)
					4.03.04	3.部分品管自主檢查表，檢查標準未訂量化值、容許誤差值。(L)
					5.01.01	4.地下室東側牆體採二次澆置，預留喇叭口之混凝土未敲除，部份牆面澆置不完全。(L)
					5.01.04	5.未落實混凝土灌漿前之清洗作業，殘留夾板木屑。(L)
					5.02.06	6.(1).三樓車道側與花台結構體連結處，無預留鋼筋。(2).屋頂層部份牆面須留鋼筋不足。(L)
					5.03.04	7.模板支撐安全插稍不合格。(L)
					5.07.01.02	8.二樓外樓梯踏階級高不足。(L)
					5.07.01.05	9.一、二樓版排水溝留設不平整。(L)
					5.07.01.07	10.一樓頂版面，有滲漏水痕跡。(L)
					5.07.01.10	11.部份樓層地板積水未適時清理。(L)
					5.07.04.03	12.地板預留管未適時以帽蓋加以防護。(L)
					5.07.04.04	13.室內已穿線之電線未使用膠帶加以防護。(L)
					5.07.06.02	14.接地系統，接地線出線頭未做防水保護。(L)
					5.08.08.01	15.樓梯混凝土完成面施工外觀平整度不佳。
					5.08.08.02	16.各層樓地板中間排水溝線形歪曲。(L)
					5.09.09	17.(1).頂樓部份鋼筋堆置於地板上，施工機具及材料等任意堆置地面未墊高且未全面以帆布防護。(2).水泥物料開啟未使用未適當防護。(L)
					5.14.01.01	18.於高差2公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全護欄或防墜網設備。(L)
					5.14.02.01	19.外部施工架安全插稍未落實安裝。(L)
					5.14.06.01	20.地板處突出多根鐵釘未清除。(L)
					5.14.99	21.勞工用餐空間建議設置隔板並做好防疫措施。(L)
156	臺中市南區美村南路雨水下水道工程	11011230272	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	26,136	22,660	鉅耀工程顧問股份有限公司	鉅耀工程顧問股份有限公司	汎錏營造股份有限公司		111.09.14	81	1	1		4.01.03	1.品質計畫及監造計畫章節，未依品管要點按工程規模編撰，未落實審查，請檢討改善。(L)
					4.01.26	2.本工程進度已達61.6%估驗進度22 %顯然偏低，請工程主辦單位依約督促監造單位及施工廠商辦理估驗，以提高執行力[缺失相片(1)]。(L)
					4.01.99	3.(1)簡報無全民督工紀錄資料，1999通報案件請補充結案期限及結案日期；(2)施工中遭遇台電管線障礙迄今尚無法完成管遷，恐影響工程進度，請再積極與台電協商速完成管遷以利工進。(L) 。(L)
					4.02.01.01	4.監造計畫章節，未依品管要點按工程規模編撰，請檢討改善[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.03.04	5.(1)二級品管試驗偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質；(2)各項工程只針對停留檢驗點抽查無隨機抽查紀錄，請加強隨機抽查以提高工程品質；(3)施工抽查紀錄應確實記載檢查位置、檢查時機、檢查標準及檢查值等，例如測量、擋土牆、CLSM、瀝青混凝土等[缺失相片(3)]；(4)混凝土工程施工抽查表振動與搗實及卸料高度無抽查標準及實際抽查情形，模板工程施工抽查表角材尺寸及模板密合度未量化，鋼筋工程施工抽查表墊塊間距及鋼筋綁紮無抽查標準及實際抽查情形，請改善。(L)
					4.02.03.06	6.工程估驗偏低，請監造單位督促廠商加強估驗。(L)
					4.02.03.08	7.監造報表填寫至111年9月9日未依契約規定落實記載，施工廠商施工前檢查事項辦理情形未依規定勾選，請改善。(L)
					4.02.14.02	8.監造技師應辦理材料設備抽查及施工查驗等，應確實丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善。(L)
					4.02.99	9.本工程係分洪雨水下水道工程，簡報請補充說明水理條件及保護標準，並請呈現排水系統圖。(L)
					4.03.02.01	10.品質計畫章節，未依品管要點按工程規模編撰，請檢討改善。(L)
					4.03.03	11.施工日誌應記載上級督導、查核及協調會等重要結論記事，如施工日誌填寫至111年9月8日記載不完整，請改善。(L)
					4.03.04	12.自主檢查表未落實執行，如鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋綁紮及墊塊間距無檢查標準，測量工程自主檢查高程檢查未落實[缺失相片(4)]，模板工程自主檢查表角材尺寸及模板密合度未量化，另CLSM、瀝青混凝土等自主檢查亦請落實改善。(L)
					4.03.11.03	13.專任工程人員應確實督察有無按圖施工、丈量施工現場尺寸等，並落實於督察紀錄表中記載[缺失相片(5)]。(L)
					4.03.14.03	14.工程安全衛生教育訓練未落實，請改善。(L)
					5.07.01.99	15.(1)0k+450處防溢座未依規定施作，請改善；(2)0k+410左側台電人孔未提升，請改善[缺失相片(6)]；(3)0k+320左側電信手孔未提升，請改善。(L)
					5.07.02.12	16.局部路段瀝青混凝土有粒料鬆散、分離現象[缺失相片(7)]。(L)
					5.07.02.99	17.局部管線單位人孔蓋與瀝青混凝土鋪面不平順，平整度不佳。(L)
					5.10.10.01	18.瀝青混凝土無平整度檢測紀錄，請改善。(L)
					5.10.10.02	19.瀝青混凝土鋪面工程，應依規定辦理路面壓實度試驗。(L)
					5.10.99	20.(1)人孔井踏步無檢測紀錄，請改善；(2)鋼筋無輻射污染證明、CLSM、混凝土品質保證書等，應記載買受人(施工廠商)及工程名稱等。(L)
					5.14.02.02	21.開挖深度超過1.5公尺以上，應依規定設置安全擋土支撐。(L)
					5.14.12.02	22.0k+450處(美村南路與美村路二段交叉口)，施工圍籬位處道路中央，交通流量大，夜間警示燈太低且不足，另夜間警示應設置於施工圍籬頂端，確實維護交通安全。(L)
					5.14.99	23.未依規定辦理工地安全衛生協議組織會議。(L)
					5.15.06	24.0k+450處車道縮減漸變段設置長度不足，請改善[缺失相片(8)]。(M)
					5.15.09	25.施工圍籬缺防溢座，圍籬未牢固，應確實改善。(L)
					5.16.99	26.工區無防災應變通報機制及演練紀錄。(L)
157	梅川(大連路至文心路)水環境改善工程	11103230072	臺中市政府水利局水利養護工程科	13,768	13,450	睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司		111.09.14	81				4.01.26	1.本工程進度已達81.5%估驗進度46.29%顯然偏低，請督促監造單位辦理估驗以提高執行力。(L)
					4.02.01.10	2.監造抽查紀錄未落實執行：(1)金屬欄杆移設施工抽查表無抽查標準及實際抽查紀錄；(2)混凝土工程施工抽查表檢查位置及施工流程有誤，坍度抽查未落實；(3)模板工程施工抽查表角材尺寸及模板密合度未量化；(4)鋼筋工程施工抽查表墊塊間距無抽查標準及實際抽查紀錄，請改善。(L)
					4.02.03.01	3.(1)花架施工抽查紀錄，有關線型項目，均記載平順無歪斜，與現況不相符；(2)二級品管試驗偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質；(3)各項工程只針對停留檢驗點抽查無隨機抽查紀錄，請加強隨機抽查以提高工程品質。(L)
					4.02.03.06	4.工程估驗偏低，請加強估驗。(L)
					4.02.03.08	5.監造報表填寫未落實：(1)監造報表格式未符規定；(2)監造報表應記載上級督導、查核及協調會等重要事項；(3)監造報表填寫至111.9.11未依契約規定落實記載；(4)另項目四督導工地職業安全衛生事項未依規定勾選[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.14.02	6.監造技師督導紀錄無缺失，與現地不符，應確實辦理施工查驗，確實抽測結構物尺寸等，缺失部分應追蹤改善。(L)
					4.03.02	7.花架施工自主檢查，有關線型項目，均記載平順無歪斜，與現況不相符。(L)
					4.03.02.12	8.承商工程自主檢查未落實：(1)各工項自主檢查表，應確實記載檢查位置、檢查流程、檢查標準(含容許誤差)及量化檢查值，例：花架及植栽等；(2)鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋綁紮及墊塊間距無檢查標準，主筋根數及排列實際檢查情形未落實；(3)開挖工程自主檢查表開挖深度及寬度無檢查標準及實際檢查情形；(4)模板工程自主檢查表角材尺寸及模板密合度未量化，請改善。(L)
					4.03.03	9.施工日誌填寫未落實：(1)施工日誌格式未符規定；(2)日誌填寫至111.9.8記載不完整，重要事項未依規定記載，請改善[缺失相片(2)]。(L)
					4.03.11.03	10.專任工程人員應確實督察有無按圖施工，應丈量構造物尺寸，缺失部分應確實追蹤改善。(L)
					4.03.14.03	11.工程安全衛生教育訓練未落實，請改善。(L)
					5.01.05	12.路緣石修復工程，應依規設置施工縫[缺失相片(3)]。(L)
					5.07.02.99	13.出水口完成面與既有混砌石交接界面，不夠平順，應加以改善。部分出水口完成面相鄰混砌石坡，水泥砂漿粉光已剝落，應一併列入改善修復[缺失相片(4)]。(L)
					5.07.13.01	14.植栽工程養護欠佳，生長情況不良。(L)
					5.07.13.99	15.部分花架安裝排列不平順，有歪斜及高低差，應調整[缺失相片(5)]。(L)
					5.08.08.01	16.出水口施工混凝土完成面施工外觀整齊度不佳，請改善。(L)
					5.09.08	17.(1)施工告示牌內容不符，主辦機關缺少中英對照、及缺少市民專線1999、市政信箱及環保局公害檢舉專線等資訊；(2)施工告示牌使用之材質與契約之材質不符，請改善。(L)
					5.09.99	18.工地現場植栽槽內雜草未清除，請改善。(L)
					5.10.01.02	19.氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽名填報[缺失相片(6)]。(L)
					5.10.99	20.混凝土品質保證書未記載買受人及施工廠商名稱。(L)
					5.14.00.03	21.工區無防災應變通報機制及演練紀錄。(L)
					5.14.04	22.現場未見工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(L)
					5.14.07	23.施工現場圍籬及交通警示設施不足。(L)
					5.14.99	24.未依規定辦理工地安全衛生協議組織會議。(L)
158	臺中市大甲區大智街雨水下水道工程	11010060192	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	36,286	35,500	盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司		111.09.15	81				4.01.11	1.施工廠商職業安全衛生管理員-林永忠，未登錄於工程會標案管理系統。(L)
					4.01.26	2.本工程進度已達35.5%估驗進度23.8%顯然偏低，請督促監造單位儘速辦理估驗以提高執行力。(L)
					4.02.01.10	3.(1)監造抽查未落實，瀝青混凝土假封層無法從抽查紀錄表中查出鋪設10公分，分2次滾壓，亦無鬆方抽查；(2)監造單位汛期工地防災減災抽查表格式有誤(缺少-防汛災害風險辨識項目)；(3)未見材料進場抽驗紀錄表。(L)
					4.02.03.01	4.監造抽查未落實，部分抽查標準及實際抽查值未量化：(1)瀝青混凝土舖面工程施工抽查表中滾壓機具無抽查標準及實際抽查紀錄，及無AC厚度實際抽查紀錄；(2)混凝土工程施工抽查表澆鑄完成時間無抽查標準；(3)鋼筋工程施工抽查鋼筋加工彎鉤長度，抽查標準未量化，及搭接長度實際抽查情形未落實，請改善；(4)未落實防汛防災減災督導；(5)另二級品管試驗頻率偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質；(6)各項工程只針對停留檢驗點抽查無隨機抽查紀錄，請加強隨機抽查以提高工程品質。(L)
					4.02.03.06	5.工程實際進度已達35.5%承商估驗計價僅23.8%，未確實督導[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.03.08	6.監造報表填寫至111.9.8未依契約規定落實記載，請改善。(L)
					4.03.02	7.(1)111.6.24箱涵放樣檢測，雖有高程測量但無洩水坡度檢測紀錄；(2)未落實交通自主檢查，無工地實質交通維持照片佐證。(L)
					4.03.02.12	8.施工自主檢查未落實：(1)鋼軌樁工程施工自主檢查表鋼軌樁長度與鋼軌樁貫入深度無檢查標準及實際檢查紀錄；(2)模板工程施工自主檢查表角材尺寸及模板密合度未量化；(3)混凝土工程施工自主檢查表振動與搗實無檢查標準；(4)瀝青混凝土AC厚度無檢查標準及實際檢查紀錄，及無滾壓前鬆方檢測紀錄，請改善；(5)未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)；(6)未見材料進場自主檢查紀錄。(L)
					4.03.03	9.施工日誌填寫至111.9.8記載不完整，請改善。(L)
					4.03.05	10.試驗報告品管人員判讀未加註日期[缺失相片(2)]。(L)
					4.03.11.06	11.專任工程人員111年4月及111年5月無督察紀錄，請加強督察頻率。(L)
					5.07.01.99	12.大智街0k+220處箱涵施工未依規定施設防溢座，請改善[缺失相片(3)]。(L)
					5.09.08	13.大智街0k+220處小型告示牌施工期限有誤，請更正[缺失相片(4)]。(L)
					5.10.01.02	14.氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽名填報以蓋章取代[缺失相片(5)]。(L)
					5.10.10.01	15.瀝青混凝土無平整度檢測紀錄。(L)
					5.14.00.03	16.工區無防災應變通報機制及演練紀錄。(L)
					5.14.02.02	17.0k+220處箱涵開挖設置鋼軌樁間未裝設襯板，請改善[缺失相片(6)]。(L)
159	大安區塭寮漁港道路及橋梁改善工程	11010270217	臺中市政府水利局水利工程科	30,836	30,800	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司		111.09.15	81				4.01.26	1.1.本工程進度已達67.42%估驗進度48.51%顯然偏低，請督促監造單位速辦理估驗以提高執行力。〔L〕
					4.01.99	2.無全民督工及1999通報紀錄資料，請補充。〔L〕
					4.02.03.04	3.(1)防汛防災減災表格有誤，請更正。(2)二級品管試驗頻率偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質。(3)各項工程只針對停留檢驗點抽查無隨機抽查紀錄，請加強隨機抽查以提高工程品質。(4)模板工程施工抽查表支撐架尺寸及模板密合度無抽查標準。鋼筋工程施工抽查表混凝土墊塊及鋼筋綁紮無抽查標準。混凝土工程施工抽查表振動與搗實抽查標準有誤，請改善。[L]
					4.02.03.06	4.工程實際進度已達67.42%承商估驗計價僅48.51%，影響工程實質效率。[L]
					4.02.03.08	5.(1)有材料試驗，但監工日報未填。(2)監造報表填寫至111.9.12未依契約規定落實記載，請改善。[L]
					4.03.02.11	6.對於各項自主檢查表未分別訂定[L]
					4.03.03	7.施工日誌填寫至111.9.12記載不完整，施工前檢查事項未勾選，請改善。[L]
					4.03.04	8.(1)未落實交通維持自主檢查，無實際工地照片佐證；(2)路燈自主檢查表未作路燈基座檢查。(3)全套管基樁工程施工自主檢查表放樣檢測無檢查標準。鋼筋籠鋼筋搭接焊道無實際檢查紀錄。混凝土工程施工自主檢查表振動與搗實未落實檢查。[L]
					4.03.14.03	9.工程安全衛生教育訓練未落實，請改善。[L]
					5.01.02	10.橋面施工混凝土未養護，請改善〔L〕
					5.01.04	11.欄杆緣石表面粗糙，有鐵釘及鐵絲。[L]
					5.06.02	12.新闢道路級配碎石粒料太粗(過大)。[L]
					5.07.01.99	13.(1)東側橋頭混凝土破裂。(2)A段道路0k+029處右側路燈基座不平，請改善。[L]
					5.08.08.01	14.護欄緣石施工混凝土完成面外觀平整度不佳，請改善。[L]
					5.09.08	15.告示牌未依施工圖，為埋入土中。[L]
					5.14.00.03	16.工區無防災應變通報機制及演練紀錄。[L]
					5.14.01.01	17.橋面版上紐澤西護欄施工安全設施未依規定施設，請改善。[L]
160	臺中市111年度園道綠地行道樹植栽改善工程(北北屯區)	110A-119	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	15,895	15,895	景美景觀設計有限公司	景美景觀設計有限公司	尚晉園藝有限公司		111.09.16	81				4.01.04	1.導作業皆為承辦人員，主管皆未參與顯未重視工程品質。(L)
					4.01.19	2.未將最新修正之「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件及契約書中。(L)
					4.01.26	3.施工進度已達74.98%，估驗進度僅16.44%，估驗進度偏低，應加強。(L)
					4.01.99	4.機主辦單位未成立督導小組。(L)
					4.02.01.05	5.連坑至中興嶺段，灌木植栽作業未制訂管理標準，如每平方米幾株等。(L)
					4.02.01.10	6.材料設備送審管制總表格式應採用工程會最新格式(無預定試驗單位)，未見材料設備檢(試)驗管制總表。(L)
					4.02.03.03	7.品質計畫未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查(「管理責任」應修正為「管理權責及分工」)。(L)
					4.02.03.04	8.1.橋下植栽區不同灌木種植區，無放樣抽查紀錄。(L)2.植栽客土無施工抽查記錄。(L)3.無植栽驗苗紀錄。(L)3.施工抽查紀錄表檢查項目應依實際檢查情形確實填寫，例如111/6/22植栽工程施工抽查紀錄，第2項須含5%的有機沃土、第6項支架入土深度至少30公分，檢查檢果僅以符合表示。(L)
					4.02.99	9.專任技師督導記錄表，未符規定。(L)
					4.03.02.02	10.工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未及時依規修正品質計畫(「管理責任」應修正為「管理權責及分工」) ；未將品質計畫審查意見表裝訂於核定計畫書送審核章表之後。〔L〕
					4.03.03	11.1.施工日誌未落實詳載，如2/16驗苗未登載。(L)2.施工日誌應將相關材料檢(試)驗事項登載於日誌內，例如111/2/16、111/5/10進行苗圃驗苗。(L)
					4.03.04	12.1.植栽作業未落實記載，如小花紫薇、風鈴木等無自主檢查記錄。(L)2.喬木修剪無自主檢查記錄。(L)3.施工自檢表應以檢查人員及工地負責人簽名為主，勿以蓋章為之；另實際檢查情形亦應以手寫紀錄為宜，倘檢查結果優於標準值，建議應加以註記說明。
					4.03.05	13.1.材料送審管制總表，未適時更新。(L)2.材料設備送審管制總表應依各派實際派工項目製作，以符合實際；未見材料設備檢(試)驗管制總表。〔L〕
					4.03.99	14.文件資料皆採蓋章，未建立親簽機制。(L)
					5.07.01.99	15.1.現場簡報灌木植栽作業，圖示未交叉種植未符規定。(L)2.現場部份地毯草有明顯乾枯。(L)3.橋柱與路緣石間隙，有未種植地備情形。(L)4.臨東山路中央分隔島島頭，有一棵喬木修剪將主幹剪除，未符規定。(L)
					5.09.08	16.1.工程告示牌未填空污編號及環保專線。(L)2.工程告示牌規格內容未符規定。(L)3.工程告示牌未建立雙語標示。(L)3.工程告示牌格式未更新，相關資訊未填寫，例如空污編號、經費來源等；另Android及iOS版本全民督工通報APP已於110年停用，工程告示牌所示之全民督工相關電子條碼請改為「行動版通報網址QRcode」1個顯示(可由全民監督公共工程資訊系統首頁下載)。(L)
					5.09.99	17.1.部分沃土流失(環中路，軍福15路)，請補填。(L)2.3、 軍福15路與環中路路口島頭既有喬木修剪欠妥，請改善。(L)
					5.10.99	18.1.砂質壤土進場無取樣送驗紀錄。(L)2.植栽場區驗苗未落實及記載。(L)2.本案主要為植栽工程，驗苗紀錄應予以紀錄並留存。(L)
					5.14.07	19.查核作業中未設置臨時安全設施。(L)
					5.14.99	20.未見職安協議組織會議資料，另依職安法27條監造單位應參加職安協議組織會議。(L)
					5.15.01	21.檢視相關交維自檢所附相片，道路交通指揮人員應配置交通指揮棒及交通錐應以連桿加以串接並應有適當漸變段。(L)
161	110年臺中市北屯區大坑地區邊坡及道路災害復建工程	111A-010	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	34,299	25,460	兆豐工程技術顧問股份有限公司	兆豐工程技術顧問股份有限公司	茗翔營造有限公司		111.09.16	80				4.01.04	1.主辦單位皆承辦督導，主管未參與督導。(L)
					4.01.06	2.監造計畫應依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查。(L)
					4.01.26	3.施工進度已達28.486%，估驗進度僅8.76%，估驗進度偏低，應加強。(L)
					4.01.99	4.未成立督導小組並建立督導機制。(L)
					4.02.01.02	5.監造計畫第二章未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行訂定權責分工。(L)
					4.02.03.04	6.1.噴漿溝長度671米，抽查僅一次頻率明顯不足。(L)2.為型樁打設完成面，無高程查驗紀錄。(L)3.擋土牆鋼筋綁紮，A1主筋無彎鈎長度抽查紀錄。(L)4.監造單位針對施工中隨機抽查，除檢驗停留點抽查外，應增加施工中隨機抽查次數。(L)5.施工抽查紀錄表檢查位置應依實際檢查點位里程確實填寫，例如111/9/5鋪網噴凝土工程施工抽查紀錄(三工區噴漿溝-橫向)，且抽查相片應將檢查項目均加以檢附為宜(僅附匯流井)。(L)6.除依契約規定須取樣試驗外，材料設備進場時亦必須辦理抽驗，並單獨填列材料設備品質抽驗紀錄表，不應與施工抽查紀錄表混用。(L)
					4.03.02.04	7.1.微型樁自主檢查樁徑管理標準25，與設計∮30cm不符。(L)2.紐澤西護欄，鋼筋保護層管理標準7.5公分，未符實際需求。(L)
					4.03.02.12	8.材料設備送審管制總表格式請使用109/4/27工程會建議格式；另材料設備檢(試)驗管制總表中有水泥砂獎項目，惟材料設備送審管制總表未記載。(L)
					4.03.03	9.施工日誌應將重要事項登載於日誌內，例如專任工程人員進行現場督導未登錄。(L)
					4.03.04	10.1.三工區為型樁打設完成面，無高程檢查紀錄。(L)2.施工自檢表檢查時機應區分為施工前、中、後分別檢查，檢查位置應依實際檢查里程位置填寫而非僅以第幾工區表示，例如9/8鋪網噴凝土工程施工自檢表。(L)
					4.03.05	11.試驗報告除應由品管人員判讀簽名外，亦應加註判讀日期，並將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等；應落實辦理材料設備進場之自主檢表並填列檢查表，可參考工程會品質計畫製作綱要中表5.3。(L)
					4.03.14.07	12.施工廠商職安人員應每日施工前辦理安全衛生自主檢查並填具品管要點規定之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。(L)
					4.03.99	13.土方無運棄處理紀錄。(L)
					5.07.01.99	14.1.邊坡噴漿草溝上方既有喬木底掏空，未作緊急適當處理。(L)2.底層噴漿導水溝，排水末端未作妥適處理。(L)
					5.09.08	15.1.工程告示牌政風電話屬雲林縣電話，與規定不符。(L)2.工程告示牌部分資訊填寫錯誤，例如政風專線、經費來源等。(L)
					5.10.01.02	16.1.未提供混凝土氯離子含量檢測報告。(L)2.混凝土氯離子檢驗後，應將試紙影印留存。(L)
					5.10.02.02	17.未提供鋼筋出廠無輻射證明。(L)
					5.10.99	18.1.鋼筋及混凝土試驗報告，監造及廠商判讀皆未簽註日期。(L)2.菱形網鍍鋅含量檢驗報告，無記載規範或標準。(L)3.鋼軌樁無每米單位重檢測紀錄。(L)4.7/30製作之混凝土圓柱試體，依報告編號A02-111-08032所示，送驗前亦應置於工地養護或交由試驗室進行養護為宜，非由供料商帶回養護。(L)
					5.14.99	19.未見職安協議組織會議資料，另依職安法27條監造單位應參加職安協議組織會議，請檢附。(L)
					5.15.10	20.工區周邊警告標誌設置不足。(L)
					5.15.11	21.1.現場設置之夜間警示措施不足。(L)2.工區三(掛網植生)工區係位處山區轉彎段，應於工區前後增設警示牌面。(L)
162	111年度臺中市北區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)	1110201	臺中市北區區公所	1,140	1,100	臺中市北區區公所	臺中市北區區公所	弘益土木包工業(臺中市)		111.09.16	81				4.01.04	1.主辦機關工程督導紀錄未律定缺失改善期限。L]
					4.01.13	2.標案管理系統空污費、空污徵收管制編號等尚未登錄。[L]
					4.01.99	3.(1)歷年風災執行資料相片施工人員大都未配戴安全帽。(2)監造計畫、施工計畫、品畫計畫核定日期與文號與填報於工程會資訊網路系統資料不一致。[L]
					4.02.01.10	4.施工抽查紀錄表尚未使用工程會監造計畫製作綱要更新頒版本。[L]
					4.02.03.04	5.材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號、運轉功能等)，及抽樣送實驗室試驗項目(例如：混凝土高壓磚抗壓強度、鋼筋抗拉強度及化學性質等)均應納入管制。故監造計畫之材料設備檢試驗管制總表項次應與材料設備送審管制總表項次數目一致。[L]
					4.02.99	6.(1)本案係區公所自辦監造，故簡報內「設計廠商」及「監造廠商」應改為「設計單位」及「監造單位」。(2)簡報內混凝土「慮離子」請改為「氯離子」。
					4.03.01	7.施工計畫及品質計畫施工組織架構，品管人員應在工地負責人督導架構之下。[L]
					4.03.05	8.(1)材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號、運轉功能等)，及抽樣送實驗室試驗項目(例如：混凝土高壓磚抗壓強度、鋼筋抗拉強度及化學性質等)均應納入管制。故品質計畫之材料設備檢試驗管制總表項次應與材料設備送審管制總表項次數目一致。[L](2)施工自主檢查表尚未使用工程會品質計畫製作綱要更新頒版本。[L](3)材料設備送審及檢試驗尚未辦理。[L]
					4.03.99	9.(1)各分項工程施工流程圖請加註「自主檢查停留點」、「檢驗停留點」及「職業安全衛生查驗停留點」。[L] (2)外業工作因無災害啟動搶修作業尚未執行，無資料可稽核。[L] (3)簡報C6-6「勞安人員」及「勞安計畫」請改為職「業安全衛生人員」及「職業安全衛生計畫」。[L]
163	110年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)	11011231488	臺中市政府都市發展局	68,135	62,490	群旺景觀股份有限公司	群旺景觀股份有限公司	德旺營造有限公司		111.09.19	81				4.01.05	1.督導頻率不足，請增加主辦機關督導次數，督促增加工進。(L)
					4.01.06	2.監造計畫未於工程決標日前，主辦機關應檢討改善。(L)
					4.01.99	3.三級品管制度中，行政院公共工程委員會已將第二級修正為品質查證，相關簡報請一併修正。(L)
					4.02.01.01	4.監造計畫內容分各項施工抽查流程圖上，未依規註記職安衛停留點符號。(L)
					4.02.01.05	5.監造計畫分項工程之砌石工程，未將五圍、六圍及七圍列入查驗合格標準內。(L)
					4.02.01.08	6.品質稽核報告，應提供完整報告及具體結論。(L)
					4.02.01.09	7.各工項施工抽查紀錄置於同一卷宗，稍顯零亂，應依監造計畫文件及紀錄相關章節規定，妥善分類歸檔，已符合文件管理作業程序[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.01.10	8.材料檢(試)驗管制總表項次與材料設備送審管制總表不符，請依規定格式內容確實管制[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.03.04	9.(1)現況材料送審及材料檢試驗管制總表多未依監造計畫辦理，且有多項逾期情形；(2)承攬廠商進場鋼料加工之數量是否有損耗，且呈現於施工圖中，未見監造單位分項文件審核紀錄；(3)各項施工抽查紀錄，應確實記載檢查位置、施工流程、檢查標準及實際檢查值[缺失相片(3)]，如混凝土、模板等工項。(L)
					4.02.03.05	10.8月份無工地防災減災與防汛相關抽查紀錄。(L)
					4.02.14.02	11.監造技師施工抽查缺失事項，應落實追蹤改善。(L)
					4.03.02.03	12.工區內有既有設施(或移置)部分，未以施工廠商分項施工要領。(L)
					4.03.02.05	13.植栽辦理驗苗自主檢查1次，應增加自主檢查次數。(L)
					4.03.04	14.(1)工地密度自主檢查表，應確實記載檢查位置(試驗地點)；(2)混凝土自主檢查1次，應增加次數，並應記載檢查位置、檢查標準及實際檢查值。(L)
					4.03.05	15.材料檢(試)驗管制總表項次與材料設備送審管制總表不符，請依規定格式內容確實管制。(L)
					4.03.08.05	16.(1)承攬廠商建檔之施工照片不可轉貼，應直接以相機顯示拍攝日期；(2)混凝土刷毛鋪面施工多次有不合格情形，未見承攬廠商啟動不合格品及缺失矯正預防機制[缺失相片(3)]。(L)
					4.03.11.03	17.專任工程人員應確實督察有無按圖施工、丈量施工現場尺寸等，缺失應落實追蹤改善[缺失相片(4)]。(L)
					5.01.05	18.混凝土步道刷毛鋪面伸縮縫與比鄰之鋪面有顯著高低差[缺失相片(5)] 。(L)
					5.07.02.03	19.大智公園及國光國小工區，部分混凝土砌石塊，水泥砂漿粉光飽滿度不均勻，完成面不平整。(L)
					5.07.13.01	20.植栽樹穴零亂、土壤有礫石、混凝土殘渣等雜物[缺失相片(6)]，支撐架不穩。(L)
					5.07.13.99	21.大智公園內抿石子牆面未間隔施作分割線。(L)
					5.08.08.01	22.國光國小內步道旁路燈混凝土基座表面不平整[缺失相片(7)]。(L)
					5.08.08.03	23.國光國小工區，甲種施工圍籬平整度不佳[缺失相片(8)]。(L)
					5.08.09.03	24.大智公園內喬木植樹穴採下凹式施築且表土已乾硬。(L)
					5.08.09.05	25.大智公園鋪面磚填縫砂未完善，施工現場有多處隙縫。(L)
					5.09.08	26.工程告示牌，主管人員電話建議列行動電話，以確保民眾能確實聯繫。(L)
					5.10.02.02	27.點焊鋼絲網未有出廠證明文件審核紀錄。(L)
					5.10.07.02	28.路燈接地電阻測試未依規逐盞檢測及檢附相關佐證照片。(L)
					5.10.99	29.(1)少數材料試驗報告呈現有會驗人員未到場情形；(2)鋼筋無輻射污染證明、混凝土品質保證書等，應記載買受人(施工廠商)及工程名稱等[缺失相片(9)]。(L)
					5.14.08	30.乙種施工圍籬缺防溢座，不穩固。(L)
					5.14.99	31.工地安全衛生協議組織會議，其成果紀錄應明確記載主持人(工地主任)及結論協議事項。(L)
					5.15.09	32.甲種安全圍籬型鋼基座未塗佈面漆，且頂部警示燈未均勻配置，警示設施不足[缺失相片(10)]。(L)
					5.16.01	33.本年8月份屬汛期，未見8月份之防災減災自主檢查紀錄。(L)
164	臺中市水湳陽光籃排球場興建工程	111032401	臺中市政府運動局	58,007	54,750	張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	五湖四海營造有限公司		111.09.19	81				4.02.01.01	1.監造計畫各分項施工抽查流程圖，未依規同步註記職安衛停留點符號。[L]
					4.02.01.05	2.充砂式人工草之矽砂填充量多寡未清晰登載於監造單位分項施工查驗管理標準中。[L]
					4.02.03.04	3.(1)再生級配調整層厚度多寡?未有監造單位方項施工查驗紀錄。(2)各工項施工抽查紀錄表，應確實紀載位置、檢查流程、檢查標準及檢查值。例:測量、混凝土、AC等工項。[L]
					4.02.14.02	4.監造技師應辦理材料設備抽查，施工查驗。請丈量構造物尺寸，缺失部分應追蹤改善。[L]
					4.03.02.01	5.承商品質計畫分項工程自主檢查表單格式未依規建置分項工程及協力廠商之必要欄位。[L]
					4.03.02.03	6.既有菱形網設施臨凱旋路加高2m者未有承包商分項施工要領之建制。[L]
					4.03.02.04	7.品質計畫P.115頁表7-7燈具設備安裝自主檢查表內未有絕緣電阻下限值之檢測標準。[L]
					4.03.04	8.(1)測量自主檢查表僅記錄座標位置，未測量高程。(2)照明設備自主檢查表接地電阻測量，未確實記錄量測值，僅留存相片，請修正。(3)圍網基礎混凝土自主檢查表1次，應增加次數。AC自主檢查1次，如量測點位多，應以附表補充說明。(4)部分工項施工自主檢查表，應確實紀載檢查位置，檢查流程，檢查標準及檢查值。[L]
					5.01.05	9.(1)斜坡式混凝土地坪未施作伸縮縫及縮縫(鋸縫)。(2)球場周邊洩水道混凝土施工縫留設不當。混凝土養護不合規範，產生收縮裂縫。[L](缺失相片3)
					5.01.99	10.工地圍網管立柱洗孔深度深淺不一，影響放樣準確度。[L]
					5.07.01.99	11.圍網立柱長度及高低不一致，應檢討改善。[L](缺失相片1)
					5.07.02.09	12.樹酯水溝頂蓋面沾污水砂漿殘渣未清除。[L](缺失相片4)
					5.07.02.12	13.(1)AC面層使用1/2寸粒徑者間夾雜3/4寸粒徑骨材。(2)AC鋪面壓實度不合規範，有局部粒料分離現象。[L]
					5.10.01.04	14.樹酯線性水溝未有其混凝土抗壓強度試驗紀錄。[L]
					5.10.03.03	15.菱形圍籬加高，應確實建立焊接品質管理標準。[L](缺失相片2)
					5.10.07.02	16.照明燈具未逐盞做接地電阻測試，並留存紀錄(含佐證照片)。[L]
					5.10.10.03	17.(1)瀝青混凝土地瀝青使否使用AC-20抑或AC-10屬性?未有審核紀錄。(2)瀝青混凝土分層黏著，用途之粘層屬性未有其材質審核紀錄。[L]
					5.10.99	18.(1)再生級配料之天然級配與營建廢棄物含量比例分派未有審核紀錄。(2)混凝土試驗，由施工單位取樣，監造單位未會同。並由拌合廠(廣達公司)逕送驗，監造及施工單位未會同。程序顯出瑕疵，請注意改善。[L]
165	梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里聯合活動中心室內裝修及空調等工程	111-060701	臺中市梧棲區公所	9,635	9,600	劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	銘台營造工程有限公司		111.09.19	80				4.01.11	1.(1)監造技師、監造現場人員資料未落實填報於工程會公共工程標案管理系統。(2)廠商工地負責人、品管人員於工程會標案管理系統登錄資料與實際不相符，未將安全衛生管理人員登錄於標案管理系統。[L]
					4.01.14	2.發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。[L]
					4.01.99	3.工程施工執行資料表專業人員評核部分未填列。[L]
					4.02.01.04	4.對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法。[L]
					4.02.05	5.監造單位應督導營造廠商派駐現場人員異動時應提報派駐現場人員登錄表且相關資料應一致。[L]
					4.02.14.04	6.建築師應加強辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核，涉及現場作業督導頻率不足。[L]
					4.03.02.09	7.未訂定施工缺失之矯正與預防措施執行時機或流程，如平整度、外牆塗料塗膜厚度之施工程序與控制等。[L]
					4.03.02.12	8.承商之材料設備送審管制總表，與工程會規定之格式內容不符，且未提到預定送審日期、實際送審日期，未符合工程需求。[L]
					4.03.11.06	9.專任工程人員未落實執行施工技術指導督察工作，無落實記載督察紀錄表，無主要工項之檢查值，如磨石子地磚尺寸、平整度、超耐磨木地板厚度等。[L]
					4.03.14.04	10.施工人員無職業安全衛生教育訓練之紀錄，應保存訓練教材、訓練人員簽到簿、上課照片等文件。[L]
					4.03.99	11.天花內舊有燈具建議拆除。
					5.08.01	12.磨石子地磚與牆壁接縫之寬度不一致，對縫不良。[L]
					5.08.02	13.2F超耐磨木地板，施工平整度不佳，其接縫壓條應妥為固定與密接；與其他地坪材質銜接處收邊條，應順平避免突起。[L]
					5.08.03	14.天花板裝設施工之吊筋應確定為2.7 mm（12 GA）以上之鍍鋅鐵線，最大容許間距不得超過1220 mm，主架方向其端部之吊筋，應設於自牆壁粉刷面起200 mm以內。採垂直懸吊時，吊筋偏斜角度不得超過10度。[L]
					5.09.08	15.工程告示牌，缺經費來源及空污編號，未依台中市政府規定註記市民專線與市政信箱，內容未符合規定。[L]
					5.10.99	16.相關耐燃等級及防焰材料應確實檢驗審查，如2F天花板之隔板現場說明為耐燃三級，應請建築師審查確定。[L]
					5.14.02.01	17.(1)施工架未與穩定構造物設置壁連桿與斜撐，未設置符合規定之護欄、安全網之防墜設施，未符合規定。(2)施工架與建物間隔大於 20cm 以上時，請妥適設置安全網等防墜設施。[L]
					5.14.99	18.未見職業全衛生告示牌、相關工地安全衛生工作守則等相關設施及警語。[L]
					5.15.10	19.工區周邊動線安全防護措施之警告及導引牌面不完善。[L]
166	臺中市北區健行國民小學至善樓A、B棟、啟慧樓校舍耐震補強工程	1100201	臺中市北區健行國民小學	26,150	25,900	駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	展育營造有限公司		111.09.21	81				4.01.01	1.施工查核作業檢核表，有關品管費建議以人月量化編列為宜及未說明預算編列及支用情形。(L)
					4.01.99	2.(1).本標案含有至善樓A棟、B棟及啟慧樓，為配合教學需要，優先施作至善樓A棟與啟慧樓，主辦單位與承商另訂每棟大樓預定完工日期(111.09.27與111.09.13，簡報A-13, A-14)，建請將工程契約規定之總工期及預定完工日期同時在簡報資料註記，以利檢討工進，至善樓B棟工程費占比約51.23%，至善樓A棟與啟慧樓目前仍有許多工項在施工中，請注意工進之督導。(2).建請主辦單位在簡報資料附上主要施工計畫書之送審及核定日期表，例如監造計畫書、整體施工計畫書、整體品質計畫書及職安衛計畫書。(3).主辦單位在工程進度簡報資料(簡報A-13, A-14, A-16)中，有關日期及經費數字之註記，建請用正體；整本剪報資料之封面及主辦單位簡報內容安排，也建請再參酌先前已有之資料格式加以改進。(4).施工計畫書及品質計畫書未於開工前核定。(5).實際施工進度48.01%，估驗計價進度約30%，請加速估驗進度。(L)
					4.02.03.01	3.(1).屋頂防水與廁所地坪與牆壁防水處理為本整修工程重要工項之一，建請監造單位在簡報資料列出防水處理斷面圖，註記檢驗停留點及查驗重點，並酌于附上查驗照片。(2).建請設計監造單位在簡報資料(簡報B6-B10)補附本耐震補強工程之主要結構斷面圖，例如擴柱配筋，擴柱與地版銜接處，擴柱與頂樓，擴柱與基礎銜接，碳纖包覆梁等斷面設計圖。(3).至善樓A棟屋頂防水處理，在女兒牆內側周邊如何有效排水，以及室內廁所蹲式馬桶下方是否設置降版等之查驗作業未落實，請檢討加強相關整修施工細節之查驗作業。(L)
					4.02.03.05	4.加強工地職業安全衛生督導頻率，並登載於監造報表，如發現缺失，應立即通知廠商限期改善。(L)
					4.02.14.04	5.監造技師執行本工程督察，協助解決施工困難，提昇工程品質，惟督導頻率宜增加。(L)
					4.02.99	6.(1).建請監造單位在簡報資料附註整修工程中主要工項之查驗重點，並附相關查驗照片。(2).簡報PB-16監造人員品管證照，個資未妥善保護（塗黑）。(3).工程內容簡報未有說明本工程耐震能力評估結果，讓委員瞭解補強前、補強後之結構雙向(X向、Y向)耐震能力，有充分瞭解。(4).監造技師督察紀錄表「對承商指示事項」、「承商確認」欄位未填列。(5).監造技師督導次數偏少，請增加督導頻率。(L)
					4.03.02.10	7.施工廠商缺內部品質稽核相關文件紀錄表單。(L)
					4.03.03	8.施工日誌未確實填寫或漏列（111年8月23日外聘督導紀錄未填）。(L)
					4.03.06	9.無剩餘土石方及營建廢棄物分項計畫，亦無跟拍照片及四聯單相關佐證資料。簡報內未附防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，應檢附佐證照片。(L)
					4.03.99	10.(1).本標案包括三棟樓之整修工程及耐震補強工程，建請將主要工項之施工流程圖註記在簡報資料，並加註檢驗停留點及查驗重點項目。(2).建請承商對隱蔽部位之施工照片妥善建立書面檔案備查，例如屋頂與廁所防水工程之施作步驟，舊有管線整修之拍照紀錄等。(3).本標案有三棟教學樓要處理整修與耐震補強工程，建請承商將每棟樓之主要工項契約數量、已完成之數量及百分比，列表在簡報資料以供討論工進與工序之合理性。(L)
					5.01.01	11.至善樓A樓地下室柱灌漿後混凝土有蜂窩。(L)
					5.01.03	12.一樓蹲式馬桶於地下室頂版混凝土澆置回填不完整，仍殘留雜物及發泡材。(L)
					5.01.99	13.鋁窗框邊水泥砂漿嵌縫有破裂不平整及孔洞裂縫，請重新補填平整再施作後續工序。(L)
					5.05.02	14.原有廁所便斗打除重作，應注意污水管是否密接，並作管線試水確認有無滲漏情形。(L)
					5.07.01.05	15.至善樓B棟女兒牆與樓板交界處有幾處設有排水孔洞，直接將雨水排落樓下，建請在確認整修後之屋頂排水工能達到預期成效後，考慮將這些既有舊式洗孔排水孔阻塞。(L)
					5.07.01.08	16.至善樓B棟屋頂地坪防水工程有氣泡，凹陷不平整未修補。(L)
					5.07.01.09	17.(1).屋頂防水層施作其洩水坡度請再檢核，排水導槽施作位置是否恰當。落水頭高度不足，恐造成雜物堵塞排水。(2).洩水溝設置位置會影響洩水坡度規劃，有關至善樓A棟屋頂洩水坡度請再檢視及試水確認，以確保洩水順暢。(L)
					5.07.01.11	18.(詳查核紀錄)
					5.07.01.99	19.(詳查核紀錄)
					5.07.04.03	20.(詳查核紀錄)
					5.07.05.02	21.(詳查核紀錄)
					5.07.05.99	22.(詳查核紀錄)
					5.08.02	23.(詳查核紀錄)
					5.08.04	24.(詳查核紀錄)
					5.09.08	25.(詳查核紀錄)
					5.09.09	26.(詳查核紀錄)
					5.10.99	27.(詳查核紀錄)
					5.14.06.01	28.(詳查核紀錄)
					5.14.08	29.(詳查核紀錄)
					5.14.13.05	30.(詳查核紀錄)
					5.14.99	31.(詳查核紀錄)
					5.15.09	32.(詳查核紀錄)
					5.17.18	33.(詳查核紀錄)
					5.17.99	34.(詳查核紀錄)
					6.01.01	35.(詳查核紀錄)
167	臺中市梅川周邊人行道改善工程（第一期）	110A-122	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	59,828	57,400	創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	台群營造有限公司		111.09.21	80				4.01.99	1.(一)簡報未說明年度經費預算編列及支用情形。(二)施工查核作業檢核表第11項，請確認本案是否適用生態檢核機制。(三)工程施工執行情形資料表項次二、針對專業人員執行情形之優劣點未詳實評核。(四)實際施工進度34.37%，尚未辦理估驗計價，請加速。(五)本標案在施工期間面對附近居民對設計細節提出許多改變要求(主辦單位簡報A-5)，明顯影響工進與估驗進度，建請主辦單位協助與居民之溝通協調，並就已施作可估驗部分積極督促監造單位協助承商辦理估驗，以利工進之推動。(六)本標案人行道整修工區與既有道路銜接處之交維警示設施查驗作業，建請主辦單位加強相關督導作業，並有相關拍照書面紀錄存查。(七)本標案在改善梅川周邊健行路與進化北路間人行道以及太原路與文心路間人行道，有助於提升市府改善附近居民生活休憩品質，用心值得肯定，建請主辦單位在簡報資料扼要列述本整修工程之預期效益，後續相關工程亦建請比照辦理。[L]
					4.02.01.05	2.抽查紀錄表與自主檢查表量化標準不一致(CLSM坍流度及瀝青混凝土無舖設溫度及黏層舖灑量)。[L]
					4.02.01.10	3.(一)無瀝青混凝土及控制性低強度回填材料抽查紀錄表，或未確實填寫及抽查紀錄表未附佐證照片。(二)「材料設備檢(試)驗管制總表」部分工項抽樣頻率有誤。[L]
					4.02.03.01	4.材料檢試驗管制總表(監造簡報P. B-18)材料項目僅節錄工程告示牌、鋼筋與混凝土三項，本標案距預定完工日期111年12月11日所剩工期不多，材料檢試驗期程之管控應加強督導，建請列出尚未檢驗項目及預定檢驗期程。[L]
					4.02.03.03	5.監造單位對分項施工計畫書有相關送審管制表(簡報P. B-14) ，本標案之預定完工日期為111年12月11日，所剩工期有限，目前還有10項分工計畫書尚未送審，建請列出名稱，監造管制機制未落實。[L]
					4.02.03.04	6.抽查表(如開挖工程作業抽查表)抽查標準應量化，應有施工流程檢驗停留點選項。[L]
					4.02.03.05	7.異常(不符合)通知暨改正表監工人員未簽名。[L]
					4.02.03.08	8.施工不合格管制總表有3項不合格未登載在監造報表。[L]
					4.02.99	9.(一)簡報未說明本工程變更設計原由，及配合認養廠商相關介面協調與整合。(二)本標案之人行道改善工程在設計階段由設計單位提出多項完工後特色與效益(簡報P. B-3)，建請在簡報P. B-4至B-6的彩色平面圖或橫斷面圖加註落實在現地何處，強化註明市政建設品質提升之具體效益。(三)園道段與水岸段人行道整修設計簡介資料(簡報P. B-4至B-6)註記標準斷面圖與彩色平面圖，旨在強調斷面設計構想，建請將彩色平面圖適度放大，分別將現況與改善後平面圖並列，以供對照，在橫斷面圖加註原設計與變更設計(或討論變更位置)，以利溝通討論，目前的表示方式很雜亂，不易看到改善之全貌，應檢討改進。[L]
					4.03.01	10.分項施工計畫流程、相關檢驗停留點及檢驗要項，建請在簡報資料列明。[L]
					4.03.02.04	11.自主檢查表未依據品質計畫內容撰寫，檢驗量化標準未填寫（CLSM坍流度無上限值及瀝青混凝土無舖設溫度及黏層舖灑量）。[L]
					4.03.14.03	12.簡報內未附防汛措施、教育訓練及減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，並檢附佐證照片。[L]
					4.03.99	13.(一)路燈吊裝作業有進行危險性機械及設備作業前檢查，但未見危害告知紀錄。(二)在承商的工程概況與施工執行情形簡報資料(簡報C-7)列有園道段與水岸段已完成及施工中項目，值得肯定，建請將這兩主要路段中之主要工項契約數量(或金額)、已完成數量(或金額)與完成百分比列出，以憑檢討工進與工序之合理性。[L]
					5.01.01	14.園道段路側L型RC溝蓋板緣石外側有系統性大量氣泡凹孔，雖然使用鋼模施作緣石，請再注意消除大量氣泡之問題。[L]
					5.01.99	15.(一)甲種緣石於水岸段、園道段部分有裂縫、蜂窩或孔洞情形。(二)水岸段甲種緣石部分伸縮縫未施作完成，與漸變段交接處不平順。(三)與原有AC路面銜接高壓連鎖磚或PC不平順及裂縫凹陷。(四)園道段德化街雨水人孔蓋與施工區交界處有高低落差，應協調相關單位妥處。[L]
					5.02.05	16.人行道地坪所鋪設之底層點焊鋼線網下方需有足夠墊塊，保持應有之保護層(簡報資料C-40)。[L]
					5.02.11	17.燈座基座螺栓附著水泥漿請予清除乾淨。[L]
					5.06.05	18.原有路床高低起伏未平整，路床附有水泥屑塊及廢棄磚石，應於後續路床分層滾壓夯實前清理乾淨。[L]
					5.07.01.99	19.(詳查核紀錄)
					5.10.99	20.(詳查核紀錄)
					5.14.00.01	21.(詳查核紀錄)
					5.14.08	22.(詳查核紀錄)
					5.14.99	23.(詳查核紀錄)
					5.15.03	24.(詳查核紀錄)
					5.15.11	25.(詳查核紀錄)
					5.15.99	26.(詳查核紀錄)
168	111年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)	1110303	臺中市西屯區公所	2,689	2,689	宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)		111.09.22	82				4.02.03.04	1.施工抽查紀錄表應確實記載檢查位置及檢查值。例：標線、AC舖面等工項。[L]
					4.02.03.05	2.工地安全衛生、交通維持及環境保護等督導抽查紀錄，監造主管請簽名代替核章。[L]
					4.02.14.02	3.監造技師應確實辦理材料與設備抽查、施工查驗及查核。請丈量結構物尺寸，缺失部分應落實追蹤。[L]
					4.03.04	4.品管自主檢查表未落實執行，應確實記載檢查位置及檢查值。例：混凝土、AC舖面等工項。
					4.03.12.04	5.未依規定辦理工地安全衛生協議組織會議。[L]
					4.03.13.02	6.辦理工地安全衛生教育訓練，應明列講師及訓練課程。[L]
					4.03.99	7.簡報中請補充說明設計理念，提供標準斷面圖。[L]
					5.01.02	8.福科路476巷~500巷人行道工區：濕治紙模人行道混凝土養護不合規範，局部產生收縮裂縫。[L]
					5.01.05	9.(1)混凝土未規劃適當間距預留伸縮縫，(2)福科路476巷~500巷人行道工區設置伸縮縫應依規範施設填縫材料。[L]
					5.01.99	10.福科路476巷~500巷人行道工區：新設孔蓋及框座有膠帶等殘留物，應清除。[L]
					5.07.02.09	11.福科路476巷~500巷人行道工區：濕治紙模人行道與既有路緣石界面孔隙，請一併填平補齊。[L]
					5.07.02.11	12.(1)AC略有縱向施工接縫出現。(2)惠文三街工區：局部AC舖面回填料不符合規定，產生表層脫落弱面。[L]
					5.07.02.12	13.惠文三街工區：局部路面AC壓實度不合規範，有粒料分離現象。[L]
					5.07.02.99	14.惠文三街工區：AC舖面局部與路緣既有構造物界面銜接不平順，夯壓不確實，有孔隙。[L]

169	臺中市111年度公園廣場樹木高空修剪工程--第一工區(西屯區、南屯區、南區)	110A-228	臺中市建設局養護工程處公園景觀維護科	3,278	2,409	翊榕環境設計有限公司	臺中市建設局養護工程處公園景觀維護科	湘品園藝有限公司		111.09.23	79				4.01.04	1.1.雖成立督導小組，惟未落實小組督導及紀錄(L)。2.主辦機關赴現場只督導2次未落實(L)。
					4.01.06	2.執行資料表未提工監造計畫核定紀錄(L)。
					4.01.19	3.未將最新修正之「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」 納入新建工程招標文件及契約(L)。
					4.01.99	4.未依契約辦理定期估驗(L)。
					4.02.01	5.未提送監造計畫(L)。
					4.02.01.04	6.廠商之品質計畫未符合需求，章節有誤(如第二章管理權責及分工)(L)。
					4.02.01.05	7.未訂定施工抽查標準(L)。
					4.02.03.04	8.1.本案自辦設計監造，督導紀錄係依廠商之監看老師意見，缺自行督導及紀錄(L)。2.監看老師督導記錄過於簡化，應檢討監看及協助內容，詳細提供意見及紀錄(L)。3.高樹修剪自主檢查，皆無簽名紀錄(L)。4.剪檢查表未落實記載「某某公園」(L)5.高樹修剪內容未符需求，如修剪樹種、剪枝、疏枝或矮化等皆未詳實記錄(L)。
					4.02.99	9.1.現場未提供相關文件(L)。2.監造單位與主辦單位職責不清(L)。3.高樹修剪未提供廠商需求及建議(L)。
					4.03.03	10.施工日誌記載未依規定制定格式(L)。
					4.03.04	11.自主檢查表檢查標準未訂量化值(L)。
					4.03.14.02	12.無對高空作業車(檢查結果未勾選)及起重機等實施定期檢查(L)。
					4.03.14.03	13.全衛生教育訓練未有簽到簿(L)。
					4.03.99	14.行道樹修剪監看紀錄未量化未檢附相關照片(L)。
					5.07.01.99	15.南屯公園老樹一棵根細蟲蛀、枯心無提報作業(L)。
					5.07.13.99	16.行道樹修剪後後樹幹傷口處理未留下紀錄及照片(L)。
					5.10.99	17.苗區驗苗作業，未落實紀錄及編號(L)。
					5.14.04	18.未提供職業安全施工前檢查紀錄表(L)。
					5.15.01	19.工區交通維持及安全措施未落實(L)。
					5.15.03	20.修剪樹枝作業無交維管制作業自主檢查紀錄(L)。
					5.15.11	21.高空修剪作業無實際安全管制記載情形(L)。
170	111年度臺中市中央公園優化改善工程	110A-210	臺中市建設局養護工程處公園景觀維護科	16,569	14,900	創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	先鋒園藝有限公司		111.09.23	80				4.01.04	1.1.主辦機關赴現場只督導1次未落實(L)。2.施工迄今僅一次品質督導，頻率顯不足(L)。
					4.01.19	2.未將最新修正之「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」 納入新建工程招標文件及契約(L)。
					4.01.99	3.1.未依契約辦理定期估驗(L)。2.工進度--派工及總進度未確實釐清(L)。
					4.02.01.04	4.廠商之品質計畫未符合需求，章節有誤(如第二章管理權責及分工)(L)。
					4.02.01.05	5.查驗施工抽查未就植栽工程及開挖工程查驗時未量化填報(L)。
					4.02.03.04	6.1.管線工程管溝開挖未落實抽查如深度、警示燈未登載等(L)。2.固化土挖除、更換砂質壤土整平，未落實抽查(L)。3.毯草草皮舖設未落實抽查，如密舖、草皮厚度等(L)。
					4.02.07	7.監工日報與施工日報登載內容不符（如主辦機關至工地督導及技師督導未記載等）(L)。
					4.03.03	8.1.施工日誌記載不完整且工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務未確實每日勾選(L)。2.施工日誌未落實填載重要事項，如5/3及5/4材料送驗等(L)。
					4.03.04	9.1.遊客中心職流蘇工程自主檢查表未記載且檢查日期與照片日期不符、開挖工程自主檢查表檢查標準未訂量化值(L)。2.澆灌系統管線埋設，如未落實自主檢查，如無深度及警示帶等資料(L)。3.草皮舖設無自主檢查記錄(L)4.固化土挖除回舖砂質壤土無自主檢查記錄(L)。
					4.03.05	10.1.材料設備檢（試 ）驗管制總表未符合工程需求(填寫不完整)(L)。2.111.8.23試驗報告取樣人員未填寫施工廠商(L)。
					5.04.99	11.1.木平台鋼構原有漆脫落未處理直接上漆(L)。2.木棧道底座型鋼，除銹及油漆未確實(L)
					5.07.01.99	12.1.木平台扶手裂縫未處理(L)。2.點井周邊更換草皮，部份未確實密舖(L)。
					5.07.05.99	13.筏箱內pvc管彎折嚴重，應改善(L)。
					5.07.13.99	14.地毯草施工不平整(L)。
					5.09.08	15.1.工程告示牌經費來源及空污編號未填載(L)。2.工程告示牌未填專任人員（景觀工程師）及聯絡電話(L)。
					5.10.02.02	16.鋼筋出廠無輻射證明，未登載工程名稱及廠商(L)。
					5.10.99	17.1.客土無紅火蟻檢驗證明(L)。2.自動噴水三角架設計圖未提供材質及詳圖(L)。3.指示牌無送審紀錄(L)。4.沉水式馬達無廠驗紀錄(L)。
					5.14.99	18.1.安衛告示牌填寫不完全(L)。
					5.15.01	19.工區交通維持及安全措施未落實(L)。
					5.15.11	20.1.停機坪鑿井處乙種圍籬未設置警示燈(L)。2.點井施工圍籬未設警告標誌及警示燈(L)。
171	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	110A-117	臺中市建設局養護工程處公園景觀維護科	61,356	61,356	臺中市建設局養護工程處公園景觀維護科	至鋒工程顧問公司	藝靜室內裝修規劃有限公司	至鋒工程顧問公司	111.09.26	81				4.02.01	1.抽查驗紀錄表，抽查驗標準未定量定性標示。[L]
					4.02.01.10	2.(1)訂定材料設備檢試驗管制總表，未符合需求。(2)材料設備送審管制總表與規定格式不符。(3)無材料設備(檢)試驗管制總表。[L]
					4.02.03.03	3.審查施工廠商之預定進度未落實（未審查甘特圖）。[L]
					4.02.03.04	4.(1)施工抽查磁磚工程7/6施工及6/30輕隔間施工，抽查時機均未填具、未落實執行。(2)施工抽查電線規格無抽查記錄。[L]
					4.03.02	5.(1)材料設備送審管制總表與規定格式不符。(2)無材料設備(檢)試驗管制總表。[L]
					4.03.04	6.(1)部分品管自主檢查表，檢查標準未訂量化值、容許誤差值。(2)木作工程自主檢查，施工前、施工中檢查標準無材料材質標準。(3)電線施工自主檢查電線規格標準無檢查記錄。[L]
					4.03.08.02	7.品管人員無稽核自主檢查表紀錄。[L]
					5.07.01.99	8.空軍一號機首外部空間廣場排水不佳有積水痕跡。[L]缺失相片(4)
					5.07.04.01	9.電導線配置，未穿管保護。[L]缺失相片(1)
					5.07.04.04	10.各線路出線口應用喇叭口，以免電線磨損。[L]。缺失相片(2)
					5.07.04.23	11.電信資訊出線頭，迴路兩端未標示。[L]
					5.07.04.99	12.一樓大廳主視覺電視造型牆配線應以壓條或管線固定。[L]缺失相片(5)
					5.07.05.04	13.二樓戶外門口位置，排水設施不足，易造成積水而流入室內。[L]
					5.08.07	14.木作施工，轉角處有銳角，容易傷及觀眾。[L]
					5.08.99	15.(1)扶梯轉角處有銳利開口，容易傷及觀眾。(2)大廳入口地坪為拋光石英磚，因有坡度地坪沾水有打滑之虞。(3)時空旅廊消防栓箱體污染未清除。(4)沉浸廊牆面貼紙不平整。(5)沉浸體驗室一處牆板與週邊牆面不平整，底部有縫隙、頂部凸出牆面不平整。(6)空軍一號機首外部修飾不平整。[L]缺失相片(3)
					5.10.99	16.進場材料僅供貨廠商提供之材料檢驗紀錄，無進場抽驗材料提供試驗紀錄。[L]
					5.14.99	17.典藏驛站通往空軍一號踏板上有一塊固定之三角木板未拔除，人員有被絆倒之虞。[L]
172	北屯區極限運動場增設風雨球場興建工程	110120302	臺中市政府運動局	21,796	21,780	郭大瑋建築師事務所	郭大瑋建築師事務所	贊勝營造有限公司		111.09.26	80				4.01.13	1.工程會標案管理系統基本資料未填寫完全，如空氣污染管制編號。[L]
					4.01.99	2.估驗計價與進度差距甚大，應督促廠商依規辦理估驗請款。[L]
					4.02.03.03	3.(1)審查施工廠商之預定進度未落實（未審查甘特圖）。(2)未依工程會規定依工程規模審查施工廠商品質計畫章節內容。[L]
					4.02.03.04	4.(1)抽查驗紀錄表，抽查驗標準未定量定性標示，如鋼筋工程。(2)模板工程抽驗表，模板種類檢查標準為清水模，實際檢查為普通模，應釐清。[L]
					4.02.03.06	5.估驗計價與進度差距甚大，應督促廠商依規辦理估驗請款。[L]
					4.02.03.08	6.監造報表6/21及8/15主辦機關督導未記錄，未落實記載。[L]
					4.02.13.04	7.建築師督導次數過少，且無相關照片佐證，應加強。[L]
					4.03.03	8.施工日誌非最新版本，無職安衛施工前檢查事項。[L]
					4.03.04	9.(1)部分品管自主檢查表，檢查標準未訂量化值、容許誤差值。(2)模板工程施工自主檢查表，模板種類設計清水模，實際為普通模，應釐清。(3)鋼筋工程施工自主檢查表，7/18檢查時機未註明。(4)無材料進場自主檢查表。[L]
					4.03.14.03	10.安全衛生教育訓練無教材資料。[L]
					5.01.02	11.混凝土養護不合規範，表面有乾縮裂縫。[L]
					5.02.01	12.柱鋼筋箍筋、彎鉤綁紮不合規範，未與主筋綁紮確實固定。[L]
					5.02.06	13.滯洪池頂板施工預留孔未留設預留筋。[L]
					5.02.11	14.鋼筋表面有混凝土殘渣未清除。[L]
					5.05.02	15.工區裸露地應防止揚塵，空地未以防塵網覆蓋，有塵土飛揚之虞。[L]
					5.05.04	16.工地留有剩餘混凝土未清除。[L]
					5.06.05	17.基地回填土有磚塊、石塊或雜物未清除，未符合規定。[L]
					5.09.08	18.工程告示牌內容未符規定，如漏填空污管制標號、市民陳情專線等。[L]
					5.10.01.02	19.混凝土氯離子含量檢測報告書，會同檢測人員資料未填寫。[L]
					5.10.99	20.(1)試驗報告判讀判定人員未押註日期，如混凝土圓柱試體抗壓強度8/29試驗報告，判讀無標註規範值及未簽押判讀日期。(2)材料設備送審管制總表格式與規定不符(未使用最新版本)。[L]
					5.16.01	21.無訂定汛期工地防災自主檢查表。[L]
173	臺中市北屯區松竹國民小學松英樓東側廁所整修工程	szes110-9	臺中市北屯區松竹國民小學	7,606	7,299	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	營誠營造有限公司		111.09.28	78	1	1		4.01.04	1.未落實抽查施工作業及抽驗材料設備。[L]
					4.01.06	2.監造計畫雖於開工前之110.12.27核定，惟未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表。[L]
					4.01.11	3.未將監造單位受訓合格之現場人員資料填報於工程會標案管理系統，另承攬廠商之工地負責人登錄於工程會網站之人員資料與查核簡報之人員資料不一致，請妥予查明並如實填報。[L]
					4.01.99	4.雖有5次校內人員職安環保執行情形督導紀錄，惟流於式，無外聘專業委員協助，督導績效待加強。[L]
					4.02.01.05	5.部分工項所訂定之施工抽查標準與檢驗停留點，未符合工程需求。[L]
					4.02.01.10	6.材料設備送審管制總表未依工程特性訂定，無鋼筋及混凝土之送審管制，與承攬廠商書面簡報資料不一致。[L]
					4.02.03.04	7.(1)各工項施工抽查紀錄表未使用工程會109.04.27最新格式之紀錄表，例如：混凝土工程未於施工前抽查混凝土廠出料單、坍度、氯離子…等管理項目。(2)一樓已組立完成模板工項尚無抽查紀錄表存檔，施工抽查驗未落實。[L]
					4.02.03.05	8.未落實缺失改善之追蹤，如廁所地板洗洞及舊管開孔處，未追蹤防護措施改善情形。[L]
					4.03.01	9.施工預定進度表未依契約規定有考慮天候因素及搭配之工班而繪製其各主要工項明確起始日期、量化甘特圖S曲線，致無法作為各項管制總表預定送審日期之依據，本案工項僅剩36日曆天，而實際進度僅37.54%，施工進度應已嚴重落後而未採取有效趕工作為。[L]
					4.03.03	10.未落實施工日誌之記載，如施工取樣試驗、專任工程人員督察等事項。[L]
					4.03.04	11.品質計畫內之混凝土工程自主檢查表，未於施工前檢查混凝土廠出料單、坍度、氯離子等檢查項目均合格後，再進行混凝土澆置。[L]
					4.03.05	12.(1)材料設備送審管制總表未落實更新審查結果，如一分石子及面磚，無法有效掌控送審情形。(2)未落實材料檢驗與管制，現場已施作植筋及綁紮牆筋，但鋼筋於9月22日取樣，試驗結果尚未出來。[L]
					5.07.05.06	13.一樓廁所兩支橘紅色污水管底部不當以90度彎頭銜接而未採用順水T之型式接管，恐造成堵塞。[M]
					5.07.05.09	14.一樓廁所頂部樓版之灰色透氣PVC吊管高度未配設於水平之污水管之上，恐造成廁所排除臭氣效果不佳。[L]
					5.07.05.99	15.廁所地板洗洞及舊管開孔處未施作防護措施。
					5.08.08.01	16.廁所地板及牆面打除，部分未打至堅硬面或打除後有裂痕，應改善後再施作後續工項。
					5.09.08	17.(1)工程告示牌未設置於明顯位置，且無設置職業安全衛生告示牌。(2)工程告示牌內容缺市政信箱及市民專線電話。[L]
					5.09.09	18.工地現場機具材料任意堆置及垃圾雜物未清理。[L]
					5.10.01.05	19.強度210kg/cm2混凝土配比，其中水泥佔201kg，爐石0，飛灰67kg，總膠結材料才268kg，與契約混凝土參考配比之總膠結材料要大於300kg不符，且送審之配比資料符合CNS 3036飛灰及CNS 12549爐石相關材料檢(試)驗報告不齊全等，均請妥處並補正。[L]
					5.14.01.04	20.承商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄，不夠確實。[L]
					5.14.99	21.一樓廁所外牆之CNS 4750鋼管鷹架腳踏板上方堆置部分雜物及兩側開口未確實設置交叉拉桿防墜措施。[L]
174	臺中市南屯區黎明國民小學學校運動操場及周邊設施整建工程	LMES111-05	臺中市南屯區黎明國民小學	13,357	13,300	張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	德俋營造有限公司		111.10.03	82				4.01.04	1.(1)有品質督導紀錄2次，但應量化紀錄。(如工程告示牌尺寸) (2)品質督導紀錄內容不完整，請針對進度、品質、職安項目，進行督導並對於缺失部分進行追蹤改善。[L]
					4.01.99	2.督導次數及具體督導宜再加強。[L]
					4.02.02	3.品質計畫未寫審查意見。[L]
					4.02.03.04	4.(1)施工抽查紀錄，部分未量化紀錄，如預鑄線型溝之尺寸。(2)各項施工品質抽（查）驗應區分為；檢驗停留點查驗及隨機抽查，並分別統計說明。[L]
					4.02.03.08	5.監造技師之督導紀錄未記載於監造日誌中。[L]
					4.03.03	6.(1)施工日誌未落實紀錄。如未確實記錄主辦111年8月5日督導事項。 (2)品管自主檢查表未使用規定格式報表，請更新格式。[L]
					4.03.04	7.自主檢查表，部分實際值未量化紀錄。如預鑄線型溝之尺寸。[L]
					4.03.05	8.(1)材料檢(試)驗總表未列合約應驗數量。 (2)材料/設備送審管制總表及材料/設備檢（試）驗管制總表，內容項次應修正一致。[L]
					4.03.06	9.汛期工地防災自主檢查表缺乏設施整備佐證照片。[L]
					4.03.11.06	10.專任工程人員督察紀錄缺乏針對主體工程具體項目之指導。[L]
					5.07.01.05	11.部分排水設施(水溝)遭施工雜物掉落阻塞。[L]
					5.07.02.09	12.(1)預鑄線型溝混凝土有部分氣孔被碰損缺角。(2)線型溝與集水井間部分孔隙較大。[L]
					5.07.02.11	13.西側跑道AC底層部分有下限、龜裂現象，請加強檢測並整平改善。[L]
					5.09.08	14.工程告示牌上之聯絡電話應留行動電話。[L]
					5.10.99	15.HDPE管材料出廠證明，廠商審查與監造判讀，未列抗壓強度之量化標準。[L]
					5.14.99	16.(1)部分土壤開挖後，未覆蓋防塵網。(2)缺乏工地危害告知紀錄。[L]
175	豐原區11-35號都市計畫道路打通工程	110A-110	臺中市建設局新建工程處土木工程科	20,490	14,900	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世橙營造有限公司		111.10.03	80				4.01.04	1.有品質督導紀錄，但部分未說明缺失改善完成日期。[L]
					4.01.26	2.本工程實際進度已達49.04%；估驗進度僅達28.67%，落差近21%。請依工程契約規定，加強辦理估驗手續。[L]
					4.01.99	3.簡報及工程執行資料表所敘預定完工日期、道路長度與工程會標案管理系統中登載不一致。[L]
					4.02.01.10	4.對於材料審查作業未符合需求。抽查鋼筋、混凝土材料送審作業；施工廠商所檢附附件（如試驗報告、加工廠等）。僅有協力廠商核章；施工廠商均未核章。不符合材料送審管制需求。請改善。[L]
					4.02.02	5.品質計畫未見審查意見。[L]
					4.02.03.04	6.施工抽查紀錄，部分實際值未量化，如混凝土廠商之出廠至澆置時間。[L]
					4.02.03.05	7.缺失改善追蹤未落實，改善期限缺少改善完成日期。[L]
					4.03.03	8.施工日誌部分日期未落實紀錄重要事項，如未落實主辦機關111年7月25日督導事項。[L]
					4.03.04	9.(1)自主檢查表，部分實際值未量化，如混凝土廠商之出廠至澆置時間。(2)部分品管自主檢查表內容不符需求，抽查111.9.21模板工程品管自主檢查表，檢查項目太過簡略且未量化，請依據監造單位抽查表內容檢視改善。(3)鋼筋自主檢查表內容，規範要求部分未量化，如搭接長度。[L]
					4.03.05	10.(1)材料送審總表，部分未列預定送審日期，如剩餘土石方處理。(2)材料/設備送審管制總表及材料/設備檢（試）驗管制總表，內容項次應修正一致。[L]
					5.01.02	11.混凝土養護不足，有部分乾縮裂縫產生，如左側終點路段暗溝頂版。[L]
					5.01.04	12.道路左側路段側溝牆身兩側，有部分混凝土渣垂留及部分鐵線未清理。請改善。[L]
					5.01.99	13.版橋下方部分管線未保護，被混凝土阻塞。[L]
					5.06.05	14.回填材料內有部分磚塊，塑膠袋等雜物，不符規定。[L]
					5.07.01.10	15.工區內部分有積水情形。[L]
					5.07.01.99	16.鍍鋅水溝蓋部分線型不平順。[L]
					5.07.04.04	17.路燈基座預留管，出口未作管帽保護。[L]
					5.10.01.05	18.(1)混凝土配比設計，廠商審查與監造判讀未列飛灰與高爐石粉之添加上限。(2)混凝土未見高爐石粉之出廠證明。[L]
					5.10.99	19.材料設備送審管制總表項目內容與材料設備檢試驗管制總表項目內容不一致，不符工程會最新規定。[L]
					5.14.07	20.入口處應加強活動圍籬之佈設，工區內應加強警示標語與工地危險等。[L]
					5.14.12.02	21.道路出入口僅以三角錐阻隔。工區內外無法區隔且阻隔強度不足。[L]
					5.14.99	22.(1)危害告知單等紀錄，部分日期缺漏記載。(2)交維措施自主檢查表甲種圍籬項次與檢查所附照片不一致，應釐清。[L]
					5.16.99	23.防汛期間之檢查表，如為預防性整備作業，應有相關照片佐證。[L]
176	臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路(潭興路一段258巷)拓寬工程	110A-118	臺中市建設局新建工程處土木工程科	44,657	37,800	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	保舜營造有限公司		111.10.04	82				4.01.04	1.（一）工程施工執行資料表開工日期110年5月15日有誤，差一整年；督導紀錄未用新表，如無估驗計價等。（二）主辦機關第3次督導，引用實際進度12.9%有誤。[L]
					4.01.06	2.監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表。[L]
					4.02.01.05	3.部分工項所訂定之施工抽查標準與檢驗停留點，未符工程需求。[L]
					4.02.01.09	4.簡報B8監造組監造主任與工程師有技師個資外洩問題。[L]
					4.02.03.04	5.（一）簡報B9計畫管制總表多項審核結果空白。（二）施工抽查驗工作未落實，例如混凝土工程未於施工前抽查混凝土廠出料單、坍度、氯離子…等管理項目，合格後再進行混凝土澆置施工管理項目等。[L]
					4.02.03.05	6.設計橋台擋土牆高超過3.5公尺，無排水器與剪力榫，監造未反應。[L]
					4.02.03.08	7.監造日誌實際進度6/29為12.88%，6/30為7.83%，明顯有誤，請詳查。[L]
					4.03.02.02	8.品管組織品管人員與職安人員位階不平等，且無人員證照與職掌。[L]
					4.03.02.12	9.簡報C13-19材料檢試驗管制總表多項材料設備預定進場日期空白。[L]
					4.03.03	10.施工日誌於主辦機關督導、監造單位抽查驗及材料檢（試）驗與專任工程人員督察等事項，未詳實紀錄。[L]
					4.03.04	11.（一）再生瀝青混凝土無市府建設局合格證照。（二）無鋼軌樁自主檢查表。（三）施工自主檢查工作未落實，例如混凝土工程未於施工前檢查混凝土廠出料單、坍度、氯離子…等檢查項目，合格後再進行混凝土澆置等施工項目。[L]
					5.01.01	12.U型側溝溝牆混凝土表面有部分蜂窩、冷縫。[L]
					5.01.02	13.CLSM養護不當有龜裂。[L]
					5.01.03	14.橋護欄有升層隙縫。[L]
					5.01.05	15.U型溝伸縮縫未填縫。[L]
					5.01.06	16.U型溝0K+200有爆模情形。[L]
					5.01.99	17.0K+100新建混凝土版橋兩側紐澤西護欄頂部約3cm截角混凝土表面，部分粗糙不平。[L]
					5.09.08	18.工程告示牌預定完工日期有誤未修正，另重要公告事項欄位未填寫空污管制編號與環保局檢舉專線。[L]
					5.09.99	19.本工程終點與他標施工介面附近之土堆未覆蓋黑色防塵網，恐造成塵土飛揚。[L]
					5.10.99	20.部分材料之檢試驗報告紀錄，相關人員之判讀或判定簽名未簽押日期。[L]
					5.14.00.01	21.部分路段拓寬面與原有路面有高低落差，未設置防護阻隔設施。[L]
					5.14.00.02	22.工程起點與終點之交通指引措施與安全防護措施不完善。[L]
					5.14.06.01	23.U型溝有數處鋼筋外露無護套。[L]
					5.14.99	24.路口U型溝有廢棄模板與溝蓋亂放。[L]
177	臺中市旱溪河岸暨橋梁景觀美化改善第三期工程	110A-129	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	42,662	36,680	順溪規劃設計顧問有限公司	順溪規劃設計顧問有限公司	川順營造股份有限公司		111.10.04	77	2	2		4.01.03	1.監造計畫及品質計畫均未依110年6月3日「公共工程施工品質管理作業要點」規定，依工程規模編撰章節及內容，未落實審查。[L]
					4.01.04	2.(一)主辦機關111年9月26日督導記錄表已記錄鋪面龜裂缺失，但未填寫缺失改善期限，宜督導當下要求限期改善。(二)工程嚴重落後，請再擬定新趕工計畫控管進度，確實積極趕工。[L]
					4.01.06	3.監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表。[L]
					4.01.99	4.本工程雖有8次督導，惟其中7次為主辦機關承辦人員督導，紀錄太簡略，未對進度管理措施加強督導。[L]
					4.02.03.04	5.(一)各工項施工抽查紀錄表未使用工程會109年4月27日監造計畫製作綱要最新範例格式，例如人行道澆置之混凝土工程，未於施工前檢查混凝土出料、坍度、氯離子…等管理項目，施工抽查驗工作待加強。(二)簡報C17頁材料檢試驗報告未會同人查驗。(三)瀝青混凝土工程施工查驗表無初壓次壓與終壓三次溫度與滾壓速率的檢查項目。[L]
					4.02.03.06	6.(一)預定完工日期執行資料表111年11月5日與S曲線111年11月4日不同。(二)工程嚴重落後接近30%，督導不週。(三)施工進度已達56.32%，估驗進度僅4.12%，落差太大。[L]
					4.02.03.08	7.(一)監造報表未參採工程會110年6月3日修正「公共工程施工品質管理作業要點」附表五範例格式。(二)主辦機關111年9月26日辦理督導，但監造單位當日監造日誌「其他約定監造事項」未註記。[L]
					4.03.04	8.(一)各工項自主檢查表未使用工程會109年4月27日品質計畫製作綱要最新範例格式，例如人行道澆置之混凝土工程，未於施工前檢查混凝土出料、坍度、氯離子等檢查項目合格後，再進行澆置搗實…等施工中檢查項目，施工自主檢查工作待加強。(二)品管計畫瀝青混凝土工程施工自主表無詳細三次溫度與三次滾壓速率檢查項目。(三)簡報C22頁施工自主檢查統計表瀝青混凝土工程未施工但合格的率100%不合理。(四)植栽工程自主檢查表喬木重要檢查項目(直徑)未做檢查。[L]
					4.03.05	9.簡報C14-15頁材料檢試驗管制總表多項材料設備進場數量空白。[L]
					4.03.99	10.(一)品管組織品管人員與勞安人員位階不平等。(二)主辦機關111年6月6日與111年9月26日督導均發現鋪面龜裂缺失，未做矯正預防措施，避免缺失重複發生。[L]
					5.01.02	11.(一)人行道表面斬石子混凝土鋪面部分，可能混凝土配比水泥比例太低或澆置後養護不良，致表面出現相當多塑性收縮裂縫。(二)斬石子人行道切縫角偶有龜裂多處。[L]
					5.01.03	12.路緣石及鋪面間高度未調整一致，欲利用抿石子順平調整，但部分路緣石高度已高於一旁鋪面。[L]
					5.01.05	13.(一)斬石子人行道切縫部分未填縫處理並有木條突出的。(二)斬石子人行道面養護不良有多處裂縫。[L]
					5.01.99	14.人行道混凝土鋪面於斬石子腰帶角隅有破損剝落情形。[L]
					5.05.10	15.無障礙坡道下方AC路面有混凝土泥水汙染。[L]
					5.07.13.01	16.(一)河岸與人行道間之灌木綠帶回填沃土，部分未填滿整平及表面有石粒、雜物未清除。(二)行穿線附近有植栽帶有些石子超過5公分。[L]
					5.09.08	17.工程告示牌之格式及內容部分未符合規定，例如：缺少設計單位、工程概要及專任工程人員欄位、相關工程人員電話缺手機號碼、政風及空汙檢舉專線未提供免付費電話。[L]
					5.10.01.05	18.強度210kg/cm2混凝土配比，其中水泥佔50%=150公斤偏低，爐石佔35%=105公斤偏高，飛灰佔15%=45公斤尚可，另爐石與飛灰無明確來源或出廠證明及符合CNS12549(爐石)與CNS3036(飛灰)相關材料檢(試)驗報告之紀錄。[L]
					5.10.10.01	19.使用飛灰與爐石粉無相關檢試驗或出廠的報告。[L]
					5.10.99	20.(一)部分材料檢(試)驗報告紀錄，相關人員判讀或判定簽名未押日期。(二)材料管制總表包括多項材料預拌混凝土(210kg/cm2、140 kg/cm2)、購土填方、鋼筋、點焊鋼絲網、鑄鐵件、表面拉毛鋪面、斬石子鋪面、標線等，均有實際送審日期超出預定送審日期情形，甚至可延誤達三個月以上。[L]
					5.14.00.02	21.人行道施工現場交通指引措施與交維設置不完善。[L]
					5.14.04	22.承包商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄不夠確實。[L]
					5.14.99	23.(詳查核紀錄)
					6.01.01	24.(詳查核紀錄)
178	111年度臺中市橋梁維修工程開口契約	110A-106	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	26,515	24,728	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	致盛營造有限公司 神助營造工程有限公司 隆燿營造股份有限公司		111.10.13	79				4.01.04	1.(1)主辦機關現場督導照片無日期，無缺失改善追蹤紀錄；(2)主辦單位工程人員無相關督導紀錄，且督導頻率不足。(L)
					4.01.06	2.監造計畫審查表為舊式表格，欠缺各章、各節之審查紀錄表。(L)
					4.01.13	3.標案管理系統空污費、空污徵收管制編號、保險號碼及施工計畫與品質計畫核定文號尚未登錄。(L)
					4.01.19	4.主辦機關未依規定將公共工程施工階段契約約定權責分工表納入工程契約中。(L)
					4.01.26	5.A區實際進度已達70.84%，實際僅估驗37.63%，工程款之估驗進度落後[缺失相片(1)] ，應儘速行文催辦。(L)
					4.01.99	6.(1)簡報第12頁品質管理制度第二級品質保證應改為品質查證；(2)簡報第16頁中埔十橋墩柱改善後橋面板懸臂延伸梁底部鋼筋仍鏽蝕嚴重，廣興橋址震塊之前已生鏽施工鋼筋仍未處理；(3)主辦機關相關照片均無標註拍攝日期[缺失相片(2)]，請檢討改進。(L)
					4.02.01.05	7.密級配瀝青混凝土未標示或註明是新拌、再生或爐渣瀝青混凝土，管制標準欠明確。(L)
					4.02.01.10	8.(1)材料送審管制總表欠缺粘層、不銹鋼鋼管護欄等工項；(2)材料設備檢(試)驗管制總表管制項次與材料設備送審管制總表管制項目未一致[缺失相片(3)]；(3)混凝土抽查紀錄表[缺失相片(4)]，檢查項目無確認混凝土材料規格強度項目。(L)
					4.02.03.05	9.(1)9月分颱風前後無防汛抽查紀錄，防汛抽查頻率不足；(2)施工廠商自主檢查表填寫未依工程會規定辦理，工程監造未落實。(L)
					4.02.03.06	10.A區實際進度已達67.46%，未能督導廠商如期估驗，實際僅完成估驗37.63%，影響主辦機關執行績效。(L)
					4.02.03.08	11.監造報表第四項職安衛檢查採用電腦預置，監造人員用數位簽章，未能逐日檢視勾選，流於形式。(L)
					4.02.14.04	12.監造技師督導紀錄修改處頗多，且塗改處未蓋印確認。(L)
					4.02.99	13.(1)監造單單位(簡報第22、46頁)品質管理制度第二級品質保證應改為品質查證；(2)負責委託監造，工程查核前未能先至工地檢查，要求施工廠商提供安全通道至橋底下辦理查核檢查；(3)簡報第27頁 設計圖材料強度單位標註錯誤；(4)簡報第53頁 談31工區橋面板原主鋼筋間距過大且已鏽蝕外露僅以鋼筋除鏽修補混凝土方式，有關橋梁通行安全應再確認。(L)
					4.03.01	14.(1)A區實際進度已達67.64%，實際僅完成估驗37.63%，影響主辦機關執行績效；(2)品質計畫中人員組織架構相關人員位階不符品質計畫製作綱要規定[缺失相片(5)] ，請檢討改進。(L)
					4.03.02.05	15.各項施工流程圖請加自主「檢查停留點」、「檢驗停留點」及「職業安全衛生檢驗停留點」。(L)
					4.03.03	16.(1)施工日誌未依規定填寫，如日誌未每日登錄施工人數，另第四、五項多次未能逐日檢視勾選，確實執行工地安全衛生之具體作為與內容；(2)公共工程施工日誌不符最新品管要點規定格式(如設計數量應修正為契約數量)[缺失相片(6)]。(L)
					4.03.04	17.(1)自主檢查表內容欠齊全，欠缺施工前與施工中之檢查紀錄；(2)鋼筋自主檢查表鋼筋搭接接長度都是40D，應依鋼筋規格及施工位置制定。(L)
					4.03.14.03	18.(1)承商辦理之職安衛教育訓練過於簡略，且欠缺課程及講師姓名及授課照片；(2)未辦理每日施工前危害告知。(L)
					4.03.14.07	19.無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(L)
					5.01.01	20.北屯區仁愛橋兩側混凝土護欄養護不合規範，表面孔隙及氣孔太多。(L)
					5.01.99	21.仁愛橋橋面版下方，大梁裂縫灌注樹酯修補部分，部分注漿孔之間距過大(目視超過30公分)[缺失相片(7)]，請查明設計圖或相關施工規範，確保修復品質。(L)
					5.04.59	22.潭31無名橋，不鏽鋼護欄構件焊接處有部分生鏽未清理乾淨，電焊後焊道部分應塗防蝕鋅粉漆[缺失相片(8)]。(L)
					5.07.02.99	23.龍興一橋，橋面版下方尚有部分鋼筋外露處[缺失相片(9)]，未一並納入修補。(L)
					5.08.08.01	24.潭31無名橋，鋼護欄支柱底部與橋面版兩側緣石頂部銜接處，遭無收縮水泥砂漿污染，影響視覺與景觀。(L)
					5.09.08	25.工程告示牌設中之經費來源欄位僅填寫地方欠明確[缺失相片(10)]。(L)
					5.10.01.01	26.水泥混凝土僅有強度規範，「爐石粉 + 飛灰」之用量比例無管制標準。(L)
					5.10.01.05	27.(詳查核紀錄)
					5.10.99	28.(詳查核紀錄)
					5.14.01.04	29.(詳查核紀錄)
					5.14.02.01	30.(詳查核紀錄)
					5.16.01	31.(詳查核紀錄)
179	111年度臺中市市六區工程隊轄區內道路燙平及附屬設施改善工程	110A-140	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	35,430	32,000	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司		111.10.13	81				4.01.06	1.監造計畫審查表為舊式表格，欠缺各章、各節之審查紀錄表。(L)
					4.01.11	2.工程會標案管理系統人員登錄未完全，設計監造技師及施工廠商職安人員未登錄，施工廠商工地負責人蔡易騰宇系統登錄不符。(L)
					4.01.13	3.標案管理系統空污費、空污徵收管制編號、工程保險，保險號碼未登錄。(L)
					4.01.26	4.實際進度已達67.64%，實際僅估驗12.9%，工程款之估驗進度落後，應儘速趕辦。(L)
					4.01.99	5.(1)查核前未能整合簡報內容及格式不一致，契約金額、後續擴充價金上限及已執行派工金額與監造單位資料未一致、已估驗金額與施工廠商資料未一致；(2)簡報品質管理制度第二級品質保證應改為品質查證。(L)
					4.02.01.05	6.密級配瀝青混凝土未標示或註明是新鮮、再生或爐渣瀝青混凝土，管制標準欠明確。(L)
					4.02.01.10	7.(1)監造單位材料設備檢試驗管制總表及抽查表格式有誤，管制項次與材料設備送審管制總表管制項目未一致；(2)材料送審管制總表欠缺粘層等項目、密級配瀝青混凝土雖有進場數量但未標示單位；(3)監造單位汛期防災減災抽查表單格式為舊表單。(L)
					4.02.03.06	8.實際進度已達67.64%，未能督導廠商如期估驗，實際僅完成估驗12.9%，影響主辦機關執行績效。(L)
					4.02.03.08	9.監造報表第四項應核實勾選，非以電腦預選[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.99	10.(1)1-2工區五權西路口污水人孔蓋不平，未能於規劃設計階段先要求管理單位配合先調整，影響路面平坦；(2)簡報B30頁，監造人員現場抽查／驗時，未戴安全帽。(L)
					4.03.02.01	11.品質計畫未依工程會品質計畫製作綱要編製，品質計畫內多表格式錯誤及材料設備檢(試)驗管制總表及各項工程品質管理標準應填入資料均空白。(L)
					4.03.02.04	12.各項施工流程圖請加自主「檢驗停留點」及「職業安全衛生檢驗停留點」。(L)
					4.03.02.12	13.(1)施工廠商材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表格式為舊版[缺失相片(2)]；(2)施工廠商自主檢查表格式有誤(檢查時機項目名稱應為施工流程)。(L)
					4.03.03	14.施工日誌第四.五項職安衛檢查採用電腦預先勾選未能逐日檢視勾選。(L)
					4.03.14.03	15.辦理職業安全教育訓練資料過於簡略，欠缺課程、講師姓名及授課照片。(L)
					5.07.02.13	16.第2－1派工區信義國小附近，寬頻人孔蓋鈑與週邊AC路面仍有明顯高低差。(L)
					5.07.02.18	17.(1)第2－1派工區信義國小附近，彩色行穿線同方向線條間未能密合，接合不順間隙大小不一；(2)2-1工區彩色行穿線最外側同一條白色標線未能一次完成重疊三段，厚度不均[缺失相片(3)]；(3)第1－2派工區1k＋120附近，部分北向紅色標線有刮痕及未滿漿現象[缺失相片(4)]。(L)
					5.07.02.99	18.(1)2-1工區標線外滴漏甚多標線溶液，污染路面；(2)工區查核現場路側尚有鋪設路面粒料殘料未清除。(L)
					5.08.08.02	19.第2－1派工區信義國小附近，汽車停車格之白色標線線形欠佳，部分標線被污染[缺失相片(5)]。(L)
					5.08.99	20.第1－2派工區1k＋120附近，部分人孔蓋鈑沾粘瀝青膠泥，未清理乾淨。(L)
					5.09.08	21.工程告示牌缺少1999、環保局公害檢舉專線0800-066666、市政信箱、空污管制編號、經費來源欄位未填寫，欠缺空氣污染管制編號及全民督工QR-code應整合為一個。(L)
					5.14.04	22.(1)未召開工地職業安全衛生協議組織會議；(2)無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(L)
					5.14.99	23.(1)未辦理每日施工前危害告知；(2)本案為道路燙平施工，夜間交通維持的引導設施，建議可再加強簡報資料說明。(L)
					5.16.01	24.防汛自主檢查表格式有誤，並且無9月颱風前檢查紀錄，防汛抽查頻率不足[缺失相片(6)]。(L)
180	111年度臺中市外埔區第二示範公墓新建納骨櫃位、神主牌位及周邊裝修增設工程案	111033058	臺中市生命禮儀管理處	20,185	18,810	曾智霖建築師事務所	曾智霖建築師事務所	久順興室內裝修有限公司		111.10.14	81				4.01.06	1.品質計畫[缺失相片(1)]及監造計畫未依品管要點規定，按工程規模編撰，主辦機關未落實審查。(L)
					4.01.13	2.工程會標案管理系統中，工程概要顯示A型-個人式骨灰箱1170組，甲型-個人是儲骨箱284組，與查核簡報及施工執行資料表內容不符，請查明補正。(L)
					4.01.26	3.實際施工進度已達47.833%，未督促廠商依契約定期辦理估驗計畫，以提升預算執行率[缺失相片(2)]。(L)
					4.01.99	4.主辦單位施工執行資料表專業人員評核欄位空白[缺失相片(3)]。(L)
					4.02.01.08	5.經核定之監造計畫中有品質稽核章節[缺失相片(4)]，施工迄今無內部品質稽核相關文件，請檢討本案工程規模及品管要點相關規定，進行改善或補正。(L)
					4.02.01.10	6.材料設備送審管制總表格式與規定不符(現已無預定試驗單位)[缺失相片(5)]。(L)
					4.02.03.04	7.(1)施工抽查各類工項無檢驗停留點抽查，抽查頻率不足[缺失相片(6)]；(2)施工抽查9月28日施工中抽查防震連接裝置，其抽查位置為A型櫃位區或甲型櫃位區，卻未詳細記載抽查位置，千缺櫃位厚度實際檢查，未落實執行；(3)無測量放樣與高程查驗；(4)二樓骨灰罈箱工程膨脹螺絲未納入施工查驗。(L)
					4.02.03.08	8.監造報表9月28日其他約定事項欄，主辦機關督導未記錄，未落實記載。(L)
					4.02.99	9.施工預定進度依施工期限及施工權重顯示，預定進度僅8.631％，雖施工進度顯示大幅超前，仍於擬定施工進度或訂定施工期限部分有疑義之虞，監造單位應核實審查。(L)
					4.03.02.02	10.(1)施工人員組織架構不符規定[缺失相片(7)]，如相關人員位階不符品質計畫製作綱要規定；(2)簡報第3頁安衛人員應修正為職安衛人員。(L)
					4.03.02.10	11.經核定之品質計畫中有品質稽核章節，施工迄今無內部品質稽核相關文件，請檢討本案工程規模及品管要點相關規定，進行改善或補正。(L)
					4.03.02.12	12.(1)材料設備送審管制總表格式與規定不符；(2)施工自主檢查表格式部分不符最新規定[缺失相片(8)]，如檢查時機欄位已修正為施工流程。(L)
					4.03.03	13.(1)施工日誌格式不符最新規定(設計數量已修正為契約數量)[缺失相片(9)]，且10月11日重要事項紀錄欄，主辦機關督導未記錄，記載不完整；(2)本案設有施工技術士，惟施工日誌未填寫乙級裝修技術士相關內容。(L)
					4.03.04	14.(1)施工自主檢查表，測量放樣工程8月24日施工中自主檢查為1F/2F，實際檢查值二樓層均僅記錄為±3cm，無實際量測值，檢查不確實；(2)二樓骨灰罈箱工程膨脹螺絲未納入施工自主檢查；(3)簡報各項工程施工自主檢查頻率不足且無統計分析。(L)
					4.03.13.01	15.施工技術士(本案工地負責人)無留存工程督察紀錄。(L)
					4.03.14.03	16.教育訓練無簽到記錄。(L)
					5.08.03	17.(1)一樓櫃位上端防震V型網索與二樓底板固定吊架之間距，有一處間距過大[缺失相片(10)]，請查明是否符合設計規定。(L)
					5.08.04	18.二樓骨灰罈箱工程側邊螺絲多處未鎖。(L)
					5.08.07	19.(1)一樓神主牌位區，右側侧面板與牆面界面收邊不平整(約差2公分)[缺失相片(11)] ；(2)一樓A型骨灰箱櫃位底部與地面銜接處，部分不平整；(3)神主牌位區櫃位與牆面僅一處以木條拉桿固定，似有拉桿不足，影響其穩固；(4)一樓骨灰箱一處外皮脫落。(L)
					5.09.08	20.工程告示牌經費欄變更後之經費未更正，未符合規定。(L)
					5.10.99	21.(1)材料抽驗記錄表9月23日記錄A型骨灰箱及甲型個人儲骨箱，抽驗抗壓強度及荷重之料，抽驗結果詳試驗報告，惟試驗報告無該資料；(2)材料送審管制總表與材料檢試驗管制總表項目與項次內容應一致，以符合工程會最新規定。(L)
					5.14.02.01	22.施工架之門型框架一層與二層間框架接頭未使用插銷固定影響安全。(L)
					5.14.03.01	23.一樓配電箱電線未妥善保護，電箱門未上鎖管制[缺失相片(12)]，且直接接電不安全。(L)
181	臺中市大甲區東明國民小學友善育兒空間107-111年新建公共化幼兒園園舍工程	11010B	臺中市大甲區東明國民小學	23,759	21,600	魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	翔鑫營造有限公司		111.10.14	80	1	1		4.01.04	1.(1).督導紀錄未用新表如無估驗計價等。(2).簡報第10頁督導三級系統，第二級品質保證有誤。(L)
					4.01.06	2.監造計畫無逐章審查表與審查人簽名。(L)
					4.02.03.04	3.(1).鋼筋及混凝土材料試驗紀錄審核章，判定人員為監造單位非承攬廠商。(2).鋼筋工程施工抽查9/27抽查紀錄表，抽查位置未註明。(3).鋼筋施工抽查紀錄表，鋼筋號數與間距，抽查標準無定量定性。(4).簡報第27頁督導三級系統，第三級品管未將台中市政府納入。(5).簡報第48與61頁鋼筋與混凝土施工抽驗紀錄表監造工地負責人未簽名。(L)
					4.02.03.08	4.監造報表4/13其他約定事項欄，主辦機關督導未紀錄，未落實紀載。(L)
					4.03.02.02	5.簡報第73頁督導三級系統，第二級品質查核有誤。(L)
					4.03.03	6.(1).施工日誌9/30施工取樣試驗紀錄欄.土壤夯實試驗報告未填寫，記載不完整。(2).施工日誌格式內容不符規定。(L)
					4.03.04	7.(1).混凝土工程自主檢查表，施工中檢查，檢查標準無坍度檢查項目。(2).簡報第27頁督導三級系統，第三級品管未將台中市政府納入。(3).簡報第48與61頁鋼筋與混凝土施工抽驗紀錄表監造工地負責人未簽名。(4).品管自主檢查統計合格率100%現場缺失多未落實執行。(L)
					4.03.05	8.鋼筋及混凝土材料試驗報告，廠商判讀未標註規範值。(L)
					4.03.08.02	9.品管人員內部品質稽核，無稽核自主檢查表紀錄。(L)
					4.03.11.06	10.專任工程人員無督察環境保護及交通維持之紀錄，未落實記載。(L)
					5.01.01	11.電梯機坑牆體混凝土澆置搗實不合規範，有孔洞產生。(L)
					5.01.04	12.(1).電梯牆面混凝土表面殘留鐵絲未清除。(2).地下B1梁混凝土多處有鐵件雜物未拆。(L)
					5.01.99	13.B1電梯混凝土樓層隙差。(L)
					5.02.01	14.辦公區一樓柱筋綁紮，部分繫筋未確實固定於主筋，不合規範要求。(L)
					5.02.05	15.廁所牆體預留筋，保護層不足。(L)
					5.02.08	16.地下室南側牆體上方之樑，配合水電管路有六處穿樑孔，其穿孔位置及穿孔間距不合規範要求，有影響結構安全之虞。(M)
					5.02.11	17.一樓教室牆體預留筋殘留混凝土殘渣未清除。(L)
					5.02.99	18.辦公室廁所1樓牆F-line預留筋走位。(L)
					5.03.03	19.教師辦公室1樓牆模板及盥洗室牆面模板部分不緊密，有漏漿之虞。(L)
					5.07.01.14	20.教師辦公室1樓柱旁放樣不當。(L)
					5.07.04.04	21.(1)電氣開關出線盒未設置喇叭口。(2).BF電信受電箱體管線未設置喇叭口，箱體混凝土污損。
					5.07.05.04	22.牆面與柱位置及落水頭位置有衝突未落實水電放樣。(L)
					5.07.05.10	23.辦公室廁所1樓一小便管無護套。(L)
					5.07.06.02	24.B1F接地導線契約價單為裸銅線，現場施作為非裸銅線，且材料進場無相關查驗照片紀錄。(L)
					5.09.08	25.工程告示牌未符規定，無市政信箱及1999告示。
					5.10.99	26.廁所排水管，管壁厚度不足。(L)
					5.14.01.07	27.鋼管鷹架無安全網，爬梯未呈Z字。(L)
					5.14.03.01	28.B1電梯護欄未上鎖及警示標語。(L)
					5.14.99	29.鷹架基腳座板有兩處底部與地坪接處面有明顯空隙，影響鷹架之穩固。(L)
182	111年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程(霧峰、大肚、烏日、龍井區及鄰近區域)	110A-148	臺中市建設局養護工程處屯區工程隊	5,019	3,760	創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	揚林園藝景觀工程有限公司		111.10.14	80	1	1		4.01.04	1.主辦機關工程品質督導文件紀錄(5 次/8.5 月)頻率次數不足，有關督導廠商缺失改善建議併於附件追蹤。（Ｌ）
					4.01.06	2.機關審核監造計畫，相關章節符合內容審查意見單未陳列。（Ｌ）
					4.01.26	3.主辦機關工程分期估驗計價進度，執行率不足。（Ｌ）
					4.01.99	4.1.督導次數稍少宜再加強。（Ｌ）2. 估驗進度宜加速。（Ｌ）
					4.02.01	5.1.估驗進度宜加速。（Ｌ）2.監造計畫於工程開工後核定。（Ｌ）3.監造單位監造計畫提送修訂未於開工前核定。(L)
					4.02.03.01	6.監造單位監造計畫送審核章表中現場監造未簽署。（Ｌ）
					4.02.03.03	7.監造單位審核施工廠商品質、施工計畫送審核章表中現場監造未簽署。（Ｌ）
					4.02.03.04	8.監造單位契約要項材料設備檢試驗管制總表未陳列，景觀、植栽等施工抽查紀錄表中長/寬/高/間距等查驗標準與結果量化不足。（Ｌ）
					4.02.03.08	9.1.監造技師之督導次數稍少，未記載於監造日誌中。(L)2.監造單位監造報表與要項材料設備資料對照，有關 111/7/4 灌木 4500 株繁星花、長穗木、春不老等進場材料取樣查證(驗)未詳實紀錄。（Ｌ）
					4.03.01	10.施工廠商品質、施工計畫提送修訂未於開工前核定。（Ｌ）
					4.03.04	11.施工廠商景觀、植栽等施工抽查紀錄表中長/寬/高/間距等自檢標準與結果量化仍有不足。（Ｌ）
					4.03.05	12.施工廠商契約要項材料設備檢試驗管制總表未陳列。（Ｌ）
					5.07.13.01	13.抽查第5派台74大里工區C707-P.21~P.22區間，灌木栽種間距有部份不合規範。（M）
					5.07.13.99	14.第七派大里區大峰路工區喬木疏枝修剪請注意配合工區路燈照明施作，降低行車遮蔽影響 通行。（Ｌ）
					5.10.99	15.植栽送審資料紀錄宜加強辨識度，抽查紀錄部份未於照片中標明派別及位置。（Ｌ）
					5.14.12.02	16.工區景觀植栽維護施工時鄰接現有道路巷口區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示。（Ｌ）
					5.16.01	17.缺乏汛期工地防災自主檢查表。（Ｌ）
183	111年度霧峰、大里、太平區及鄰近區域道路維護工程	110A-152	臺中市建設局養護工程處屯區工程隊	14,033	14,033	朝泰工程顧問有限公司	朝泰工程顧問有限公司	慶裕成營造有限公司		111.10.14	82				4.01.04	1.主辦機關工程品質督導紀錄有關廠商缺失改善建議可併於附件追蹤。(L)
					4.01.06	2.機關審核監造計畫，相關章節符合內容審查意見單未陳列。(L)
					4.01.99	3.1.督導次數稍少宜再加強。（Ｌ）2.估驗進度宜加速。(L)
					4.02.03.01	4.監造單位監造計畫送審核章表中現場監造未簽署。(L)
					4.02.03.04	5.監造單位材料設備查證紀錄表(監造計畫 P5-5)未陳列。施工抽查紀錄表無人手孔調整下地等查驗標準與量化結果。(L)
					4.02.03.05	6.111 年 6 月 28 日不符合事項追蹤改善表，未勾選確認是否改善完成。(L)
					4.02.03.08	7.1.監造技師督導紀錄部份文字與照片不一致，未記載於監造日誌中。(L)2.監造單位監造報表與要項材料設備檢試驗管制總表對照，有關 111/8/16 瀝青混凝土黏滯性、篩分析、含油量等材料取樣試驗組數未詳實紀錄。(L)
					4.03.01	8.施工廠商品質及施工計畫於工程開工後核定。(L)2.
					4.03.02	9.品質計畫於工程開工後核定。(L)
					4.03.03	10.專任工程人員督察紀錄未於施工日誌中記載。(L)
					4.03.04	11.施工廠商施工自主檢查表無人手孔調整下地等自檢標準與量化結果，瀝青混凝土施工自檢表中粘層量化紀錄仍不足。(L)
					4.03.05	12.施工廠商要項材料自主檢驗紀錄表(品質計畫P39，自行或委外檢驗)未陳列。(L)
					4.03.06	13.汛期工地防災自主檢查表缺設施整備照片。(L)
					4.03.11.06	14.施工廠商專任技師督察紀錄文件2次，頻率次數不足(L)。
					5.07.02.11	15.至聖路A工區A0K+110右側終點；B工區B0K+066.5左右二側人孔偏低等界面區域瀝青混凝土施工局部平整不佳或夯實不足。(L)
					5.07.02.99	16.至聖路B工區部分人手孔(如B0K+060手孔等)因瀝青混凝土施工孔蓋表面污漬未適當清理。(L)
					5.14.12.02	17.工區道路施工時鄰接現有道路、巷口、住戶區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示。(L)
					5.15.03	18.交通維持及安全措施自動檢查表 111 年 6 月 26 日未勾選檢查結果。(L)
					5.15.99	19.工區安全危害告知僅有 1 次，應於各分派工分別實施。(L)
184	110年度臺中市各級排水維護改善工程-東區等14區及鄰近區域	11011020223	臺中市政府水利局水利養護工程科	17,780	14,000	禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	泰洋城營造有限公司		111.10.14	80				4.02.01.05	1.鋼筋工程施工組立作業查驗表未訂定明確抽查標準，例111.10.13牆身第二昇層(0k+000—050)搭接長度檢查標準應寫≧40D。[L]
					4.02.03.04	2.未落實防汛防災減災督導。[L]
					4.02.03.05	3.監造技師督導紀錄表對相關督導缺失除要求施工廠商落實改善外，其改善情形及照片等追蹤結果，請併同附於卷宗內歸檔，以利查證。[L]
					4.03.04	4.未落實交通自主檢查，無工地實質交通維持照片佐證。[L]
					4.03.14.03	5.未落實職安教育，無實質教材. [L]
					5.01.03	6.混凝土表面後續請加強表面平整度。[L]
					5.09.08	7.(1)工程告示牌末填列經費來源，以及未依臺中市政府規定載明市政信箱與市民專線。(2)無職安衛告示牌。[L]
					5.14.01.04	8.上下樓梯會搖晃、無合適上下設備。[L]
					5.14.06.01	9.工區內既有構造之鋼筋外凸，請適當保護避免影響施工人員安全。[L]
					5.14.99	10.上下樓梯下緣至施工處未做施工便道，以致施工人員需涉水通行，建議護岸兩側規劃上下設備或搭設臨時便橋，以利施工人員通行。[L]
					5.16.01	11.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
185	臺中市清水區清水車站人行跨站天橋工程	110A-031	臺中市建設局新建工程處土木工程科	66,862	66,861	唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	甲捷營造廠		111.10.17	75	4	4		4.01.05	1.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程屬高差2公尺以上之工作場所﹙後站橋塔﹚，未確實設置符合規定之防墜設施。且工地裸露地未落實依「營建工程空氣污染防制設施管理規定」覆蓋防塵網或加強灑水。(L)
					4.01.11	2.主辦機關﹙台中市新建工程處﹚未提出之「工程施工執行資料表」，且未對參與本工程之專業人員進行評核。(L)
					4.01.99	3.(1).本工程截至本次查核日止，預定進度為57.76 %，實際進度為46.44 %，落後11.32%，此部分請再加強，以達到工程績效的要求。(2).工程執行資料表未落實填寫，工程底價、經費支用未填寫。(3).施工查核作業檢核表直接工程費填寫有誤。 (L)
					4.02.01.06	4.未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質；如本工程主要工項之一為鋼構，未提出或未陳列鋼構廠「驗廠」及「廠驗」紀錄。(L)
					4.02.03.02	5.監造單位及其所派駐現場人員未確實監督、查證廠商履約﹙如未提出或 未陳列鋼材銲道目視符合CNS 13021檢測紀錄或證明文件) ；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。(L)
					4.02.03.05	6.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生。本工程屬高差2公尺以上之工作場所﹙後站橋塔﹚，邊緣及開口部份未確實設置符合規定護欄、安全網等防墜設施。(L)
					4.03.02.05	7.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機﹙如焊道檢驗VT未確實依照CNS 13021、CNS 13588規定﹚。(L)
					4.03.03	8.施工廠商施工日報表格式有誤。(L)
					4.03.04	9.(1).品管自主檢查表未確實執行，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如鋼構工程自主檢查表﹚。(2).本鋼構構件在吊裝時，部分在吊裝處有防鏽底漆脫落，請按規定補塗裝以防鄰近海風鏽蝕。(L)
					4.03.06	10.施工安全衛生履約事項未落實執行。本工程屬高差2公尺以上之工作場所，未確實設置符合規定之防墜設施。(L)
					4.03.08.05	11.未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，如未提出或陳列各階段所有施工紀錄﹙如鋼構廠「驗廠」及「廠驗」未作成書面紀錄﹚。(L)
					5.01.02	12.後站橋塔基座混凝土養護不合規範，須作7天至10天的養護工作，避免產生塑性收縮造成裂縫，表面有明顯塑性收縮造成裂縫情形。(L)
					5.02.08	13.橋塔基礎在鋼筋綁紮過程中，在開口四周角隅處，請設置補強鋼筋。(L)
					5.04.04	14.在目視檢測時，鋼構構件焊接處，部份有焊道熔填不足之缺陷，此屬表面的瑕疵，請加強。(L)
					5.04.06	15.未依鋼材銲道目視檢測規定﹙符合CNS 13021規定﹚提出銲道目視檢測﹙VT﹚合格證明文件﹙符合CNS 13588規定﹚。(L)
					5.04.08	16.鋼構西側梯樓梯螺栓開孔未確實未精準。(L)
					5.04.10	17.鋼構構件在塗裝前，鬆屑、碴銹等請清除，且在塗裝過程中膜厚需均勻。(L)
					5.04.11	18.(1).部份現場鋼構吊裝造成損傷情形，請進行修補，後續亦請注意。(2).現場部份鋼構材料未墊高與地坪接觸。(L)
					5.04.57	19.檢驗合格之銲道仍有明顯缺陷，鋼結構銲接後之部份構件表面仍有垂流、搭疊、氣孔等情形，部份銲道表面寬窄不一，銲接品質明顯不佳﹙抽查後站橋塔﹚。(M)
					5.04.59	20.部份鋼構表面或角隅處施工後未確實予以保護，表面有破損或刮痕情形，部份漆膜有破損、刮傷等現象。部份鋼構塗裝後漆膜表面有粗糙、焊渣、垂流現象，塗裝施工品質不理想且目前鋼構表面已有脫皮、銹蝕情形。(M)
					5.09.08	21.工程告示牌未符合規定，無市政信箱及1999陳情專線。(L)
					5.10.03.03	22.(1).就已認可之銲接程序﹙如SMAW、FCAW等﹚未提出由具資格之中級檢驗師以上﹙Level 2以上﹚簽證之銲接程序規範書﹙WPS﹚作為施工依據。(2).本工程鋼構為工地現場組裝，相關的焊材試驗紀錄建議附在材料設備送審管制總表內。(L)
					5.10.03.05	23.塗裝施工未落實依「鋼結構施工規範」規定填寫塗裝施工程序說明書做為施工依據﹙註︰包括塗料種類名稱、施工順序、表面處理標準、施工法、塗膜厚度、塗裝間隔、使用溶劑及其他必要事項等﹚。(L)
					5.10.99	24.電梯尚未辦理廠驗應速辦理以符合工程進度。(L)
					5.14.01.01	25.未落實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程部份高差超過2層樓或7.5公尺以上之建築﹙後站橋塔﹚，未確實設置符合規定之防墜設施。(L)
					5.14.01.05	26.(詳查核紀錄)
					5.14.04	27.(詳查核紀錄)
					5.14.08	28.(詳查核紀錄)
					5.14.99	29.(詳查核紀錄)
186	臺中市梧棲區文化路一段(臺灣大道九段至梧棲大排)道路改善工程	110A-232	臺中市建設局養護工程處海線工程隊	55,500	46,870	全勝工程顧問股份有限公司	全勝工程顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司		111.10.17	75	8	8		4.01.04	1.(1)主辦機關安全督導及查驗未確實落實。施工時工地現場交通警告及安全維護設施不完備、工區周邊安全防護措施不妥適﹙如附近中小學林立，未建立可供學童上下課平安通過之安全走道﹚未落實督導糾正改善。(2)主辦機關於111年6月~8月未見督導紀錄，督導頻率不足。[L]
					4.01.11	2.主辦機關未落實在「工程施工執行資料表」對參與本工專業人員進行評核。[L]
					4.01.99	3.(1)施工計畫提送及送審速度過慢未掌握，導致核定時間於開工後核定。(2)本工程截至本次查核日止，預定進度為64.84 %，實際進度為31.32 %，落後33.52%，落後原因與台電配電管路工程及中華電信電信控制箱的遷移有關，本案為營建署補助的前瞻計畫，請主辦單位與監造單位一併要求廠商提出趕工計畫，將落後進度趕上。[L]
					4.02.03.02	4.監造單位及其所派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯疏失，如部份模板過於老舊，部份結構物鋼筋保護層不足，監造單位未確實督促立即改善。[L]
					4.02.03.05	5.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；工地現場交通警告及安全維護設施不完備、工區周邊安全防護措施不妥適﹙如附近中小學林立，未建立可供學童上下課平安通過之安全走道﹚。[L]
					4.02.14.02	6.公共工程實施設計、監造簽證者之技師未落實辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核，施工期間監造簽證者之技師對工地明顯缺失未確實要求至改善完成。[L]
					4.02.99	7.廠商施工計畫提送及送審速度過慢未掌握，施工計畫廠商在2月24日提送，監造單位在2月25日完成審查，主辦機關在該年3月2日完成核定，建議在開工日前完成此項程序。[L]
					4.03.02.04	8.工程品質管理標準未符合需求﹙如植栽帶A型緣石應以雙排10ψ點焊鋼絲網排列，工地現場以一排4號鋼筋排列，本項未依設計圖施作﹚。[L]
					4.03.02.11	9.(1)緣石於相關自主檢查表內之之檢查保護層檢查標準為2.5cm+3mm，惟實際檢查為6cm，似乎失去訂定標準之意義，仍請依規定施作及檢核。(2)模板材質是否過於破舊、模板間是否緊密，品管自主檢查是否落實等執行事項，請加強改進。[L]
					4.03.06	10.環境保護﹙如施工階段裸露地未鋪防塵布或加強灑水、部份營建廢棄物直接棄置工地現場﹚、施工安全衛生﹙如附近中小學林立，未建立可供學童上下課平安通過之安全走道﹚等履約事項未落實執行。[L]
					4.03.08.02	11.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如混凝土工程施工自主檢查表及職業安全衛生檢查表等﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實紀錄。[L]
					4.03.99	12.請補工地主任資格證明文件。[L]
					5.01.01	13.﹙抽查文化路一段131號右側附近﹚溝蓋板隔柵框底部混凝土有空洞或蜂窩產生，並有鋼筋未被混凝土包覆情形。[L]
					5.01.02	14.抽查文昌路A型島頭庇護島混凝土有塑性收縮裂縫情形(澆置混凝土後，請進行7天至10天以上的養護工作，避免在海風吹襲下發生塑性收縮造成裂縫)。[L]
					5.02.02	15.(1)﹙抽查文化路一段460號右側附近﹚植栽帶A型緣石應以雙排10ψ點焊鋼絲網排列，工地現場以一排4號鋼筋排列﹙本項未依設計圖施作﹚。(2)﹙抽查文化路一段540號右側附近﹚L型溝溝蓋底部保護層明顯不足。[M]
					5.03.01	16.﹙抽查文化路一段131號右側附近﹚模板使用過度，品質不良破損、翹曲，模板規格不符契約要求。[M]
					5.05.04	17.工地現場部份營建廢棄物﹙如拆除之混凝土、模板、廢料鋼筋等﹚直接堆置工地現場未確實立即整理或清運。[L]
					5.07.01.14	18.測量放樣不落實，施工後之部份結構物﹙如L型溝緣石﹚線型不平順。[L]
					5.08.08.01	19.﹙抽查文昌路A型島頭﹚混凝土圓弧面不平順，並有修補痕跡，整體美觀不理想。[L]
					5.09.08	20.本工程無相關的職業安全衛生告示牌，請以立柱式方式將此牌設置於適當的施作工區內。[L]
					5.14.00.01	21.工地現場交通警告及安全維護設施不完備、工區周邊安全防護措施不妥適，工地所使用的器具及材料請堆置整齊，並設置安全圍籬﹙如附近中小學林立，未建立可供學童上下課平安通過之安全走道﹚。[M]
					5.14.04	22.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。[L]
					5.14.99	23.防疫作為未見書面紀錄。[L]
187	111年度臺中市東區等14區雨水下水道及排水道維護工程(開口契約)	11011030228	臺中市政府水利局水利養護工程科	24,240	19,320	盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	瑞寬工程有限公司		111.10.17	81				4.01.04	1.每月工程督導頻率現場督導2次，1月至5月無工程督導紀錄，督導次數集中6-10月不平均。另督導人員只有承辨人員督導，請改善。[L]
					4.01.99	2.(1)1999通報案件處理情形無結案日期且無全民督工紀錄資料，請補充。 (2)遭遇困難及解決對策未針對本工程所遭遇之問題提出解決對策，請改善。[L]
					4.02.01.10	3.抽查紀錄表紀錄未有佐證照片，例：道路人孔蓋及A.C路平施工抽查表黏層使用量，建議附上佐證照片及單位換算。[L]
					4.02.03.01	4.各項工程只針對停留檢驗點抽查無隨機抽查紀錄，請加強隨機抽查以提高工程品質。
					4.02.03.02	5.二級品管試驗偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質。[L]
					4.02.14.04	6.監造技師督察次數較少。[L]
					4.03.02.04	7.未訂定各分項工程品質管理標準，例:鋼筋工程施工自主檢查表之檢查標準未量化，無搭接長度、缺少鋼筋彎折長度及角度、墊塊間距等檢查標準。以及開挖工程自主檢查表開挖深度及寬度無檢查標準及實際檢查紀錄，請改善。[L]
					4.03.03	8.施工日誌填寫至111.10.12記載不完整，請改善。[L]
					4.03.14.03	9.工程安全衛生教育訓練未落實，請改善。[L]
					5.07.01.99	10.南京路與進化路交叉口雨水人孔蓋高程偏低，請改善。[L]
					5.07.02.11	11.南京路與旱溪街號誌下方瀝青混凝土修補不平整。[L]
					5.09.08	12.工程告示牌工地主任及專任工程人員未提供行動電話。[L]
					5.10.01.04	13.無混凝土抗壓強度試驗紀錄。[L]
					5.10.02.01	14.無鋼筋抗彎及抗拉試驗紀錄。[L]
					5.10.99	15.(1)道路人孔蓋及A.C路平施工抽查表人孔尺寸及A.C厚度無實際抽查紀錄。 (2)鋼筋工程抽查表鋼筋綁紮實際抽查情形未落實，請改善。[L]
					5.14.07	16.孔蓋調整之交維設施不足。[L]
					5.15.06	17.祥順二路人孔編號0800-700及人孔編號-0800-701施工處車道縮減未設置前後之漸變段，請改善。[L]
188	111年度臺中市第一工區交通號誌維修養護與汰舊換新工程、交通設施災害緊急搶修工程	11011192563	臺中市政府交通局交通工程科	22,670	17,850	臺中市政府交通局	玖泰交通科技有限公司	普烙企業有限公司		111.10.21	81				4.01.13	1.標案管理系統(1)空污費、空污徵收管制編號、保險號碼、規畫設計專技人員及監造專技人員等基本資料尚未登錄。(2)保險日期登錄102.4.30有誤；監造計畫、施工計畫與品質計畫登錄核定日期與等均同一天與相同文號顯然有誤，請補正。[L]
					4.01.99	2.(1)原契約尚未執行完成即啟動二次擴充簡報應敘明清楚。(2)工程執行資料表未登錄經費支用情形。[L]
					4.02.01	3.本案監造計畫、施工計畫與品質計畫無法於開工前完成送審核定程序。[L]
					4.02.01.01	4.監造計畫各式表格及監造應辦事項用詞未依最新頒監造計畫製作綱要(109年4月)編製以及 111年2月11日修正之材料設備檢(試)驗管制總表。[L]
					4.02.01.03	5.施工廠商品質計畫未依工程會品質計畫製作綱要編製，品質計畫審查未落實糾正[L]
					4.02.03.01	6.監造單位對工程材料設備未辦理抽驗事項，無「設備功能運轉測試紀錄」可察。[L]
					4.02.03.05	7.施工廠商自主檢查表、施工日誌、未依工程會規定辦理。[L]
					4.02.99	8.(1)無監造技師至工地督導紀錄。(2)部分查驗紀錄施工照片未顯示日期。[L]
					4.03.02.11	9.品質計畫各式表單格式未依工程會最新頒品質計畫製作綱要編製及111年2月11日修正之材料設備檢(試)驗管制總表。[L]
					4.03.03	10.施工日誌第四、五項職安衛檢查項目採用電腦預置勾選，未能逐日由填報及檢查人員檢視勾選。[L]
					4.03.04	11.「工程施工作業查驗表」中之實際查驗情形未予量化，即填檢查結果「是」。[L]
					4.03.14.01	12.未於每日施工前危害告知及工地職業安全衛生施工前檢查紀錄、以及高空作業車無施工機械自動檢查等。[L]
					4.03.14.03	13.未依職業安全衛生法第27條辦理工地協議組織會議、職業安全衛生教育訓練。[L]
					4.03.99	14.施工拒馬下橫材未加註施工單位及連絡電話。[L]
					5.09.08	15.工程告示牌與台中市政府規定格式不相符，缺少市政信箱、市民專線反映欄位。亦未見職安衛告示牌，請依規設置。[L]
					5.14.03.05	16.從事電路之檢查、修理等活線作業時，請注意督導勞工戴用絕緣用防護具，以維安全。
					5.15.99	17.施工中交通維持之交通錐圍設未符合漸變段長度，請承商除依現況因地置宜，於施工場域較寬裕處仍應依交通維持相關漸變段長度及規定辦理。[L]
					6.01.04	18.未制定工程預定及實際進度表(S-Curve)[L]
189	臺中市公設民營神岡托嬰中心暨親子館新建工程（臺中市神岡兒少家庭福利館新建工程）	1101028900-30	臺中市政府社會局	29,441	28,200	林可揚博士建築師事務所	林可揚博士建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司		111.10.25	78	1	4		4.01.99	1.(1).主辦機關未要求監造單位之電機技師、消防設備師及空調技師落實執行監造工作。(2).開工至今己10個月餘督導8次，應加強督導頻率。(3).監造單位品管文件多數不符需求應加強文件管理之督導。(L)
					4.02.01.02	2.監造組織中未將消防設備師及空調技師納入監造技師，未訂定各專業監造技師之職掌，未符合需求。(L)
					4.02.01.05.02	3.(1).抽查紀錄項目不符無量化標準(如放樣)。(2).鋼筋抽查紀錄項目不符合需求。(L)
					4.02.03.04.01	4.(1).無續接器扭力板手會測記錄。(2).外牆塗料未落實分段查驗及紀錄。(3).抽查記錄表未符規定，部份工項明顯無抽查記錄。(4).監造單位未落實執行施工抽查及材料進場抽查作業，目前僅有電信及電氣接地系統之接地電阻值測試紀錄，且填寫之表格有誤。現場施工缺失多未要求改善。(5).無混凝土、粉刷、油漆等抽查紀錄。(M)
					4.02.14.01	5.電氣、弱電及消防工程分項施工計畫，未送監造之電機技師及消防設備師進行審查簽認。(L)
					4.02.14.02	6.監造簽證之結構技師無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄，電機技師、消防設備師及空調技師亦未辦理。(M)
					4.02.15	7.建築師督導紀錄以打字為之督導有不確實之虞。(L)
					4.03.01	8.未提送空調工程分項施工計畫。(L)
					4.03.04.01	9.(1).混凝土自主檢查表項目不符需求填寫不確實。(2).外牆塗料未落實分段自主檢查及紀錄。(3).鋼筋續接器未落實每支檢查級表列紀錄。(4).頂防水施工自主檢查未落實分段自主檢查，如缺乾燥度檢測、底膠接著劑、抗裂網、聚胺脂及橡化瀝青等分段檢查紀錄。(L)
					4.03.04.02	10.(1).承商材料進場及施工品管自主檢查未落實，如無管材進場數量未填寫，施工缺失多自主檢查未發現。(2).鋼筋施工自主檢查填寫不確實(鋼筋間距)。(L)
					4.03.99	11.教育訓練未提供講課單元。(L)
					5.01.01	12.混凝土面有蜂窩未修補。(L)
					5.01.04	13.模板拆除混凝土面之螺桿未清除。(L)
					5.07.01.99	14.(1).屋頂未依設置設置排水導溝。(2).屋頂高於屋突樓梯間約20公分，未符實際。(3).三樓屋外小露台，女兒牆有龜裂情形。(L)
					5.07.04.01	15.天花板上方之撓性導線管，僅部份採用金屬軟管，大部份採用CD管，撓性電導線管不符合規範。(L)
					5.07.04.03	16.電導線管安裝不合規範，如電錶引進管位依設計圖預留地下引進管、廁所內電氣配管出口未安裝出線盒。(L)
					5.07.05.04	17.熱水管於出牆面之接頭，未包覆保溫帶，施作不合規範。(L)
					5.07.05.06	18.多處給水管路之吊架不足。(L)
					5.07.05.09	19.通氣管裝設不合規範，如排水管路之水平通氣管銜接點位置錯誤，且水平通氣管銜接通氣立管之位置，未高於排水器具溢水口15公分以上。屋頂之雨水管，未依設計圖施作通氣管，且污廢水管之伸頂通氣管，未依設計圖之施工詳圖施作。(M)
					5.07.05.10	20.現場預測預留管未設置管帽保護。(L)
					5.07.08.05	21.外牆未預留廁所通風排氣扇之預留孔。(L)
					5.07.09.01	22.室內地坪裝修材厚度與電梯出入口高程應再檢測(改善檢附檢測高程說明)。(L)
					5.08.02	23.三樓浴廁壁磚對稱性不佳，日後地磚無法對縫。(L)
					5.08.07	24.(1).現場設置木門框完成面粗糙，未確實磨飾平滑。(2).二樓及三樓木作矮牆左右未對齊。(3).矮牆木門框有凹槽未平整。(L)
					5.09.08	25.(1).工程告示牌有112.04.22及112.02.18不同竣工日期。(2).工程告示牌未提供環保專線。(L)
					5.09.09	26.現場噴塗料之管線任意置於地面，未妥適整理。(L)
					5.10.01.02	27.粉刷用砂無氯子檢測。(L)
					5.10.06.01	28.熱水管之壓接接頭，未提送型錄送審，且未依設計圖採用國外壓接接頭(如日製BENKEN或同等品)。(L)
					5.10.08.02	29.救助袋送審型錄採用「紅龍」廠牌，未符合合約之參考廠牌或同等品之要求。(L)
					5.10.99	30.(1).木製門無防腐及材種證明。(2).未提供施工中爐石及飛灰來源證明。(3).粉刷細砂無取樣率離子含量檢測紀錄。(4).混凝土氯離子含量檢測表，採感熱紙留存未符實際。(L)
					5.14.01.01	31.(1).樓梯臨時扶手不符規定固定不良。(2).施工架防墜措施應再加強。(3).內開口高度未做好安全防護措施。(L)
					5.14.99	32.(1).工地現場未於適當位置放置手提滅火器。(2).勞安教育訓練無上課實質內容。(L)
					6.01.02	33.(詳查核紀錄)
190	臺中市立圖書館沙鹿深波分館閱讀環境改善工程	111015	臺中市立圖書館	27,165	26,893	陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	玖裕營造有限公司		111.10.25	78				4.01.04.02	1.品質督導皆為職安及環境，無施工品質及材料等督導紀錄，應落實加強辦理。(L)
					4.01.11	2.設計監造建築師-陳志榮未登錄於工程會標案管理系統。(L)
					4.01.99	3.主辦機關未確實督導要求監造單位儘速完成室內裝修、建築執造增建及水電工程主管機關之審查作業。(L)
					4.02.01.02	4.監造組織中未將電機技師及消防設備師納入監造技師，未訂定各專業監造技師之職掌，未符合需求。(L)
					4.02.01.05.02	5.施工抽查記錄表未落實量化制訂查驗標準。(L)
					4.02.01.06	6.(1)擴柱植筋作業無抽查紀錄；(2)二樓固定鋁窗施工無抽查紀錄；(3)拆除抽查紀錄未量化抽查標準，另抽查工項不符需求。(L)
					4.02.01.10.01	7.監造單位材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表格式有誤[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.01.10.03	8.監造單位抽查表格式有誤[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.03.07	9.監造單位無協調及整合水電工程履約界面。(L)
					4.02.14.02	10.(1)結構簽證技師無品質督導紀錄；(2)監造簽證之技師無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。(L)
					4.02.99	11.(1)品質計畫審查流程，監造單位訂為核定主辦機關為備查，與規定不符；(2)無拆除計畫審查紀錄；(3)文件證照身分個資未妥適保護。(L)
					4.03.01	12.承商未依監造計畫提出水電工程各分項施工計畫送審。(L)
					4.03.02	13.(1)廁所壁磚地磚拆除，無自主檢查紀錄；(2)自主檢查表以打字輸出，有填報不實之虞，另檢查人員未簽名[缺失相片(3)]。(L)
					4.03.02.04	14.自主檢表管理標準未落實量化標準，如防水工程、結構工程等。(L)
					4.03.02.12	15.(1)施工廠商材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表及自檢表(非檢查時機，應該是施工流程)，格式有誤請修正；(2)材料設備送審管控項目不完全，機電設備管制項目太籠統，未提列水電各項材料/設備之名稱[缺失相片(4)]。(L)
					4.03.03.01	16.(1)施工日誌未符制定格式，本案為建築工程，請依內政部 110.08.27 台內營字第 1100811965 號令修正之表「 B14 4 建築物施工日誌」辦理；(2)施工日誌第四及五項職安衛檢查採用電腦預先勾選未能逐日檢視勾選[缺失相片(5)]。(L)
					4.03.99	17.(1)未依規定提送相關分項計畫，無拆除計畫提送紀錄及無營建廢棄物清運計畫；(2)文件證照身分個資未妥適保護。(L)
					5.02.99	18.擴柱開挖打除，開挖後鋼筋已多處損傷。(L)
					5.07.01.99	19.(1)現場擴基土方開挖完成面，未確實修整[缺失相片(6)]；(2)部分擴柱柱位開挖高程不一致[缺失相片(7)]。(L)
					5.08.04	20.二樓固定鐵窗安裝，底框部份崁縫未確實。(L)
					5.09.06	21.未套繪水電工程施工圖，相關施工介面未整合，如未套繪排水、火警、廣播、緊急照明燈、出口標示燈之管線施工圖，未套繪電氣之照明及插座之迴路編號及電氣單線圖之施工圖。(L)
					5.09.08	22.工程施工告示牌資料有誤，缺少1999、市政信箱、告示牌標題應為主辦機關含中英對照(非施工廠商)及建築管理機關應為臺中市政府都發局[缺失相片(8)]。(L)
					5.09.09	23.擴柱開挖處防護不佳，廢棄乙種圍籬隨意丟棄[缺失相片(9)]。(L)
					5.10.05.02	24.本工程依合約要求既有盤體須更新(含新增迴路設備)，尚未提送配電盤製造圖送審文件。(L)
					5.10.07.02	25.本工程之接地系統銜接既有接地系統，尚無既有電氣及電信接地系統之接地電阻值測試紀錄。(L)
					5.10.99	26.材料送審未落實依既定時程提送，如防火版10.01、天花板噴漆10.01、3D鋼網11.01應提送審查，迄今未辦理，監造單位亦未落實管控。(L)
					5.14.01.01	27.二樓開口處臨時護欄及防墜警示措施，設置不足不符規定[缺失相片(10)]。(L)
					5.14.03.02	28.臨時用電未加裝漏電斷路器。(L)
					5.14.04	29.(1)無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表；(2)無安全教育訓練資料；(3)圍籬施作自主檢查未確實，如現場未設止水墩，與紀錄不符。(L)
					5.14.99	30.工地現場未於適當位置放置手提滅火器。(L)
					5.15.09	31.二樓設置乙種圍籬，與契約甲種圍籬不符。(L)
					7.02.02	32.水電工程之設計圖，管線設計界面整合不良。(L)
191	臺中市北屯區111年度災害緊急搶險搶修工程開口契約	111016	臺中市北屯區公所	1,762	1,762	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	立展營造股份有限公司		111.10.27	81				4.01.04.02	1.1〜6派只督導1次頻率偏低，請改善。[L]
					4.01.99	2.工程查核簡報之遭遇困難及解決對策未具體說明，請補充。[L]
					4.02.03.04.01	3.坍方清理工程施工抽查表之抽查位置及抽查項目未落實記載，抽查位置不宜紀錄工區編號或區里名稱，宜紀錄明確道路名稱及路段，請改善。[L]
					4.02.03.05	4.(1)交通維護工程抽查表抽查位置未落實記載，請改善。(2)抽查施工相片施工處交通維持管制措施未設置連桿及符合相關規定，請改善。[L]
					4.03.02.04	5.請補充各項工程施工自主檢查表。[L]
					4.03.03.02	6.監造單位於111.07.18交通維持設施抽查紀錄表查有缺失並於當日完成改善一節，經查核該日施工日誌之重要事項記載未依規定記載，請改善。[L]
					4.03.11.06	7.專任工程人員督察頻率偏低，督察內容未落實記載，請改善。[L]
					4.03.14.03	8.本案自111.04.21開工至今已辦理6次派工，經查僅於111.09.03辦理一次職業安全衛生教育訓練，建議應於開工後至派工前完成辦理相關安全衛生教育訓練。[L]
					5.09.08	9.工程告示牌內容未符合台中市政府規定，缺失市政信箱與市民專線。[L]
					5.15.03	10.承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄，請改善。[L]
					5.15.06	11.抽查施工相片施工處車道縮減未設置前後之漸變段，請改善。[L]
					5.16.99	12.缺少汛期演練資料。[L]
192	臺中市太平區永億段社會住宅新建工程	10908280282	臺中市政府住宅發展工程處	562,550	562,200	開務聯合建築師事務所	開務聯合建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司		111.10.28	81				4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與承攬廠商執行工項，項次略有不同，如：材料設備查驗，監造有4項次、承攬廠商有5項次；施工檢查，監造有4項次、承攬廠商有5項次，請加以整合；(2)主辦單位簡報資料未標示簡報人之姓名與職稱。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.01	2.監造計畫內容，尚有不足，如（1）權責分工表屬舊格式，請更新。（2）施工抽查標準、施工抽查紀錄表等，雖訂定工項一覽表，但工項編碼不一致，較不易比對及閱讀；另施工作業流程圖未訂定工項一覽表，請補充。[L]
					4.02.03.01	3.施工抽查紀錄表：（1）抽查紀錄表格式，除依「監造計畫製作綱要」內容訂定外，請增加「檢查時機 □檢驗停留點、□不定期抽查」之列，以符實務需求。（2）未訂定不定期抽查頻率，較無法了解抽查情形。[L]缺失相片(2)
					4.02.99	4.(1)111.07.12辦理B棟2F板工程查驗缺失改善所附照片未採定點定向照片(如簡報資料第B-49頁)；(2)111.07.27辦理AB棟工地安全衛生管理檢查缺失改善所附照片未採定點定向照片(如簡報資料第B-51頁)；(3)監造單位簡報資料未標示簡報人姓名與職稱。[L]
					4.03.02	5.整體品質計畫內容，尚有不足，如：施工要領、施工作業流程圖、施工管理標準及自主檢查表，雖有訂定工項一覽表，但工項編碼不一致，較不易比對及閱讀。[L]
					4.03.02.02	6.簡報內品管組織架構，品管人員及安衛位階，請參照品質計畫製作綱要製作(109.4.27)。[L]
					4.03.02.05.01	7.自主檢查表之格式，請依「品質計畫製作綱要」內容訂定，並請考量增加「檢查時機 □檢驗停留點、□非檢驗停留點」之列；另檢查項目，建議區分施工前、施工中及施工後，較符實務需求。[L]缺失相片(3)
					4.03.03.02	8.(1)抽查111.09.14監造抽查表，當天監造單位有辦理A棟2F板配管施工檢查，但當天施工單位之施工日誌未標示；(2)抽查111.08.15施工自主檢查表，當天施工單位有辦理1F柱牆各系統配管施工檢查，但當天施工單位之施工日誌未標示。[L]
					4.03.11.06	9.專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但格式請填寫「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」。[L]
					4.03.14.07	10.施工架組立完成後之檢查頻率，建議由每2星期，縮短為1星期，以確保使用者安全。[L]
					4.03.99	11.(1)簡報資料所附照片均未標示日期；(2)缺失改善及矯正預防措施所附前、中、後照片，未附定點定向照片(如簡報資料C-76~77頁)。[L]
					5.01.01	12.地下室有梁出現蜂窩現象，請改善。[L]
					5.01.04	13.混凝土表面部分有鐵件未清除。[L]
					5.01.99	14.混凝土二次澆置，如樓梯平台…等，請加鋪免拆模板，以增加黏結性。[L]缺失相片(4)
					5.02.01	15.柱主筋、箍筋、繫筋，三者間之綁紮方式，請加以釐清。[L]
					5.02.08	16.牆轉角處雖有綁紮補強鋼筋，但位置有偏離情形。[L]
					5.03.02	17.模板面品質不佳，拆模後污染混凝土表面。[L]缺失相片(5)
					5.03.04	18.樓梯間鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以斜楔填塞。[L]缺失相片(6)
					5.03.07	19.柱、牆模板，部分未設置清潔口，請再檢視。[L]缺失相片(7)
					5.03.99	20.窗台未預留灌漿孔，易造成灌漿量不足。[L]缺失相片(8)
					5.07.01.07	21.地下室部分外牆流出白華，請再檢視是否與滲漏水有關，並持續監測。[L]缺失相片(9)
					5.07.04.03	22.(1)各樓地板預留之導線管上方均以PVC布遮蔽，但施工物品搬移，導致部份管口之PVC破損或脫落，將有雜物掉入管內之虞；(2)B棟B1F頂板有一處配電接線盒引出之電線，其線之末端未以PVC絕緣膠布包紮。[L]
					5.07.05.10	23.B棟1F PVC小管直接放置在地面而未以木塊墊高，並且管之兩端未加遮蔽。[L]
					5.10.99	24.(1)111年8月5日鋼筋混凝土用鋼筋試驗報告顯示，未填寫生產爐號，無法追蹤來源；(2)111年10月13日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，試體在預拌廠養護，與規定不符。[L]
					5.14.00.01	25.施工圍籬上之盆栽，請加設排水管路，以避免水滴落造成汙染。[L]缺失相片(10)
					5.14.01.01	26.電梯井開口前之護欄，未設置腳趾板，較為不足。[L]
					5.14.01.04	27.施工架組立，部分有不足情形，例如：（1）施工架與\結構體，間距超過20cm，部分未設防墜網，請再檢視。（2）框架盡頭，部分未設交叉桿，易生危險。（3）鋼管拼接，部分未施作八字扣，牢固性不足。[L]缺失相片(11)
					5.14.03.01	28.(詳查核紀錄)
					5.14.99	29.(詳查核紀錄)
193	臺中市大里區瑞城里活動中心興建工程	110dali065	臺中市大里區公所	41,186	39,500	黃錫洲建築師事務所	黃錫洲建築師事務所	通勇營造有限公司		111.10.28	81				4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，名稱及項次均略有不同，如：混凝土澆置（監）、混擰土材料（承）…等，請加以整合。 (2)主辦單位品質督導查核工程缺失改善，所附照片未標示日期且未附改善中的照片(如簡報資料A-13頁)。 (3)簡報資料所附照片未標示日期，如第A-15、18頁。 (4)工程施工執行資料表中，監造單位監督項目與施工單位執行項目均有不同，如監造單位有4項，施工單位有3項，希予整合。[L]
					4.02.01.01	2.監造計畫內容，尚有不足，如： （1）本案工程經費在查核金額以下，可免訂定「品質稽核」章節。（2）抽查紀錄表格式，除依「監造計畫製作綱要」內容訂定外，請增加「檢查時機 □檢驗停留點、□不定期抽查」之列，以符實務需求。[L]
					4.02.01.03	3.本案施工計畫書於與品質計畫書均於111.03.04核定，均於111.03.03開工後核定，不符需求。[L]
					4.02.01.10.01	4.材料設備送審管制總表48項中的材料設備，有10項的實際送審日期較預定送審日期慢，希加強督導(如簡報第37~42頁)。[L]
					4.02.99	5.(1)建築師督察稽核所附照片未標示日期(如簡報資料第27頁)。(2)施工中缺失改善所附照片未採定點定向照片(如簡報資料第55頁)。[L]
					4.03.02	6. 整體品質計畫內容，尚有不足，如： （1）施工要領、施工作業流程圖、施工管理標準及自主檢查表，雖有訂定工項一覽表，但工項編碼不一致，較不易比對及閱讀。 （2）本案工程經費在查核金額以下，可免訂定「品質稽核」章節。 （3）文件類號明細表，請增加「保存期限」之欄位。[L]
					4.03.03.01	7.施工日誌安衛檢查，所檢附之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」，格式未更新。[L]
					4.03.03.02	8.(1)抽查111.09.16監造檢查表，當天監造單位有辦理3F樑板鋼筋查驗，但當天施工單位之施工日誌未標示。 (2)抽查111.07.12施工自主檢查表，當天施工單位有辦理1F柱牆鋼筋施工檢查，但當天施工單位之施工日誌未標示。[L]
					4.03.04.01	9.自主檢查表之格式，請依「品質計畫製作綱要」內容訂定，另請考量增加「檢查時機 □檢驗停留點、□非檢驗停留點」之列；檢查項目，亦建議再區分施工前、施工中及施工後，以符合實務需求。[L]
					4.03.04.02	10.材料設備檢（試）驗管制總表之「項次、契約詳細表項次、材料/設備名稱」，應與材料/設備送審管制總表相同，以符合材料/設備之管理作業。[L]
					4.03.11.06	11.專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但部分欄位未確實填寫，如：8、9欄位，請務實填寫。[L]
					4.03.14.03	12.簡報現場未置放「職安衛教育訓練」檔案，無法了解其執行情形。[L]
					5.01.01	13.已完成之混凝土牆面，部分有蜂窩情形，顯示未確實搗實。[L]
					5.01.04	14.混凝土表面殘留雜物未清理，如：鐵絲、鐵件、木屑…等。[L]
					5.02.08	15.牆轉角處，部分補強鋼筋未綁紮，請再檢視。[L]
					5.02.99	16.鋼筋施工筏基開口預留鋼筋，有不足情形。[L]
					5.03.04	17.樓梯間鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以斜楔填塞。[L]
					5.05.09	18.工地四周環境，較為凌亂，請加以整理。[L]
					5.07.01.09	19.3樓工區環境紊亂，地面倒放清潔用具、塑膠袋、木塊、鐵件、鋼筋、保特瓶等，希加整理。[L]
					5.07.01.99	20.二樓長型三夾板集中20片以上靠牆直放過陡，希留意置放角度並以繩索圍住。[L]
					5.07.04.03	21.(1)1樓牆壁配電接線盒預留的電線雖以圈狀置於接線盒上，但其電線末端未以絕緣膠布包紮。(2)一樓女廁旁的空間，有13支預留的垂直導線管(各管口均裝設帽蓋)，但其中一支已被壓平(接近地面)，希即處理。[L]
					5.07.05.10	22.一樓女廁有一之預留橘色衛生管之朝上管口未以帽蓋遮蔽，希即處理，以免異物掉入。[L]
					5.09.08	23.工程告示牌，部分內容請再檢視，如：（1）主辦機關未雙語。（2）工地負責人之聯絡電話，請填寫手機號碼。（3）請補充環保檢舉專線之電話。[L]
					5.10.99	24.(1)111年09月28日鋼筋混凝土用鋼筋試驗報告顯示，未填寫生產爐號，無法追蹤來源。(2)材料設備送審管制總表48項中的材料設備有10項，其實際送審日期較預定送審日期慢，希加強督導(如簡報第37~42頁)。[L]
					5.14.01.01	25.(詳查核紀錄)
					5.14.01.04	26.(詳查核紀錄)
					5.14.01.07	27.(詳查核紀錄)
					5.14.03.01	28.(詳查核紀錄)
194	111年度后里區天然災害緊急搶險搶修工程（開口契約）	11103100840	臺中市后里區公所	1,060	945	智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	基良營造工程有限公司		111.10.28	80				4.01.05	1.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程屬緊急搶修搶險工程，施工時現場交通警告及安全維護設施不完備、工區周邊安全防護措施不妥適，主辦機關﹙台中市后里區公所﹚未落實督導糾正改善。(L)
					4.01.11	2.主辦機關﹙台中市后里區公所﹚提出之「工程施工執行資料表」未落實對參與本工程之專業人員進行評核。(L)
					4.02.01.09	3.未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出現階段所有施工相片﹚。(L)
					4.02.03.04.01	4.公共工程實施設計、監造簽證者之技師(技師法子法公共工程專業技師簽證規則) 除任職本工程之監造技師外亦同時兼任本工程駐現場人員；抽查施工作業及抽驗材料設備均為同一人，缺少重複檢核之機制。(L)
					4.02.03.05	5.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；本工程屬緊急搶修搶險工程，施工時現場交通警告及安全維護設施不完備、工區周邊安全防護措施不妥適。(L)
					4.03.02.11	6.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料。(L)
					4.03.04.02	7.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如職業安全衛生檢查表等﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄。(L)
					4.03.06	8.現場交通警告及安全維護設施不完備、工區周邊安全防護措施不妥適等履約事項未落實執行。(L)
					4.03.11.05	9.專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員未曾現場督導。(L)
					5.09.14	10.車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所，未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄、夜間柵欄未設有照明或反光片等設施、交通號誌、標示或柵欄等措施已設置尚不足以警告防止交通事故時，未置交通引導人員。(L)
					5.14.00.01	11.第一次派工土石清除工區僅以交通錐，安全防護措施不足。(L)
					5.14.04	12.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(L)
					5.14.12.01	13.機械作業或開挖作業時，未指派專人指揮，營建用機械之操作半徑範圍內、車輛機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，警示周遭其他工作人員。(L)
195	潭子區111年度天然災害緊急搶修搶險工程	1110209	臺中市潭子區公所公用及建設課	2,026	1,850	泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	全安土木包工業		111.10.28	81				4.01.01	1.二級品管材料抽(檢)驗費用未依工程會品質要點第13點於招標文件單獨編列；職業安全衛生費用建議應依契約性質量化編列為宜。〔L〕
					4.01.04.02	2.第一次派工，工區數達24處，派工期間為3個月僅1次督導，次數略少應加強。〔L〕
					4.01.05	3.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程屬緊急搶修搶險工程，施工時現場交通警告及安全維護設施不完備、工區周邊安全防護措施不妥適，主辦機關﹙台中市潭子區公所﹚未落實督導糾正改善。(L)
					4.01.06.03	4.監造計畫未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查(第二章「監造組織」應修正為「監造組織及權責分工」)。(L)
					4.01.11	5.主辦機關﹙台中市潭子區公所﹚提出之「工程施工執行資料表」未落實對參與本工程之專業人員進行評核。(L)
					4.01.19	6.未將最新修正之「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件及契約書中。(L)
					4.01.26	7.第一次派工已於9/16驗收完成，請加速付款作業。(L)
					4.02.01.01	8.未依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，編寫監造計畫(第二章「監造組織」應修正為「監造組織及管理權責分工」)。(L)
					4.02.01.09	9.未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序。如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料。(L)
					4.02.03.04.01	10.第22、23工區施作隔柵板及暗溝，缺漏相關施工及材料抽查(驗)紀錄表，並應將材料抽查(驗)結果，填具於材料設備檢(試)驗管制總表管控。(L)
					4.02.03.05	11.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生﹙如部份施工人員未正確戴安全帽﹚；施工時現場交通警告及安全維護設施不完備﹙如營建用機械之操作半徑範圍內、車輛機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器﹚。(L)
					4.02.03.07	12.監造單位及其所派駐現場人員未確實協調及整合履約界面。如2022.05.24地下道積水無法通行，監造單位除採取封閉地下道措施外，未立即啟動緊急應變計畫(如緊急改道或通知權責單位立即處理)(L)
					4.02.03.08.01	13.監造日報，督導工地職業安全衛生事項應確實落實並記錄勾選(例如8/1施作工區14-路樹斷裂移除)；主辦單位督導情形應紀錄並詳細記載於日報中(例如111/7/12主辦督導)；監造單位簽章欄位，應以監造人員簽名為宜。(L)
					4.02.14.04	14.未見監造技師於第一派期間之現場督導紀錄。(L)
					4.03.02.11	15.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；如提出施工相片前、中、後各階段未在同一地點、同一角度拍攝﹙如2022.07.15施工相片﹚。(L)
					4.03.02.12	16.第22、23工區施作隔柵板及暗溝，缺漏相關施工及材料自主檢查表，並應將材料抽查(驗)結果，填具於材料設備檢(試)驗管制總表管控。(L)
					4.03.03.02	17.施工日誌中主辦單位督導情形應紀錄並詳細記載於日報中(例如111/7/12主辦督導)。(L)
					4.03.04.02	18.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如職業安全衛生檢查表等﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄。(L)
					4.03.06	19.現場交通警告及安全維護設施不完備、工區周邊安全防護措施不妥適等履約事項未落實執行。(L)
					4.03.11.05	20.專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員僅現場督導1次，以目前完成之24處工區，專任工程人員現場督導次數略嫌偏低。(L)
					5.05.99	21.依施工相片得知，部分工區搶通後，路面殘留泥土未加以清洗乾淨，開放後易造成民眾行車安全疑慮，應以水車等方式加以清洗(例如工區17、工區19等地點)。〔L〕
					5.06.99	22.抽查已施工之工區19﹙2022.08.05施工相片﹚、工區17﹙2022.08.03施工相片﹚工地現場部份廢土泥漿等營建廢棄物未確實立即清理乾淨。(L)
					5.09.08	23.抽查工區23龍興三莊18號前暗溝施作，封頭混凝土澆置面不平整且有部分蜂窩現象產生。(L)
					5.09.14	24.部份車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所，未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄、夜間柵欄未設有照明或反光片等設施、交通號誌、標示或柵欄等措施已設置尚不足以警告防止交通事故時，未置交通引導人員。(L)
					5.10.01.04	25.本案雖為搶修工程，第一派混凝土用量少(不足100m3)，然依品質管理標準，仍應於後續派工適時取樣試驗，以確保混凝土強度及品質。(L)
					5.14.04	26.(詳查核紀錄)
					5.14.12.01	27.(詳查核紀錄)
					5.14.99	28.(詳查核紀錄)
196	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(三民西路至忠明南路)	11105170096	臺中市政府水利局水利工程科	31,202	29,290	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	長泰營造股份有限公司		111.11.03	82				4.01.26	1.工程估驗進度9.67%偏低，請加強估驗以提高執行率。[L]
					4.01.99	2.簡報所列三級品管系統架構圖，二級品質保證，應修正為品質查證。[L]
					4.02.01.10.03	3.砌排塊施工之抽查紀錄，應確實記載檢查位置，檢查標準及檢查值。[L]
					4.02.03.04.01	4.(1)二級品管試驗抽驗頻率偏低，請加強抽驗。 (2)工程隨機抽查頻率偏低，請加強抽查。 (3)鋼筋工程施工抽查表鋼筋號數、間距及墊塊間距抽查標準未量化 (4)模板工程施工抽查表模板尺寸及密合度抽查標準未量化。 (5)測量放樣未確實辦理抽查作業，應確實抽查檢測並填具抽查紀錄表。[L]
					4.02.03.06	5.工程估驗進度未依契約規定履約估驗計價，請改善。[L]
					4.02.03.08.01	6.工程監造報表填寫至111.10.31未落實記載，請改善。[L]
					4.02.14.02	7.監造技師應辦理材料與設備檢驗抽查，施工查驗，請丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善。[L]
					4.03.04.01	8.(1)鋼筋工程施工自主檢查表檢查未置不明確，主鋼筋間距檢查標準未量化。(2)模板工程施工自主檢查表檢查位置不明確，模板密合度及模板尺寸檢查標準未量化。(3)混凝土工程施工自主檢查表檢查位置不明確，振動與搗實檢查標準未量化。[L]
					4.03.04.02	9.(1)鋼筋工程施工自主檢查表搭接長度實際檢查情形未確實記載。 (2)鋪塊石工程施工自主檢查表天然石塊石材實際檢查情形記載未落實。[L]
					4.03.08.02	10.辦理內部稽核1次，應確實做好稽核結論，提供改善及追蹤依據。[L]
					4.03.11.06	11.專任工程人員是督察紀錄，缺失部分應落實追蹤改善。[L]
					5.01.01	12.混凝土造型模板護岸，有蜂窩及孔洞產生。[L]
					5.01.03	13.右岸上下樓梯混凝土護岸銜接面有蜂窩，不平順。[L]
					5.05.02	14.左岸剩餘土石方整置場，防塵網覆蓋不緊密。[L]
					5.07.01.13	15.第二工區0K+530處洩水孔阻塞，請改善。[L](相片1)
					5.07.01.99	16.第二工區圍籬工程施工防溢座未施設，請改善。[L](相片2)
					5.07.02.99	17.砌排塊石，局部塊石背填混凝土未滿鋪。[L]
					5.08.99	18.第二工區建國橋至忠明南路培厚牆右側護岸工程部分表面水泥漿污染影響美觀，請改善。[L](相片3)
					5.09.08	19.工程告示牌應增列1999及市長信箱。[L]
					5.09.09	20.(1)第二工區模板隨意堆置未妥善保護，請改善。(2)點焊鋼絲網任意堆置，未妥善保護。[L]
					5.10.99	21.(1)混凝土品質保證書，應記載買受人(施工廠商)名稱。(2)簡報B-30所列混凝土圓柱試體抗壓強體試驗報告，判讀章不清楚，請查明改進。(3)植筋拉拔試驗，請查明試驗儀器校正有效期限。[L]
					5.14.00.03	22.工區無防災應變通報機制及演練，請改善。[L]
					5.14.99	23.(1)施工現場救生圈數量不足，請改善。 (2)渠底瀕臨河道施工處未設置警戒線，請改善。[L](相片4)
					5.16.99	24.河道中施工，請做好防汛演練，備妥防汛備品。[L]
197	筏子溪生態綠廊營造計畫工程	11012090313	臺中市政府水利局污水設施科	35,323	32,300	合寬建築師事務所	宏亞工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司		111.11.03	81				4.01.13	1.工程會標案管理系統資料填報不完全，缺少空污費及管制編號、保險資料等。(L)
					4.01.26	2.本工程實際進度62.64%，估驗實支22.73%，第二及三期估驗45.37%仍辦理中，建議依合約辦理估驗，提升預算執行率。(L)
					4.02.01.05.02	3.(1)二級品管試驗抽驗頻率偏低，請加強抽驗；(2)工程隨機抽查頻率偏低，請加強抽查。(L)
					4.02.01.06	4.(1)未落實辦理放樣測量抽查，未妥確實填具放樣抽查紀錄；(2)樁基礎抽查誤用全套管基樁抽查紀錄，未落實執行；(3)鋼筋工程施工抽查表鋼筋號數、間距及墊塊間距抽查標準未量化；(4)瀝青混凝土刨除工程抽查表刨除位置深度抽查標準未量化，人行道挖掘深度未量化；(5)模板工程施工抽查表模板尺寸及密合度抽查標準未量化；(6)瀝青混凝土鋪面工程施工抽查表振動壓路機及膠輪壓路機滾壓速率抽查標準未量化，請改善。(L)
					4.02.01.10.01	5.監造單位材料設備送審管制總表格式有誤。(L)
					4.02.01.10.03	6.監造單位汛期防災減災抽查表格式有誤，缺少防汛災害風險辨識項目。(L)
					4.02.03.06	7.工程估驗進度未依契約規定履約估驗計價，請改善。(L)
					4.02.03.08.01	8.工程監造報表填寫至111.10.31未落實記載，請改善。(L)
					4.02.14.02	9.監造技師應辦理材料設備檢驗、施工查驗，請確實抽測結構物尺寸等，缺失部分應追蹤改善。(L)
					4.03.02	10.監造計畫111.09.28核定進版修正，品質計畫及施工計畫應比照修正進版；另品質計畫章節內容未依工程金額規模提報。(L)
					4.03.02.05.02	11.瀝青混凝土鋪面工程施工自主檢查表振動壓路機及膠輪壓路機速率實際檢查情形未記載，請改善。(L)
					4.03.02.12	12.(1)樁基礎施工自主檢查，誤用全套管基樁自主檢查表，應重新檢核本工程衝擊樁施工品質管理標準項目，修正自檢表並落實辦理；(2)AC、混凝土施工自主檢查表，應確實記載檢查位置、檢查標準及量化實際檢查值；(3)放樣測量施工自主檢查表，應確實記載檢查標準(設計座標、高程)及量化實際檢查值；(4)構造物回填工程自主檢查表回填、深度及寬度檢查標準未量化，請改善；(5)鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋號數及間距無檢查標準。模板阻立模板尺寸及密合度檢查標準未量化，請改善；(6)施工廠商汛期防災減災檢查表格式有誤，缺少防汛災害風險辨識項目；(7)施工廠商材料設備送審管制總表格式有誤；自主檢查表格式有誤(項目名稱應為施工流程，非檢查時機)。(L)
					4.03.03.01	13.施工日誌格式有誤，另項目四應核實勾選，勿電腦輸出反黑。(L)
					4.03.03.02	14.施工日誌填寫至111.10.31記載不完整，請改善。(L)
					4.03.11.03	15.(1)專任工程人員應確實督察有無按圖施工，應丈量構造物尺寸，缺失部分應確實追蹤改善；(2)專任工程人員督察紀錄-工程進度概述欄位皆填「工程超前」有誤，應核實填報實際工程執行情形。(L)
					4.03.12.02	16.工地負責人未依規定填報施工日誌，請親簽留存，請改善。(L)
					5.01.03	17.鋼構橋基礎橋台，混凝土完成面垂直度及水平度不佳[缺失相片(1)]。(L)
					5.07.01.99	18.(1)斜坡道A立柱與混凝土基座間部分空隙過小，且部分混凝土破損，請改善[缺失相片(2)]；(2)堤後擋土牆設施抿石子部分未均勻，請改善[缺失相片(3)]。(L)
					5.07.02.12	19.植栽區旁瀝青混凝土鋪面壓實度不佳，有部分粒料分離情形，及堤後坡前局部平整部不佳，現場有小積水[缺失相片(4)]。(L)
					5.07.03.06	20.鋼構橋樑構件部分焊接未填滿[缺失相片(5)]。(L)
					5.07.13.99	21.堤頂邊坡植生回填土，應符合沃土規範，並兼顧堤防斷面安全。(L)
					5.08.09.04	22.(1)堤頂自行車道欄杆線型不平順[缺失相片(6)]；(2)1k+600處右側欄杆施工不平順，請改善。(L)
					5.08.09.05	23.(1)水防道路轉彎段路緣石線型不平順；(2)1k+400左側植栽草B預鑄緣石銜接處部分縫隙過大，請改善。(L)
					5.10.99	24.混凝土品質保證書未記載買受人(施工廠商)名稱。(L)
					5.14.00.03	25.工區無防災應變通報機制及演練，請改善。(L)
					5.14.07	26.施工現場交通警告設施及夜間警示設施不足，道路旁設置三角錐管制，應加設連桿，請改善。(L)
					5.14.08	27.工區乙種圍籬未牢固，防護設施不足。(L)
					5.14.99	28.(1)施工現場救生圈數量不足，請改善；(2)跨橋段物料堆置場鋪設鋼板銜接處不平整，建議使用防滑鋼板，維護安全。(L)
					5.15.99	29.(詳查核紀錄)
198	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室拆除重建工程	1100525	臺中市教育局(國小)	95,049	91,480	張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	鈺田營造有限公司		111.11.10	78	4	4		4.01.06.02	1.監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查無各章節詳實審查紀錄表。(L)
					4.01.99	2.(1).工程主辦機關簡報資料A-11頁，三級品質管理制度架構內容有誤非本標案。(2).工程主辦機關工程督導缺失多項未結案，應督促廠商儘速完成。(L)
					4.02.01.05.01	3.部份工項經訂定之材料/設備及施工抽查(驗)標準未符合工程需求。(L)
					4.02.01.09	4.查驗紀錄表未分類。(L)
					4.02.03.04.01	5.施工抽查驗工作未落實，既填具之抽查驗紀錄表未使用工程109.4.27最新施工前、施工中、施工完成…等，管理項目之抽查表格予以填具抽查(驗)紀錄表，抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查驗紀錄表，未落實。(M)
					4.02.03.04.03	6.試驗報告部份判讀未註明日期。(L)
					4.02.03.08.01	7.監造日報未簽名及工地職業安全衛生未勾選。(L)
					4.02.15	8.技師督察紀錄未簽名。(L)
					4.03.02.05.02	9.自主檢查表未簽名及部份工項沒自主檢查表。(L)
					4.03.03.02	10.部份施工日誌未簽名。(L)
					4.03.04.02	11.施工自主檢查工作未落實，例如混凝土工程，於施工前未檢查混凝土出料單，坍度、氯離子等項目合格後才進行混凝土澆置等檢查項目，其他項目亦未確實記載檢查值，品管自主檢查表未確實記載檢查值。(M)
					4.03.05.01	12.試驗報告部份判讀未註明日期。(L)
					4.03.05.02	13.本案材料設備共50項，至查核日止僅由監造審定25項及機關備查25項，部份材料有延宕送審或審查太慢情形。(L)
					4.03.11.06	14.承商專任工程人員未確實填督導紀錄表，且歷次督導相片無督導日期呈現，與其規定不符。(L)
					5.01.01	15.二樓梁、樓板、樓梯斜版之混凝土澆置搗實不良，有多處冷縫、蜂窩或孔洞現象未處理。(M)
					5.01.04	16.一、二樓結構體表面有相當殘留之鐵絲、鐵件、夾板…等殘留物未清除。(L)
					5.07.01.99	17.隔間3D鋼網牆上下固定鐵件間距太大，未照圖施做。(L)
					5.07.05.02	18.混凝土表面殘留雜物（鐵件、模板碎片）。(L)
					5.07.05.10	19.部分管路出口，未以帽蓋保護。(L)
					5.07.06.02	20.接地系統施作，不符規範（引出地面處應以PVC線及PVC管保護）。(L)
					5.09.08	21.工程告示牌承商工地主任、專任工程人員無手機聯絡電話、且無市政府信箱及1999。(L)
					5.09.09	22.工地現場機具與材料任意堆置，及垃圾雜物未及時清運影響環境衛生。(L)
					5.10.02.02	23.鋼筋無輻射汙染證明未加註售予廠商名稱及工程名稱。(L)
					5.14.01.01	24.部份樓梯、電梯、地下室開口及外牆鷹架腳踏板端點無安全護欄與交叉拉桿防墜措施。(L)
					5.14.01.03	25.部份施工架與結構體間隙30cm以上。(L)
					5.14.01.04	26.施工架上下設備；未設轉折平台，不符規定。(L)
					5.14.01.05	27.部份外牆安全繩脫落。(L)
199	豐原區客庄禾埕場域建置計畫統包工程	110013	臺中市豐原區公所公用課	24,926	24,926	楊博閔建築師事務所	陳孟男建築師事務所	欣群營造有限公司 楊博閔建築師事務所	陳孟男建築師事務所	111.11.10	77	2	2	0	4.01.01	1.本案品質管理費用編列不足(直接工程費0.5%)，未符合工程會品管要點第13點規定(0.6%~2%)。(L)
					4.01.03	2.監造計畫章節未依工程會品管要點，按規模編撰，主辦機關未落實審查，請檢討改善[缺失相片(1)]。(L)
					4.01.04.02	3.雖有15次工地督導，惟歷次督導未要求限期改善，尚有111年10月份三次督導缺失未完成改善。(L)
					4.01.06.02	4.監造計畫雖於開工前(110年10月21日)核定，惟無各章節詳細審查意見表及紀錄。(L)
					4.01.26	5.未積極依契約規定進行估驗，影響預算執行績效。(L)
					4.01.99	6.整體施工計畫、品質計畫、職業安全衛生管理計畫未於施工前核定。(L)
					4.02.01.04	7.對廠商之分項施工計畫送審情形未訂定管制辦法。(L)
					4.02.01.05.01	8.所訂定各材料/設備品質管理標準，部分未符合工程需求。(L)
					4.02.01.05.02	9.所訂定各施工抽查標準與檢驗停留點標準，部分未符合工程需求。(L)
					4.02.01.10.02	10.製作材料設備送審管制總表及檢試驗管制總表未符合規定（使用表格、未管制預定送審日期，不符工程會建監造計畫製作綱要最新規定）[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.03.04.01	11.施工抽查驗工作未落實，例如混凝土工程未於施工前抽驗混凝土出料單、坍度、氯離子等管理項目，合格後，再進行混凝土澆置等管理項目[缺失相片(3)]。(L)
					4.02.03.04.03	12.試驗報告部分判讀未註明日期。(L)
					4.03.02.12	13.部分自主檢查標準量化不足。(L)
					4.03.03.02	14.施工日誌對於主辦機關督導、監造抽查驗及材料檢試驗等，未詳實記錄。(L)
					4.03.04.02	15.施工自主檢查工作未落實，例如混凝土工程未於施工前檢查混凝土出料單、坍度、氯離子等檢查項目合格後，再進行混凝土澆置等檢查項目之施工[缺失相片(4)]。(L)
					4.03.08.05	16.文件管理未編碼，品管文件管理未妥適。(L)
					4.03.11.06	17.專任工程人員督察未有照片佐證。(L)
					5.01.01	18.部分球場混凝土柱底混凝土有粒料分離之蜂窩或孔洞未修補。(L)
					5.01.02	19.球場部分混凝土地坪可能養護不足，有部分塑性收縮造成之裂縫。(L)
					5.04.53	20.鋼構住安裝部分與混凝土柱稍有偏位[缺失相片(5)]。(L)
					5.04.59	21.鋼構架設完成後部分，有刮痕碰撞痕跡，未補塗裝，不符規範[缺失相片(6)]。(L)
					5.04.99	22.(1)球場鋼構柱、屋頂架設完成，發現尚有部分焊道未滿焊、磨平；(2)部分鋼構構件噴漆面被刮除或刮傷，未補塗裝。(L)
					5.05.02	23.部分球場周邊裸露地坪及土堆未覆蓋防塵網，造成塵土飛楊[缺失相片(7)]。(L)
					5.07.01.08	24.滯洪池牆面未做防水粉刷，不符規範。(L)
					5.09.08	25.工程告示牌工地主任及專任工程人員未提供確實可供民眾聯繫資訊。(L)
					5.10.04.01	26.工地密度試驗引用錯誤契約規範。(L)
					5.10.99	27.材料設備送審與取樣試驗，時程延誤，影響工進，如球場鋼構屋頂之H型鋼構柱材料推延至111年10月25日才送試驗，而取得之試驗報告日期為111年11月7日，其試驗報告結果，承攬廠商未判讀符不符合規範，監造人員亦未判定合不合格，判讀與判定人員均未於試驗報告上簽名並押註日期。(L)
					5.14.04	28.承包商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄，不夠完整。(L)
					5.14.07	29.工區內交通指引措施不完善。(L)
					5.14.08	30.工區外人行道設置之甲種安全圍籬，未每2.4M設置一個紅色警示燈。(L)
					6.01.01	31.進度管控不良，整體進度落後23.83%，本案係統包工程，設計延宕較容易壓縮施工時程，進而影響施工進度管控[缺失相片(8)]。(S)
200	沙鹿區10-48-1號東晉六街計畫道路新闢工程	110A-091	臺中市建設局新建工程處土木工程科	9,366	9,300	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司		111.11.15	82				4.01.13	1.開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，內容不確實(規劃設計監造單位及金額填寫錯誤)。[L]
					4.01.99	2.未依契約辦理定期估驗，估驗進度落後。[L]
					4.02.02	3.品質計畫及施工計畫認可記錄意見表未附在計畫書。
					4.02.03.04.01	4.(1)路燈照明基座無PVC管查核。(2)查驗施工抽查未就鋼筋查驗時量化填報。[L]
					4.02.03.05	5.(1)未落實防汛防災減災督導。(2)督導抽查工地職業安全、交通環保事項每兩週一次，抽查頻率不足。[L]
					4.02.03.06	6.工程實際進度已達87.75%承商估驗計價僅56.74%，影響工程實質效率。[L]
					4.02.03.08.01	7.(1)監造報表5/17查核規格及品質，鋼筋試驗報告未記錄，未落實記載。(2)監造報表10/18主辦機關至工地督導及9/14技師督導未記載、7月及8月監造報表職安事項未依規定手寫勾選等。[L]
					4.02.99	8.施工抽查僅檢驗停留點無隨機抽查記錄，抽查頻率不足。[L]
					4.03.03.02	9.(1)主辦機關督導(10/18)及監造技師督導(5/19、9/14)記載不完整，未將督導事項填於施工日誌。(2)111.5.17施工取樣試驗紀錄欄，鋼筋試驗報告未記錄，記載不完整。[L]
					4.03.04.02	10.(1)路燈自主檢查表未作PVC管檢查。(2)模板及鋼筋工程自主檢查表，僅施工中檢查無施工前及施工完成檢查，檢查頻率不足。(3)箱涵回填自主檢查紀錄(9/26)0K+10坍流度實際檢查紀錄請填寫確實。(4)鋼筋自主檢查表檢查標準未依實際值紀載(11/2)。[L]
					4.03.05.01	11.鋼筋混凝土用鋼筋試驗報告，廠商判讀未簽日期及未標註規範值。[L]
					4.03.11.06	12.專任工程人員無督察環境保護及交通維持之紀錄，未落實記載。[L]
					4.03.14.03	13.安全衛生教育訓練，照片無工程名稱。[L]
					5.01.02	14.0K+150間左側侧溝溝蓋混凝土養護不合規範，塑性收縮有裂縫情形。[L]
					5.01.99	15.0K+160右側路燈基座完成面，表面粗糙且顏色不一影響美觀。[L]
					5.05.99	16.0K+025箱涵鍍鋅隔柵有瀝青油汙未清除。[L]
					5.07.04.99	17.路燈基座PVC管無帽套保護，接地線銅線裸露未包護。[L]
					5.08.99	18.0K+00處瀝青舖面與既有路面銜接處，銜接線形不佳影響美觀。[L]
					5.10.01.02	19.氯離子檢測報告書，未重新影印(為感光紙)。[L]
					5.10.10.05	20.瀝青含油量尚未無試驗記錄。[L]
					5.16.01	21.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
201	臺中市大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程	111A-067	臺中市建設局養護工程處海線工程隊	35,996	35,200	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	捷茂營造股份有限公司		111.11.15	80	3	3		4.01.19	1.未將公共工程施工階段權責分工表納入契約，未符規定。(L)
					4.01.99	2.(1)工程進度落後4.63％為地上設施及地下管線遷移影響，應積極與管線單位協調處理[缺失相片(1)]；(2)主辦機關督導次數太少，頻率不足，應再加強。(L)
					4.02.01.03	3.對廠商品質計畫及施工計畫審查時限未符合需求，未於開工前完成審查。(L)
					4.02.03.04.01	4.(1)施工抽查表中，部分施工流程未確實勾選，且多數均於施工中檢査，無施工完成檢査，檢査頻率不足[缺失相片(2)]；(2)模板工程施工抽查檢驗停留點抽查時機於施工中或施工完成檢查未註明。(L)
					4.02.03.05	5.(1)工地現場機具與材料任易堆置，材料設備凌亂，影響工地施工動線及安全，未督導廠商妥善處理；(2)未落實防汛防災減災督導。(L)
					4.02.03.06	6.工程實際進度已達54.86%承商估驗計價僅32.2%，影響工程實質效率。(L)
					4.02.03.08.01	7.監造報表111年8月17日、111年11月7日等主辦機關督導未紀錄，未落實紀載重要事項[缺失相片(3)]。(L)
					4.03.02.05.01	8.各分項工程自主檢查表僅施工中檢査，無施工前及施工完成檢査記錄，檢査頻率不足[缺失相片(4)]。(L)
					4.03.02.12	9.混凝土施工自主檢査111年10月3日自主檢查表中坍度無檢查標準，並未註明實際檢査情形。(L)
					4.03.03.02	10.(1)施工日誌111年9月28日施工取樣試驗紀錄欄，混凝土圓柱體抗壓強度試驗報告未紀錄，記載不完整；(2)施工日誌111年10月18日重要事項記錄，主辦機關督導未記錄，記載不完整。(L)
					4.03.06	11.(1)未落實交通自主檢查，無工地實質交通維持照片佐證；(2)工地現場未落實環境保護等事項，材料機具堆置凌亂。(L)
					4.03.12.04	12.環保衛生交通安全檢查每週一次，於火車站前檢査頻率不足。(L)
					5.02.05	13.R3房舍前之舖面，底層鋼筋保護層厚度不足及樹葉磚塊等未清除[缺失相片(5)]。(L)
					5.02.11	14.藺草廣場邊之座椅鋼筋有混凝土殘渣未清除。(L)
					5.05.04	15.(1)工區內營建剩餘土石方及其他廢棄物未妥善處理；(2)人行道南陽街機車出入口處，混凝土殘渣未清除及水溝蓋板上堆積混凝土殘渣有掉落排水溝之虞。(L)
					5.05.12	16.工地裸露地部分未覆蓋防塵網[缺失相片(6)]。(L)
					5.06.05	17.回填土有混凝土殘渣、磚塊、石塊等雜物未清除，如臨中山路側之綠地緩衝區等(L)
					5.07.01.99	18.機車停車區無障礙停車空間地坪與新築人行道界面，有明顯高低落差，影響通行[缺失相片(7)]。(L)
					5.07.05.10	19.藺草水池邊路燈照明基座接地未做保護，PVC管無保護套保護[缺失相片(8)]。(L)
					5.07.06.01	20.照明設備自主檢查未做接地檢測。(L)
					5.08.08.01	21.低藺草屏風混凝土截角粗糙。(L)
					5.08.99	22.臨中山路人行道與候車亭交接處，人行道舖面破損未修復。(L)
					5.09.09	23.工地現場機具及材料任易堆置，未妥善保護[缺失相片(9)]。(M)
					5.10.99	24.工地現場回填土(如綠地緩衝區回填沃土等)，含石塊磚塊不符規定，未有相關檢驗與管制。(L)
					5.15.10	25.工地於車站前交通頻繁，供民眾通行動線複雜，應加強管理及標示[缺失相片(10)]。(L)
					5.16.01	26.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。(L)
202	111年度清水第二市場電梯汰換工程	11107040055	臺中市政府經濟發展局	3,861	3,750	郭大瑋建築師事務所	郭大瑋建築師事務所	六川電梯工業股份有限公司		111.11.17	82				4.01.99	1.未依契約辦理定期估驗。(L)
					4.02.01.05.01	2.訂定各材料/設備抽查標準(未填寫進場日期及進場數量)。(L)
					4.02.01.10.01	3.未落實督導承商製作 材料設備檢試(驗)管制總表。(L)
					4.02.01.10.02	4.訂定材料/設備品質抽驗紀錄表未符合需求。(L)
					4.02.01.10.03	5.1.訂定各工項之施工抽查紀錄表等相關表單未符合需求。(L)2.材料品質查(抽)試驗紀錄表(11.11廠驗)無檢查標準及未量化填寫。(L)
					4.02.03.04.01	6.鋼索實際抽查直未量化。(L)
					4.02.03.06	7.實際進度已達67.29%但未督導承商估驗，影響工程實質執行效率。(L)
					4.02.03.08.01	8.111.11.16主辦機關有督導未將督導事項填於監造日誌中。(L)
					4.03.02.12	9.1.材料設備檢試(驗)管制總表不符實際需求，進場日期未填。(L)2.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。(L)
					4.03.03.02	10.施工日誌記載不完整主辦機關督導(10/5及(11/16)未記載。(L)
					4.03.04.01	11.廠驗部分審查表未量化。(L)
					4.03.05.02	12.材料設備檢（試 ）驗管制總表未符使用最新版本。(L)
					4.03.14.03	13.未落實職安教育訓練。(L)
					5.07.01.99	14.1.由於打除門框殘留碎石，未清理。(L)2.電梯門處尚有營建廢棄物未移除。(L)
					5.09.08	15.工程告示牌經費來源填寫錯誤。(L)
					5.09.99	16.未設置職業安全衛生告示牌。(L)
					5.14.01.04	17.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設。(L)
					5.16.01	18.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全) (L)
					5.16.99	19.未落實防汛防災減災督導。(L)
					6.01.04	20.無施工預定進度曲線及實際進度曲線表。(L)
203	臺中市龍井區戀之道新建工程	11100719	臺中市龍井區公所	6,300	6,170	鴻旭工程顧問有限公司	鴻旭工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司		111.11.17	81				4.01.19	1.未將最新修正之「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」 納入新建工程招標文件及契約。(L)
					4.01.99	2.品質計畫書、施工計畫書及監造計畫書未依權責分工表相關規定予以核定。(L)
					4.02.03.04.01	3.111.9.28擋土牆K+035鋼筋保護層厚度未查核。(L)
					4.02.03.08.01	4.111.10.31主辦機 關有督導未將督導事項填於監造日誌中。(L)
					4.02.07	5.監工日報與施工日報登載內容不符（如10/31主辦機關至工地督導未記載等）。(L)
					4.03.02.12	6.1.自主檢查紀錄檢查位置未填寫(如樁號等)。(L)2.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)(L)。
					4.03.03.02	7.施工日誌未依制定格式(4.03.03.01) 〔L〕記載不完整且工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務未確實每日勾選。(L)
					4.03.04.02	8.路燈自主檢查表未作PVC管檢查。(L)
					4.03.05.01	9.1.材料檢(試)驗報告判讀章內容有誤。(L)2.材料設備檢（試 ）驗管制總表未符使用最新版本且與監造送審項次不符應釐清。(L)
					4.03.05.02	10.材料設備檢（試 ）驗管制總表未符使用最新版本且與廠商送審項次不符應釐清。(L)
					5.07.01.99	11.1.開關箱PVC管無帽套保護，接地線銅線裸露未包護。(L)2.綠帶區塊未灑水。(L)
					5.07.05.10	12.開關箱基座PVC管路出口 (未用管帽保護)，易遭異物阻預留及螺栓未施以保護。(L)
					5.08.08.02	13.OK+O40投影樹燈基座抿石子表面粗糙。(L)
					5.09.08	14.工程告示牌填寫不完全 (空污管制編號為填寫)。(L)
					5.09.99	15.1.綠帶尚未鋪設台北草前，未灑水可能造成塵土飛揚。(L)2.未設置職業安全衛生告示牌。(L)
					5.16.01	16.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。(L)
					5.16.99	17.工程實際進度已達41.68%未督導承商估驗計價影響工程實質效率。(L)
					6.01.04	18.無施工預定進度曲線及實際進度曲線表。(L)
204	111年度臺中市新社區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	111-9-1-5	臺中市新社區公所	5,993	5,370	天佑工程顧問有限公司	天佑工程顧問有限公司	昊碁營造有限公司		111.11.17	80				4.01.11	1.未將工地相關人員資料核實填報於工程會網站，包含未填列監造單位技師、承攬廠商專任工程人員，以及工地負責人填報資料與現場不符，請改正。[L]
					4.02.01.05.01	2.(1)監造計畫內各分項施工抽查管理標準表中未依規註記品質檢驗停留點符號。案內水泥混凝土舖面施築之監造單位分項品質管理標準未列有伸縮縫、縮縫及表面防滑掃紋之必要項目。[L]
					4.02.01.06	3.監造計畫內各分項施工抽查程序圖上未依規同步註記職安衛停留點符號。[L]
					4.02.01.09	4.監造計畫內各分項施工抽查紀錄表單格式未符工程會109.04.27頒修版本。[L]
					4.02.03.03	5.監造者疏漏平時工區隨機抽查作為。[L]
					4.03.02.04	6.水泥混凝土舖面未有伸縮縫、縮縫與表面掃紋防滑等必要項目列入承包商分項品質管理標準表中。[L]
					4.03.03.02	7.承包商施工日誌111.11.03~111.11.15描述二工區施工敘述與實情不符。[L]
					4.03.04.01	8.(1)結構物鑽孔植筋施作工項未有承包商施工自主檢查紀錄。(2)AC舖面施築前有否噴灑黏層？未見承商施工自主檢查紀錄。[L]
					4.03.04.02	9.(1)二派三工區與六工區之既有排水溝清淤、雜草清理未有承商自主檢查紀錄。(2)二派七工區AC熱拌料進場舖築之承商施工自主檢查表內未有實際溫度量測值。[L]
					5.07.02.12	10.二派第七工區完成AC農路，面有局部龜裂情事，勢必影響日後耐久性。[L]
					5.09.08	11.工程告示牌內容未符規定，缺少市政信箱及市民專線，另專任工程人員電話以行動電話為佳。[L]
					5.10.01.01	12.奧泰公司出具之預拌混凝土膠結材料之飛灰與水淬高爐石粉，未有其合法暨合格來源證明文件。[L]
					5.10.99	13.(1)已施作植筋工項者未依規取樣作拉拔試驗。(2)公所實地督導作結構厚度穿透試驗紀錄無合格量化值之登載敘述。[L]
					5.14.99	14.二派施工中工區醒目處未依規擺設職業安全衛生告示牌。[L]
205	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程	1100528	臺中市政府教育局	331,130	324,500	黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	巨合營造股份有限公司		111.11.18	80				4.01.99	1.工程施工執行資料表顯示，監造單位監督「施工抽驗」之項目與承攬廠商「施工自主檢查」執行項目，略有不同，請加以調整。
					4.02.01.01	2.監造計畫內容，尚有不足，如(1)施工抽查標準、施工作業流程圖及施工抽查紀錄表等，雖訂定工項一覽表，但工項編碼不一致，較不易比對及閱讀；(2)內部品質稽核章節之「稽核查對表」，內容為空白，請加以補充，以作為稽核遵循，如：制度面、施工進度、材料管理、施工品質、職安衛及環保…等；(3)請增訂文件紀錄編碼表。(L)
					4.02.01.05.01	3.未見材料進場抽驗紀錄。(L)
					4.02.01.05.02	4.訂定各機電材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，且量化性不足，例如應將排水彎頭型式、排水管試水壓力、不同金屬接觸應隔離、cat6測試標準及絕緣標準等項目列入。(L)
					4.02.01.10.03	5.(1)施工抽查紀錄表格式與規定不符，另監造主管未簽章；(2)施工架抽查紀錄未確實填寫抽查情形；(3)有抽查施工作業，並填具抽查(驗)紀錄表共計13次，與廠商594次，抽查次數明顯不足；(4)接地工程抽查紀錄表實際抽查情之內容空白，抽查標準未量化，例如應將實際抽查值填報、C、P、E極彼此之間距、接地引上線之材質、接地棒埋深、是否施作止水環等。(L)
					4.02.03.05	6.施工架抽查及職安衛檢查，頻率較為不足，請加強。(L)
					4.02.03.08.01	7.公共工程監造報表之督導職安衛事項，未以打勾填寫，務實度較不足。(L)
					4.02.14.02	8.建築師至現場應辦理材料設備檢驗、施工查驗，請確實抽測結構物尺寸等，缺失部分應追蹤改善。(L)
					4.02.14.04	9.監造建築師至工地督導，已依規定填寫督導紀錄，但請以手寫並簽名。(L)
					4.03.02	10.整體品質計畫內容，尚有不足，如：內部品質稽核查對表之內容為空白，請加以補充，如：制度面、施工進度、材料管理、施工品質、職安衛及環保…等。(L)
					4.03.02.04	11.訂定機電設備各分項工程品質管理標準未符合需求，量化不足，例如光纖、CAT6量測標準、各類管路固定間距等。(L)
					4.03.02.05.01	12.材料/設備進場，應以檢驗停留點之程序辦理，同時依「品質計畫製作綱要」格式，填寫「材料自主檢查表」。(L)
					4.03.02.05.02	13.牆模自主檢查表之檢查項目，缺少「清潔口」，請補充。(L)
					4.03.02.12	14.材料進場自主檢查及施工自主檢查表格式有誤。(L)
					4.03.03.01	15.施工日誌格式有誤。(L)
					4.03.11.06	16.專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但部分欄位未確實填寫，如：8、9、10欄位，請務實填寫。(L)
					5.01.01	17.混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩或孔洞產生，如：電梯牆體及地下室車道處[缺失相片(1)]。(L)
					5.01.04	18.混凝土表面殘留雜物未清理，如：木屑…等。(L)
					5.02.01	19.講台轉角處之牆鋼筋綁紮，內側水平筋未延伸至外側，請再檢視[缺失相片(2)]。(L)
					5.02.05	20.牆鋼筋綁紮，部分保護層有不足情形；另綁紮時請以水平筋及寬止筋固定。(L)
					5.03.03	21.講台牆模內撐之V型鐵件，凹槽未朝上[缺失相片(3)]。(L)
					5.03.04	22.(1)樓梯間鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以斜楔填塞；(2)樑底模板支撐，部分未設置橫桿，請再檢視。(L)
					5.03.06	23.牆面開口底部未設通氣孔（補漿孔），導致需二次澆灌混凝土，請再檢視。(L)
					5.03.07	24.部分柱、牆模板，未設清潔口，較為不足。(L)
					5.07.01.07	25.地下室外牆，有滲漏水情形，請持續止漏；另鐵擋所留下之銹痕，粉刷前請加以除銹及防銹[缺失相片(4)]。(L)
					5.07.04.01	26.管線材料不符規定，蛇管非電氣導線管，易燃不可使用在電機工程上[缺失相片(5)]。(L)
					5.07.04.04	27.管路出口未施作喇叭口，影響拉線安全。(L)
					5.07.04.07	28.分電箱生銹不潔，烤漆厚度不足[缺失相片(6)]。(L)
					5.07.04.09	29.管路穿越外牆處未施作止水措施，有漏水情形[缺失相片(7)]。(L)
					5.07.05.10	30.管路出口未施以保護，易遭異物阻塞影響使用[缺失相片(8)]。(L)
					5.09.08	31.工程告示牌有設置巨額專屬QRcode，但未依規將原Android及iOS版本更改為行動版通報網址QRcode[缺失相片(9)]。(L)
					5.10.05.03	32.電氣設備未委由專業技師審查，例如變壓器規格未標註、未廠驗確認容量。(L)
					5.10.99	33.(1)111年11月16日鋼筋混凝土用鋼筋試驗報告顯示，未填寫生產爐號，無法追蹤來源；(2)材料樣品板，監造現場人員及施工廠商品管人員，未簽章確認。(L)
					5.14.01.04	34.(詳查核紀錄)
					5.14.03.01	35.(詳查核紀錄)
					5.14.04	36.(詳查核紀錄)
					5.14.06.01	37.(詳查核紀錄)
					5.14.99	38.(詳查核紀錄)
206	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	10711160116	臺中市政府住宅發展工程處	2,163,141	2,163,141	閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司		111.11.18	85				4.01.99	1.主辦機關簡報資料： （1）A-00頁：簡報大綱，請增加「遭遇困難與解決對策」。 （2）A-13頁：請增加市長、副市長之督導相片。 （3）A-14頁：檢附之相片，請增加文字說明，較佳。(L)
					4.02.01.10.03	2.簡報B-60施工抽查紀錄表，施工流程未勾選，監造負責人未簽名。(L)
					4.02.03.04.01	3.111年3月18日地下室複壁空心磚抽查紀錄表顯示，監造現場人員簽名為蓋章，不符品管要求。(L)
					4.02.03.05	4.施工架組立完後，請持續抽查，以確保使用者安全。(L)
					4.02.99	5.(1).監造單位簡報資料： （A）B-01頁：簡報大綱，請增加「歷次查核缺失改善情形」。 （B）B-16頁：監造團隊組織，建議標示相關人員之證照號碼或回訓號碼。 （C）B-37頁：建議檢附「材料設備檢（試）驗管制總表」，必要時可以節錄方式呈現。 （D）B-52頁：施工查驗統計，其中「查驗」建議修正為「抽查」。 （E）B-78頁：監造建築師至工地督導，除督導紀錄表外，請補充統計表。 (2).簡報B-21三級品質理制度第三級為臺中市政府工程施工查核小組，非「工程施工稽核小組」。(L)
					4.03.03.02	6.施工日誌之安衛檢查，已採打勾方式填寫；但所填寫之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」，未更新。(L)
					4.03.04.02	7.自主檢查表之填寫，尚有不足，如： （1）門窗工程自主檢查表檢查項目之「防水填縫劑施作」，請修正為「塞水路」。 （2）自主檢查表之格式，雖依「品質計畫製作綱要」內容訂定，但「檢查時機」請改為「施工流程」；同時亦請考量增列「□檢驗停留點」，較符實務需求。(L)
					4.03.08.03	8.無相關品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤事項。(L)
					4.03.99	9.(1).歷次查核缺失改善情形，未列入簡報內容，無法讓委員了解改善情形。(2).承攬廠商簡報資料：（A）.C-01頁：簡報大綱，請增加「歷次查核缺失改善情形」。（B）.C-21頁：建議檢附「材料設備檢（試）驗管制總表」，必要時可以節錄方式呈現。（C）.C-35頁：施工自主檢查統計，未將「檢驗停留點自檢」與「非檢驗停留點自檢」分別統計，較無法了解各工項之檢查情形。(L)
					5.03.99	10.部分樑底模板採用夾板模，表面太過光滑，不利粉刷層之黏著；粉刷前請加以打毛。(L)
					5.07.01.06	11.樓梯不鏽鋼扶手，鋼管銜接點是否需「滿焊」處理，請再釐清。(L)
					5.07.01.09	12.屋頂防水工程：屋突外牆、機電基座未設置「泛水」，導致泛水未連續，防水層有破口之疑慮。(L)
					5.07.04.01	13.管線材料不符規定，蛇管非電氣導線管，屬易燃性，不可用在電氣配管。CD管不可採明配管，只能在混凝土內。(L)
					5.07.04.07	14.分電箱生銹不潔，烤漆厚度不足，耐用性不佳。(L)
					5.07.04.12	15.管路與設備(消防泵、發電機)之間未使用軟管連接，造成振動傳遞。(L)
					5.07.04.99	16.(1).公共區域之控制盤，操作開關未附鎖影響使用安全。(2).導流風機電源端子板未加盒子防護，影響用電安全。現場設備防塵不良。消防栓箱排水阻塞。(L)
					5.07.05.99	17.不銹鋼管與鍍鋅支架間有電位差，應適當隔絕以免加速腐蝕。(L)
					5.07.06.99	18.電纜架接地不符規範，另油箱未接地。(L)
					5.07.07.01	19.消防管焊接處防銹未處理。4吋以上管路建議採兩邊角鐵固定，以求穩固。(L)
					5.07.08.99	20.給水泵浦出口未採偏心擴口，易有氣體滯留管路上方，影響抽水效率。(L)
					5.08.02	21.屋突層牆面塗料噴塗，部分中塗牆面不均勻，施作面塗時請加以留意。(L)
					5.09.99	22.加強地下室環境衛生清潔。(L)
					5.10.05.03	23.電氣設備應委由電機技師審查，以提升材料品質。(L)
					5.10.99	24.材料、設備進場，監造單位請依請「監造計畫製作綱要」填寫「材料/設備品質抽驗紀錄表」；施工廠商請依「品質計畫製作綱要」，填寫「材料查驗申請單及材料自主檢查表」。(L)
					5.14.01.04	25.施工架組立，部分有不足情形，例如：（1）上下框管，部分未設置環扣插銷。（2）框架盡頭，部分未設交叉桿。(L)
					5.14.03.01	26.臨時受電箱，除裝設漏電斷路器、接地線及巡檢表外，箱面雖標示管理人及聯絡電話，但字體太小，不易辨識；另巡檢頻率，請加強。(L)
207	111年度臺中市沙鹿區臺灣大道以南小型工程(開口契約)	111-HU-17	臺中市沙鹿區公所	4,575	3,420	永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	頡宇營造有限公司		111.11.18	81				4.01.04.02	1.主辦機關工程品質督導文件紀錄(8次/9.5月)頻率次數不足，有關缺失改善(廠商改善前中後相片)得併於表後附件改善追蹤[L]
					4.01.11	2.未將工地相關人員資料核實填報於工程會網站，包含未填列監造單位技師、監造現場人員、承攬廠商專任工程人員及品管人員資料。[L]
					4.02.01.06	3.監造單位施工抽查表中有關檢驗停留點時機未註記或勾選[L]
					4.02.03.01	4.監造單位材料設備查證紀錄表(監造計畫P20)未陳列落實，施工抽查表中長/寬/高/厚/間距等標準與結果量化仍不足[L]
					4.02.03.08.01	5.監造單位監造報表與要項材料設備檢試驗管制總表對照，有關11/14混凝土-210 kg/cm2、5/24鋼筋-#3與鍍鋅格柵等材料取樣規格/組數/試驗部分未詳實紀錄[L]
					4.03.01	6.施工廠商未依契約期限內提送品質、施工計畫或未於開工前核定，查核施工廠商品質、施工計畫核定公文發文日於開工後[L]
					4.03.03.02	7.施工廠商施工日誌有關11/14混凝土-210 kg/cm2、5/24鋼筋-#3與鍍鋅格柵等材料取樣規格/組數/試驗部分未詳實紀錄[L]
					4.03.04.01	8.施工廠商施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等標準與結果量化仍不足[L]
					5.01.02	9.六派5工區水溝頂版格柵溝蓋角隅多處斜張裂縫，頂版局部橫向裂縫[L]
					5.07.02.11	10.四派5工區A段0K+000右側新舊瀝青混凝土界面局部凹陷孔洞[L]
					5.07.02.12	11.四派5工區A段0K+032左側巷口(福至路與福至路170巷)轉彎區域溝側界面交界處局部瀝青混凝土粒料分離或壓實不足[L]
					5.09.08	12.工程告示牌市政信箱、政風單位無相關內容或有誤[L]
					5.14.12.02	13.工區道路施工時鄰接現有道路巷口區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示[L]
208	臺中市立石岡幼兒園建築物耐震補強工程	SKK111001	臺中市立石岡幼兒園	3,322	3,290	邑昇工程顧問有限公司	邑昇工程顧問有限公司	鼎三土木包工業(苗栗縣)		111.11.21	82				4.01.05	1.主辦機關無督導之缺失追蹤改善紀錄。[L]
					4.01.11	2.未將工地相關人員資料核實填報於工程會網站，包含未填列監造現場人員資料。[L]
					4.02.03.05	3.缺失改善通知單之缺失事項說明與照片不一致。 [L]
					4.02.03.08.01	4.(1)監造報表未落實記載督導工地職業安全衛生事項。(2)監造日誌中未登記主辦機關督導。[L]
					4.03.11.06	5.土木包工業負責人無填具督察紀錄表。[L]
					4.03.12.02	6.施工日誌未登記主辦機關督導。[L]
					4.03.12.04	7.土木包工業負責人無辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護事務。[L]
					5.01.01	8.混凝土不平整之接縫應予修整。[L]
					5.01.04	9.混擬土殘渣未清除，另汙染抿石子面.[L]
					5.02.05	10.1F儲藏室之樓板鋼筋保護層不符規定, 樓板打除處混擬土未灌滿,一處露出鋼筋。[L]
					5.09.09	11.工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。[L]
					5.10.02.02	12.無鋼筋輻射污染、水淬鋼筋鑑定紀錄 。[L]
					5.14.02.01	13.施工架底部與地面支撐點有三處以混凝土襯墊，不穩固，未符合規定。[L]
209	臺中市立善水國民中小學111年學校跑道及操場整建工程	11102A	臺中市立善水國民中小學	4,338	4,330	郭大瑋建築師事務所	郭大瑋建築師事務所	寶誠營造有限公司		111.11.24	81				4.02.01.10.02	1.1.材料設備送審管制總表格式未符合規定。(L)2.材料(檢)試驗管制總表格式未符合規定。(L)
					4.02.01.10.03	2.1.各分項工程抽查僅施工中抽查，施工前及施工完成無檢查，檢查頻率不足。(L)2.鋼筋工程自主檢查僅施工前檢查，施工中及施工完成無檢查紀錄，檢查頻率不足。(L)
					4.03.04.02	3.材料進場自主檢查表，如界石檢查無品質管理標準及檢查數量347支與實際不符。(L)
					4.03.05.01	4.混凝土圓柱體抗壓強度試驗報告，試驗結果無判讀及判定及未簽名。(L)
					4.03.05.02	5.材料設備送審管制總表格式未符合規定。(L)
					4.03.14.03	6.職業安全教育無教材。(L)
					4.03.99	7.施工及檢試驗之相片均無日期。(L)
					5.07.01.10	8.1.球場舖設之瀝青混凝土舖面，有積水情形。(L)2.跑道東北側彎道處有積水情形。(L)
					5.07.01.99	9.1.跑道內側已舖設瀝青混凝土舖面與排水溝溝牆銜接處之高程，應考慮舖設PU面層後之平整度。(L)2.4. 球場已舖設瀝青混凝土舖面高程高於排水溝牆，施作壓克力面層應注意銜接面之平整度。(L)
					5.08.99	10.跑道東北側界石與教室外側樓梯之界面處，應注意銜接面之處理及樓梯梯階最底層舖面與上層舖面之顔色之協調以免影響通行及美觀。(L)
					5.15.99	11.工地乙種圍籬上部連結多處不確實，位於濱海處東北季風強，有被吹倒之虞。(L)
210	建設局111年度委辦石岡區二階小型工程(開口契約)	11114	臺中市石岡區公所	4,238	4,238	揚盛工程顧問股份有限公司	揚盛工程顧問股份有限公司	成洲土木包工業(台中市)		111.11.24	81				4.02.01.10.02	1.1.材料設備送審管制總表格式不符規定。(L)2.材料(檢)試驗管制總表格式不符規定。(L)
					4.02.01.10.03	2.1.1/19土方施工抽查，抽查時機未註明，未落實執行。(L)2.各工項施工抽查僅檢驗停留點，無施工中及施工完成檢查紀錄，未落實執行。(L)3.環境衛生交通檢查，僅施工中檢查，檢查頻率不足。(L)
					4.02.03.05	3.督導抽查工地職業安全、環保交通事項僅二次，督導頻率不足。(L)
					4.03.03.02	4.施工日誌未按日填報，未落實執行。(L)
					4.03.05.01	5.鋼筋混凝土用竹節鋼筋11/15試驗報告，判讀未標註規範值。(L)
					4.03.14.03	6.職業安全教育無教材。(L)
					5.07.02.12	7.1.山下巷A段0K+154右側水溝邊，瀝青混凝土路面壓實度不足。(L)2.山下巷B段0K+67瀝青混凝土舖設有孔隙等紋理不均勻。(L)3.山下巷B段路面舖設，部分路段有粒料分離現象。(L)4.山下巷A段路面舖設，左側路測舖設線形不平整，影響美觀。(L)
211	111年度臺中市大安區道路及附屬設施等(含緊急搶修及寬頻管道)改善工程(開口契約)	1101108	臺中市大安區公所	6,785	5,500	昌勝工程顧問股份有限公司	昌勝工程顧問股份有限公司	成岩營造股份有限公司		111.11.24	80				4.01.05	1.主辦機關督導紀錄有未填寫完整，或誤植情形。[L]
					4.02.01.01	2.監造計畫內各分項施工抽查紀錄表單格式未依新頒格式製作。[L]
					4.02.01.05.01	3.監造計畫內混凝土工程查核標準未見坍度及氯離子檢測量化值制定。[L]
					4.02.01.05.02	4.再生AC施築60度C目標黏滯度允收值未清晰呈現於監造計畫分項品質管理標準中。[L]
					4.02.01.06	5.監造計畫內各分項施工抽查程序圖未依規同步註記職安衛停留點符號。[L]
					4.02.01.10.01	6.監造計畫p20之材料設備送審管制總表皆空白，未填載，請補正。[L]
					4.02.03.08.01	7.如主辦機關前往督導，建議亦於監造日報表記載，並協助檢視內容完整性。[L]
					4.03.02.12	8.承商包品質計畫自主檢查表單格式未依規增列分項工程及協力廠商之必要欄位。[L]
					4.03.03.02	9.主辦機關前往督導，建議可記載於施工日誌。
					4.03.04.02	10.(1)六派工區既有欄杆油漆未有承包商施作自主檢查紀錄。(2)五派樹木修剪工項未有承商商施工自主檢查。(3)寬頻人(手)孔蓋調升工項未有承包商施作自主檢查紀錄。[L]
					5.02.05	11.本日簡報p27蓋板邊溝鋼筋排置下方未有砂漿墊塊置放，以維持最低限度之鋼筋保護層。[L]
					5.07.01.10	12.六派15工區（埔頭路）路面樁號0k+125及0k+148左側路面有積水情事。[L]
					5.07.02.08	13.六派15工區現場一處些微粒料析離(5.07.02.12)，兩處些微積水(5.07.02.08)，及標線復舊寬度(5.07.02.18)，請再檢視是否符合最新規定。[L]
					5.07.02.12	14.六派15工區（埔頭路）路面樁號0K+95，AC路面有局部跳料情事。[L]
					5.07.02.18	15.六派工區AC路面白色邊線繪設僅10公分，未符15公分寬設計要求。[L]
					5.07.02.99	16.六派15工區（埔頭路）路面樁號0K+25~30，左側路肩營建廢棄物未清除。[L]
					5.10.01.03	17.混凝土材料罕見坍度值與氯離子檢測測試。[L]
					5.10.10.03	18.(1)密級配再生AC採用之刨除料30%，未見於使用前取樣作其含油量與針入度檢測作業。(2)瀝清混凝土之瀝清膠泥AC-20未有其出廠證明文件審核紀錄。[L]
					5.10.99	19.鍍鋅格柵蓋未有其鍍鋅量檢測。[L]
212	北屯區軍福十三路銜接東山路一段218巷6-7弄橋梁工程	110A-077	臺中市建設局新建工程處土木工程科	9,340	8,350	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	世橙營造有限公司		111.11.25	81				4.01.03	1.監造計畫與品質計畫均未依110年6月3日「公共工程施工品質管理作業要點」規定，依工程規模編撰章節及內容，未落實審查。[L]
					4.01.99	2.承商稱等候變更設計126天、需停工2個月無法施工，變更設計時程過於冗長，影響主辦機關執行績效。[L]
					4.02.01.10.01	3.未訂定材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。[L]
					4.02.99	4.(一)材料/設備品質抽驗紀錄表，缺抽驗標準，缺抽驗值，未落實記載。(二)簡報施工實際進度曲線進度停滯僅30天，與承商稱等候變更設計126天、需停工2個月無法施工呈現不一致，實際進度曲線請與施工廠商亦不一致，應再檢討確認。(三)缺少施工過程抽查驗辦理情形佐證相片。(四)目前進度落後9%，應督促施工廠商趕工，確實要求於111年12月底前趕上進度。[L]
					4.03.02.05.01	5.各項施工流程圖請加自主「檢查停留點」、「檢驗停留點」及「職業安全衛生檢驗停留點」。[L]
					4.03.02.12	6.材料設備送審管制總表(13項)與材料設備檢(試)驗管制總表(7項)項次、名稱與數量應一致，若不一致即有工程材料及設備未列入檢試驗管制。[L]
					4.03.99	7.(一)簡報第6、30頁稱等候變更設計126天、需停工2個月無法施工，實際進度曲線呈現與工地施工停滯狀態不一致亦與設計監造單位實際進度曲線圖不一致，應再檢討確認。(二)預定進度達44.63 %、實際進度達36.63 %、工程落後9%，復工後請積極趕工以免影響主辦機關執行績效。(三)請增加施工過程自主檢查辦理情形佐證相片。(四)111年8月16、17日微型基樁自主檢查表未見施工照片，另最好要有微型基樁施作平面圖標示出那些基樁是16日施作、那些是17日施作的。[L]
					5.01.99	8.已完成橋台有新澆鑄混凝土崩解掉落，應避免提早拆模所致。[L]
					5.02.01	9.RCT梁橫向筋與腹筋，鋼筋間距≧20cm，應逐步綁紮。[L]
					5.02.07	10.(一)RCT西側梁端頭縮減斷面造成端頭20支#10鋼筋有密擠重疊在一起，請妥處避免降低握裹力量。(二)預鑄RCT型樑主筋配置過度緊密(小於25mm)，影響混凝土澆置。[L]
					5.09.08	11.工程告示牌及職業安全衛生告示牌應固定於工務所或施工人員易見到場所。[L]
					5.09.99	12.製作RCT梁使用東側巷弄道路並予封閉，因工址緊鄰社區應注意敦親睦鄰及環境整潔。[L]
					5.10.99	13.飛灰及爐石添加比例可再考量是否要降低。[L]
					5.14.06.02	14.工區內門禁管制應增加「禁止非施工人員進入」及「進入工區請戴安全帽」職業安全衛生警語標誌。[L]
					7.01.02	15.(一)11.5公尺RCT 梁，端頭#10鋼筋有20支、鋼筋量似過多，應再檢討確認。(二)簡報第4頁橋梁縱斷面圖，兩端都是鋼棒固接，西側梁端頭縮減斷面造成端頭20支#10鋼筋有密擠重疊在一起，設計圖應檢討。[L]
					7.01.04	16.承商簡報稱111年3月3日開工，同年3月4日就因橋台位置與箱涵衝突申請停工至111年7月19日申報復工，111年8月1日正式進場施工，工程規劃設計前工址環境調查似未確實及變更設計期程過於冗長，影響工程執行績效。[L]
213	大坑登山步道維護工程	111051120	臺中市風景區管理所	26,674	24,500	至鋒工程顧問公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司		111.11.25	82				4.01.13	1.標案管理系統空污費、管制徵收編號及規劃設計專技人員未登錄。[L]
					4.01.99	2.工程進度77.34%，估驗進度54.99%，估驗進度較落後，影響機關執行績效。[L]
					4.02.01.01	3.(1)請依工程會監造計畫製作綱要表「6.2設備功能運轉抽驗標準表」、「各分項工程施工流程」、表「7.1施工抽查標準一覽表」及「表7.3施工抽查紀錄表」等都增加表列一覽表，項次、名稱及數量應一致，以供查察及提供與審查施工廠商據以編製品質計畫。(2)監造計畫各式表單格式與用詞請依工程會97年+111.2年版監造計畫製作綱要編製，目前無材料設備檢試驗管制總表。[L]
					4.02.01.10.01	4.監造單位材料設備檢試驗管制總表管制項次(目前僅10項)、名稱與數量、應與材料設備送審管制總表項次(表列36項)、名稱與數量一致，若不一致即有工程材料及設備未列入檢試驗管制，且應與施工廠商一致。[L]
					4.02.01.10.02	5.缺材料/設備品質抽驗紀錄表，未採用新版本，未落實記載。[L]
					4.02.01.10.03	6.未見相思木棧道之抽查表。[L]
					4.02.03.04.01	7.簡報第52頁中施工抽查表單之施工流程未勾選。[L]
					4.02.03.05	8.本工程有簡易水保，未督導廠商設置簡易水保工程告示牌。[L]
					4.02.03.08.01	9.抽查公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，避免直接列印出而流於形式，未落實記載。[L]
					4.02.99	10.(1)缺少施工過程抽查驗辦理情形佐證相片。(2)簡報第4頁監造人員個資未保護，另第43及53頁圖面資料過小無法辨識，應適度放大較妥適。[L]
					4.03.02.12	11.(1)品質計畫請依工程會97+111.2年版品質計畫製作綱要編製，目前無材料設備檢試驗管制總表，料設備送審管制總表項次與材料設備檢(試)驗管制總表(表列36項)項次應一致，未符合需求，且應與監造單位一致。(2)品管自主檢查表，缺分項工程名稱欄位，缺協力廠商欄位且應為供料廠商，檢查時機未改為施工流程，未採用新版本，未落實執行。(3)未見相思木棧道之檢查表。[L]
					4.03.03.02	12.施工日誌建議可於後方附上當日施工之照片(原則不超過6張)。[L]
					4.03.04.01	13.自主檢查表檢查標準及實際抽查情形應定量定性，自主檢查未依規定製表及填寫，缺少施工過程自主檢查辦理情形佐證相片。[L]
					4.03.11.06	14.專任技師督察紀錄過於簡略，督察意見僅填寫注意施工安全及請依圖施工，應增加對工地施工實際辦理檢查發現缺失提出指正及建議改善事項。[L]
					5.09.08	15.工程告示牌及職業安全衛生告示牌，缺手機號碼等，以利緊急情況可聯絡到人，內容未符合規定。[L]
					5.09.99	16.施工過程應再加強周邊樹木保護措施。[L]
					5.10.99	17.(1)有關體訓設施螺栓、連接片及L型角鋼等有無熱浸鍍鋅及規定值為何?(2)體訓設施由鋼索支撐及固定，請查明如何驗收?及維養頻率亦須補充說明。[L]
					5.14.99	18.(1)職業安全衛生告示牌，部分內容不完整，如醫院名稱。(2)職業安全告示牌特別注意事項未填。[L]
					5.15.10	19.工區內門禁管制應增加「禁止非施工人員進入」及「進入工區請戴安全帽」職業安全衛生警語標誌。[L]
					5.16.01	20.汛期工地防災減災自主檢查表未使用最新版本，請修正。[L]
214	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	10810250208	臺中市政府水利局污水工程科	278,805	185,620	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司		111.11.28	82				4.01.06.02	1.機關審核監造計畫，相關章節符合內容審查意見單未陳列。[L]
					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如完工日期等事宜。[L]
					4.01.26	3.主辦機關工程分期估驗計價進度執行率不足。[L]
					4.01.99	4.文件紀錄管理未落實成立卷宗，分類管理。[L]
					4.02.01.04	5.對承商品質計畫之審查未符合需求，章節不符修正後之品管規定。[L]
					4.02.03.03	6.（1）監造單位審核施工廠商品質、施工計畫，章節符合內容審查意見單未陳列。（2）監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。[L]
					4.02.03.04.01	7.未落實抽查施工作業及材料設備，並確實填具抽查紀錄表，無監造主管之簽名不符需求。[L]
					4.02.03.04.02	8.施工及材料管制總表不全，未依監造計畫所列項目辦理，有逾期送審之情形，且缺預定日期，以統計表方式使用情形不符需求。[L]
					4.02.03.08.01	9.監造單位監造報表對照要項材料設備檢試驗管制總表，有關111年8月2日400mmRCP管材1組水密、管壓試驗，111年8月19日CLSM材料1組3顆抗壓試驗等未詳細紀錄取樣試驗與組數內容。[L]
					4.03.03.01	10.施工日誌未依規定制定格式，且未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜。[L]
					4.03.03.02	11.施工廠商施工日誌對照要項材料設備檢試驗管制總表，有關111年8月2日400mmRCP管材1組水密、管壓試驗，111年8月19日CLSM材料1組3顆抗壓試驗等未詳細紀錄取樣試驗與組數內容。[L]
					4.03.05.02	12.（1）施工廠商材料送審管制總表中供料商、相關原廠物性化性檢驗報告未註明。（2）材料送審管制總表，實際送審日期超過預定送審日期。[L]
					4.03.14.03	13.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					5.07.01.99	14.各陰井及手孔之孔蓋面均有缺孔塞之情形,完整性不足。[L]
					5.07.02.11	15.美村路一段776巷工區12號與巷道部份手孔界面AC施工局部不平。[L]
					5.09.08	16.工程告示牌內容格式與尺寸不符規定、經費來源填報有誤及未將空污管制編號、公害檢舉專線填列於重要公告事項欄。[L]
					5.10.01.02	17.混凝土無氯離子含量試驗紀錄。[L]
					5.14.12.02	18.工區污水管線施工時鄰接現有道路、巷口、住戶區域之交通動線作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示。[L]
					5.15.99	19.未見契約規定職業安全與衛生告示牌共12面之設置使用。[L]
215	太平區南邊溝改善工程	11011250287	臺中市政府水利局水利工程科	20,073	19,700	禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	展悅營造有限公司		111.11.28	80	1	1		4.01.04.02	1.品質督導紀錄內容不足，未就進度、品質及安全確實督導，且未依建立之督導機制，落實小組之督導。[L]
					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號、保險及工期等事宜。[L]
					4.01.26	3.主辦機關工程分期估驗計價進度執行率不足。[L]
					4.01.99	4.監造計畫核定太遲，影響施工及品質計畫之撰寫。[L]
					4.02.01.04	5.對承商品質計畫之審查未符合需求，管制總表之項目與監造計畫所列項目不符。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.06	6.監造單位施工抽查表中有關檢驗停留點時機未註記或勾選。[L]缺失相片(2)
					4.02.03.03	7.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。[L]
					4.02.03.04.01	8.(1)未落實抽查施工作業及材料設備，並確實填具抽查紀錄表，無監造主管之簽名不符需求；(2)監造單位材料設備查證紀錄表(監造計畫P5-7)未陳列落實，施工抽查表中長/寬/高/厚/間距等抽查結果量化仍有不足。[L]
					4.02.03.04.02	9.施工及材料管制總表不全格式有誤，且有逾期送審之情形不符需求。[L]
					4.02.03.08.01	10.監造單位監造報表對照要項材料設備檢試驗管制總表，有關111年7月22日#6鋼筋2支抗拉抗彎，8月24日210 kg/cm2混凝土1組3顆與10月14日140 kg/cm2混凝土1組3顆抗壓等未詳細紀錄取樣試驗與組數內容。[L]
					4.03.02.04	11.品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有缺標準值及檢查值不符者，且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。[L]
					4.03.03.01	12.(1)施工日誌未依規定制定格式，且未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜，又缺工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表；(2)施工廠商施工日誌對照要項材料設備檢試驗管制總表，有關111年7月22日#6鋼筋2支抗拉抗彎，8月24日210 kg/cm2混凝土1組3顆與10月14日140 kg/cm2混凝土1組3顆抗壓等未詳細紀錄取樣試驗與組數內容。[L]缺失相片(3)
					4.03.08.02	13.品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等，並以簽名為之。[L]
					4.03.11.06	14.施工廠商專任技師督察紀錄表文件頻率次數不足(4次/5月)，本案工程中放樣、鋼筋、模板、混凝土、RCP等要項施工僅督察按圖施工「其他」項目落實不足。[L]
					4.03.14.03	15.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					5.01.02	16.工區0K+040；140；130左側明渠側墻頂部混凝土養護不足，局部橫向裂縫。[L]缺失相片(4)
					5.01.03	17.工區0K+046左側明渠側墻曲線轉折區域施工線形不佳。[L]
					5.01.04	18.工區明渠側墻混凝土面、拆模排水孔、0K+134明渠側墻與RCP界面施工局部殘留鐵絲、鐵件、木片、鋼筋等未清理。[L]
					5.05.04	19.承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業，工區裸露地面等無覆蓋防塵網影響環境。[L]缺失相片(5)
					5.05.06	20.工區周邊原有樹木未加維護，影響環境生態。[L]
					5.07.01.05	21.工區0K+215分流RCP上方道路排水格柵配置、開啟方向不妥適。[L]缺失相片(6)
					5.07.01.14	22.測量放樣不落實且無紀錄之留存。[L]
					5.07.01.99	23.0K+134 RCP 接入明渠處及3處預留渠壁開口處之銜接情形施作粗糙，影響美觀與功能。[M]（扣１點）缺失相片(7)
					5.07.02.12	24.AC路面假修復之鋪設品質不佳，有表面粒料分離現象且線型凌亂，如工區0K+215~245道路臨鋪瀝青混凝土。[L]缺失相片(8)
					5.09.08	25.工程告示牌內容不符規定，無市政信箱、市民專線、空污管制編號及環保通報電話，且工期不全，經費來源有誤。[L]缺失相片(9)
					5.10.01.02	26.混凝土氯離子試驗報告，未完整核章。[L]
					5.10.02.02	27.鋼筋出廠證明及無輻射污染檢驗報告未註明使用於本工程。[L]
					5.14.01.01	28.工區明渠邊緣、便道巷道開口等落差大之警示佈設或安全護欄加強。[L]
					5.14.06.02	29.工區施工出入口處請加強標示禁止無關人員擅入警示告示措施。[L]
					5.14.12.01	30.現場施工機械怪手，未裝設旋轉警示燈及蜂鳴器。[L]缺失相片(10)
					5.14.12.02	31.(詳查核紀錄)
					5.15.03	32.(詳查核紀錄)
216	東勢綠資材中心興建工程	P1110127006	臺中市政府環境保護局	33,608	32,880	政宏建築師事務所	政宏建築師事務所	聚和豐營造股份有限公司		111.11.29	78				4.01.99	1.(1).施工迄今督導5次，平均每月一次，頻率明顯不足。(2).工程主辦機關辦理廠商申請估驗計價計１次，施工進度已達37.56%，故估驗次數尚顯太少。(3).簡報資料中所呈現之相關督導紀錄僅只有統計督導次數，並相關督導缺失統計及缺失改善情況資料未呈現。(4).本案因開工後又旋即辦理停工30日，原因為機關未能提供土地鑑界成果圖所造成，故爾後工程主辦機關應注意於開工前，應完成所需資料之準備，避免影響工進。(L)
					4.02.01.05.01	2.未訂定各材料、設備抽查標準及訂定施工抽驗標準。(L)
					4.02.01.05.02	3.施工品質管制紀錄太過簡易，沒有明確記錄相關的查驗範圍及位置，相關查驗紀錄總表未見呈現。(L)
					4.02.01.06	4.未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。(L)
					4.02.01.10.01	5.訂定材設備送審管制總表及檢試驗管制總表，未符合需求（未管制預定送審日期）。(L)
					4.02.03.04.01	6.(1).部份工項無施工抽查紀錄，如灰誌設置、基礎螺栓埋設及女兒牆牆模組立等。(2).鋁窗安裝抽查未落實記載，如缺固定鐵件間距、窗台度及出入線等(L)
					4.02.03.05	7.無施工架作業主管執行職務查證紀錄。(L)
					4.02.14.02	8.公共工程實施設計監造簽證者之技師，無辦理施工查驗與查核。(L)
					4.02.99	9.(1).施工架無分項計畫審查紀錄。(2).抽查記錄表未適時更新進版。(3).監造於簡報資料中未呈現相關施工日誌、施工進度表及材料送審管制總表。(L)
					4.03.02.05.02	10.未建立施工檢驗停留點及檢驗方法、抽查頻率及不合格品之處理方法。(L)
					4.03.02.09	11.未建立矯正預防紀錄表及相關缺失檢討分析表。(L)
					4.03.04.01	12.品管自主檢查表，未定量化值及容許誤差值，各項查驗及檢查結果未建立量化分析。(L)
					4.03.04.02	13.(1).女兒牆無模板組立自主檢查紀錄。(2).牆筋及屋頂版角隅鋼筋補強檢查紀錄。(3).無灰誌及鋁窗施工自主檢查紀錄。(4).書件資料內之相關檢驗位置都沒有標示明確檢驗位置。(5).粉刷工程施工之灰誌施作沒有抽查紀錄。(L)
					4.03.08.03	14.缺失統計量化部分未建立及做成統計分析。(L)
					4.03.11.06	15.專任工程人員督導次數、督導項目、缺失及缺失改善情況應依現況具體化，未落實記載。(L)
					4.03.99	16.(1).施工日誌未落實每月提送監造單位審查。(2)鋼筋取樣送驗沒會同設計監造單位辦理。(L)
					5.01.01	17.結構體混凝土完成面狀況不佳，蜂窩及冷縫現象明顯過多，均沒有適當的改善方法及作 為，有鑿除及填補現象產生且蠻多處。(L)
					5.01.03	18.屋頂女兒牆混凝土澆置高程未確實。(L)
					5.01.04	19.室內混凝土完成面，有多處殘留夾板及鐵片。(L)
					5.01.99	20.(1).屋頂女兒牆泛水未一次施工一體成型。(2).建物後陽台倒吊牆，採二次施工，未符實務。(3).綠資材區地樑鋼筋表面浮銹嚴重且有混凝土澆置後之殘渣現象。(L)
					5.02.99	21.(1).綠資材FG21地樑，上層大樑綁紮未符設計。(2).地梁鋼筋歪斜。(L)
					5.04.52	22.(1).綠資材鋼構基礎螺栓埋設，多數明顯傾斜精度未確實。(2).鋼構基礎螺栓埋設深度與設計圖說不符。(L)
					5.05.99	23.施工便道平整度不佳。(L)
					5.07.01.09	24.屋頂露臺未施作泛水。(L)
					5.07.05.10	25.預留電氣管路，開口處未以管帽保護。(L)
					5.09.99	26.工區現場環境髒亂，施工材料及營建廢棄混擬土塊殘渣堆置於現場。(L)
					5.10.02.04	27.無鋼筋化學成分分析檢驗紀錄。(L)
					5.10.99	28.(1).混凝土氯離子含量檢測報告，會同檢測欄皆未簽名。(2).鋼筋9/1日取樣送驗，送驗僅廠商，監造單位未會同。(3).材料試驗報告判讀，監造單位皆未簽註日期…(L)
					5.14.01.04	29.施工架上下設備不符規定。(L)
					5.14.02.01	30.施工架未與穩定構造物妥實連接。(L)
					5.14.05	31.施工架無作業主管執行職務紀錄。(L)
					5.14.99	32.(1).施工架上下爬梯未採45公分寬設置，未留設轉彎平台及設置扶手。(2).施工架未設置壁連桿。(3).臨時電箱外部未設置緊急聯絡人員電話。(L)
					5.15.08	33.工區入口處至建築結構體間宜設置PC施工步道，避免泥濘及粉土揚塵產生。(L)
217	110年度石岡旅客服務中心硬體設施改善工程	TTB111026	臺中市政府觀光旅遊局	12,093	10,490	陳永昇建築師事務所	陳永昇建築師事務所	亞興營造有限公司		111.11.29	78	3	3		4.01.26	1.工程主辦機關辦理廠商申請估驗計價計2次，施工進度已達91.70%，故估驗次數尚顯太少。(L)
					4.01.99	2.主辦機關雖督導23次，惟紀錄與現場品質多有不符，顯未有效執行督導，請確實督導施工品質。(L)
					4.02.01.04	3.無拆除廢棄物運棄計畫審查紀錄。(L)
					4.02.01.09	4.書件資料內所檢附之相片很多都沒有顯示拍攝日期及時間[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.01.10.02	5.材料進場抽查表查驗項目均為大工項，並無細項檢查項目。(L)
					4.02.03.02	6.工程品質查驗項目共計七大項，查驗情形結果均無缺失，與廠商查驗缺失統計75次，顯有落差，監造單位抽查未落實。(L)
					4.02.03.04.01	7.(1)無地坪及隔間拆除抽查紀錄；(2)三樓屋頂及四樓防水施工抽查，未落實記載每道防水材單位劑量[缺失相片(2)]；(3)防水工程每道防水施工記載同一天，顯有違工程實務經驗及記錄之真實性；(4)抽查施工作業，並填具抽查驗紀錄表未落實（次數偏低，已施工之項目未逐項抽查驗，如水電配管、器具安裝等。）。(L)
					4.02.03.07	8.設計監造單位未確實督導施工廠商按圖施工及確實協助解決現況施工界面問題。(L)
					4.02.14.02	9.監造建築師5個月查驗督導僅一次，頻率明顯不足。(L)
					4.03.02.12	10.(1)無鋁窗開口及屋頂角隅鋼筋補強紀錄；(2)卡扣式地坪施工無自主檢查紀錄。(L)
					4.03.05.02	11.(1)未依契約規定期限提送材料設備送審；(2)製作材料設備檢試驗管制總表，未符合工程需求(僅列鋼筋及混凝土)[缺失相片(3)] 。(L)
					4.03.08.03	12.(1)施工廠商自主檢查與施工品質之查驗書面資料呈現均合格，惟缺失改善數量卻多達75次，相關數據統計彙整未落實；(2)混凝土的抗壓試驗取樣6次，未達8天2次，符合為4次，材料檢試驗統計未落實。(L)
					4.03.99	13.(1)三樓屋頂防水施工未落實分段檢查及記載，紀錄於同一天未符實情[缺失相片(4)]；(2)專任工程人員督導共計8次，惟查無將督導結果、督導次數、督導項目、缺失及缺失改善情況製作量化表單呈現。(L)
					5.01.05	14.屋頂地坪工程施作伸縮縫膠條平面完整度不一。(L)
					5.07.01.09	15.(1)地坪與女兒牆介面，既有防水材未拆除[缺失相片(5)]；(2)三樓屋頂木地坪施作與女兒牆介面，與設計不符，且防水材無上牆痕跡，應查正[缺失相片(6)] ；(3)四樓隔熱磚地坪，女兒牆介面與設計圖不符。(M)
					5.07.01.99	16.(1)二樓露台地坪打除，未打除制結構體表面[缺失相片(7)]；(2)屋頂木紋地坪及隔熱磚地坪，與女兒牆介面縫隙未妥適處理。(M)
					5.07.04.01	17.天花板上方管線凌亂未整理[缺失相片(8)]。(L)
					5.07.04.06	18.廁所無通風設備。(L)
					5.07.05.04	19.化糞池未配置透氣管，不合規範。(L)
					5.08.03	20.(1)輕鋼架螺桿間距部份明顯過大，未符設計120cm，輕鋼架吊架支承密度應再加強，並請依規補足，避免承載不足導致天花板掉落情狀產生[缺失相片(9)]；(2)輕鋼架螺桿掉筋，部份垂直度不佳。(L)
					5.08.04	21.壹樓新設內開門立柱底部變形[缺失相片(10)]，門扇距地面約3mm間隙較不足。(L)
					5.08.99	22.(1)冷氣風管置於輕鋼架上方，未符實務需求[缺失相片(11)]；(2)輕鋼架燈具及開口處，未設補強吊筋。(L)
					5.09.09	23.工區現場環境髒亂，施工材料堆置於現場未區分堆置場所及區域。(L)
					5.10.01.02	24.混凝土無氯離子含量檢測報告。(L)
					5.10.02.02	25.無鋼筋出廠無輻射證明。(L)
					5.10.99	26.(1)屋頂施工未提供試水紀錄；(2)粉刷細砂無取樣送驗紀錄；(3)鋼筋試驗報告監造及廠商判度皆未簽註日期。(L)
					5.14.01.01	27.(1)施工架部份距離牆面超過20公分，未設置防墜網；(2)電梯開口及高差超過1.5公尺以上之作業場所，未設警示標誌及符合規定之防護措施[缺失相片(12)]。(L)
					5.14.01.02	28.(1)施工架鋼管未依制式扣件固定，並與穩定構造物妥實連接(框式施工架未使用壁連座(桿)連接)；(2)施工架樓梯寬度不足，未留設轉彎平台及設置扶手；(3)施工架內側未設置交叉及下拉桿。(L)
					5.14.01.04	29.施工架上下設備不符規定。(L)
218	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	10912040264	臺中市政府水利局污水工程科	236,717	236,717	萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	五湖四海營造有限公司		111.12.07	82				4.01.04.01	1.簡報A11品質督導組織無外聘督導委員，未提供督導紀錄且職安衛缺失比率27%偏高，民眾陳情4次。(L)
					4.01.99	2.工程實際進度已達33.15%，但實際估驗付款進度26.95%，建議再加速趕辦估驗以提升預算之達成率。(L)
					4.02.01.02	3.簡報B10監造組織與B4風險評估小組無品質管理人員具備要求。(2).簡報B15監造組織二級施工品質保證系統有誤(L)
					4.02.01.10.01	4.材料檢試驗管制總表為舊有版本未符合需求。(L)
					4.02.03.04.01	5.施工抽查紀錄未依施工前、中、後分別予以填列。(L)
					4.02.03.08.01	6.監造報表未落實紀載主辦機關督導時指示事項。(L)
					4.03.02.01	7.品質計畫未依新版更新章節內容。(L)
					4.03.04.01	8.自主檢查表在人孔收築中未敍明訂定檢查標準值。(L)
					4.03.04.02	9.(1).簡報C20有關AC封層作業自主檢查無噴灑黏層或透層。(2).明挖分管作業自主檢查111/8/30有關CLSM回填項目與標準，實際檢查是原土回填無CLSM是否符合(L)
					4.03.11.06	10.專任工程人員4/26至7/27督導預定與實際進度空白，且無照片佐證。(L)
					5.07.02.11	11.刨舖完成之路面與即有台電人孔面不平順。(L)
					5.07.02.12	12.(1).陰井之孔蓋及頸部採二次施工，以致回舖AC未能夯實緊密，平整度不佳。(2).忠孝路55巷（臨信義南路）縱向接縫明顯未處理好。(3).信義南路（臨忠孝路55巷）一直管用戶連接井與寬頻人孔二次施工有切割線未填補，且有AC骨材分離。(L)
					5.07.02.18	13.已完成工區標線劃設不合規範。(L)
					5.07.02.99	14.信義南路（臨忠孝路55巷）一台電人孔被瀝青污(L)
					5.09.08	15.工程施工告示牌工地主任與電話空白。(L)
					5.10.01.05	16.(1).混凝土品質保證書未填具出貨數量。(2).氯離子含量檢測報告書，檢測人未簽名。(L)
					5.14.99	17.簡報C27職安衛教育訓練照片無本案工程名稱。(L)
					5.15.06	18.施工現場交通警告等設施，車道漸縮前後漸變長度應加強。(L)
219	111年度臺中市第三工區治山防洪減災及農路農路橋修建工程	11012170325	臺中市政府水利局水土保持工程科	22,550	22,550	建磊工程顧問有限公司	建磊工程顧問有限公司	德麒營造有限公司		111.12.07	80				4.01.04.02	1.簡報A12-15施工照片無日期。[L]
					4.01.13	2.標案管理系統登錄之監造單位現場人員與查核出席簽到人員不符。[L]
					4.01.99	3.工程實際進度已達50.9%，但估驗計價進度僅達34.17%，建議加速趕辦以提升預算達成率。[L]
					4.02.01.01	4.監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。[L]
					4.02.01.02	5.簡報B09監造組織無品質管理人員具備要求。[L]
					4.02.01.04	6.施工與品管計畫無逐章審查表。[L]
					4.02.01.10.01	7.材料設備檢試驗管制總表為舊版未符需求。[L]
					4.02.01.10.03	8.（1）開挖工程之施工抽查紀錄內檢查標準沒有容許誤差值。（2）鋼筋工程111/12/1、111/11/25、111/11/29抽查無圖說與照片佐證。（3）有關AC工程111/10/26抽查無噴灑黏層項目，無滾壓溫度檢查項目。[L]
					4.02.03.08.01	9.監造報表未落實記載主辦機關督導之指示事項。[L]
					4.02.03.08.02	10.未採用工程會最新版本之監造報表，強化職業安全衛生管理工作。[L]
					4.03.02.01	11.（1）品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。（2）品質計畫無PC路面工程施工項目。[L]
					4.03.02.02	12.簡報C03施工組織品質管理人員與職安衛人員位階不平等且無人員職掌。[L]
					4.03.03.01	13.未採用工程會最新版本之施工日誌，強化職業安全衛生管理工作。[L]
					4.03.03.02	14.施工日誌未記載主辦機關督導指示事項。[L]
					4.03.04.01	15.5-6工區PC路面打設未於檢查標準加入容許誤差值。[L]
					4.03.04.02	16.（1）鋼筋工程111/12/1、111/11/25、111/1129自主檢查無圖說與照片佐證。（2）有關AC工程111/10/26自主檢查無噴灑黏層項目，無滾壓溫度檢查項目。（3）有關PC路面工程自主檢查無掃紋項目。[L]
					4.03.05.02	17.材料檢試驗管制總表為舊版應再更新進版。[L]
					4.03.08.05	18.簡報C20-23施工照片無日期。[L]
					5.07.02.12	19.瀝青混凝土表面，0k+140與0k+200有粒料分離現象。[L]
					5.07.02.99	20.（1）部分縱坡較大之路面，舖面有橫向裂縫。（2）0k+255新舊交界面未切割處理，且附近新舊交界面有積水現象。[L]
					5.09.08	21.工程告示牌中重要公告事項無空污管制編號及公害檢舉專線。[L]
					5.14.99	22.簡報無職安衛人員設備檢查與教育訓練照片。[L]
					5.15.01	23.施工現場交通管制措施未落實。[L]
					5.16.01	24.汛期工地防災未落實。[L]
220	111年度臺中市代辦管線統一挖補工程	110A-088	臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	1,393,344	257,000	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	得意營造有限公司 安成營造有限公司 高明營造股份有限公司		111.12.08	81				4.01.13	1.標案管理系統空污費、管制徵收編號及保險日期、保險費、保險號碼、監造專業人員等尚未登錄。[L]
					4.01.26	2.本計畫工程已執行2億3672萬元，僅估驗5,714萬元，估驗比例數不高。[L]
					4.01.99	3.(1)標案管理系統已登錄設計監造及施工廠商人員跟簡報及品質計畫內工地品管組織系統表內人員不一致。(2)工程執行資料表對設計監造及施工廠商專業人員尚未辦理評核。(3)品質與施工計畫未能於開工之前核定。[L]
					4.02.01	4.(1)標案管理系統施工計畫及品質計畫機關核定日期登錄錯誤。(2)未能督導施工計畫及品質計畫於開工前獲機關核定。[L]
					4.02.01.01	5.監造計畫各式表單格式與用詞請依工程會109年+111.2年版監造計畫製作綱要編製。[L]
					4.02.01.08	6.未訂定品質稽核頻率，未符合需求。[L]
					4.02.01.10.01	7.監造計畫內材料設備檢試驗管制總表管制項次、名稱與數量、應與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致，若不一致即有工程材料及設備未列入檢試驗管制。[L]
					4.02.03.04.01	8.缺材料/設備品質抽驗紀錄表，未採用新版本，未落實記載。[L]
					4.02.03.08.01	9.監造日報表第五項職業安全衛生辦理事項監造人員未能親自檢視勾選採用電腦預置及採用數位複製簽章。[L]
					4.02.99	10.設計施工拒馬下橫材請加註施工單位電話。[L]
					4.03.02.04	11.各項施工流程圖請加自主「檢查停留點」、「檢驗停留點」及「職業安全衛生檢驗停留點」[L]。
					4.03.04.01	12.品管自主檢查表，缺分項工程名稱欄位，缺協力廠商欄位且應為供料廠商，檢查時機未改為施工流程，未採用新版本，未落實執行。[L]
					4.03.05.02	13.品質計畫內材料設備檢試驗管制總表管制項次、名稱與數量，應與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致，若有不一致即有工程材料及設備未列入檢試驗管制。[L]
					4.03.11.06	14.專任工程人員督察紀錄表，未採用新格式填寫，未落實記載。[L]
					4.03.12.02	15.(1)施工日誌，未採用新格式填寫。表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。未落實執行。(2)多項品質及職業安全衛生檢查表工地主任未能親簽，都採用數位複製簽章。[L]
					4.03.14.01	16.未召開工地職業安全衛生協議組織會議。[L]
					4.03.14.03	17.(1)職業安全教育訓練無教材可供查察。(2)未辦理每日施工前危害告知。[L]
					4.03.99	18.施工拒馬下橫材請加註施工單位電話。[L]
					5.07.02.99	19.管溝開挖鄰近人孔端應開挖至人孔邊，修復時即應與人孔蓋一次同時整平。[L]
					5.09.08	20.工程告示牌，缺手機號碼等，內容未符合規定。[L]
					5.16.01	21.(1)汛期工地防災減災自主檢查表，未採用新版本，未落實執行。(2)汛期工地防災減災抽查紀錄表請依105年版修正增加「防汛災害風險辨識」。[L]
221	臺中市大里區大明路(永隆路~積善橋)道路、人行空間及公共環境改善工程	111dali027	臺中市大里區公所	22,450	22,000	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	全進營造有限公司		111.12.08	79				4.01.13	1.(1)主辦機關於標案管理系統填報之進度(111年11月底預定46.20%)與查核預定進度不符，未落實填報；(2)標案管理系統空污費、管制徵收編號及保險日期、保險費、保險號碼、監造現場人員、安全衛生人員等尚未登錄；(3)標案管理系統施工計畫及品質計畫機關核定日期登錄錯誤。(L)
					4.01.20.04	2.(1)契約工期180日曆天，已使用工期107天約使用工期59.44%，預定進度緊19.55%，顯不合理[缺失相片(1)]，應督導監造單位與施工廠商確實檢討預定進度與實際進度。(L)
					4.01.99	3.(1)品質與施工計畫未能於開工之前核定；(2)工程執行資料表預定經費支出與實際經費支出未填；(3) 工程進度之工項與核定之施工計畫進度表有差異，應完成相關行政程序。(L)
					4.02.01.01	4.監造計畫各式表單格式與用詞請依工程會最新版次之監造計畫製作綱要編製。(L)
					4.02.01.04	5.未能督導施工計畫及品質計畫於開工前獲機關核定。(L)
					4.02.01.10.01	6.監造計畫內材料設備檢試驗管制總表管制項次、名稱與數量、應與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致[缺失相片(2)]，若不一致即有工程材料及設備未列入檢試驗管制。(L)
					4.02.01.10.02	7.材料/設備品質抽驗紀錄表，缺抽驗標準，缺抽驗值，未落實記載，如鋼筋保護層標準未符合實際需求，如鋼筋抽查紀錄保護層標準5公分(無誤差值)，實際抽值紀錄均5公分[缺失相片(3)]，流於形式。(L)
					4.02.03.05	8.(1)交通維持及及職業安全衛生檢查表應改為抽查紀錄表；(2)工地環境雜亂，人行及交通管制不易，請加強督導廠商安全衛生事宜。(L)
					4.02.03.06	9.契約工期180日曆天，已使用工期107天約使用工期59.44%，預定進度緊19.55%，顯不合理，應與施工廠商確實檢討預定進度與實際進度。(L)
					4.02.03.08.01	10.監造日報表監造人員未親自檢視採用數位複製簽章[缺失相片(4)]。(L)
					4.03.02.01	11.品質計畫請依工程會最新版品質計畫製作綱要編製。(L)
					4.03.02.05.02	12.各項施工流程圖請加自主「檢查停留點」、「檢驗停留點」及「職業安全衛生檢驗停留點」。(L)
					4.03.02.11	13.文件缺編碼流水號，未落實文件管理執行。(L)
					4.03.02.12	14.(1)未製作材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求；(2)鋼筋自主檢查表是否使用墊塊應再加註墊塊容許最大間距；(3)鋼筋搭接長度都固定40D顯不合理，應依鋼筋尺寸規格及所在位置屬張力側或壓力側訂定；(4)標線及模板自主檢查[缺失相片(5)]，檢查標準未能定性量化，都標註依設計圖圖說與施工圖。(L)
					4.03.05.02	15.品質計畫內材料設備檢試驗管制總表管制項次、名稱與數量、應與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致，若不一致即有工程材料及設備未列入檢試驗管制。(L)
					4.03.14.01	16.工地協議組織會議未將所有協力廠商都参加。(L)
					4.03.14.03	17.(1)職業安全教育訓練無教材可供查察；(2)未辦理每日施工前危害告知。(L)
					4.03.99	18.(1)品管自主檢查表，協力廠商欄位不宜空白，應為供料廠商，未落實執行；(2)職業安全衛生告示牌豎立高度過低已將貼近地面，緊急聯絡機關中區職業安全衛生中心應改為臺中市勞動檢查處[缺失相片(6)]；(3)職業安全衛生告示牌標註公司在南投電話，應應改為工地主任或職業安全衛生人員手機，以便緊急連絡。(L)
					5.01.02	19.永隆路口附近，路緣石混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。(L)
					5.01.05	20.永隆路口附近，路緣石及路側L型溝，未設置伸縮縫[缺失相片(7)]。(L)
					5.01.99	21.L型溝枕木澆鑄後過早拆模，致混凝土被擾動破損缺塊嚴重[缺失相片(8)]。(L)
					5.02.05	22.(1)簡報第C-36頁及第C-43頁技師督察照片緣石鋼筋直接立在泥土上無保護層；(2)簡報第C-44頁，技師督察照片鋪設鋼線網未見鋼筋墊塊。(L)
					5.02.99	23.(1)簡報第B-30頁，側溝頂板鋼筋已綁紮，免拆Deck鋼板上仍有土石殘留未清除；(2)緣石鋼筋直接立在泥土上無保護層。(L)
					5.03.99	24.工區鄰近商家(如阿拉丁)門口人行道進出斜坡道圓弧邊配模僅用3mm夾板，固定樁柱間距大配模弧形控制不佳及該處路側場鑄緣石高程控制不佳[缺失相片(9)]。(L)
					5.05.04	25.(詳查核紀錄)
					5.05.06	26.(詳查核紀錄)
					5.05.09	27.(詳查核紀錄)
					5.05.12	28.(詳查核紀錄)
					5.07.02.09	29.(詳查核紀錄)
					5.07.02.99	30.(詳查核紀錄)
					5.09.08	31.(詳查核紀錄)
					5.09.09	32.(詳查核紀錄)
					5.09.99	33.(詳查核紀錄)
					5.10.99	34.(詳查核紀錄)
					5.14.07	35.(詳查核紀錄)
					5.16.99	36.(詳查核紀錄)
					6.01.03	37.(詳查核紀錄)
					7.01.05	38.(詳查核紀錄)
222	110年度臺中市特色公園統包工程	110A-067	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	22,459	22,450	德旺營造有限公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司		111.12.14	80				4.02.01.05.02	1.施工抽驗標準如植栽工項抽查管理標準不符需求。[L]
					4.02.01.10.01	2.(1)材料檢試驗管制總表請採用工程會新版格式，另混凝土圓柱試體抽驗日期等資訊請補上；(2)材料檢試驗管制總表與材料設備送審管制總表之管制項目不一致。[L]缺失相片(1)
					4.02.03.01	3.土方工程滑梯護牆植筋工程施工抽查，僅施工中抽查，施工前及施工完成無檢查紀錄，抽查頻率不足。[L]
					4.02.03.05	4.督導抽查施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作僅兩次，未確實督導。[L]
					4.02.03.08.01	5.(1)監造報表9/23其他約定事項，主辦機關督導未紀載，未落實紀載；(2)監造報表四、督導工地職(一)施工廠商施工前檢查事項辦理情形未每天勾選。[L]
					4.02.14.04	6.技師督導紀錄未量化。[L]
					4.03.02	7.鋼筋加工及組立工程自主檢查表11/30檢查流程未填具及綁紮實際檢查無數據值。[L]
					4.03.02.02	8.檢查人員楊喬富未在工程品管組織內，請查明確認。[L]
					4.03.02.05.01	9.品質計畫如模板工程及鋼筋加工組立工程，施工檢驗流程圖無檢驗停留點。[L]
					4.03.02.05.02	10.鋼筋加工及組立工程自主檢查表，僅施工中檢查，施工前及施工完成無檢查，檢查頻率不足。[L]
					4.03.02.07	11.(1)鋼筋自主檢查表「水泥墊塊」檢查項目不明確，請修正；(2)各分項工程品質管理標準植栽工程，不符需求；(3)品管自主檢查標準，量化值容許誤差不足。[L]
					4.03.03.02	12.(1)抽查11月23日施工日誌，內容未記載當日專任工程人員督察情形；(2)施工日誌11/23施工取樣試驗，鋼筋混凝土用竹節鋼筋試驗報告未填具，記載不完整；(3)施工日誌施工廠商施工前檢查事項辦理情形未每天勾選。[L]
					4.03.11.06	13.專任工程人員督察紀錄表未量化。[L]
					4.03.14.07	14.環保衛生交通檢查七天一次，檢查頻率不足。[L]
					5.01.02	15.共融鞦韆鋼管基座，混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。[L]缺失相片(2)
					5.03.03	16.洗手台模板組立有漏漿情形。[L]
					5.05.06	17.工區原有喬木樹幹保護未確實。[L]缺失相片(3)
					5.05.99	18.各項施工中之設施，其週邊綠地有部分混凝土殘渣未清除，將影響草皮生長，例如金露花灌木基地AC、磚塊、垃圾等任意丟置。[L]缺失相片(4)
					5.07.01.05	19.各項施工中之設施週邊留設之排水溝，部分高程及溝底阻塞，有影響排水之虞。[L]
					5.07.01.99	20.(1)共融鞦韆鋼管橫管與豎桿一處接合處螺絲與套片未鎖緊。(2)體健區地坪高程與鄰接之草坪應注意要高於草坪，以免因草皮枯萎裸露之土壤因雨沖刷，土壤流失至彈性地墊地坪而造成汙染；(3)樹屋滑梯滑出段終點細礫石池與人行步道之距離應注意活動時有無衝撞之虞。[L]缺失相片(5)
					5.08.08.02	21.共融旋轉盤混凝土表面不平整，曲線澆置需改善。[L]
					5.08.99	22.體健區單槓鋼管底部混凝土殘渣未清除。[L]
					5.10.99	23.材料設備送審管制總表，預鑄緣石是否取樣試驗，請依契約規定辦理。[L]
					5.15.99	24.工地乙種圍籬上部連結多處不確實，影響圍籬安全。[L]
223	臺中市111年度公園廣場設施改善工程-第二工區(中西區含臺中公園、北區)	110A-194	臺中市建設局養護工程處公園景觀維護科	13,544	12,595	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	福島祥造園有限公司		111.12.14	81				4.01.02	1.監造計畫與品質計畫均未依111年12月12日「公共工程施工品質管理作業要點」規定，依工程規模編撰章節及內容，未落實審查。[L]
					4.02.01.06	2.水泥磚舖面工程施工，僅隨機抽查無檢驗停留檢查，檢查頻率不足。[L]
					4.02.01.08	3.施工抽查工項，廠商自主檢查工項不符。[L]
					4.02.01.10.01	4.材料設備送審管制總表，預鑄緣石及高壓彩晶磚是否取樣試驗應依契約規定辦。[L]]
					4.02.03.05	5.督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護事項，兩星期一次，抽查頻率不足。[L]
					4.02.03.08.01	6.監造報表四、(一)施工廠商施工前檢查事項辦理未每天勾選。[L]
					4.02.99	7.(一)材料設備送審管制總表，預定送審日期不符需求。(二)材料設備檢試驗管制總表未更新。(三)材料設備送審管制總表，預定送審日期填具正式開工前，應填具日期才可控制何時審查以配合工程進度。(四)材料設備送審管制總表「結構用混凝土」項目重複。(五)材料檢(試)驗管制總表，請更正為最新版本。[L]
					4.03.02.05.02	8.品質計畫舖面步道磚工程施工流程圖，無檢驗停留點。[L]
					4.03.02.12	9.(一)材料送審管制總表預定送審日期不符需求。(二)材料檢試驗管制總表未更新。[L]
					4.03.03.01	10.施工日誌表單未更新。[L]
					4.03.03.02	11.施工日誌11/17施工取樣試驗紀錄，混凝土圓柱體抗壓強度試驗報告未填具，記載不完整。[L]
					4.03.04.01	12.品質自主檢查，檢查標準無容許誤差值。[L]
					4.03.04.02	13.混凝土施工自主檢查表中檢查人員(江仲豪)，未見於公司品管組織成員:另部分欄位未填寫。[L]
					4.03.06	14.「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」未依規定填報。[L]
					4.03.11.06	15.專任工程人員督察紀錄表未量化。[L]
					4.03.12.04	16.工地勞工安全衛生、公共環境與安全維護，兩星期檢查一次，檢查頻率不足。[L]
					4.03.14.03	17.無辦理職安教育訓練。[L]
					4.03.99	18.(一)混凝土施工自主檢查8/28檢查表，施工流程(檢查時機)未填具。(二)遊戲場地墊施工自主檢查，僅施工中檢查，施工前及施工完完成無檢查紀錄，檢查頻率不足。[L]
					5.05.06	19.工區原有矮仙丹綠籬任意破壞、開口。[L]
					5.06.04	20.細皃194人行道於衛道三街一處樹穴，緣石磚與回填土高程低於樹穴裸露之沃土，雨天恐有土壤流失至人行道造成汙染影響環境。[L]
					5.07.02.09	21.(一)衛道二街與衛道七街截角處樹穴邊，人行道與園區界面處，地磚舖面彩晶磚舖設未完整，長約一公尺寬十五公分以水泥漿舖設，不合規範。(二)人行道與園區界面應緣石舖設，以維舖面較佳線形及防地磚脫落。[L]
					5.08.99	22.(一)衛道二街人行道舖面於園區綠籬邊，地磚部分破損。(二)人行道舖面與路緣石界面，水泥勾逢不平整影響美觀。(三)人行道進入園區高差處設置斜坡，部分不平順。[L]
					5.09.08	23.(一)工程告示牌資訊不全，包含：主辦機關名稱無中英對照、無市民專線與市政信箱、無環保局空汙專線與「空污管制編號」及經費來源未填寫。(二)細皃194無工程告示牌、職安衛告示牌。[L]
					5.10.99	24.預鑄緣石無抗壓強度試驗紀錄。[L]
224	第三分局合作派出所遷建暨東福公園整體規劃工程	1100002A	臺中市政府警察局第三分局	77,802	77,550	李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	通勇營造有限公司		111.12.15	83				4.01.04.02	1.施工進度已達32.33%，建議儘速依規定(20%~80%期間)外聘建築專業委員參與施工品質督導，較能落實督導重點與紀錄內容。[L]
					4.01.13	2.主辦機關宜注意標案管理系統填報內容的正確性，例如：監造計畫核定日期有誤，保險日期未更新，且應配合工程完工日期的展延，做投保日期的延長。[L]
					4.01.99	3.主辦機關製作之工程施工執行資料表宜針對專業人員的表現做評核；主辦機關為整體品質計畫以及整體施工計畫的核定單位，非備查單位。[L]
					4.02.01.06	4.部分工項訂定之施工抽查標準與檢驗停留點，未符合工程需求。[L]
					4.02.01.07	5.監造計畫有關機電設備功能運轉測試抽驗程序及標準章節、未將電梯設備納入抽驗項目。 [L]
					4.02.03.04.01	6.(1)監造單位雖有60次的施工抽查作為，惟應針對檢驗停留點以及隨機抽查結果分別進行統計分析，以作為精進工程施工品質的依據；(2)施工抽查表格式請參考工程會109/4/27修訂之”監造計畫製作綱要”作更新(特別是機水電分項工程)，並請載明施工抽查的屬性(檢驗停留點或隨機抽查)；(3)抽查表需有文件編號(根據監造計畫的文件記錄管理系統)；(4)給水工程的試水試壓抽驗應配合工程進度即時進行；(5)施工架工程亦宜加強施工抽查；(6)鋼筋工程的抽查缺失頻率較多，宜要求承商評估是否啟動矯正預防措施；(7)施工抽查驗未落實，例如混凝土工程施工抽查表，其抽查管理項目未於施工前抽查混凝土廠出料單、氯離子並同製作混凝土試體後，才能進行混凝土澆置作業。[L]
					4.02.03.04.02	7.(1)監造單位對於材料設備以及分項計畫的送審管控宜加強，部分材料及分項計畫的送審有落後現象；所製做之”材料設備檢(試)驗管制總表”表中的管制項次應與"材料設備送審管制總表”的管制項次一致，且請儘速確認並訂定需廠驗機電設備的廠驗日期。(2)監造單位對於材料測試報告判讀的時效性宜加強，例如：111/10/18混凝土抗壓試驗報告，遲至111/12/6監造單位才完成判讀簽名等。 [L]
					4.02.03.05	8.監造單位每兩週才執行1次職安衛督導，頻率過少，宜提高至每週至少1次以上，且亦需有防汛自主檢查及環境監控等督導作為及紀錄；並應督導承商依規定於每一施工日執行並製作”工地職業安全衛生施工檢查紀錄表”。[L]
					4.03.01	9.施工預定進度表未依契約規定，雖有考慮天候因素及搭配之工班，而繪製之各主要工項，明確起始日期量化甘特圖S曲線，仍致無法作為三項管制總表預定送審日期之依據，因近年來缺工缺料嚴重，請重新繪製預定進度表送核，以利繼續施工之進度管控。[L]
					4.03.02.06	10.整體品質計畫有關”機電設備功能運轉測試檢驗程序及標準”章節內容與監造計畫相關內容有一定落差，且未將電梯設備納入，請根據監造計畫相關內容做調整。[L]
					4.03.03.01	11.承商製作的施工日誌格式請參內政部營建署110/8/27修訂之”建築物施工日誌”做更新。[L]
					4.03.04.01	12.承商的施工自主檢查表格式請參考工程會109/4/27修正的”品質計畫製作綱要”做更新；檢查表應有文件編號(根據整體品質計畫的文件記錄管理系統)；施工自主檢查次數57次，相較於監造單位的60次施工抽查作為，頻率不足宜做加強，給水工程試水試壓測試應配合各樓層工程進度分區即時進行，另外施工架工程、鋼筋工程、模板工程的自主檢查頻率不足。[L]
					4.03.04.02	13.(1)施工自主檢查表內”協力廠商欄位”空白未填寫，表內的”現場施工人員簽名欄位”，應由協力廠商實際施工人員或代表簽名，而非承商的現場人員；檢查表內未檢查的項目宜做劃除。(2)施工自主檢查表工作未落實，例如混凝土工程未於施工前檢查混凝土廠出料單，坍度、氯離子等檢查項目合格後，再進行混凝土澆置等施工中檢查項目。[L]
					4.03.05.02	14.承商對於材料設備以及分項計畫的送審管控宜加強落實，部分材料及分項計畫的送審有落後現象；所製做之”材料設備檢(試)驗管制總表”表中的管制項次應與"材料設備送審管制總表”的管制項次一致，且請儘速確認並訂定需廠驗機電設備的廠驗日期。[L]
					4.03.06	15.承商請加強環境監控作為及記錄；並請依規定於每一施工日執行並製作”工地職業安全衛生施工檢查紀錄表”。[L]
					4.03.08.02	16.品管人員應有自主檢查稽核做為及相關紀錄；並應根據整體品質計畫執行內部品質稽核。[L]
					4.03.14.03	17.承商應依規定辦理職業安全衛生教育訓練。[L]
					4.03.14.06	18.(詳查核紀錄)
					5.01.01	19.(詳查核紀錄)
					5.01.03	20.(詳查核紀錄)
					5.01.04	21.(詳查核紀錄)
					5.02.06	22.(詳查核紀錄)
					5.02.08	23.(詳查核紀錄)
					5.07.04.05	24.(詳查核紀錄)
					5.09.08	25.(詳查核紀錄)
					5.10.01.05	26.(詳查核紀錄)
					5.10.02.02	27.(詳查核紀錄)
					5.10.05.01	28.(詳查核紀錄)
					5.10.07.02	29.(詳查核紀錄)
					5.10.99	30.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	31.(詳查核紀錄)
					5.14.02.01	32.(詳查核紀錄)
					5.14.03.02	33.(詳查核紀錄)
					5.14.04	34.(詳查核紀錄)
					5.14.99	35.(詳查核紀錄)
					5.16.01	36.(詳查核紀錄)
225	臺中市北屯區同榮段社會住宅新建工程	10706110081	臺中市政府住宅發展工程處	1,640,626	1,570,000	戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司		111.12.15	83				4.01.99	1.(1).開工後雖有96次品質督導，惟有外聘專業委員協助工程督導次數太少，頻率不足。(2).主辦機關製作之工程施工執行資料表內容的完整性宜加強，例如：監造單位抽查情形以及承商自主檢查情形均缺少機水電分項工程的記載等；主辦機關為整體品質計畫以及整體施工計畫的核定單位，非備查單位。(L)
					4.02.01.06	2.部份工項新訂定施工抽查標準與檢驗停留點，未符合工程需求。(L)
					4.02.01.07	3.監造計畫有關機電設備功能運轉測試抽驗程序及標準章節、未將電梯設備納入抽驗項目。(L)
					4.02.03.04.01	4.(1).施工抽查驗未落實，例如混凝土工程施工抽查紀錄表，其抽查管理項目未於施工前抽查混凝土廠出料單、坍度、氯離子並會同製作混凝土試體後，才能進行混凝土澆罝作業。(2).監造單位有關施工抽查作為的分析統計不足請做加強，應針對檢驗停留點以及隨機抽查結果分別進行統計分析，以作為精進工程施工品質的依據；施工抽查表格式請參考工程會109/4/27修訂之”監造計畫製作綱要”作更新，並請載明施工抽查的屬性(檢驗停留點或隨機抽查)；抽查表應有文件編號(根據監造計畫的文件記錄管理系統)；對於施工抽查缺失請製作”抽查缺失改善追蹤管制一覽表”進行後續管制。(L)
					4.02.03.04.02	5.監造單位製做的”材料設備檢(試)驗管制總表”表中的管制項次應與"材料設備送審管制總表”的管制項次一致，且請儘速確認”電梯設備”的廠驗日期。(L)
					4.02.03.05	6.監造單位應有環境保護以及環境監控作督導作為相關紀錄；並應督導承商依規定於每一施工日執行並製作”工地職業安全衛生施工檢查紀錄表”。(L)
					4.02.13.01	7.建築師雖有69次現場監督查核作為，惟相關報告表的撰寫內容過於簡單，且無對應的現場照片。(L)
					4.03.02.06	8.整體品質計畫有關”機電設備功能運轉測試檢驗程序及標準”章節內容過於簡略，應將須進行單機、系統以及整體設備功能運轉測試的設備名稱載明，並製作對應之功能檢測標準及檢測紀錄表。(L)
					4.03.03.01	9.承商製作的施工日誌格式請參內政部營建署110/8/27修訂之”建築物施工日誌”做更新。(L)
					4.03.03.02	10.施工日誌對於主辧機關督導、監造單位抽查驗及材料抽(試)驗與專任工程督導情形，未詳實記載。(L)
					4.03.04.01	11.承商的施工自主檢查表格式請參考工程會109/4/27修正的”品質計畫製作綱要”做更新；檢查表應有文件編號(根據整體品質計畫的文件記錄管理系統)；機水電分項工程自主檢查表內不須有”品管人員的簽名欄。(L)
					4.03.04.02	12.(1).施工自主檢查工作未落實，例如混凝土工程未於施工前檢查混凝土廠出料單、坍度、氯離子等檢查項目均合格後，再進行混凝土澆置等施工中檢查。(2).施工自主檢查表內的”現場施工人員簽名欄位”，應由協力廠商實際施工人員或代表簽名，而非承商的現場人員；檢查值的量化記載仍有不足現象，不宜以”符合”方式記錄。(L)
					4.03.05.02	13.承商製作之"材料設備送審管制總表”請儘速確認”電梯設備”的廠驗日期；另”材料設備檢(試)驗管制總表”表中的管制項次應與"材料設備送審管制總表”的管制項次一致。(L)
					4.03.06	14.承商請加強環境保護以及環境監控作為及記錄；並請依規定於每一施工日執行並製作”工地職業安全衛生施工檢查紀錄表”。(L)
					4.03.08.02	15.品管人員應有自主檢查稽核做為及相關紀錄。(L)
					5.01.01	16.B、C區部份混土澆置完成有蜂窩現象。(L)
					5.02.01	17.屋頂層花冠部份鋼筋銹蝕嚴重、主筋尺寸規格不一及鋼筋彎折斜率未符合規定。(L)
					5.02.99	18.C區樓梯鋼筋於收尾處切除。(L)
					5.07.01.99	19.C區社宅地下室車道圓弧段水泥砂漿粉光完成面不平順，弧度線條不佳。(L)
					5.07.04.03	20.(1).C區11F共居房內有配管穿梁，惟部分位置過於接近梁柱交接處，亦有部分穿梁管間距有過小現象，宜由承商確認結構上是否有疑慮。(2).C區已完成佈設的各式電線電纜的線頭，宜使用膠帶封頭保護。(L)
					5.07.04.04	21.B區進入地下室車道側牆預埋出線盒內的預留PVC管管口未依規定設置喇叭口。(L)
					5.07.04.10	22.C區11F梯廳牆面預埋出線盒有明顯錯位情形。(L)
					5.07.07.07	23.B區B2地下室消防管閥件兩側宜加強吊掛。(L)
					5.08.02	24.B區地下室平頂、梁..等交接面粉刷粗糙未完整。(L)
					5.09.06	25.B區B1地下室電錶室東側牆面通風孔未預留，導致需二次施工，各工項間的界面整合宜加強(BIM)。
					5.09.08	26.(詳查核紀錄)
					5.09.09	27.(詳查核紀錄)
					5.09.99	28.(詳查核紀錄)
					5.10.01.05	29.(詳查核紀錄)
					5.10.06.03	30.(詳查核紀錄)
					5.10.99	31.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	32.(詳查核紀錄)
					5.14.01.07	33.(詳查核紀錄)
					5.14.02.01	34.(詳查核紀錄)
					5.14.04	35.(詳查核紀錄)
					5.14.08	36.(詳查核紀錄)
					5.14.99	37.(詳查核紀錄)
226	臺中市沙鹿區光華路雨水下水道工程	11010260208	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	17,756	15,980	盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	全進營造有限公司		111.12.16	80	3	3		4.01.04.01	1.承辦人走動式督導3次，建議應增加督導次數，並加重主管督導頻率。
					4.01.99	2.督導次數太少，應再加強[L]
					4.02.01.05.02	3.(1)混凝土、鋼筋工項、保護層厚度7.5cm，未訂容許誤差值。(2)111.09.10.RCP埋設無洩水坡度查核[L]
					4.02.01.10.01	4.材料設備送審管制總表列12項，材料設備檢(試)驗管制總表列14項，請檢討核實修正。[L]
					4.02.03.04.01	5.未依規定測量放樣施工抽查，未提供測量放樣施工抽查紀錄表。[L]
					4.02.03.06	6.工程實際進度已達36.17%未督導承商辦理估驗計價，影響工程實質效率[L]
					4.02.03.08.01	7.111.8.16主辦機關有督導，未將督導事項填於監造日誌[L]
					4.02.99	8.路證到期以及變更設計減量施工一節，應核實檢討預定施工進度表，依合約核算實際進度。[L]
					4.03.04.01	9.(1)混凝土自主檢查表，保護層檢查標準5~7.5cm，與監造計畫不符，應核實修正。(2)瀝青混凝土平整度量測三點，非一點，通時容許誤差有錯。[L]
					4.03.04.02	10.(1)測量放樣未確實量測座標及高程，未落實紀載自主檢查表；(2)111.8.18OK+136人孔井牆身 及頂板開口角隅鋼筋補強檢查標準與實際檢查值不符。[L]
					4.03.11.03	11.專任工程人員應督導有無按圖施工，應丈量溝造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善。[L]
					5.07.01.14	12.RCP埋設無坡度實際測量值(5.07.01.14)L
					5.07.02.11	13.瀝青混凝土假修復路段，平整度不佳，未分層夯實。[M]
					5.07.02.12	14.(1)瀝青混凝土假修復路段，未依規範分層鋪設，有料粒分離現象。(2)與人孔頸及電信箱界面不平整。[L]
					5.07.02.25	15.RCP.人孔蓋瀝青混凝土假封層後有破裂[L]
					5.09.08	16.(1)工程告示牌完工日期112/2/4與工程施工執行資料表紀載112/1/31不一致。(2)工程經費未依變更設計後經費修正，請查明修正，並應紀錄清晰。[L]
					5.10.01.02	17.111.9.9.氯離子檢測報告會同檢驗人員與列表檢測人員不符。[L]
					5.10.02.02	18.鋼筋無輻射汙染證明書，未記載買受人(廠商)，未記載開立日期。[L]
					5.10.99	19.混凝土品質保證書，未記載買受人(廠商)名稱。[L]
					5.15.07	20.工程查核或督導，應依規定辦理交通維持措施，維護安全。[L]
					5.15.99	21.(1)工區道路施工時位於現有道路巷口區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示。[L]
					6.01.07	22.變更後預定進度與實際進度未辦理修正[L]
227	龍井區山腳排水4K+225～4K+330治理工程併辦土石標售	107121103692	臺中市政府水利局水利工程科	25,213	25,213	禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	磊高營造股份有限公司		111.12.16	81				4.02.01.05.02	1.111.8.29 4K+310~4K+331基樁鑽掘深度抽查標準未量化。(L)
					4.02.01.06	2.(1)鋼板樁無抽查入土深度；(2)第二階段測量抽查4次，應增加次數，確保排水路位置及高程正確；(3)開挖後剩餘土石無收方測量抽測資料。(L)
					4.02.01.10.01	3.(1)材料設備送審管制總表計40項，與材料設備檢試驗管制總表項次不一，應依規定檢討修正；(2)監造單位材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表格式有誤。(L)
					4.02.01.10.03	4.監造施工抽查表單及防汛抽查表單格式未符規定。(L)
					4.02.03.08.01	5.111.8.15主辦機關有督導，未將督導事項填於監造日誌。(L)
					4.02.14.02	6.監造技師應辦理材料設備檢驗、施工查驗，請確實抽測結構物尺寸等，缺失部分應追蹤改善。(L)
					4.02.99	7.(1)工程設計簡介，應補充說明施工緣由及水理條件，斷面圖應標示計畫洪水位，排水治理計畫線，用地範圍線等；(2)簡報三級品管組織架構，第二級施工品質保證，應修正為品質查證。(L)
					4.03.02.12	8.(1)材料設備送審管制總表計40項，與材料設備檢試驗管制總表計18項項次不一，應依規定檢討修正；(2)施工廠商材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表格式有誤；(3)自主檢查表格式有誤；(4)廠商材料進場自主檢查表單格式未符規定。(L)
					4.03.03.01	9.施工日誌格式有誤，第五項工地勞工安全，應修正為工地職業安全。(L)
					4.03.03.02	10. 111.8.15主辦機關有督導，未將督導事項填於施工日誌。(L)
					4.03.04.01	11.模板自主檢查表，垂直度檢查標準及檢查單位不一致，保護層檢查標準應正確記載並加註容許誤差值。(L)
					4.03.04.02	12.(1)混凝土施工自主檢查表，應詳實記載檢查位置；(2)開挖後剩餘土石無收方測量資料。(L)
					4.03.11.03	13.專任工程人員督察結果，缺失部分應落實追蹤改善。(L)
					4.03.99	14.簡報三級品管組織架構，第二級施工品質保證，應修正為品質查證。(L)
					5.01.01	15.混凝土防洪牆完成面有冷縫產生，澆置應注意[缺失相片(1)]。(L)
					5.01.99	16.箱涵完成牆面有混凝土乳沫，應清除乾淨[缺失相片(2)]。(L)
					5.02.03	17.部分鋼筋搭接位於同一斷面[缺失相片(3)]。(L)
					5.02.11	18.集水井鋼筋有混凝土殘渣，應清除乾淨[缺失相片(4)]。(L)
					5.03.03	19.模板不緊密，有漏漿現象。(L)
					5.05.02	20.裸露地應確實灑水或覆蓋防塵網，抑制揚塵[缺失相片(5)]。(L)
					5.09.08	21.工程告示牌缺少1999、市政信箱及環保局公害檢舉專線[缺失相片(6)]。(L)
					5.10.01.02	22.氯離子檢測報告書，會同檢測人員與規定人員未符(簽名者為品管人員)。(L)
					5.10.02.02	23.鋼筋無輻射污染證明未記載買受人(廠商)及開立日期。(L)
					5.10.99	24.(1)混凝土試體部分交由拌合場逕送驗，監造及施工廠商人員未會同；(2)混凝土品質保證書未記載買受人(廠商)名稱。(L)
					5.14.04	25.工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表格式未符規定。(L)
					5.14.12.02	26.工區道路施工時鄰接現有道路巷口區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示。(L)
					5.14.99	27.安全衛生協議組織會議，議程列討論事項，應補列決議事項。(L)
					5.16.01	28.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。(L)
					5.16.02	29.剩餘土石方堆置河道，影響通洪斷面，應盡早清除並加強監測，避免影響排水。(L)
228	臺中市烏日區九德國民小學新建公共化幼兒園園舍工程	1101108	臺中市政府教育局	52,612	51,160	陳世國建築師事務所	陳世國建築師事務所	彰億營造工程有限公司		111.12.19	80				4.01.99	1.本工程預定進度24.17％ ，實際進度55.15％，進度超前30.98％，有超出常態情形，請再檢視工期訂定是否合理；另變更設計工項所需工期，請一併納入檢討。(L)
					4.02.01.01	2.監造計畫內容，尚有不足，如： (1).施工抽查標準、施工作業流程圖及施工抽查紀錄表等，請訂定工項一覽表，較易比對及閱讀。 (2).「品質稽核查對表」之內容為空白，請加以補充，以作為稽核遵循，如：制度面、施工進度、材料管理、施工品質、職安衛及環保…等。 (3).文件紀錄編碼表，請增加「保存期限」。(L)
					4.02.03.04.01	3.111年12月12日模板組立施工抽查紀錄表顯示，未落實分段檢查，如：施工前檢查施工前之工項、施工中檢查施工中之工項、施工完成檢查施工後之工項。(L)
					4.02.03.08.01	4.(1).抽查111.07.18監造檢查表，當天監造單位有辦理接地工程查驗，但當天之監造報表未標示。(2).抽查111.12.12監造檢查表，當天監造單位有辦理3F頂板配管查驗，而當天之監造報表未標示。(L)
					4.02.99	5.監造現場人員，未每月列席施工廠商所召開之「職安衛協議組織會議」，較為不足。(L)
					4.03.02.04	6.整體品質計畫內容，尚有不足，如：(1).施工要領、施工檢查標準、施工作業流程圖及施工自主檢查表等，雖訂定工項一覽表，但工項不一致，較不易比對及閱讀。(2).內部品質稽核查對表之內容為空白，請加以補充。(L)
					4.03.03.02	7.(1).抽查111.07.18監造檢查表，當天監造單位有辦理接地工程抽查，而當天之施工日誌未標示。(2).抽查111.12.12監造檢查表，當天監造單位有辦理3F頂板配管查驗，而當天之施工日誌未標示。(3).抽查111.10.20施工自主檢查表，當天施工單位有辦理給水耐壓試驗自主檢查，但當天之施工日誌未標示。(4).抽查111.11.03施工自主檢查表，當天施工單位有辦理2F頂板配管自主檢查，但當天之施工日誌未標示。(5). 施工廠商鋼筋續接器施工自主查驗照片之工程名稱不符。(L)
					4.03.04.02	8.自主檢查表之填寫，尚有不足，如：(1).非檢驗停留點之自主檢查，較為不足，請加強。(2).材料/設備進場，應以檢驗停留點之程序辦理，同時依「品質計畫製作綱要」格式，填寫「材料自主檢查表」。(L)
					4.03.11.06	9.專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但部分欄位未確實填寫，如： 9、10欄位，請務實填寫。(L)
					4.03.14.01	10.每日工班進場，請召開工具箱會議及宣導危害告知，並作必要之紀錄。(L)
					5.01.01	11.混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩或孔洞產生，如：外牆體。(L)
					5.01.04	12.混凝土面鐵片及雜物未清理。(L)
					5.01.99	13.樓梯墩座混凝土修補未採同強度之材料修補。(L)
					5.02.01	14.鋼筋綁紮：(1).轉角處之牆鋼筋綁紮，內側水平筋未延伸至外側，請再檢視。(2).牆鋼筋綁紮，部分跳2步綁，不符規範要求。(L)
					5.02.04	15.屋頂電梯處柱位鋼筋收頭未以彎鈎收頭，未符規定。(L)
					5.02.06	16.屋頂預留基座鋼筋預留支數不足。(L)
					5.02.99	17.(1).牆預留鋼筋綁紮，除水平筋外，請加綁寬止筋，以控制間距。(2).部份混土完成面預留之筋未處理切除。(L)
					5.03.04	18.模板組立：樓梯間鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以斜楔填塞。(L)
					5.03.07	19.牆模板，部分未設清潔口，較為不足。(L)
					5.07.01.01	20.(1).屋頂壓沿施工完成尺寸與圖說尺寸不符。(2).一樓中庭與教室W6窗戶未留設，未落實自主檢查及抽查。(L)
					5.07.01.09	21.屋頂防水層：(1).防水層之「泛水」，請務必連續，以降低防水破口，請再全面檢視。(2).太陽能基座、管道間，請施作泛水，以降低防水破口。(L)
					5.07.04.04	22.電氣管路未設置喇叭口，易造成線路拉線破損。(L)
					5.07.04.99	23.1F室外之臨時配電箱，未附單線圖，且未標示管理人之姓名及連絡電話。(L)
					5.09.09	24.工區現場之廢棄物與垃圾部分未清理希改善。(L)
					5.10.01.03	25.(1).混凝土試體材料未由監造單位及施工廠商送驗。(2).混凝土試體未於現場養護或實驗室養護。(L)
					5.10.02.03	26.三樓鋼筋續接器查驗時間點未符合規定，應於箍筋及繫箍綁紮前(L)。
					5.10.99	27.(1).111年12月13日鋼筋混凝土用鋼筋試驗報告顯示，未填寫生產爐號，無法追蹤來源。(2).111年11月07日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，試體在預拌廠養護，與規定不符。(L)
					5.14.01.04	28.(詳查核紀錄)
					5.14.01.07	29.(詳查核紀錄)
					5.14.99	30.(詳查核紀錄)
229	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	111BJ030	臺中市政府消防局	58,752	58,680	寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	通勇營造有限公司		111.12.19	81				4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表顯示，監造單位「施工抽查」工項與施工廠商「自主檢查」工項，略有不同，請加以整合。(2)簡報資料所附照片未標示日期，如第A-16~17頁。[L]
					4.02.01.01	2.監造計畫內容，尚有不足，如(1)施工抽查標準、施工作業流程圖及施工抽查紀錄表等，雖訂定工項一覽表，但工項略有不同，請加以整合。(2)「品質稽核查對表」之內容為空白，請加以補充，以作為稽核遵循。(3)文件紀錄編碼表，請增加「保存期限」欄位。[L]
					4.02.01.04	3.本案施工計畫於111.08.16核定與品質計畫於111.08.17核定，均於111.06.29開工後核定，不符需求。[L]
					4.02.03.04.01	4.(1)不定期抽查，頻率較為不足，請加強。(2)材料/設備進場，應以檢驗停留點之程序辦理，同時依「監造計畫製作綱要」格式，填寫「材料/設備品質抽驗紀錄表]
					4.02.03.08.01	5.(1)抽查111.08.31監造報表之實際進度為13.55%，而當天施工日報之實際進度為13.53%，兩者不同，希釐清。(2)111.10.08監造檢查表，當天監造單位有辦理一樓柱鋼筋工程查驗，但當天之監造報表未標示。[L]
					4.02.99	6.(1)監造現場人員，未每月列席施工廠商所召開之「職安衛協議組織會議」，較為不足。(2)不合格品改善所附改善前、中、後照片，未採定點定向照片，不易辨別改善過程(如簡報資料第B-36頁)。[L]
					4.03.02.01	7.整體品質計畫內容，尚有不足，如(1)施工要領、施工管理標準、施工作業流程圖及自主檢查表等，雖訂定目錄一覽表，但工項不一致，請加以整合。(2)文件明細表，請增加「保存期限」欄位。[L]
					4.03.03.02	8.(1)抽查111.08.31施工日誌之實際進度為13.53%，而當天監造報表之實際進度為13.55%，兩者不同，希釐清。(2)111.10.08監造報表，當天監造單位有辦理一樓柱鋼筋工程查驗，但當天之施工日誌未標示。111.07.19施工自主檢查表，當天施工單位有辦理接地工程自主檢查，但當天之施工日誌未標示。111.11.14施工自主檢查表，當天施工單位有辦理1MF柱水電配管自主檢查，但當天之施工日誌未標示。[L]
					4.03.11.06	9.專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但部分欄位未確實填寫，如：7、8、9欄位，請務實填寫。[L]
					4.03.14.07	10.每日工班進場，雖召開工具箱會議及宣導危害告知，但部分人員未簽名。[L]
					4.03.99	11.簡報資料所附照片未標示拍照日期，如簡報資料第C-30頁。[L]
					5.02.04	12.擴柱之溫度鋼筋，未延伸至柱筋內，顯示有錨定不足情形。[L]
					5.02.05	13.柱鋼筋未置放間隔器，導致部分保護層有不足情形。[L]
					5.02.99	14.穿牆管位置，未施作補強鋼筋，較為不足。[L]
					5.03.04	15.(1)樓梯間鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以斜楔填塞。(2)排架上之鋼管支撐，部分有歪斜情形，請改善。[L]
					5.03.07	16.3樓地板施工，在地樑模板上方有樹葉、木塊，甚至有紙箱，在水泥灌漿前希加清理。[L]
					5.03.99	17.(1)模板工程排架上之支撐，部分置放在施工架上，有安全疑慮。(2)模板工程牆間隔器（鐵擋），部分凹槽未朝上，請再檢視。
					5.07.01.10	18.工地現場未設置臨時導溝排水，易導致積水，請加以檢視。[L]
					5.07.04.03	19.3樓地板模板上安裝之PVC導線管彎曲後，其末端未加包紮或遮蔽。[L]
					5.07.04.99	20.放置在管架上的機水電管材，管路兩端未以管帽或遮蔽物遮蔽保護。[L]
					5.10.01.04	21.混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，試體在預拌廠養護，與規定不符。[L]
					5.10.99	22.材料/設備送審，部分材料未檢附「試驗報告」，如：電線材料。[L]
					5.14.01.04	23.(1)施工架鋼管拼接，部分以鐵線綁紮，牢固性較不足。(2)施工架內側，部分未裝設交叉桿，有安全疑慮。(3)施工架框架盡頭，部分未設交叉桿。[L]
					5.14.02.01	24.工地因前一日風強並經固定之鷹架拉拔，致使一處3樓地板之側向模板脫開，希速復原，以免引起工安。[L]
					5.14.06.01	25.工區圍牆邊放置之木塊上有數處釘子未拔除。[L]
230	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	1100623	臺中市政府教育局	70,084	66,440	呂政道建築師事務所	呂政道建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司		111.12.20	82				4.01.99	1.主辦機關未監督監造單位委託電機技師及消防設備師落實執行監造工作。(L)
					4.02.01.06	2.施工檢驗停留點未建立安全檢查停留點。(L)
					4.02.03.03	3.未落實審查承商之施工計畫，如接地工程自主檢查表提列E、P、C 間距>5M，但依設計圖應>10M，未要求修正。(L)
					4.02.03.04.01	4.(1)止水帶材料進場查驗，記載未落實如材質PVC等；(2)柱筋扭力鈑手測試，未提供查驗之柱位圖示；(3)施工抽查紀錄表部分抽查結果未填列，如10/27放樣工程施工抽查紀錄表。(L)
					4.02.14.01	5.電氣、弱電、消防工程之分項施工計畫，未送交監造之電機技師、消防設備師審查簽認。(L)
					4.02.14.02	6.(1)結構簽證技師無現場品質督導及紀錄；(2)監造之電機技師及消防設備，無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。(L)
					4.03.01	7.未依監造計畫之施工計畫管制表，將污水工程、空調設備工程施工計畫提送審查。電氣及弱電工程之分項施工計畫，檢附之本棟建築物銜接至學校暨有建築物管錄，未註明地下管路如何施工，施工計畫內容未符合需求。(L)
					4.03.02.05.02	8.施工檢驗停留點未建立安全檢查停留點。(L)
					4.03.02.10	9.內稽作業未成立稽核小組及架構。(L)
					4.03.02.12	10.部分自主檢查表部分項目檢查標準有誤，如測量放樣工程自主檢查表電梯淨尺寸1900*2100cm、門寬1060cm等。(L)
					4.03.04.02	11.自主檢查表填寫不正確，如(1)接地工程E、P、C 填寫間距>5M，但依設計圖應>10M；(2)給水管路之水壓試驗，未填寫實際測試之水壓檢查值；(3)接地銅棒之檢查值記錄長度2.42mm。(L)
					4.03.14.03	12.教育訓練無參與者，簽到退時間表。(L)
					5.01.01	13.二樓梯旁臨斜屋頂之山牆，混凝土完成面未確實處理[缺失相片(1)]。(L)
					5.01.04	14.A棟一樓混凝土部份殘留鐵釘、夾板等雜物未清除[缺失相片(2)]。(L)
					5.01.99	15.二樓斜屋頂與反樑處，明顯有粒料分離情形[缺失相片(3)]。(L)
					5.03.03	16.部分模板不緊密部分有漏漿情形。(L)
					5.03.04	17.屋頂模板支撐，中間段支撐(採菜瓜棚架)部分，支撐多數未符垂直支撐需求。(L)
					5.05.09	18.現場堆置有廢棄物，未適時運離工地[缺失相片(4)]。(L)
					5.07.01.14	19.二樓斜二樓放樣未確實配合平面圖全面檢查及記錄。(L)
					5.07.04.15	20.配膳室外牆預留纜架(或線槽)及消防管路之開口及套管高程在高窗下方，不符工程要求[缺失相片(5)]。(L)
					5.07.04.99	21.走廊上方之纜架(或線槽)及消防管路，未預埋吊架之吊子。(L)
					5.07.05.04	22.A棟2F露臺預留橘紅色污水管，請確認是否確屬污水系統管線，若否請拆除，以避免誤接[缺失相片(6)]。(L)
					5.07.05.10	23.F 廁所預留之排水管管口遭混泥土淹埋，排水口未施以保護。預留進入滯洪池之雨水管管路開口，已有2/3 開口遭混凝土掩埋[缺失相片(7)]。(L)
					5.07.06.99	24.接地線外露之裸銅線，未施作防護措施[缺失相片(8)]。(L)
					5.09.06	25.水電施工圖未整合套繪，如(1)行政辦公室內之消防受信總機、緊急廣播主機、弱電系統主機未整合設置位置；(2)2F 樓梯口壁掛安裝凸出牆面之電氣配電盤。各樓層壁掛安裝凸出牆面之消防栓；(3)未套繪有關纜架(或線槽)及管路吊架之預埋吊子配置圖。(L)
					5.09.08	26.工程告示牌未載名環保檢舉專線。(L)
					5.09.09	27.工地材料散置工地未妥善保護。(L)
					5.10.07.02	28.接地系統之接地電阻測試，未依規定之E、P、C 間距進行測試。(L)
					5.10.99	29.(1)PVC管材無送審紀錄；(2)材料送審管制總表及材料檢試驗管制總表項次未依工程會最新規定，項次及材料設備名稱應一致[缺失相片(9)]。(L)
					5.14.01.01	30.(1)1～2樓樓梯臨時扶手，設置未符需求；(2)施工架與結構體間防墜網部分有損壞情形[缺失相片(10)]。(L)
					5.14.06.01	31.暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。(L)
					5.14.06.06	32.固定接線盒之鐵釘，於模板拆除後，未將該鐵釘剪除。(L)
231	櫻花棒球場重建工程	110P31	臺中市立西苑高級中學	26,539	23,340	李佳穗建築師事務所	李佳穗建築師事務所	京承營造股份有限公司		111.12.20	78				4.01.04.02	1.督導記錄未落實施工品質及材料等重要事項督導。[L]
					4.01.11	2.監造單位派駐現場人員及承攬廠商安衛人員，標案管理系統尚未填報。[L]
					4.01.99	3.主辦機關未監督監造單位委託電機技師及消防設備師落實執行監造工作。[L]
					4.02.01.05.02	4.鋼筋抽查記錄，抽查標準皆未量化制訂。[L]缺失相片(1)
					4.02.03.04.01	5.(1)基礎螺栓埋設無抽查記錄`;(2)監造單位未落實執行施工抽查，如採用不正確之儀器進行接地電阻測試。[L]
					4.02.03.08.01	6.監造報表未登載9/14主辦機關督導。[L]
					4.02.14.02	7.監造之電機技師及消防設備，無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。[L]
					4.02.99	8.施工檢驗停留點未建立安全檢查停留點。[L]
					4.03.01	9.現場已開始進行水電工程施工，電氣、弱電、給排水工程、消防工程分項施工計畫尚未依管制表提送審查。[L]
					4.03.02	10.(1)基礎螺栓埋設無自主檢查紀錄；(2)混凝土澆置施工自主檢查未落實，如頂部完成面皆未落實修整;(3)承商未落實執行自主檢查，如採用不正確之儀器進行接地電阻測試。[L]
					4.03.02.04	11.鋼筋保護層標準4cm±0.6，未符實際需求。[L]
					4.03.03.02	12.施工日誌未登載9/14主辦機關督導。[L]
					4.03.08.03	13.未針對施工抽查缺失提出矯正與預防措施及追蹤，如鋼筋工程、模板工程。[L]
					4.03.14.03	14.廠商未辦理職安教育訓練。[L]
					4.03.99	15.(1)施工檢驗停留點未建立安全檢查停留點；(2)未提供協議組織會議及記錄；(3)混凝土工程9/14、4/19自主檢查表現場工程師未簽名。[L]缺失相片(2)
					5.01.03	16.柱頂及牆頂混凝土完成面，平整度不佳。[L]缺失相片(3)(4)
					5.01.04	17.混凝土表面殘留雜物，如鐵釘。[L]
					5.01.99	18.(1)現場牆筋預留，混凝土皆有凹陷情形，應檢討；(2)矮牆與柱體交界處未垂直，恐影響裝修面。[L]缺失相片(5)
					5.02.99	19.廁所預留牆筋搭接未確實。[L]
					5.04.59	20.現場基礎螺栓有生銹情形。[L]缺失相片(6)
					5.04.99	21.(1)鋼構未提供非破壞檢測記錄；(2)鋼構材料未提供無輻射證明；(3)鋼構廠驗無膜厚檢測記錄。[L]
					5.05.04	22.營建剩餘土石方應加蓋，防止塵土飛楊。[L]缺失相片(7)
					5.07.05.09	23.廁所排水管路出口未妥善施以蓋板保護，易遭異物阻塞。[L]缺失相片(8)
					5.07.06.02	24.接地系統之接地線，未施作配管保護，接地施作不合規範。[L]缺失相片(9)
					5.07.07.02	25.消防機房未預留消防管路之穿牆套管。[L]
					5.09.06	26.未套繪水電施工圖，整合施工介面，如消防用之水塔，未套繪平面圖之水塔安裝配置圖。給水地下管路現場施作之路徑，與設計圖不相同，未整合施工介面。[L]
					5.09.08	27.工程告示牌內容經費來源單位英文有誤。[L]
					5.09.09	28.部分鋼筋、PVC管材堆置於地面，堆置未確實墊高。[L]缺失相片(10)
					5.10.01.02	29.混凝土氯離子含量檢測報告，會同檢測欄位皆未簽名。[L]缺失相片(11)
					5.10.02.02	30.鋼筋出廠無輻射證明，未登載工程名稱及廠商。[L]
					5.10.05.03	31.電氣設備型錄尚未依管制時程提送審查。[L]
					5.10.06.02	32.給排水設備型錄尚未依管制時程提送審查。[L]
					5.10.06.03	33.1F廁所給水管路未進行水壓試驗。[L]
					5.10.07.02	34.各項接地系統之接地電阻測試，採用之儀器錯誤，接地電阻測試值不正確。[L]
					5.10.08.02	35.消防設備型錄尚未依管制時程提送審查。[L]
					5.14.03.02	36.臨時用電分電箱未於各回路安裝漏電斷路器。[L]
					5.14.99	37.臨時用電分電箱箱門未上鎖管制，箱門未張貼管理人員之姓名及行動電話。[L]缺失相片(12)
232	臺中市后里區三豐路66巷道路改善開闢工程	110A-090	臺中市建設局新建工程處土木工程科	35,720	32,230	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司		111.12.23	81				4.01.26	1.截至111/12/16實際進度已達 75.66%，惟估驗進度僅 49%，估驗比例較低，請加速估驗付款作業(L)。
					4.02.01.01	2.監造計畫內各分項施工抽查紀錄表單內檢查項目欄位未註記品質查驗停留點符號。(L)
					4.02.03.04.01	3.1.鋼構現場電銲人員有否與銲工名冊相符?銲接環境有無符合規定?皆未有監造單位分項查驗紀錄。(L)2.齒型伸縮縫、二型標線及盤式支承等工項皆未有監造單位分項查(抽)驗表單之建置。(L)3.鋼構進廠加工之材料 A572 數量有否逾 77 公噸?未有監造單位實際查填之相關文件，請補正。(L)
					4.02.03.08.01	4.取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例 如報告編號:2204820 混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告於 8/19 判讀後未填入);主辦單 位督導情形應詳細記載於日報中;日報中四、督導工地職業安全衛生事項檢查情形應予以 勾選(例如 8/19)(L)。
					4.02.99	5.相關材料取樣之試驗報告編號應填具於材料設備檢(試)驗管制總表以利查閱及管控(L)。
					4.03.02.11	6.本案有借土需求者，惜未見承商提送借土計畫，施工中亦未有外借土方運送證明文件，爾 後又該如何估驗計價呢?(L)
					4.03.02.12	7.1.碎石級配料未施作含砂量及破碎面檢測作業(L)。2.多孔隙 AC、密級配 AC 及再生 AC 等皆無其相關配比審核資料(L)。
					4.03.03.02	8.取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例 如報告編號:2204820 混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告於 8/19 判讀後未填入);主辦單位督 導情形應詳細記載於日報中(L)。
					4.03.04.01	9.1.邊溝施作溝底洩水坡度值未有施工廠商登載相關量化值檢查資料。(L)2.施工自主檢查檢查標準部分未量化，僅以契約圖說規定、依施作結構位置表示且部分檢查 標準亦未填列(例如 8/18 0K+240~290 擋土牆 鋼筋工程自主檢查表)(L)。
					4.03.04.02	10.1.施工中鋼便橋設施未有施工廠商施作自主檢查紀錄(L)2.碎石級配底層 40 公分厚有否分兩層滾壓鋪築?未清晰載明於承商分項自主檢查紀錄中(L)。3.外露鋼構 77 噸加工完成油漆塗裝前有否先行熱浸鍍鋅?未見清晰登載於承商分項自主檢查表中(L)。
					4.03.99	11.相關材料取樣之試驗報告編號應填具於材料設備檢(試)驗管制總表以利查閱及管控(L)。
					5.01.01	12.已施作完成之 R.C 矮牆局部冷縫缺失仍未修飾。(L)
					5.01.03	13.沿線蓋板邊溝面混凝土殘渣未清理乾淨。(L)
					5.01.04	14.已施作完成之 R.C 圍牆無論係立柱或基座混凝土面粗糙，不平順且鐵件未剪除(L)。
					5.02.06	15.新設擋牆側(約 0K+000~0K+010 間)路燈基座(高度 10CM)預留鋼筋長度不足，請改善(L)。
					5.02.11	16.沿線路燈基座預留筋及橋台預留筋多處殘留混凝土渣，請改善(L)。
					5.06.02	17.已進料之碎石級配料部份材質低劣且間夾若干營建廢棄物。(L)
					5.06.04	18.現場碎石級配底層鋪築高、低參差不齊，平整性差(L)。
					5.07.02.18	19.帶狀工區之交通安全設施施作乏善可陳(L)。
					5.09.08	20.工程告示牌專任工程人員電話以手機號碼為宜，QRCODE 電子條碼請依工程會格式置放 於全民督工專線及網址區(L)。
					5.10.01.02	21.氯離子含量試驗紀錄為熱感應紙，應於檢測後連同相關檢測數據紙影印一併歸檔備查為妥(L)。
					5.10.01.04	22.關混凝土圓柱試體之養護場所，應於工地現場或於認可之試驗室養護，不應由混凝土供應廠商帶回養護(由試驗報告可知，如報告編號:2204820)(L)。
					5.10.02.02	23.A572 鋼材未有其出廠證明文件(含無輻射清劑量檢測)審核紀錄。(L)
					5.10.03.01	24.鋼構熱浸鍍鋅單位面積量化值未有檢測資料及審核作業(L)。
					5.10.07.02	25.案內路燈未施作接地電阻測試(含佐證照片)(L)。
					5.14.01.01	26.1.鋼橋鋼梁吊裝完成後之梁邊臨時欄杆設施過於陽春簡約(L)。2.於高差 2 公尺以上鋼構橋樑未設置符合規定之護欄(繩索)，請改善(L)。
					5.14.99	27.依職安法 27 條監造單位應參加職安協議組織會議(L)。
233	111年度臺中市豐原區公所(後續)小型工程(開口契約)	111019	臺中市豐原區公所農業及建設課	3,290	3,060	泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	捷欣營造有限公司		111.12.23	78	1	1		4.01.04.02	1.主辦單位督導缺失除限期施工廠商改善外，亦應限期監造單位進行覆核函復，另應將廠商提送之缺失改善資料附於原督導紀錄之後並予以回文核備(L)。
					4.01.06.02	2.1.財物如挖土機、卡車及勞務如大工、小工之支應方式如何與工程採購項目作區隔?未重點描述於本監造計畫中(L)。2.本監造計畫編撰工項乏善可陳，未能含蓋開口契約琳瑯滿目工項需求(L)。3.監造計畫未確實依工程會 109/4/27 修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查(第二章「監造組織」應修正為「監造組織及權責分工」)，計畫審查亦無任何審查意見。
					4.02.01.01	3.未依工程會 109/4/27 修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，編寫監造計畫(第二章「監造組織」應修正為「監造組織及管理權責分工」)(L)。
					4.02.01.05.02	4.監造計畫內瀝青混凝土工程抽查紀錄表內未區隔坑洞類與加封類(L)。
					4.02.01.10.03	5.未見路面修補、改善等施工抽查紀錄表單(L)。
					4.02.03.04.01	6.豐原大道3段239巷61號門口路面隆起(坑洞)修補案未有監造單位分項查驗紀錄(L)。
					4.02.03.08.01	7.取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號:2208361 鋼筋混凝土用竹節鋼筋試驗報告於 12/19 判讀後未填入);12/16 主 辦單位督導情形應詳細記載於日報中(L)。
					4.02.03.08.02	8.監造日報請依工程會最新格式修正(L)。
					4.02.08	9.豐原大道3段239巷61號前路面改善，施工品質欠佳應要求施工廠商追蹤改善(L)。
					4.02.99	10.水溝開口周遭有否角隅補強筋配置(L)。
					4.03.02.01	11.1.施工及品質計畫內無車行路標線品管標準及施工自主檢查表單之建置(L)。2.內品質計畫編撰工項寥寥可數，未能含蓋本開口契約屬性之琳琅滿目工項(L)。
					4.03.02.04	12.本案路面修補亦為主要項目，其瀝青混凝土修補後，應訂定三米直規量測確認其改善後平整度(L)。
					4.03.02.08	13.豐原大道3段239巷61號前路面改善，未落實施工不合格品管制作業(L)。
					4.03.02.12	14.第一派材料設備檢(試)驗管制總表中熱浸鍍鋅隔柵蓋板取樣頻率未填(L)。
					4.03.03.02	15.取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例 如報告編號:2208361 鋼筋混凝用竹節鋼筋試驗報告於 12/19 判讀後未填入);12/16 主辦單 位督導情形應詳細記載於日誌中(L)。
					4.03.04.02	16.1.二派側溝工程溝底洩水坡度值多寡未清晰登載於承商分項施工自主檢查紀錄(L)。2.豐原大道 3 段 239 巷 61 號之二派務工項，AC 路面隆起(坑洞)修補未有承商施作自主檢查紀錄(L)。
					4.03.08.02	17.第117工區排水溝伸縮縫施作未確實檢查紀錄(12/16 模板工程自主檢查表，編號: 111121602)(L)。
					5.01.05	18.富翁街側溝復建未間隔施設伸縮縫(L)。
					5.07.02.25	19.1.豐原大道 3 段 239 巷 61 號前路面修補不確實(M)。2.豐原大道3段239巷61號AC路面隆起修繕案施作品質不良(L)。
					5.07.02.99	20.富翁街 260 巷 30 弄水溝與既有溝渠未銜接完善(L)。
					5.09.08	21.1.工程告示牌專任工程人員欄位未填，經費來源數字有誤，未標示空污專線及空污編號(L)。2.職安衛告示牌牌面上之主管機關名稱，沿用舊名稱未更新(L)。
					5.10.01.02	22.1.氯離子含量試驗紀錄為熱感應紙，應於檢測後連同相關檢測數據紙影印一併歸檔備查為妥(L)。2.混凝土氯離子含量檢測項目未逐車檢測及紀錄之填寫(L)。3.節鋼筋無輻射劑量檢測文件註記標案工程及買受人名稱(L)。
					5.10.01.03	23.監造計畫混凝土坍度管控應由 15cm±2.5cm 改以 15cm±4cm(L)。
					5.10.01.04	24.相關混凝土圓柱試體之養護場所，應於工地現場或於認可之試驗室養護，不應由混凝土供應廠商帶回養護(由試驗報告可知)(L)。
					5.14.06.01	25.暴露之鋼筋未採取加裝護套等防護設施(廠商簡報 P12 相片)(L)。
					5.14.12.01	26.12/16 工區 117 挖土機進行開挖未指派專人指揮及未於操作半徑範圍設置相關警示措施(廠商簡報 P12 相片)(L)。
					5.14.99	27.1.依職安法 27 條監造單位應參加職安協議組織會議(L)。2.施工廠商每日上工前皆未落實推動施工危害告(含相關紀錄留存)(L)。
					5.15.01	28.(詳查核紀錄)